## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Izgradnja prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS3/5, VP3/2, VS3/3,in VT3/1 (sedaj po sprejetju OPN ID v letu 2010 v območju urejanja RD-176)-3. faza
NAČRT: |  |  | Načrt vodovoda
DEL:
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6144
DATUM: |  |  | februar 2013
REKAPITULACIJA
|  | 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
|  | 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 01 000 400 |  | Opomba: Priprava gradbišča in cestna zapora sta predmet Projekta ureditve prometnih površin.
| 01 000 100 | 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 133 | 0 | 0
| 01 000 150 | 1.02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dej. stroških. | kos | 4 | 0 | 0
| 01 000 500 | 1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 11 | 0 | 0
|  | 1.04 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2,0 | GRADBENA DELA
Opombe: Predmetni projekt v sklopu zemeljskih del zajema izkop gradbene jame od nivoja nivelete predvidenega cestišča in ponoven zasip do nivoja planuma cestišča. Ponovna vzpostavitev cestnega telesa je predmet načrta Prometnih površin.
Faktor razrahljivosti izkopanega materiala je upoštevan v ceni po enoti gradbenih del.
| 01 003 000 | 2.01 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 202 | 0 | 0
| 01 003 000 | 2.02 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 54 | 0 | 0
| 01 004 100 | 2.03 | Ročni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 14 | 0 | 0
| 01 004 200 | 2.04 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 269 | 0 | 0
| 01 005 005 | 2.05 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 269 | 0 | 0
| 09 001 080 | 2.06 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 93 | 0 | 0
|  | 2.07 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 | 0 | 0
01 006 500
|  | 2.08 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 39 | 0 | 0
01 006 100
|  | 2.09 | Dobava, nabava zasipnega materiala -nov gramozni material in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 80 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 4 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.11 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne armature in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.12 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.13 | Obsip hidrantov in odzračevalnih armatur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr. 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 09 000 920 |  | Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
|  | 2.14 | proj. vodovod pod obstoječim kablom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2.15 | proj. vodovod pod obstoječim plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2.16 | proj. vodovod pod obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2.17 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 | 0 | 0
09 019 900
|  | 2.18 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | MONTAŽNA DELA
| #N/A |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
|  | 3.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0010 200 | 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
| #N/A | 3.03 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 50 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
| 10 0705 050 | 3.04 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 | 0 | 0
| 10 0705 050 | 3.05 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 150 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 123 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 18 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.09 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.1 | Montaža NL cevi DN 150 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 123 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.11 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.12 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3.13 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 3.14 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 3.15 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.16 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.17 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.18 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.19 | Montaža nadtalnega hidranta, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.2 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.21 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 3.38 | 3.22 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 3.23 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.25 | Izvedba tlačnega preizkusa hidrantov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.26 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 133 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.27 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 10 0171 200 | 4 | NABAVA MATERIALA
cevi
|  | 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 10 | 0 | 0
|  | 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 150. | m1 | 114 | 0 | 0
|  | 4.03 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 150. | m1 | 30 | 0 | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
|  | 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.05 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 01 000 100 | 4.06 | T kos, PN 10, DN 100/50. | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.07 | T kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.08 | F kos, PN 10, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.09 | F kos, PN 10, DN 150. | kos | 2 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.1 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.11 | FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.12 | FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.13 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.14 | X kos, PN 10, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
|  | 4.15 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 150/80. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.16 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
NL vodovodne armature
|  | 4.17 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 3120 080 | 4.18 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 3120 080 | 4.19 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 3120 080 | 4.2 | Odzračevalna armatura, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10, z vgradno dolžino l=1.055 m. | kos | 1 | 0 | 0
medprirobnična tesnila
|  | 4.21 | DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.22 | DN 80 | kos | 9 | 0 | 0
|  | 4.23 | DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.24 | DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
|  | 4.25 | za DN 50 - M 16/85 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.26 | za DN 80 - M16/85 | kos | 72 | 0 | 0
|  | 4.27 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 32 | 0 | 0
|  | 4.28 | za DN 150 - M 20/100 | kos | 16 | 0 | 0
|  | 4.29 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  | 4.3 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0