## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS3/5, VP3/2, VS3/3 in VT3/1
NAČRT: |  |  | 01/07_V
DEL: |  |  | cevovod NL DN 100 pozidava F4, F5, F6 odseka VI in VII
INVESTITOR: |  |  | Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 6144
DATUM: |  |  | april 2012
REKAPITULACIJA
|  | 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 2 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
|  | 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  | SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | EUR | 0
opomba: priprava gradbišča, rušenje obstoječih površin in nova ureditev so predmet Načrta zunanje ureditve in Načrta ceste
|  | 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
| 01 000 100 | 1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 486 | 0 | 0
| 01 000 500 | 1.02 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 58 | 0 | 0
|  | 1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 2,0 | GRADBENA DELA
Opombe: Predmetni projekt v sklopu zemeljskih del zajema izkop gradbene jame od nivoja nivelete predvidenega cestišča in ponoven zasip do nivoja planuma cestišča, oz. od končnega nivoja izkopa v humusu deb. 20 cm, do nivoja humuzirane površine. Ponovna vzpostavitev cestnega telesa je predmet Načrta prometnih površin in Načrta zunanje ureditve.
Faktor razrahljivosti izkopanega materiala je upoštevan v ceni po enoti gradbenih del.
| 01 003 000 | 2.01 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 668 | 0 | 0
| 01 003 000 | 2.02 | Strojni izkop jarka globine do 2.00 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 167 | 0 | 0
| 09 001 080 | 2.03 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 335 | 0 | 0
| 01 004 200 | 2.04 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 413 | 0 | 0
| 01 005 005 | 2.05 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 413 | 0 | 0
|  | 2.06 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 36 | 0 | 0
01 006 500
|  | 2.07 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 123 | 0 | 0
01 006 100
|  | 2.08 | Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 422 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.09 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 12 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.1 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 13 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.11 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 9 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.12 | Obsip hidrantov in odzračevalnih armatur s peščenim materialom (cca 2 m3/ kos fr.0.02-60 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 9 | 0 | 0
|  | 2.13 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 | 0 | 0
09 019 900
|  | 2.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
|  | 3 | MONTAŽNA DELA
| #N/A |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
|  | 3.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0010 200 | 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0705 050 | 3.03 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 486 | 0 | 0
| 10 0705 050 | 3.04 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.05 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 99 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.08 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 486 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.09 | Montaža poliesterske cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.1 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 30 | 0 | 0
|  | 3.11 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 16 | 0 | 0
|  | 3.12 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 17 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.13 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 30 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.14 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.15 | Montaža COMBI III armature z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100/100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.16 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.17 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 10 0171 200 | 3.18 | Montaža nadtalnega hidranta, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.19 | Montaža odzračevalne garniture, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.2 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 10 | 0 | 0
| 3.38 | 3.21 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 16 | 0 | 0
|  | 3.22 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.23 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.24 | Izvedba tlačnega preizkusa hidrantov. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.25 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 486 | 0 | 0
| 10 0171 200 | 3.26 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 10 0171 200 | 4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
|  | 4.01 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100 | m1 | 276 | 0 | 0
|  | 4.02 | NL cev, standard C 40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100 | m1 | 264 | 0 | 0
|  | 4.03 | Kanalizacijska poliesterska cev DN 300, SN 8. | m1 | 15 | 0 | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
|  | 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 21 | 0 | 0
|  | 4.05 | ravni vmesni cevni kos, l=1400 mm, DN 100 | kos | 7 | 0 | 0
|  | 4.06 | ravni vmesni cevni kos, l=1600 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4.07 | ravni vmesni cevni kos, l=2000 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 01 000 100 | 4.08 | T kos, PN 16, DN 100/50. | kos | 3 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.09 | T kos, PN 16, DN 100/80. | kos | 2 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.1 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 100. | kos | 6 | 0 | 0
| 01 000 100 | 4.11 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 100. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.12 | FF kos, l=250 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.13 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80. | kos | 6 | 0 | 0
|  | 4.14 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 8 | 0 | 0
|  | 4.15 | FFK kos 45°, PN 16, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.16 | X kos, PN 16, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
|  | 4.17 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.18 | MMK kos 11°, PN 16, sidrni spoj, DN 100. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.19 | MMK kos 22°, PN 16, Vi spoj, DN 100. | kos | 7 | 0 | 0
|  | 4.2 | MMK kos 45°, PN 16, Vi spoj, DN 100. | kos | 13 | 0 | 0
|  | 4.21 | MMQ kos, PN 16, Vi spoj, DN 100. | kos | 3 | 0 | 0
NL vodovodne armature
|  | 4.22 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.0-1.5 m. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.23 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.24 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=2.5 m. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.25 | Armatura COMBI III z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100/100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 3120 080 | 4.26 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 3120 080 | 4.27 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 3120 080 | 4.28 | Odzračevalna garnitura, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10, z vgradno dolžino l=1.055 m. | kos | 3 | 0 | 0
drsna vodila
| 10 3120 080 | 4.29 | Drsna vodila za cev NL DN 150 z višino noge 50 mm. | kos | 10 | 0 | 0
medprirobnična tesnila
|  | 4.3 | DN 50 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.31 | DN 80 | kos | 22 | 0 | 0
|  | 4.32 | DN 100 | kos | 13 | 0 | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
|  | 4.33 | za DN 50 - M 16/85 | kos | 12 | 0 | 0
|  | 4.34 | za DN 80 - M16/85 | kos | 176 | 0 | 0
|  | 4.35 | za DN 100 - M 16/90 | kos | 104 | 0 | 0
|  | 4.36 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
|  |  |  | kos | 1
|  | 4.37 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0