## Rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
FAZA 1
REKAPITULACIJA
4 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
4/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE IN ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  |  | 0
3. | SPLOŠNO |  |  | 0
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 20% DDV (€):
| Krško, julij 2013 |  | Izdelal:
Damjan Mežič, d.i.e.

## Zahteve
POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/2 - NAČRT ZUNANJE ZREDITVE)
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila:
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo
stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom,
ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## popis - ZU
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL S PRIPADAJOČIMI GRADBENIMI DELI
(4/2 - NAČRT ZUNANJE ZREDITVE)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
1 | Dobava kabla (VPE) N2XY-J 4x240mm2+NYY-J 1x1,5mm2 položen delno v kabelsko kanalizacijo, delno pa direktno v jarek in zaščiten z GAL ščitnikom, komplet z vsem materialom. | m | 47 |  | 0
2 | Dobava kabla NYY-J 5x6mm2 položen delno v kabelsko kanalizacijo, delno na kabelsko polico, komplet z vsem materialom, za izdelavo priključka do toplotne podpostaje-kontejnerja. | m | 35 |  | 0
3 | Dobava kabla NYY-J 4x70mm2 položen delno v kabelsko kanalizacijo, delno na kabelske police, komplet z vsem materialom, za izdelavo začasnega priključka za staro šolo in kuhinjo. | m | 120 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja varovalk s podnožjem 3x80A v novo KPMO za izdelavo začasnega priključka za staro šolo in kuhinjo. | kpl | 1 |  | 0
5 | Kabelski čevlji 240 mm2, Cu | kom | 8 |  | 0
6 | Dobava in montaža varovalk PK 400 in varovalnega vložka do NV 315A, komplet s priborom za montažo v NN omaro v TP. | kom | 3 |  | 0
7 | Priklop dovodnega kabla (N2XY-J 4x240mm2) v NN omaro v TP, komplet z ustreznim materialom in kabelskimi čevlji. | kpl | 1 |  | 0
8 | Priklop dovodnega kabla (N2XY-J 4x240mm2) v kabelsko priključno merilno omaro KPMO, komplet z ustreznim materialom in kabelskimi čevlji. | kpl | 1 |  | 0
9 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih NN, TK, KTV vodov, mehanska zaščita oziroma prestavitev le teh, varnostne izkope ter strokovni nadzor nad izvajanjem zemeljskih del iz strani upravljavca. | kpl | 2 |  | 0
10 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen v skupni jarek s kablom oz. kabelsko kanalizacijo. | m | 47 |  | 0
11 | Križna sponka Rf 58x58 z antikorozijsko zaščito. | kom | 3 |  | 0
12 | Označevanje kablov (v omaricah, TP in v kabelskih jaških). | kpl | 1 |  | 0
13 | Kabelska priključna merilna omarica KPMO po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - dobava in montaža omarice, dim 1530x770x233mm, IP43 podometna, kot npr. "Prebil-Plast PL4NT+POL2NT" | kom | 2
| - polindirektni trifazni števec s 15 min registracijo, 3x230/400V, 5A s kom. vmesnikom kot npr. tip MT831, T1 A42 R52, "Iskraemeco" | kom | 1
| - direktni trifazni števec s 15 min registracijo, 3x230/400V, 10-120A s kom. vmesnikom kot npr. tip MT831, D2 A42 R52, "Iskraemeco" | kom | 2
| - komunikacijski vmesnik GSM kot npr. MK-F3A-3 "Iskraemeco" | kom | 1
| - komunikator kot npr. tip P2S-K324I31-00 | kom | 1
| - tokovni transformator 300/5A kot npr. tip NNT-3 250/5A, Željko, kl. 0,5 | kom | 3
| - varovalčno podnožje PK 100/3 | kom | 3
| - varovalčno podnožje PK 400 | kom | 3
| - varovalčni vložki NV 50A | kom | 3
| - varovalčni vložki NV 63A | kom | 3
| - varovalčni vložki NV 100A | kom | 3
| - varovalčni vložki NV 260A | kom | 3
| - merilna spončna letev | kom | 1
| - varovalka EZN 25/6 A | kom | 3
| - odvodnik prenapetostni razreda 1 | kom | 3
| - montažna plošča perfinaks d=2mm | kom | 1
| - predal za načrte | kom | 1
| - zbiralke Cu 40x5 mm | kom | 5
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kom | 1
| - izolacijska cev fi-110 mm, L=3 m | kom | 6
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji S=240mm2, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
14 | Gradbena dela za obzidavo KPMO ob fasadi objekta brez zaključnega sloja, sodelovanje z izvajalcem gradbenih del. | kpl | 1 |  | 0
15 | Manipulativni stroški upravljavca (vklop, izklop) zaradi priklopa kablovoda v TP in del v KPMO. | kpl | 1 |  | 0
16 | Usklajevanje z investitorjem glede odklopov, priklopov in določitev terminskega plana posegov. | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni material, pregled, preizkus in elek. meritve pooblaščene osebe z ustrezno izobrazbo in licenco, geodetski posnetek, atesti, izjave. | kpl | 1 |  | 0
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
==============================================================================================
2. | GRADBENA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ.
18 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije vključno z ovirami, z obnavljanjem v toku gradnje po gradbeni situaciji. | m | 32 |  | 0
19 | Obeležba obstoječih energetskih kablov, predvideno. | m | 5 |  | 0
20 | Ugotavljanje stanja poteka obstoječih znanih in neznanih potekov električnih, TK in KTV vodov z izvedbo sondažnih izkopov širine 2m in globine do 1,5m. | kos | 3 |  | 0
21 | Izdelava bet.kab.jaška velikosti 1,2x1,6x1,2 m v III.ktg. zemljišča s 75% strojnega in 25% ročnega izkopa,
betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosov pocinkanih pomičnih soh in 4 kosov konzol, izdelava uvodov cevi in odvozom viška materiala ter ureditvijo okolice:
| - jašek z lahkim LŽ pokrovom | kos | 1 |  | 0
22 | Izdelava pomožnega bet.kab.jaška velikosti 0,6x0,6x0,8m v III. ktg. zemljišča s strojnim (75%) in delno ročnim (25%) izkopom, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, odvoz viška materiala ter ureditev okolice (vključno z dobavo materiala in elementov):
| - jašek z lahkim LŽ pokrovom | kos | 1 |  | 0
23 | Izdelava preboja v obst. bet.kab.jašek, izdelava uvodov cevi, sanacija, z dobavo materiala in odvozom viška materiala ter ureditvijo okolice. | kpl | 1 |  | 0
0
24 | Izdelava preboja v objekt, izdelava uvodov cevi, sanacija, z dobavo materiala in odvozom viška materiala ter ureditvijo okolice, dela se izvedejo pod pogoji in nadzorom elektro distributerja. | kpl | 1 |  | 0
0
25 | Strojni izkop kabelskega jarka za izdelavo kabelske kanalizacije:
| - globine do 1,2m in širine do 0,6m, v zemljišču III. in IV. kategorije | m3 | 7 |  | 0
26 | Strojni izkop jarka za polaganje valjanca strelovodne inštalacije:
| - globine do 1,2m in širine od 0,3 do 0,5m, v zemljišču III. in IV. kategorije | m | 292 |  | 0
27 | Ročni izkop kabelskega jarka za izdelavo kabelske kanalizacije, oviran z ostalimi komunalnimi napravami:
| - globine do 1,2m in širine do 0,6m, v zemljišču III. in IV. kategorije | m3 | 2 |  | 0
28 | Delni zasip izkopanega jarka z 10 cm slojem 2x sejanega peska (debeline zrn 4 do 8 mm), dobava in polaganje PVC cevi,
zasip cevi z enakim peskom do višine 10 cm nad temenom cevi ter polaganje označevalnega traku, komplet z dobavo vsega potrebnega materiala:
| - z 1x PVC fi-110mm | m | 25 |  | 0
| - z 3x PVC fi-125mm | m | 5 |  | 0
29 | Nadaljni zasip (po zasipu s peskom) z izkopanim materialom ali nadomestnim tamponskim materialom, z utrjevanjem tampona v slojih po 20 cm ter ureditev trase, z dobavo potrebnega materiala (obračun v zbitem stanju) | m3 | 4 |  | 0
OPOMBA: na asfaltnih površinah se zasip izvede vključno s tamponom (brez asfaltiranja), na ostalih površinah se zasip izvede do končnega stanja.
30 | Opozorilni trak | kpl | 0.5 |  | 0
31 | Dodatek za izvedbo zaščite kabelske kanalizacije z betonom C16/20 v slojih po 20 cm ločenih s PVC folijo z dobavo betona. | m3 | 1 |  | 0
32 | Uporaba kompresorja s pnevmatskim kladivom za odstranitev trdega materiala. | ura | 2 |  | 0
33 | Izdelava načrta kabelskega jaška s potekom, ki obsega situacijo in plašč jaška. | kos | 2 |  | 0
34 | Odvoz odvečnega in neuporabnega izkopanega materiala na deponijo; skupaj s stroški deponije (obračun v zbitem stanju). | m3 | 3 |  | 0
==============================================================================================
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
==============================================================================================
3. | SPLOŠNO
35 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci del. | kpl | 1 |  | 0
36 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
37 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno. | kpl | 1 |  | 0
38 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti). | kpl | 1 |  | 0
39 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 |  | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti).
==============================================================================================
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
==============================================================================================