## Rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
FAZA 2
REKAPITULACIJA
4 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
4/1 - SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | MOČ |  |  | 0
2. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
3. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
4. | OZVOČENJE, MULTIMEDIJA |  |  | 0
5. | TV INŠTALACIJA |  |  | 0
6. | INSTALACIJA ELEK. UR |  |  | 0
7. | DOMOFON |  |  | 0
8. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  | 0
9. | SOS INŠTALACIJA |  |  | 0
10. | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | 0
11. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  | 0
12. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ IN OPREME |  |  | 0
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 20% DDV (€):
| Krško, julij 2013 |  | Izdelal:
Damjan Mežič, d.i.e.

## Zahteve
POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ)
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila:
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo
stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom,
ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## popis - moč
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
1. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
(OPOMBA: ni kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov)
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 130 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 158 | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 133 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 6990 | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 315 | 0
| - NYM-J 3x4 mm2 | m | 18 | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 49 | 0
| - NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 95 | 0
| - NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 38 | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 281 | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 35 | 0
| - NYY-J 3x4 mm2 | m | 49 | 0
| - NYY-J 3x6 mm2 | m | 21 | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 163 | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 183 | 0
| - NYY-J 5x10 mm2 | m | 132 | 0
| - NYY-J 5x16 mm2 | m | 90 | 0
| - NYY-J 4x50 mm2 | m | 101 | 0
| - OLFLEX 3x2,5 mm2 | m | 102 | 0
| - LIYCY 4x0,75 mm2 | m | 32 | 0
| - IY(St)Y 7x1,5 mm2 | m | 63 | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,6 mm2 | m | 240 | 0
| - NHXHFE30 3x2,5mm2 - E-30 | m | 93 | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-16 do 26mm | m | 1940 | 0
| - fi-36 do 48mm | m | 1030 | 0
3 | Perfotirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba
| - PK 50 pc | m | 93 | 0
| - PK 100 pc | m | 32 | 0
| - PK 200 pc | m | 75 | 0
| - PK 300 pc | m | 140 | 0
4 | Kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, komplet, kot npr. Elba
| - KL 200 | m | 10 | 0
6 | Nosilec za E30 kabel, požarno odporen s certifikatom | kom | 70 | 0
5 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij | m | 490 | 0
7 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske | kg | 240 | 0
8 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci, komplet z montažo | kom | 450 | 0
9 | Izolacijska cev PN/T-16 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 2360 | 0
10 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, z varnostno zaščito - otroško, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga | kom | 143 | 0
11 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, z varnostno zaščito - otroško, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga | kom | 2 | 0
12 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, enakovredno: Tem Čatež (skladno z IPK) | kom | 44 | 0
13 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, enakovredno: Tem Čatež (skladno z IPK) | kom | 98 | 0
14 | Vtičnica "šuko" 16A, 250V, IP44, siluminska, montaža v kuhinjo nad delovni pult | kom | 5 | 0
15 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kom | 3 | 0
16 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kom | 3 | 0
17 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 8 | 0
18 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 2 | 0
19 | Stikalo nadometno, 0-1, IP65, 16A, 230V, enopolno, komplet s priborom za montažo, montaža v kuhinji | kom | 3 | 0
20 | Priključna talna kvadratna doza 310x310 z razvodno dozo (okvir doze + pokrov - skladna s PVC talno oblogo), enakovredno: UFB 90 - Prelog, sestavljena iz : | kpl | 5 | 0
3 x dvojna telefonska priključna vtičnica, UTP, kategorije 6
1 x dvojna vtičnica 230V, splošno napajanje
2 x trojna vtičnica 230V, splošno napajanje
21 | Tipkalo za izklop v sili objekta: šole, kuhinje, komplet s priborom za montažo v zaščiti IP65 | kom | 2 | 0
22 | Tipka za izklop v sili z rumeno čelno podlago in rdečo tipko, montirano podometno, tehnične učilnice | kom | 15 | 0
23 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, | m | 173 | 0
ozemlj. sponkami in priborom za montažo v opremo, montiran horizontalno ter vertikalno enakovredno: Elba
24 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
| - na el. bojler | kom | 2 | 0
| - ventilator | kom | 3 | 0
| - montaža in el. priključek tipskega stikala za ventilatorje | kom | 3 | 0
| - na črpalko | kom | 6 | 0
| - na el.magnetni ventil | kom | 3 | 0
| - 1f na ostalo opremo | kom | 9 | 0
| - na dvigalo | kom | 1 | 0
| - na elektromagnet | kom | 6 | 0
| - na el. motor kupole, okna | kom | 3 | 0
| - na tehnologijo v kuhinji | kom | 7 | 0
| - na požarne lopute | kom | 8 | 0
| - na prezračevalno napravo | kom | 1 | 0
| - na štedilnik | kom | 2 | 0
| - na el. priključek vrat | kom | 9 | 0
| - na klima napravo Z.E. oz N.E. | kom | 3 | 0
| - na temperaturna tipala, termostate | kom | 3 | 0
| - kom. omaro, … | kom | 2 | 0
| - na UPS | kom | 1 | 0
25 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih, zajet v 1. fazi
26 | Električni razdelilec Eštp po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 800x1000x300 mm, v zaščiti IP55 enakovredno: "SCHRACK" tip WSM 1008300 | kom | 1
| -montažna plošča | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - kontaktor 20A, 230V, AC | kom | 6
| - stikalo 20A/1p, 250V, 0-1, VE21 | kom | 1
| - stikalo 20A/3p, 400V, 0-1, FT2 | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 250V, 1-0-2, FT2 | kom | 6
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 14
| - instalacijski odklopnik B 16/3 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik C 10-16/1 | kom | 5
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
27 | Električni razdelilec Ešk po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 580x885x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-18, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 63A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - kontaktor 20A, 24V, DC | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 250V, 0-1, VE21 | kom | 1
| - varovalka TYTAN D0 II, 3p, 20A | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 31
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 2
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 3
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
28 | Električni razdelilec Ešpa po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 580x885x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-18, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 28
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 2
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
29 | Električni razdelilec Ešpb po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 580x885x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-18, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 250V, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 29
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
30 | Električni razdelilec Eš1 po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 800x885x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 3U-18, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 63A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 63/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - varovalka TYTAN D0 II, 3p, 20A | kom | 2
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 36
| - instalacijski odklopnik B 16/3 | kom | 2
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
31 | Električni razdelilec Eš2 po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x915x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-18, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 63A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 63/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 49
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 3
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl
32 | Električni razdelilec Ešm po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 590x640x175 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2A-12, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - kontaktor 20A, 24V, DC | kom | 4
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 3
| - instalacijski odklopnik C 6/1 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik C 10-20/3 | kom | 5
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
33 | Električni razdelilec Ekk po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 810x1200x250 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 3A-24 | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - glavno stikalo 125A, 400V, 3p enakovredno: SCHRACK tip MC1B-A125 | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 250V, VE21 | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 250V, FT2 | kom | 5
| - stikalo 20A/3p, 400V, FT2 | kom | 3
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 63/0,03 A, 4p | kom | 1
| - kontaktor 20A, 24V, DC | kom | 2
| - kontaktor 40A, 230V | kom | 3
| - varovalka TYTAN D0 II, 3p, 35A | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 18
| - instalacijski odklopnik C 16/1 | kom | 6
| - instalacijski odklopnik C 10-32/3 | kom | 8
| - signalna svetilka 230V, zelena | kom | 3
| - zbiralka Cu 20x5 mm | kom | 5
| - montažna letev | kom | 2
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
34 | Električni razdelilec Ešk1 po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 580x610x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2A-12, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - glavno stikalo 32A, 3p, 400V,11kW, 0-1, vgradnja na letev, | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - signalna lučka, rdeča s čelno pritrditvijo, 230V, IP65 | kom | 1
| - signalna lučka, zelena, s čelno pritrditvijo, 230V, IP65 | kom | 8
| - stikalo 20A/230V, montaža na vrata | kom | 8
| - časovno stikalo z zamikom izklopa, za štedilnik, 16A/230V | kom | 2
| - tipka za izklop v sili, deblokiranje s ključem, rdeče barve, IP65, komplet z rumeno čelno podlago | kom | 1
- tipka s čelno montažo, zelene barve, 250V, IP65, "SCHRACK: B3D GN"
| - kontaktor 40A, 4p, 230V "R40-40 230" | kom | 1
| - kontaktor 20A, 4p, 230V "R20-40 230" | kom | 2
| - kontaktor 20A, 2p, 24V "R20-20 24" | kom | 2
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 13
| - instalacijski odklopnik B 6-16/3 | kom | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
35 | Električni razdelilec Eš1t po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 580x610x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2A-12, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 32A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 230V, 0-1 | kom | 6
| - stikalo 20A/3p, 400V, 0-1 | kom | 2
| - signalna lučka, zelena, s čelno pritrditvijo, 230V, IP65 | kom | 9
| - tipka za izklop v sili, deblokiranje s ključem, rdeče barve, IP65, komplet z rumeno čelno podlago | kom | 1
| - tipka s čelno montažo, zelene barve, 250V, IP65, "SCHRACK: B3D GN" | kom | 1
| - kontaktor 25A, 230V | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 11
| - instalacijski odklopnik B 16/3 | kom | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
36 | Električni razdelilec Eš1f po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 580x610x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2A-12, IP30, RAL 7035 | kom | 1
| - glavno stikalo 32A, 3p, 400V | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 230V, 0-1, VE21 | kom | 11
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - kontaktor 25A, 230V | kom | 1
| - signalna lučka, zelena, s čelno pritrditvijo, 230V, IP65 | kom | 12
| - tipka za izklop v sili, deblokiranje s ključem, rdeče barve, IP65, komplet z rumeno čelno podlago | kom | 1
| - tipka s čelno montažo, zelene barve, 250V, IP65, "SCHRACK: B3D GN" | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 17
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
37 | Vtično gnezdo VG, montaža v mansardo, po opisu: | kpl | 1 | 0
| - tipsko ohišje nadometno dim. 400x400x150 mm, IP55 narejeno iz jeklene pločevine, komplet s priborom za montažo: | kom | 1
| - RCD stikalo, 40A/3p/0,03 | kom | 1
| - vtičnica enofazna, 16A, 250V | kom | 3
| - vtičnica trifazna, 16A, 400V | kom | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE 16mm2 | kom | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, ožičenje, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
38 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov in žlot na objektu, komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
| - grelni kabel 20 W/m | m | 48 | 0
- avtomatika in električni razdelilec je zajet v 1. fazi
39 | Izdelava nadstreška iz nerjaveče pločevine dim. 2,0x0,4m za pokritje el. razdelilcev na strehi pri klimatih, s stenskimi nosilci, komplet z izdelavo delavniške risbe | kom | 1 | 0
40 | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila, nastavitev kompenzacijske naprave, zagotoviti izvajanje meritev in nastavitev v obdobju 1 leta od montaže komp. naprave | kom | 2 | 0
41 | Oprema za montažo na evakuacijska vrata:
| - elektromagnet za montažo na vrata, 24VDC, 3,3W, držna sila 280kg | kom | 12 | 0
| - električni prijemnik za podboj vrat, 24VDC, vgrajen senzor odprtosti vrat, sprostitev ob izpadu napetosti, pridobiti je potrebno požarni certifikat za komplet vrat z el. prijemnikom, sodelovanje z izvajalcem montaže vrat | kom | 3 | 0
| - ključavnica kontaktorska s ključem, za podometno montažo, moč kontakta min. 24V, 2A, komplet z dozo in montažo | kom | 2 | 0
| - stikalna ura, digitalna, tedenska, n/o izvedbe, montaža pri vratih, kontakt 230V/5A | kom | 1 | 0
42 | Oprema za napajanje in krmiljenje oken, vrat ter kupol, z Vds certifikatom, komplet z montažo, ožičenjem, preizkusom, poučevanjem uporabnika in navodili: |  |  | 0
| - krmilna centrala, 230VAC, 1400VA, izhod: 24VDC, zmogljivost baterije 28Ah, izhodni tok 32A, izhodni modul za signalizacijo alarma, napake, odprto okno, možnost priklopa stikala za prezračevanje, vremenski senzor, kot npr. GEZE E260 N12/2, Norica | kom | 3 | 0
| - požarna tipka sive barve, za upravljanje in spreminjanje statusa (alarm, odprto, napaka) krmilne centrale, kot npr. GEZE FT4, Norica | kom | 3 | 0
| - tipka za proženje krmilnih central za prezračevanje, vgradnja v el. dozo fi-60mm, funkcije tipke: odpiranje - stop - zaporanje, LED indikatorji kot npr. GEZE LTA-24 | kom | 3 | 0
| - interno ožičenje tipk in centrale | kpl | 3 | 0
| - vremenski senzor dež - veter, za proženje zapiranja oken preko krmilne centrale v primeru dežja ali premočnega vetra (prag nastavljiv), možnost priklopa na več krmilnih central, kot npr. GEZE, Norica | kom | 1 | 0
| - zaščitna mreža - mehanska zaščita za krmilno centralo montirano v telovadnici | kom | 2 | 0
| - ognjeodporne sponke, nosilci, drobni montažni material, itd | kpl | 1 | 0
43 | Razvodna doza, fi-60mm in fi-80 mm p/o, kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 | 0
44 | Gasilna ampula z 600 ml kemičnega gasilnega sredstva, aktivacija pri ca. 85 st.C, montaža v razdelilne omare Ekk kot npr. Ampula Bonpet systems | kom | 1 | 0
45 | Ugotavljanje obstoječega stanja elektro inštalacij | kpl | 1 | 0
46 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi | kpl | 1 | 0
47 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave | kpl | 1 | 0
48 | Termične meritve glavnih stikalnih blokov in izdaja poročila | kpl | 1 | 0
49 | Uskladitev in potrditev priklopa opreme (naprav) strojnih inštalacij na električne inštalacije s strani odgovornega projektanta | kom | 1 | 0
50 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
51 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 | 0
52 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | kpl | 1 | 0
53 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 24 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
54 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
55 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
56 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
57 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
58 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd. - v 1 izvodu. | kpl | 1 | 0
59 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
60 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  | 0
===============================================================================================

## popis - razsvetljava
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
2. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
(OPOMBA: ni kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov)
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 392 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 2852 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 260 | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 840 | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 420 | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 185 | 0
| - NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 91 | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,6 mm2 | m | 910 | 0
2 | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,...:
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x28W (2600lm), kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W EB T16 G5 (S1) | kom | 32 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x28W (2600lm) z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W EB T16 G5 (S1.1) | kom | 27 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W EB T16 G5 (S2) | kom | 18 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x49W (4300lm), regulacija DALI, kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W DEB-DALI T16 G5 S2.r | kom | 68 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 1x49W (4300lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti (zajet ločeno), kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W DEB-DALI T16 G5 S2.m | kom | 6 | 0
| - nadgradna spuščena asimetrična svetilka 1x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA AS 1x49W T16 G5 EB (S3) | kom | 36 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x28W (2600lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2x28W EB T16 G5 (S4) | kom | 24 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x28W (2600lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra MIVA HDP 2x28W EB T16 G5 (S4.1) | kom | 3 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x35W (3300lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2X35W EB T16 G5 (S5) | kom | 6 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W EB T16 G5 (S6) | kom | 14 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), regulacija DALI, kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W DEB-DALI T16 G5 S6.r | kom | 12 | 0
| - nadgradna spuščena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti (zajet ločeno), kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W DEB-DALI T16 G5 S6.m | kom | 2 | 0
| - nadgradna polikarbonatna svetilka, 2x18W (1350lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x18W G13 IP65 EB (S9) | kom | 5 | 0
| - nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka, 2x28W (2600m), IP65, kot npr. Intra 5700 2x28W T16 G5 IP65 EB (S10) | kom | 16 | 0
| - nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka 2x35W (3300lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x35W T16 G5 IP65 EB (S11) | kom | 19 | 0
| - nadgradna svetilka (downlight) 2X18W (1200lm), IP44, kot npr. Intra NITOR C-OH 2x18W EB TC-DE G24q-2 (S12) | kom | 6 | 0
| - nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800lm), IP44, kot npr. Intra NITOR C-OH 2x26W EB TC-DE G24q-3 (S13) | kom | 2 | 0
| - nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra NITOR C-OH 2x26W EB TC-DE G24q-3 (S13.1) | kom | 2 | 0
| - vgradna svetilka (downlight) 1x18W (1200lm), IP44, kot npr. Intra NITOR RV-OH 1x18W EB TC-DE G24q-2 (S14) | kom | 23 | 0
| - vgradna svetilka (downlight) 2x26W (1800lm), IP44, kot npr. Intra NITOR RV-OH 2x26W EB TC-DE G24q-2 (S15) | kom | 21 | 0
| - vgradna direktna svetilka 1x28W (2600lm), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB (S16) | kom | 14 | 0
| - vgradna direktna svetilka 1x28W (2600lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB (S16.1) | kom | 12 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), regulacija DALI, kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB-DALI S17.r | kom | 46 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti (zajet ločeno), kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB-DALI S17.m | kom | 5 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x54W (4450lm), kot npr. Intra 101 DP 2x54W T16 G5 EB (S18) | kom | 6 | 0
| - vgradna direktna svetilka 4x14W (1350lm), kot npr. Intra 101 DP 4x14W T16 G5 EB (S19) | kom | 4 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), prizmatični difuzor, z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB (S20.1) | kom | 4 | 0
| - zunanja širokosnopna LED stenska svetilka, 1x50W, IP65, skladna z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, z nosilcem za stensko montažo (S21) | kom | 7 | 0
| - nadgradna zunanja svetilka 3x18W, IP65 kot npr. Class Tonda 470 High Tech (S22) | kom | 4 | 0
| - demontaža obstoječih svetilk, servisiranje in ponovna montaža demontiranih svetilk na novo lokacijo | kom | 18 | 0
3 | Svetilke za varnostno razsvetljavo komplet s sijalko, uvodnicami in prib. za montažo s SLO atestom:
| - varnostna svetilka v pripravnem spoju, fluorescentna sijalka 1x8W, 3h, IP65, enakovredno: Beghelli (SV1) | kom | 38 | 0
| - varnostna svetilka v trajnem spoju, LED 1x8W, 3h, IP65 (glavni izhodi) enakovredno: Beghelli (SV2) | kom | 2 | 0
4 | Označevanje svetilk za varnostno razsvetljavo (oznaka razdelilca, št. tokokroga ter št. svetilke v tokokrogu) | kom | 40 | 0
5 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm | kom | 55 | 0
6 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež
| - navadno | kom | 49 | 0
| - serijsko | kom | 2 | 0
| - menjalno | kom | 6 | 0
| - križno | kom | 1 | 0
| - tipka z lučko | kom | 13 | 0
7 | Stikalni tablo za 3 module, odporen na mehanske udarce-vandalizem, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež: | kom | 3 | 0
- stikalo 16 A, 250 V, 3x navadno
- drobni montažni material in pribor
8 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45 | kom | 53 | 0
9 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP65 - za zunanjo montažo | kom | 19 | 0
10 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti, montaža v svetilko, 2 DALI izhoda, 2 brezkontaktna vhoda, komplet z vgradnjo in pžičenjem, kot npr. Helvar iDim Sense & Solo (Intra) | kom | 13 | 0
11 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij | m | 150 | 0
12 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske | kg | 140 | 0
13 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci, komplet z montažo | kom | 250 | 0
14 | Izolacijska cev, komplet z instalacijskim priborom:
| - pt-5f, fi-16mm | m | 2600 | 0
15 | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 860 | 0
16 | Perfotirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, (večina kabelskih polic za razvetljavo je zajeta pri moči), kot npr. Elba:
| - PK 50 | m | 92 | 0
| - PK 100 | m | 45 | 0
17 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 0
18 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 0
19 | Ugotavljanje obstoječega stanja električne inštalacije za razsvetljavo katera se ohrani in nespreminja | kpl | 1 | 0
20 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
21 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 | 0
22 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | kpl | 1 | 0
23 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 24 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
24 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
25 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
26 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
27 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
28 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
29 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  | 0
=============================================================================================

## popis - univ. ožičenje
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
3. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Računalniški kabel tip UTP 4x02/0.5 CAT6 položen v kabelske police, parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | m | 17400 | 0
2 | Telekomunikacijski kabel položen v izol. cev IY(St)Y 10x2x0,8 mm | m | 75 | 0
3 | Izolacijska cev fi-16 do 63 mm | m | 4980 | 0
4 | Perfotirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, (večina kabelskih polic za razvetljavo je zajeta pri moči), kot npr. Elba: |  |  | 0
| - pk 50 pc | m | 95 | 0
| - pk 100 pc | m | 32 | 0
| - PK 200 pc | m | 38 | 0
| - PK 300 pc | m | 175 | 0
5 | Kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, komplet, kot npr. Elba
| - KL 100 | m | 10 | 0
| - KL 200 | m | 20 | 0
6 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom in priborom za montažo, različnih dimenzij | m | 196 | 0
7 | Izvedba tel. priključka (komplet z montažnim materialom in priborom) na:
| - kotlovnica | kom | 2 | 0
8 | Vtičnica enojna 1xRJ45 CAT6 (UTP), za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, protiprašno zaščito, nalepkami za oštevilčenje in priborom za montažo | kom | 16 | 0
9 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, protiprašno zaščito, nalepkami za oštevilčenje in priborom za montažo | kom | 108 | 0
10 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za podometno montažo, komplet z dozo, nalepko za oštevilčenje in priborom za montažo | kom | 2 | 0
11 | Instalacijski parapetni kanal je zajet v popisu moči | m | /
12 | Komunikacijska omara KO po opisu (uprava): | kpl | 1 | 0
| - komunikacijska omara, 19", HE47, 2200x600x600 mm, s hladilnim elementom (ventilatorji), ventilacijska sprednja in zadnja vrata iz jeklene pločevine, bočni stranici, nosilnost do 400kg, ključavnica, kot npr. Rittal TE | kom | 1
| - 19" letev z 7-vtičnicami 230V | kom | 1
| - 19" stropni vent. sklop,1x34W, term. | kom | 1
| - 19" polica1HE 550mm 45kg | kom | 3
| - PatchPanel ISDN 19" 50x RJ45 | kom | 1
| - PatchPanel ISDN 19" 25x RJ45 | kom | 1
| - Pach panel 19" 24 priključkov UTP CAT6 RJ 45 | kom | 5
| - Organizator ožičenja, 1HE | kom | 7
| - UTP priključni kabel CAT6 RJ45 1,0m | kom | 50
| - UTP priključni kabel CAT6 RJ45 2,0m | kom | 50
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1
| - Montaža in zaključevanje | kpl | 1
13 | Brezžična dostopna točka z zunanjo anteno, napajalnikom, montažo, programiranjem, šolanjem, preizkusom delovanja, montaža v zbornico, kot npr. Cisco | kom | 1 | 0
14 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah | kom | 236 | 0
15 | Zaključevanje UTP kablov na Patch panelih | kom | 236 | 0
16 | Meritev UTP razvoda CAT6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard | kom | 236 | 0
SPLOŠNO
17 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1 | 0
18 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 24 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
19 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
20 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
21 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
22 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
23 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
24 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
=================================================================================================

## popis -ozvočenje,multimedija
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
4. | OZVOČENJE, MULTIMEDIJA
A. INSTALACIJA
1 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - NYLHY 2x1,5 mm2 | m | 320 | 0
| - NYLHY 3x1,5 mm2 | m | 1090 | 0
| - UTP CAT 5E | m | 166 | 0
| - LIYCY 2x0,75 mm2 položen v i.c. | m | 35 | 0
2 | Izolacijska cev fi-16 do 29 mm | m | 780 | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
OPOMBA: vso aktivno opremo pred dobavo pisno potrdi investitor!
B.1. OPREMA OZVOČENJA ŠOLE
3 | Ojačevalna naprava ozvočenja je zajeta v 1. fazi
4 | Namizni mikrofon na gibljivem vratu, 2 tipki za klic v 1 triado ali ostalo šolo, 5m kabla, enakovredno: SNO1330/A2 | kos | 1 | 0
5 | Stenska zvočna omarica 5W/100V bele barve, komplet z montažo, enakovredno: SEA Sežana SNZ1070 | kos | 53 | 0
6 | Regulator glasnosti 35W/100V, vgradni, beli, komplet z montažo, enakovredno: SEA Sežana SNA1040 | kos | 30 | 0
7 | Razvodne doze fi 60 | kpl | 1 | 0
B.2. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNICE
8 | Demontaža obstoječega projektorja, konzole in kablov, skladiščenje v času gradnje, ponovna montaža in priklop po končanih delih | kpl | 13 | 0
9 | Demontaža obstoječe interaktivne table, konzole in kablov, skladiščenje v času gradnje, ponovna montaža in priklop po končanih delih | kpl | 5 | 0
10 | Izdelava popisa demontirane opreme, ki se skladišči in ponovno montira ter potrditev iz strani investitorjain nadzora | kpl | 1 | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (NOVA INT. TABLA + NOV PROJEKTOR)
Montaža v učilnice: Š-K20, Š-K12, Š-1N10, Š-2N02, Š-2N08, Š-2N12, Š-2N13
11 | Projektor za kratke razdalje, 2500 lumnov, s posebnim nosilcem za pritrditev, kot npr. AW250NM | kos | 1
12 | Interaktivna elektronska tabla, skladna z obstoječim projektorjem kot npr. StarBoard FX-TRIO 77 | kos | 1
13 | Zidna priključna doza s stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja, priključkom za računalnik, zvok, video, avdio ojačevalnik 2x10W/8 Ohm, kot npr. SMM2010A | kos | 1
14 | Hi-fi mini zvočna kombinacija 20W/8 Ohm, s konzolo za montažo na steno, bele barve, 2 komada kot npr. PB720W | kpl | 1
15 | Komplet priključnih kablov dolžine 6m za računalnik (VGA) in zvok - mini jack-mini jack | kos | 1
16 | Montažni materiali s polaganjem:
| - Specialni VGA kabel Tasker C258, 10m | kpl | 1
| - Video kabel RG-59B/U, 10m | kpl | 1
| - C118 avdio kabel Tasker, 10m | kpl | 1
| - PPL2x1,5 mm2 kabel za zvočnike, 20m | kpl | 1
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1
17 | Montaža: montaža vdeoprojektorja, montaža table,montaža priključne doze,konektiranje,zagon,nastavitve | kpl | 1
------------------------------------------------------------------------------------
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (NOVA INT. TABLA + NOV PROJEKTOR) | kpl | 7 | 0
------------------------------------------------------------------------------------
MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (STARA INT. TABLA + STAR PROJEKTOR)
Montaža v učilnice: Š-1N11, Š-1N14, Š-1N15, Š-2N09, Š-2N10
18 | Demontaža obstoječega projektorja iz stare šole, dobava in montaža stropnega nosilca, montaža starega projektorja, komplet s priklopom in servisiranjem | kos | 1
19 | Demontaža obstoječe interaktivne table, skladiščenje in ponovna montaža, morebitno servisiranje in priklop | kos | 1
20 | Zidna priključna doza s stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja, priključkom za računalnik, zvok, video, avdio ojačevalnik 2x10W/8 Ohm, kot npr. SMM2010A | kos | 1
21 | Hi-fi mini zvočna kombinacija 20W/8 Ohm, s konzolo za montažo na steno, bele barve, 2 komada kot npr. PB720W | kpl | 1
22 | Komplet priključnih kablov dolžine 6m za računalnik (VGA) in zvok - mini jack-mini jack | kos | 1
23 | Montažni materiali s polaganjem:
| - Specialni VGA kabel Tasker C258, 10m | kpl | 1
| - Video kabel RG-59B/U, 10m | kpl | 1
| - C118 avdio kabel Tasker, 10m | kpl | 1
| - PPL2x1,5 mm2 kabel za zvočnike, 20m | kpl | 1
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1
24 | Montaža: montaža vdeoprojektorja, montaža table,montaža priključne doze,konektiranje,zagon,nastavitve | kpl | 1
------------------------------------------------------------------------------------
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (STARA INT. TABLA + STAR PROJEKTOR) | kpl | 5 | 0
------------------------------------------------------------------------------------
MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (NOV INT. PROJEKTOR + NAVADNA TABLA)
Montaža v učilnice: Š-P02, Š-P08, Š-P09, Š-P10, Š-P19, Š-1N12
25 | Interaktivni projektor za kratke razdalje,2500 lumnov, s posebnim nosilcem, kot npr. iPJ-AW250NM | kos | 1
26 | Keramična bela magnetna tabla 150x200 cm | kos | 1
27 | Zizna priključna doza s stikalom za pogon el. platna, stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja, priključkom za računalnik, zvok, video, avdio ojačevalnik 2x10W/8 Ohm, kot npr. SMM2010A | kos | 1
28 | Hi-fi mini zvočna kombinacija 20W/8 Ohm, s konzolo za montažo na steno, bele barve, 2 komada, PB720W | kpl | 1
29 | Komplet priključnih kablov dolžine 6m za računalnik (VGA) in zvok - mini jack-mini jack | kos | 1
30 | Montažni materiali s polaganjem:
| - Specialni VGA kabel Tasker C258, 10m | kpl | 1
| - Video kabel RG-59B/U, 10m | kpl | 1
| - C118 avdio kabel Tasker, 10m | kpl | 1
| - PPL2x1,5 mm2 kabel za zvočnike, 20m | kpl | 1
| - UTP CAT 5E kabel, 20m | kpl | 1
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1
31 | Montaža: montaža interaktvnega projektorja, montaža table, montaža priključne doze,konektiranje, zagon, nastavitve. | kpl | 1
------------------------------------------------------------------------------------
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (NOV INT. PROJEKTOR + NAVADNA TABLA) | kpl | 6 | 0
------------------------------------------------------------------------------------
B.3. SPLOŠNO
32 | Montaža in zagon opreme po opisu: priključitev opreme na postavljeno instalacijo, montirane zvočnike, | kpl | 1 | 0
regulatorje, projektorje, table, doze, konektiranje, zagon, nastavitve sistema, označevanje, drobni instalacijski material ter poučitev uporabnika, dokumentacija, predaja navodil v SLO jeziku
33 | Drobni montažni material in el. meritve | kpl | 1 | 0
34 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
35 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
36 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
37 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
38 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
39 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
40 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - OZVOČENJE, MULTIMEDIJA |  |  | 0
===================================================================================

## popis - televizija
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
5. | TV INŠTALACIJA
5.1 | Skupinski antenski sistem za sprejem: SLO, HR in AUT DVB-T programov
1 | Zajeto v 1. fazi
5.2 | SAN razvod v sestavi:
2 | Omarica N/O kovinska 600x500x180mm kot npr. KA600 | kos | 1 | 0
3 | Doza N/O 120x80x50mm IP56 kot npr. G44205 | kos | 4 | 0
4 | 2 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali kot npr. PA2 | kos | 1 | 0
5 | 4 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali kot npr. PA4 | kos | 1 | 0
6 | 1 vejni UBB odcepnik 10dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE1-10 | kos | 1 | 0
7 | 1 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE1-14 | kos | 1 | 0
8 | 2 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE2-14 | kos | 1 | 0
9 | 2 vejni UBB odcepnik 18dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE2-18 | kos | 1 | 0
10 | 4 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE4-14 | kos | 1 | 0
11 | 4 vejni UBB odcepnik 22dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE4-22 | kos | 1 | 0
12 | Zaključni upor F 75 ohm kot npr. CA75F | kos | 4 | 0
13 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable kot npr. CCF66 | kos | 30 | 0
14 | F priključek za krimp. za koaks.11m kot npr. CCF102 | kos | 10 | 0
15 | KABEL KOAKS.SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m kot npr. ECO113 LSZH | m | 850 | 0
16 | KABEL KOAKS. SAMOGASNI 10mm kot npr. PAS4209250 LSZH | m | 315 | 0
17 | FM/TV stenska vtičnica, IEC/IEC kot npr. PAS0021511 | kos | 18 | 0
18 | RF ojačevalnik 40 dB,120dBuV (PP5-30) kot npr. AMP9762 | kos | 1 | 0
19 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 298 | 0
5.3 | Splošno:
20 | Spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika, priprava in izdelava dokumentacije | kpl | 1 | 0
21 | Drobni montažni material, doze in el. meritve | kpl | 1 | 0
22 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
23 | Izdelava izvedbene sheme glede na dobavitelja opreme in izbranega operaterja | kpl | 1 | 0
24 | Izdelava kalkulacije, izgube signalov, pred pričetkom del, da se zagotovi ustrezno kvaliteto | kpl | 1 | 0
25 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
26 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
27 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
28 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
29 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
30 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - TV INŠTALACIJA |  |  | 0
===================================================================================

## popis - ure
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
6. | INSTALACIJA ELEK. UR
1 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - NYM-O 2x1,5 mm2 | m | 732 | 0
2 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 183 | 0
3 | Kabelske police so zajete v sklopu univerzalnega ožičenja
4 | Enostranska nadometna relejna ura, za montažo v notranjih prostorih, premera 300mm; enakovredno: Iskra Mehanizmi TULIP VME-31, skupaj s priborom za montažo na steno ter montaža | kom | 23 | 0
5 | Dvostranska nadometna relejna ura, za montažo v notranjih prostorih, premera 300mm; enakovredno: Iskra Mehanizmi TULIP 2ME-31, skupaj s priborom za montažo na steno ter montaža | kom | 4 | 0
6 | Kovinska zaščitna mreža za uro fi-400 mm, pobarvana | kom | 1 | 0
7 | Parametriranje, programiranje sistema, predaja sistema in izdaja certifkata | kom | 1 | 0
8 | Označevanje vseh elementov in naprav po projektu | kom | 39 | 0
9 | Drobni material in pribor | kpl | 1 | 0
10 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
11 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
12 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
14 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
15 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA ELEK. UR |  |  | 0
===================================================================================

## popis - domofon
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
7. | DOMOFON
(glavni vhod, kuhinja)
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - IY(St)Y 1x2x0.8 mm | m | 36 | 0
| - IY(St)Y 2x2x0.8 mm | m | 49 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 51 | 0
2 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 do 23 mm | m | 68 | 0
3 | Enodružinski kit za sistem 4+n po opisu: - 1 domofon za montažo na zidu, kot npr. tip 1133/1 "Urmet" - 1 zunanja enota kot npr. tip 1145/500 "Urmet" - 1 sinthesi modul z eno tipko kot npr. tip 1145/21 "Urmet" - 1 doza kot npr. tip 1145/51 "Urmet" - 1 okvir kot npr. tip 1145/61 "Urmet" - 1 napajalnik 230VAC/24VDC | kom | 2 | 0
4 | Slušalka bela za sisteme 4+1 z dodatno tipko | kom | 2 | 0
5 | Dodatni preklopni rele, miniaturni | kom | 2 | 0
6 | Električna ključavnica 24VDC, požarna izvedba (mirovni kontakt) | kom | 2 | 0
7 | Drobni material, el. meritve in pribor | kpl | 1 | 0
8 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
9 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
10 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
11 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  | 0
===================================================================================

## popis -požar
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
8. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA
A. INSTALACIJA
1 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8 mm položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) ali na kabelsko polico | m | 1980 | 0
2 | Kabel NHXH-O-E30 2x1,5 RE mm2 (ognjeodpornost E-30) položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) | m | 259 | 0
3 | Nosilec za E30 kabel, požarno odporen s certifikatom | kom | 150 | 0
4 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 215 | 0
5 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 1680 | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
6 | Centrala za javljanje požara:
centrala je zajeta v fazi 1, v tej fazi se priklopijo le novi elementi
7 | Posluževalni tablo, nameščen pri dežurnem učencu, enakovredno: tip BOSCH FMR-5000EN | kom | 1 | 0
8 | Optični adresabilni javljalnik požara, zmožnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico, delno montirani v medstropovju, enakovredno: FAP-O 420+ MS400+TP4 | kom | 91 | 0
9 | Optično termični adresabilni javljalnik požara, zmožnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico, delno montirani v medstropovju, enakovredno: FAP-OT 420+ MS400+TP4 | kom | 2 | 0
10 | Vzorčna komora z ohišjem, javljalnikom ter cevjo dolžine 150 cm, tesnila in montažni pribor, enakovredno: FAD 420 HSEN + FAD-O 420 | kom | 4 | 0
11 | Ročni adresabilni javljalnik požara, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: FMC210 LSN | kom | 14 | 0
12 | Naslovljivi izhodni vmesnik z 1 izhodom, komplet z dodatnimi releji 230V/10A, enakovredno: FLM-420-RLV-E | kom | 5 | 0
13 | Naslovljivi vhodni vmesnik z 2 vhodoma, enakovredno: FLM-420-I2-W | kom | 3 | 0
14 | Notranja adresabilna alarmna sirena z bliskavico za priključitev na centralo, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: MSS401 | kom | 5 | 0
15 | Rele montiran v omarici dvigala, po navodilih upravljalca (omogoča spust dvigala v pritličje) | kom | 1 | 0
16 | Označevalna ploščica za vse elemente požara | kom | 125 | 0
17 | Certifikat o skladnosti opreme s SIST EN54 | kom | 1 | 0
18 | Programiranje centrale, montaža elementov, nastavitev, priklop, preizkus in predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 | 0
19 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 | 0
20 | Izdelava izvršilne dokumentacije z navodili za obratovanje | kpl | 4 | 0
21 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite | kpl | 1 | 0
22 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 16 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
23 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1
24 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
25 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
26 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
27 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
28 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  | 0
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  | 0
=================================================================================================

## popis - SOS
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
9. | SOS INŠTALACIJA
Enakovreno sistemu Promon Klinokom:
1 | Dobava in montaža enote napajanja, enakovredno: EN-24/1 | kom | 1 | 0
2 | Dobava in montaža tabloja receptorja, enakovredno: EP-03 | kom | 1 | 0
3 | Dobava in montaža enote razrešitve, komplet, enakovredno: ER-03 | kom | 1 | 0
4 | Dobava in montaža sobne svetilke, komplet, enakovredno: SS-01 | kom | 1 | 0
5 | Dobava in montaža enote klica, komplet, enakovredno: EK-01 | kom | 1 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla delno po kabelski polici, delno podometno v ustrezni zaščitni cevi fi 16 mm, komplet:
| - LiYCY 2x1,5 mm2 | m | 3 | 0
| - LiYCY 4x1,5 mm2 | m | 20 | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 3 | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 8 | 0
7 | Dobava in montaža vgradne doze fi 60 mm, komplet | kom | 1 | 0
8 | Dobava in montaža samogasnih instalacijskih cevi, fi 16 mm (podomet ali kabelska polica), komplet | m | 30 | 0
9 | Pregledi, meritve, certifikati, komplet | kpl | 1 | 0
10 | Funkcionalni preizkus, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil, sodelovanje pri tehničnem pregledu in izdaje potrdila o brezhibnosti sistema | kpl | 1 | 0
11 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni stroški | kpl | 1 | 0
12 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
13 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
14 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
15 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - SOS INŠTALACIJA |  |  | 0
=================================================================================================

## popis - strelovod
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
10. | STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen direktno v izkopan jarek, na razdalji 1m od objeka kot npr. Hermi tip RH1 | m | 215 | 0
2 | Strojni izkop jarka za polaganje valjanca strelovodne inštalacije:
| - globine do 1,2m in širine od 0,3 do 0,5m, v zemljišču III. in IV. kategorije, komplet z zasipom | m | 170 | 0
3 | Strelovodna žica Rf-8 mm, položena na strešne podpore horizontalno in v izol. Cev vertikalno, kot npr. Hermi tip Rh3 | m | 682 | 0
4 | Križna sponka žica-žica, material Rf | kom | 71 | 0
5 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf, kot npr. Hermi KON02 | kom | 10 | 0
6 | Talna merilna omarica iz INOX pločevine, komplet s pokrovom in montažnim materialom kot npr. Hermi | kom | 10 | 0
7 | Vertikalna zaščita, skupaj z nosilcem, vijakom in vložkom, dolžine 2m, material Rf, kot npr. Hermi VZ 03 | kom | 10 | 0
8 | Izolacijska cev fi-29mm položena p/o | m | 10 | 0
9 | Izdelava stika na pločevinasto obrobo in druge kovinske mase s kab. čebljem in vijakom | kom | 28 | 0
10 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov z vijačenjem (GIP) | kom | 1 | 0
11 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf | kom | 19 | 0
12 | Strešna in zidna podpora za Rf žico fi-8mm, skladno z veljavnim predpisom, kot npr. Hermi | kom | 578 | 0
13 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
14 | Spremljanje objekta med gradnjo - elektro dela, s strani projektanta | ur | 24 | 0
15 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
16 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
17 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
18 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | 0
=================================================================================================

## popis - izen. potencialov
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
11. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Omarica z zbiralko za gl. izenačitev potencialov GIP po opisu: | kpl | 1 | 0
| - tipsko ohišje za p/o montažo | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor | kom | 1
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip, Zip za p/o montažo | kom | 16 | 0
3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico | kom | 12 | 0
4 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh ali na kab. policah:
| - NYY-J 25 mm2 | m | 46 | 0
| - NYY-J 16 mm2 | m | 268 | 0
| - NYY-J 10 mm2 | m | 214 | 0
| - NYY-J 6 mm2 | m | 1102 | 0
5 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm položen v beton oz. pod estrih | m | 63 | 0
6 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen delno v zemljo, delno v beton (stik med GIP in tračnim ozemljilom) | m | 12 | 0
7 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 112 | 0
8 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 383 | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v el. omarici (Ekk) s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 1 | 0
10 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v K.O. s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 1 | 0
11 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa s kab. čevljem in vijakom ali pa z objemko in vijakom | kom | 92 | 0
12 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara | kom | 3 | 0
13 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat s kab. čevljem in vijačenjem | kom | 16 | 0
14 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnega stika na strelovodnem ozemljilu, komplet z antikorozijsko zaščito | kom | 15 | 0
15 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
16 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 16 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
17 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
18 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
19 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
20 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
21 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
==============================================================================================
| REKAPITULACIJA - INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  | 0
==============================================================================================

## popis - demontaža
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
12. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ IN OPREME
SPLOŠNO:
Točno oceno demontažnih del obstoječih el. inštalacij in opreme
poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V obsegu del so zajeti tudi manjši gradbeni posegi
(vrtanje, izsekavanje zidu, demontaža razvodnih doz ipd.).
V ceno je zajeta demontaža vseh obstoječih električnih inštalacij,
(moč, razsvetljava, univerzzalno ožičenje, ...), pregled in
sortiranje materiala ter oddaja matariala in opreme na odpad,
oz. investitorju vključno s stroški transporta in odpada.
1 | Demontaža električne opreme in el. inštalacij | m2 | 3040 | 0
2 | Zaščita obstoječe električne inštalacije, komplet s potrebnim materialom in priborom ter vsemi gradbenimi deli | kpl | 1 | 0
3 | Izdelava popisa opreme, ki se demontira in ponovno vgradi nazaj, predaja popisa nadzoru in investitorju | kpl | 1 | 0
4 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (10% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ IN OPREME |  |  | 0
===================================================================================