## Rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
FAZA 1
REKAPITULACIJA
4 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
4/1 - SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | MOČ |  |  | 0
2. | ENERGETSKI MONITORING IN CNS |  |  | 0
3. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
5. | OZVOČENJE, MULTIMEDIJA |  |  | 0
6. | TV INŠTALACIJA |  |  | 0
7. | INSTALACIJA ELEK. UR |  |  | 0
8. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  | 0
9. | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | 0
10. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  | 0
11. | ZAKLONIŠČE |  |  | 0
12. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ IN OPREME |  |  | 0
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 20% DDV (€):
| od tega subvencija EU za energetsko sanacijo: |  |  | 0
| ENERGETSKI MONITORING IN CNS |  |  | 0
DEL POSTAVK V POPISU JE SOFINANCIRANIH OD EU V SKLOPU ENERGETSKE SANACIJE.
TE POSTAVKE SO POBARVANE Z ZELENO BARVO IN SE ZA NJIH IZDA LOČEN OBRAČUN!
| Krško, julij 2013 |  | Izdelal:
Damjan Mežič, d.i.e.

## Zahteve
POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ)
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila:
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo
stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom,
ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## popis - moč
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
1. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
(OPOMBA: ni kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov)
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 87 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 105 | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 88 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 4660 | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 210 | 0
| - NYM-J 3x4 mm2 | m | 12 | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 33 | 0
| - NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 63 | 0
| - NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 25 | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 187 | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 23 | 0
| - NYY-J 3x4 mm2 | m | 32 | 0
| - NYY-J 3x6 mm2 | m | 14 | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 192 | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 245 | 0
| - NYY-J 4x16 mm2 | m | 10 | 0
| - NYY-J 4x50 mm2 | m | 79 | 0
| - NYY-J 4x70 mm2 | m | 112 | 0
| - NYY-J 4x120+120 mm2 | m | 82 | 0
| - NYY-J 4x185 mm2 | m | 21 | 0
| - OLFLEX 3x2,5 mm2 | m | 452 | 0
| - LIYCY 4x0,75 mm2 | m | 126 | 0
| - IY(St)Y 7x1,5 mm2 | m | 115 | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,6 mm2 | m | 240 | 0
| - NHXHFE30 3x2,5mm2 - E-30 | m | 292 | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-16 do 26mm | m | 1120 | 0
| - fi-36 do 48mm | m | 690 | 0
3 | Perfotirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - PK 50 pc | m | 50 | 0
| - PK 100 pc | m | 36 | 0
| - PK 200 pc | m | 170 | 0
| - PK 300 pc | m | 20 | 0
4 | Perfotirana kabelska polica vroče c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - PK 50 vc (streha-klimati) | m | 30 | 0
5 | Kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, komplet, kot npr. Elba
| - KL 200 | m | 20 | 0
6 | Nosilec za E30 kabel, požarno odporen s certifikatom | kom | 210 | 0
7 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij | m | 230 | 0
8 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske | kg | 160 | 0
9 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci, komplet z montažo | kom | 250 | 0
10 | Izolacijska cev PN/T-16 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 610 | 0
11 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, z varnostno zaščito - otroško, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga | kom | 63 | 0
12 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, z varnostno zaščito - otroško, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga | kom | 2 | 0
13 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, enakovredno: Tem Čatež (skladno z IPK) | kom | 12 | 0
14 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ali instalacijski stebriček ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, enakovredno: Tem Čatež (skladno z IPK) | kom | 20 | 0
15 | Vtičnica "šuko" 16A, 250V, siluminska, IP44, montaža v telovadnico | kom | 2 | 0
16 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kom | 9 | 0
17 | Vtičnica 24V, 16A, za n/o montažo | kom | 1 | 0
18 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 5 | 0
19 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 1 | 0
20 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, | m | 48 | 0
ozemlj. sponkami in priborom za montažo v opremo, montiran horizontalno ter vertikalno enakovredno: Elba
21 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
| - na klimate in posluževalni tablo | kom | 3 | 0
| - ventilator | kom | 2 | 0
| - montaža in el. priključek tipskega stikala za ventilatorje | kom | 2 | 0
| - na črpalko | kom | 4 | 0
| - na el.magnetni ventil | kom | 3 | 0
| - 1f na ostalo opremo | kom | 8 | 0
| - na elektromagnet | kom | 5 | 0
| - na el. motor kupole, okna in senčila | kom | 11 | 0
| - na požarne lopute | kom | 10 | 0
| - na prezračevalno napravo | kom | 2 | 0
| - na uro | kom | 1 | 0
| - na el. priključek vrat | kom | 5 | 0
| - na klima napravo Z.E. oz N.E. | kom | 2 | 0
| - na temperaturna tipala, termostate | kom | 6 | 0
| - na požarno, alarmno centralo, kom. omaro, ojač.napravo, … | kom | 6 | 0
| - na UPS | kom | 1 | 0
22 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih | kom | 3 | 0
23 | Glavni električni razdelilec EG po opisu (vsa oprema mora biti dimenzionirana na kratkostični tok min. 25kA): | kpl | 1 | 0
| - prostostoječa razdelilna omara narejena iz jeklene pločevine, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, dim. 1600x2000x500mm enakovredno; "SCHRACK" tip KS201652 v zaščiti IP55 | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - podstavek za omaro | kom | 1
| - glavno stikalo 400A, 400V, 3p, 50kA, enakovredno: MC3N-AE400 SCHRACK | kom | 1
| - stikalo 160/3p, 400V | kom | 1
| - stikalo 10/3p, 400V | kom | 1
| - stikalo 20/1p, 250V, VE21 | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok RCD 63/0,03 A, 4p | kom | 1
| - kontaktor, 315A, 230V, tip K3-315A21/230 | kom | 1
| - kontaktor 20A, 24V | kom | 4
| - tokovni transformator 300/5A, 10VA, kl. 0,5 | kom | 1
| - transformator 200V 230/24V | kom | 1
| - varovalka PK100/3-NV100A | kom | 1
| - pozicijsko stikalo 10A, 1p, 230V | kom | 1
| - voltmeter 0-300V, vgradni, kl. 0,5 | kom | 3
| - signalna svetilka za prenapetostno zaščito v KPMO, rdeča - 230V | kom | 1
| -varovalčno stikalo NV-RW-00, 125-160A | kom | 2
| -varovalka TYTAN D0 II, 3p, 20-50A | kom | 20
| - instalacijski odklopnik B 2-16/1 | kom | 16
| - instalacijski odklopnik B 10-16/3 | kom | 3
| - instalacijski odklopnik B 6/2 | kom | 1
| -varovalka E2N25/6-10A | kom | 4
| - prenapetostni odvodnik Protec B, 100kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka Cu 60x10 mm | kom | 5
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 3
| - tipkalo za vklop Tz-vgradna | kom | 1
| - signalna svetilka - rdeča 24V | kom | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
24 | Električni razdelilec RG-tel po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 810x915x250 mm, v zaščiti IP30 enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 3A-18, RAL7035 | kom | 1
| - glavno stikalo 125A, 3p, 400V, 50kA, kot npr. tip MC1N-A125 Schrack | kom | 2
| - stikalo 63A, 400V, 3p, Schrack | kom | 1
| - tokovni transformator 100/5A, 10VA, kl. 0,5 | kom | 1
| - varovalčno stikalo NV-WR-00, 100A | kom | 1
| - varovalka TYTAN D0 II, 3p, 40A | kom | 4
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 3
| - zbiralka Cu 20x5 mm | kom | 4
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
25 | Električni razdelilec Etp-začasno po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 500x600x260 mm, v zaščiti IP55 enakovredno: "SCHRACK" tip WSM6050260 RAL 7032 | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 400V, 3p | kom | 1
| - kontaktor 20A, 230V | kom | 2
| - stikalo 10A/1p, 230V, 1-0-2, FS2 | kom | 2
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 8
| - instalacijski odklopnik B 16/3 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik C 10/1 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - signalna lučka, zelena, s čelno pritrditvijo, 230V, IP65 | kom | 3
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
26 | Električni razdelilec Epk po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x915x210 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-18, IP30 RAL7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V, 0-1, VE21 | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - kontaktor 20A, 230V | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 1-0-2, FT2 | kom | 1
| - stikalo 20A/3p, 0-1, FT2 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 20
| - instalacijski odklopnik B 10-25/3 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik C 10/1 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
27 | Električni razdelilec Epp po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x640x175 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-12, IP30, RAL7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 8
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
28 | Električni razdelilec Ep1 po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x640x175 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-12,IP30, RAL7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 20
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
29 | Električni razdelilec Ep2 po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x640x175 mm, enakovredno: "SCHRACK" modul 2000, tip 2U-12, IP30, RAL7035 | kom | 1
| - zidna kad za podometni razdelilnik | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p | kom | 2
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 20
| - instalacijski odklopnik B 10/3 | kom | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
30 | Električni razdelilec Epm po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 1200x1200x1400 mm, enakovredno: "SCHRACK" tip WSM1212402 RAL7032 | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - glavno stikalo 200A, 3p, 400V, 50kA, kot npr. tip MC2N-A200, Schrack | kom | 1
| - stikalo 160A, 3p, 400V, 50kA, kot npr. tip MC2N-A160, Schrack | kom | 2
| - stikalo 40A, 3p, 400V, tip NG41B Schrack | kom | 1
| - varovalčno stikalo NV-WR-00, 3p,125A | kom | 2
| - varovalka PK100/3-NV100A | kom | 1
| - varovalka TYTAN D0 II, 3p | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/1 | kom | 3
| - instalacijski odklopnik B 16/3 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 20/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 3
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 4
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 3
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
31 | Električni razdelilec Epoz po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 500x600x150 mm, v zaščiti IP55 enakovredno: "SCHRACK" tip WSM6050150 RAL7032 | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - stikalo 10A, 1p, 230V, 1-2, VE21 | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - kontrolna enota EME-9000 | kom | 1
| - kontaktor 10A, 2p, 230V | kom | 2
| - kontaktor 25A, 2p, 230V | kom | 3
| - elektronski sklop s tipali vlage in temperature za samodejni vklop ob nizki temperaturi in primerni vlagi, tip: Egro Zorman - ITR + D1 EM-S | kpl | 2
| - instalacijski odklopnik B 6-10/1 | kom | 3
| - instalacijski odklopnik C 10/3 | kom | 3
| - signalna svetilka zelena, 230V, čelna montaža | kom | 1
| - signalna svetilka rdeča, 230V, čelna montaža | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
32 | Vtično gnezdo VG, montaža v telovadnico, po opisu: | kpl | 1 | 0
| - tipsko ohišje podometno dim. 400x400x150 mm narejeno iz jeklene pločevine, komplet s priborom za montažo: | kom | 1
| - zaščitna mreža za zaščito pred udarci - žogo | kom | 1
| - RCD stikalo, 40A/3p/0,03 | kom | 1
| - vtičnica enofazna, 16A, 250V | kom | 3
| - vtičnica trifazna, 16A, 400V | kom | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE 16mm2 | kom | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, ožičenje, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
33 | Vtično gnezdo VG, montaža na streho, po opisu: | kpl | 1 | 0
| - tipsko ohišje nadometno dim. 400x400x150 mm, IP55 narejeno iz jeklene pločevine, komplet s priborom za montažo: | kom | 1
| - RCD stikalo, 40A/3p/0,03 | kom | 1
| - vtičnica enofazna, 16A, 250V | kom | 3
| - vtičnica trifazna, 16A, 400V | kom | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE 16mm2 | kom | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, ožičenje, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
34 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov in žlot na objektu, komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
| - grelni kabel 20 W/m | m | 195 | 0
| - termostat | kom | 2 | 0
| - priključna mesta | kom | 6 | 0
| - senzor za avtomatski vklop ob prisotnosti snega in ledu | kom | 1 | 0
| - razvodne doze DPN 100, IP65 | kom | 6 | 0
| - Raychem spojke | kom | 6 | 0
| - drobni montažni material in pribor | kpl | 1 | 0
35 | Izdelava nadstreška iz nerjaveče pločevine dim. 2,0x0,4m za pokritje el. razdelilcev na strehi pri klimatih, s stenskimi nosilci, komplet z izdelavo delavniške risbe | kom | 1 | 0
36 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, filterska, AKNFI-45 (5+10+15+15) kVAr, 400 V, komplet s priborom za montažo na steno enakovredno: Iskra KOK | kom | 1 | 0
37 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, filterska, AKNFI-15 (5+5+5) kVAr, 400 V, komplet s priborom za montažo na steno, enakovredno: Iskra KOK | kom | 1 | 0
38 | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila, nastavitev kompenzacijske naprave, zagotoviti izvajanje meritev in nastavitev v obdobju 1 leta od montaže komp. naprave | kom | 2 | 0
39 | Oprema za montažo na evakuacijska vrata:
| - elektromagnet za montažo na vrata, 24VDC, 3,3W, držna sila 280kg | kom | 6 | 0
| - električni prijemnik za podboj vrat, 24VDC, vgrajen senzor odprtosti vrat, sprostitev ob izpadu napetosti, pridobiti je potrebno požarni certifikat za komplet vrat z el. prijemnikom, sodelovanje z izvajalcem montaže vrat | kom | 2 | 0
| - ključavnica kontaktorska s ključem, za podometno montažo, moč kontakta min. 24V, 2A, komplet z dozo in montažo | kom | 2 | 0
| - stikalna ura, digitalna, tedenska, n/o izvedbe, montaža pri vratih, kontakt 230V/5A | kom | 1 | 0
40 | Oprema za napajanje in krmiljenje oken in senčil v telovadnici, z Vds certifikatom, komplet z montažo, ožičenjem, preizkusom, poučevanjem uporabnika in navodili:
| - krmilna centrala, 230VAC, izhod: 24VDC, zmogljivost baterije 28Ah, izhodni tok 32A, izhodni modul za signalizacijo alarma, napake, odprto okno, | kom | 2 | 0
možnost priklopa stikala za prezračevanje, vremenski senzor (pred dobavo preveriti zmogljivost motorjev in senčil na oknih) kot npr. GEZE E260 N32/4, Norica
| - tipke za ročno krmiljenje oken in senčil, 4x | kom | 2 | 0
| - požarna tipka sive barve, za upravljanje in spreminjanje statusa (alarm, odprto, napaka) krmilne centrale, kot npr. GEZE FT4, Norica | kom | 2 | 0
| - tipka za proženje krmilnih central za prezračevanje, vgradnja v el. dozo fi-60mm, funkcije tipke: odpiranje - stop - zaporanje, LED indikatorji kot npr. GEZE LTA-24 | kom | 2 | 0
| - interno ožičenje tipk in centrale | kpl | 2 | 0
| - vremenski senzor dež - veter, za proženje zapiranja oken preko krmilne centrale v primeru dežja ali premočnega vetra (prag nastavljiv), možnost priklopa na več krmilnih central, kot npr. GEZE, Norica | kom | 1 | 0
| - ognjeodporne sponke, nosilci, drobni montažni material, itd | kpl | 1 | 0
| - zaščitna mreža za zaščito pred udarci - žogo, za komplet centralo | kpl | 1 | 0
41 | Oprema za napajanje in krmiljenje oken z Vds certifikatom, komplet z montažo, ožičenjem, preizkusom, poučevanjem uporabnika in navodili:
| - krmilna centrala, 230VAC,izhod: 24VDC, zmogljivost baterije 12Ah, izhodni tok 12A, izhodni modul za signalizacijo alarma, napake, odprto okno, | kom | 1 | 0
možnost priklopa stikala za prezračevanje, vremenski senzor (pred dobavo preveriti zmogljivost motorjev in senčil na oknih) kot npr. GEZE E260 N12/2, Norica
| - požarna tipka sive barve, za upravljanje in spreminjanje statusa (alarm, odprto, napaka) krmilne centrale, kot npr. GEZE FT4, Norica | kom | 1 | 0
| - tipka za proženje krmilnih central za prezračevanje, vgradnja v el. dozo fi-60mm, funkcije tipke: odpiranje - stop - zaporanje, LED indikatorji kot npr. GEZE LTA-24 | kom | 1 | 0
| - interno ožičenje topk in centrale | kpl | 1 | 0
- vremenski senzor dež - veter, zajet zgoraj, potrebno izvesti ožičenje
| - ognjeodporne sponke, nosilci, drobni montažni material, itd | kpl | 1 | 0
42 | Razvodna doza, fi-60mm in fi-80 mm p/o, kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 | 0
43 | Gasilna ampula z 600 ml kemičnega gasilnega sredstva, aktivacija pri ca. 85 st.C, montaža v razdelilne omare EG kot npr. Ampula Bonpet systems | kom | 2 | 0
44 | Ugotavljanje obstoječega stanja elektro inštalacij | kpl | 1 | 0
45 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi | kpl | 1 | 0
46 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave | kpl | 1 | 0
47 | Termične meritve glavnih stikalnih blokov in izdaja poročila | kpl | 1 | 0
48 | Pregled obstoječega stanja elektroinštalacij pred pričetkom del, izdelava rešitev za začasne premostitve napajanja zaradi faznosti, potrditev rešitve iz strani nadzora | kpl | 1 | 0
49 | Demontaža in odklop obstoječih tokokrogov, prevezave, itd. zaradi fazne gradnje, kabli so zajeti zgoraj | kpl | 1 | 0
50 | Vmesne električne meritve za tokokroge, na katerih so izvedene prevezave in začasne rešitve | kpl | 1 | 0
51 | Uskladitev in potrditev priklopa opreme (naprav) strojnih inštalacij na električne inštalacije s strani odgovornega projektanta | kom | 1 | 0
52 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
53 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 | 0
54 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | kpl | 1 | 0
55 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 32 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
56 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
57 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
58 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
59 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd. - v 1 izvodu. | kpl | 1 | 0
60 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
61 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  | 0
===============================================================================================

## popis - CNS
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
2. | ENERGETSKI MONITORING IN CNS
OPOMBA:
CNS zajema dela obeh faz gradnje, saj predstavlja celoto.
Končni priklopi in programiranje bo možno izvesti, ko bo zaključena
tudi 2. faza gradnje.
Projekt predvideva vgradnjo krmilnikov z ethernet komunikacijsko enoto, instalacijo / dograditev in programiranje krmilnikov, programiranje komunikacijskega protokola za nadzor, razširitev in priprava ethernet povezave na ethernet hrbtenico, konfiguriranje omrežja v CNS tehnološki ethernet mreži, programiranje upravljanja posameznega postrojenja, ter testiranje sistema.
Krmilniški sistemi morajo omogočiti dodatne priklope signalov z razširitvami vhodno / izhodnih kartic. Zato morajo biti krmilniki izbrani tako, da omogočajo enostavne razširitve (višja zmogljivost centralne procesne enote – CPU in modularni sistem izgradnje krmilnika).
Sistemi, ki so zasnovani na specialnih mikroprocesorskih enotah, morajo omogočati odprte komunikacijske vmesnike in protokole za sprejem in posredovanje informacij o stanju in delovanju naprav, ter njihovih delov na centralni nadzorni sistem preko ethernet povezav ali pa RS485 povezav na najbližji krmilni sistem. Za potrebe priklopa takšnih naprav se sprogramirajo komunikacijski protokoli na enem od krmilnikov (vozlišče) CNSa.
2.1. KRMILJENJE TOPLOTNE POSTAJE
1 | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V;
Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 8 I/O modulov (154 HW DP)
| ustreza: Sauter EY-AS525F001 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xDI Število izhodov: 8xUI
| ustreza: Sauter EY-IO530F001 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število izhodov: 6xDO
| ustreza: Sauter EY-IO550F001 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Komunikacijski modul za M-Bus (MASter, M-Bus or EIA-232) priklop na EY-AS525 (Bacnet/IP); do 512 podatkovnih točk
| ustreza: Sauter EY-CM731F020 (MBus) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Ethernet stikalo, 5xRJ45, nap.24VAC/DC
| ustreza: Moxa EDS-205 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status), montaža na vrata stikalnega bloka
| ustreza: Sauter EY-OP840F001+0930240511+0930240541 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7 | Tipalo temperature; zunaje.; Ni1000; bel, ustreza: SAUTER tip EGT301F101 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
8 | GSM modul za prenos alarmov preko SMS obvestil | kos | 1 |  | 0
9 | Električni razdelilec RO-TP po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 800x1000x300 mm, v zaščiti IP55 enakovredno: "SCHRACK" tip WSM 1008300 | kom | 1
| -montažna plošča | kom | 1
| - glavno stikalo 32A, 3p, 400V | kom | 1
| - motorsko zaščitno stikalo za črpalko do 5A | kom | 3
| - transformator 230/24VAC, 150VA | kom | 1
| - kontaktor 20A, 230V, AC | kom | 6
| - kontaktor 20A, 24V, AC | kom | 8
| - stikalo 20A/1p, 250V, 0-1, VE21 | kom | 1
| - stikalo 20A/3p, 400V, 0-1, FT2 | kom | 1
| - stikalo 20A/1p, 250V, 1-0-2, FT2 | kom | 6
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 14
| - instalacijski odklopnik B 16/3 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik C 10-16/1 | kom | 5
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
2.2. ENERGETSKI MONITORING
10 | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V;
Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 8 I/O modulov (154 HW DP)
| ustreza: Sauter EY-AS525F001 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
11 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xDI Število izhodov: 8xUI
| ustreza: Sauter EY-IO530F001 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število izhodov: 6xDO
| ustreza: Sauter EY-IO550F001 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
13 | Ethernet stikalo, 5xRJ45, nap.24VAC/DC
| ustreza: Moxa EDS-205 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
14 | Lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status), montaža na vrata stikalnega bloka
| ustreza: Sauter EY-OP840F001+0930240511+0930240541 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
15 | Vgradnja krmilnih modulov, nastavitev in parametriranje sistema | kpl | 1 |  | 0
16 | Energetski upravljalni PC z opremo (kot je navedeno spodaj ali enakovredno): | kpl | 1 |  | 0
procesni računalnik: Intel® Core™ i5, pomnilnik 4GB, grafična kartica SILENT, DVI, 1 GB trdi disk WD 500GB, Sata 2, DVD-/+RW
ohišje ATX s 450 W PSU, LCD monitor 22 DVI, miška, tipkovnica, tiskalnik za printanje alarmov - Laserski-ČB, Windows 7 Professional, stenska konzola za namestitev komplet opreme
17 | Storitve na nivoju izvedbe el. oz. signalnega priključak, nadzorne postaje; izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopov; vzpostavitev povezav med krmilniki; | kpl | 1 |  | 0
konfiguracuja M-bus in Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij;
izdelava priključka; zajema naslednje sisteme:
- Izdelava aplikativnega programa za nadzor in upravljanje: - kotlovnica - meritev porabe el. energije (3x v el. omar, 3x v KPMO) - meritev porabe vode - meritev temperature, tlaka
- kalorimeter - klimati - krmiljenje in stanje črpalk - krmiljenje in stanje motorjev - krmiljenje ventilov
- izdelava dinamičnih ekranskih nadzornih shem
- preklop delovanja procesa iz daljinskega na lokalno – ročno delovanje in nazaj
- zavarovanje aktiviranja ročnih ukazov in sprememb z gesli za odgovorne osebe
- ekranski ukazi za daljinsko ročno delovanje, ki omogočajo ročne vklope/izklope (črpalk) odpiranje/zapiranje (ventilov), zmanjševanje/dvig temperature, itd. za potrebe lokalnega testiranja
- prikaz vseh izmerjenih in iz CNS-a nastavljenih analognih veličin v upravljanem procesu po tehnoloških sklopih
- prikaz vseh stanj opreme (vklop, izklop, okvara) in zahtevanih nastavitev iz CNS
- vnos potrebnih digitalnih in analognih vrednosti za testiranje delov opreme v tehnološkem procesu
18 | Licenca SCADA sistema brez točkovnih omejitev, vključno z informacijskim sistemom za energetsko upravljanje (EMS), kot npr. SAUTER novaPro Open ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava izvedbenih shem za komplet energetski nadzorni sistem glede na dobavljeno opremo, sodelovanje s projektantom | kpl | 1 |  | 0
20 | Izvedba IQ/OQ testov, izvedba začetnih meritev, obdelava podatkov in zasnova strategije optimizacije delovanja. | kpl | 1 |  | 0
V sodelovanju s sodelavci implementacija ustreznih postopkov zmanjševanja porabe energije. Na mesečnih sestankih s sodelavci bo ponudnik predstavljal rezultate optimizacije in ustrezno spreminjal algoritme ter postopke.
Ponudnik bo sistem optimiziral vsaj eno polno ogrevalno in eno polno hladilno sezono, po potrebi tudi dlje.
21 | Razdelilna omara Ecns (montirana na steno v elektro prostoru) po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - nadometna omara dim 600x800x210mm v zaščiti IP 55, kot npr. tip WSM8060210, "SCHRACK" | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - signalna svetilka rdeča, 230V | kom | 1
| - LED svetilka, modra, 24 VDC | kom | 1
| - glavno stikalo 20A, 230V, 1-0, "SCHRACK" | kom | 1
| - napajalnik 230VAC/24VDC, 100W | kom | 1
| - UPS 230VAC/230VAC, 100VA | kom | 1
| - inštalacijski odklopnik B2-20/1 | kom | 5
| - zbiralka Cu 16mm2 | kom | 3
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - vrstne sponke, Pg uvodnice, POK kanali, vezni material, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
2.3. MERJENJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE
22 | Dograditev v el. omare naslednjo opremo:
| - tokovni transformator 300/5A, z vgradnjo v el. omaro EG | kom | 3 |  | 0
| - tokovni transformator 200/5A, z vgradnjo v el. omaro EG | kom | 3 |  | 0
| - tokovni transformator 150/5A, z vgradnjo v el. omaro RG-tel | kom | 3 |  | 0
| - varovalčni ločilnik 6A/3p | kom | 3 |  | 0
| - elektronski števec električne energije, priklop na tokovni transforamtor in CNS, brenapetostni impulzni izhod, kot npr. CIRCUTOR M31741 | kom | 6 |  | 0
2.4. MONTAŽA, KABLIRANJE IN PRIKLOP
23 | PERIFERNA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE
Opomba: Periferna oprema avtomatske regulacije za sisteme strojne energetike je zajeta v strojnem popisu
24 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v izol. cevi, perforiranih kabelskih policah in inštalacijskih parapetnih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z inštalacijskim materialom, priborom in priklopom:
| - LiYY 2x0,75 mm2 | m | 512 |  | 0
| - LiYY 4x0,75 mm2 | m | 163 |  | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 178 |  | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,8mm2 | m | 420 |  | 0
| - IY(St)Y 3x2x0,8mm2 | m | 110 |  | 0
| - IY(St)Y 5x2x0,8mm2 | m | 92 |  | 0
| - RS485 (s konektroji) | m | 115 |  | 0
| - SFTP CAT6 | m | 87 |  | 0
25 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-16 do 26mm | m | 980 |  | 0
2.4. SPLOŠNO
26 | Izdelava izvedebenih detajlov, el. shem, dokumentacije, na podlagi končnih podatkov tehnologije, po potrebi izdelava spremeb, usklajevanje v času gradnje z dobavitelji tehnologije in strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
27 | Programiranje krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test), nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
28 | Droben nespecificiran material, nadzor nad montažo, spuščanje v pogon, fucionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo, navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
28 | Izdelava tehnične dokumentacije izvedenega stanja | kpl | 1 |  | 0
29 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd. - v 1 izvodu. | kpl | 1 |  | 0
32 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 |  | 0
33 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 |  | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===============================================================================================
| ENERGETSKI MONITORING IN CNS |  |  |  | 0
===============================================================================================

## popis - razsvetljava
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
3. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
(OPOMBA: ni kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov)
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 290 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1780 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 190 | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 620 | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 264 | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 105 | 0
| - NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 52 | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,6 mm2 | m | 520 | 0
2 | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,...:
| - nadgradna spuščena asimetrična svetilka 1x49W (4300lm), kot npr. Intra MIVA AS 1x49W T16 G5 EB (S3) | kom | 12 | 0
| - vgradna svetilka 4x24W (1750lm), s prozornim steklom IP65 in zaščitno mrežo, kot npr. ALKON R HDP 4x24 T16 G5 EB (S7) | kom | 20 | 0
| - nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka, 1x28W (2600lm), IP65, kot npr. Intra 5700 1x28W T16 G5 IP65 EB (S8) | kom | 4 | 0
| - nadgradna polikarbonatna svetilka, 2x18W (1350lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x18W G13 IP65 EB (S9) | kom | 6 | 0
| - nadgradna spuščena polikarbonatna svetilka 2x35W (3300lm), IP65, kot npr. Intra 5700 2x35W T16 G5 IP65 EB (S11) | kom | 1 | 0
| - nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra NITOR C-OH 2x26W EB TC-DE G24q-3 (S13.1) | kom | 9 | 0
| - vgradna svetilka (downlight) 1x18W (1200lm), IP44, kot npr. Intra NITOR RV-OH 1x18W EB TC-DE G24q-2 (S14) | kom | 9 | 0
| - vgradna svetilka (downlight) 2x26W (1800lm), IP44, kot npr. Intra NITOR RV-OH 2x26W EB TC-DE G24q-2 (S15) | kom | 26 | 0
| - vgradna direktna svetilka 1x28W (2600lm), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB (S16) | kom | 16 | 0
| - vgradna direktna svetilka 1x28W (2600lm), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB (S16.1) | kom | 4 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), regulacija DALI, kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB-DALI S17.r | kom | 48 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti (zajet ločeno), kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB-DALI S17.m | kom | 6 | 0
| - vgradna direktna svetilka 4x14W (1350lm), kot npr. Intra 101 DP 4x14W T16 G5 EB (S19) | kom | 24 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), prizmatični difuzor, kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB (S20) | kom | 20 | 0
| - vgradna direktna svetilka 2x28W (2600lm), prizmatični difuzor, z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB (S20.1) | kom | 8 | 0
| - zunanja širokosnopna LED stenska svetilka, 1x50W, IP65, skladna z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, z nosilcem za stensko montažo (S21) | kom | 7 | 0
| - nadgradna zunanja svetilka 3x18W, IP65 kot npr. Class Tonda 470 High Tech (S22) | kom | 2 | 0
3 | Svetilke za varnostno razsvetljavo komplet s sijalko, uvodnicami in prib. za montažo s SLO atestom:
| - varnostna svetilka v pripravnem spoju, fluorescentna sijalka 1x8W, 3h, IP65, enakovredno: Beghelli (SV1) | kom | 17 | 0
| - varnostna svetilka v trajnem spoju, LED 1x8W, 3h, IP65 (glavni izhodi) enakovredno: Beghelli (SV2) | kom | 5 | 0
4 | Označevanje svetilk za varnostno razsvetljavo (oznaka razdelilca, št. tokokroga ter št. svetilke v tokokrogu) | kom | 43 | 0
5 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm | kom | 32 | 0
6 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež
| - navadno | kom | 21 | 0
| - serijsko | kom | 1 | 0
| - menjalno | kom | 10 | 0
| - križno | kom | 1 | 0
| - tipka z lučko | kom | 6 | 0
7 | Stikalni tablo za 3 module, odporen na mehanske udarce-vandalizem, komplet z dozo, s priborom za montažo, napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež: | kom | 2 | 0
- stikalo 16 A, 250 V, 3x izmenično
- drobni montažni material in pribor
8 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45 | kom | 28 | 0
9 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP65 - za zunanjo montažo | kom | 18 | 0
10 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti, montaža v svetilko, 2 DALI izhoda, 2 brezkontaktna vhoda, komplet z vgradnjo in ožičenjem, kot npr. Helvar iDim Sense & Solo (Intra) | kom | 6 | 0
11 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij | m | 150 | 0
12 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske | kg | 140 | 0
13 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci, komplet z montažo | kom | 250 | 0
14 | Izolacijska cev, komplet z instalacijskim priborom:
| - pt-5f, fi-16mm | m | 1600 | 0
15 | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 490 | 0
16 | Perfotirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, (večina kabelskih polic za razvetljavo je zajeta pri moči), kot npr. Elba:
| - PK 50 | m | 65 | 0
| - PK 100 | m | 30 | 0
17 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 0
18 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 0
19 | Ugotavljanje obstoječega stanja električne inštalacije za razsvetljavo katera se ohrani in nespreminja | kpl | 1 | 0
20 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
21 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
22 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 | 0
23 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | kpl | 1 | 0
24 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 24 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
25 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
26 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
27 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
28 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
29 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===============================================================================================
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  | 0
=============================================================================================

## popis - univ. ožičenje
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Računalniški kabel tip UTP 4x02/0.5 CAT6 položen v kabelske police, parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | m | 6380 | 0
2 | Telekomunikacijski kabel položen v izol. cev IY(St)Y 20x2x0,8 mm | m | 150 | 0
3 | Izolacijska cev fi-16 do 63 mm | m | 1890 | 0
4 | Perfotirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, (večina kabelskih polic za razvetljavo je zajeta pri moči), kot npr. Elba
| - pk 50 pc | m | 90 | 0
| - pk 100 pc | m | 28 | 0
| - PK 200 pc | m | 93 | 0
| - PK 300 pc | m | 20 | 0
5 | Kabelska lestev hl.c. s spojkami za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, komplet, kot npr. Elba
| - KL 200 | m | 10 | 0
| - KL 200 | m | 5 | 0
| - KL 300 | m | 5 | 0
| - KL 400 | m | 5 | 0
6 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom in priborom za montažo, različnih dimenzij | m | 127 | 0
7 | Izvedba tel. priključka v obstoječi telefonski omarici nameščeni na fasadi telovadnice | kpl | 1 | 0
8 | Izvedba tel. priključka (komplet z montažnim materialom in priborom) na:
| - požarno centralo, alarmno centralo | kom | 2 | 0
| - klimat | kom | 3 | 0
| - KPMO | kom | 1 | 0
9 | Vtičnica enojna 1xRJ45 CAT6 (UTP), za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, protiprašno zaščito, nalepkami za oštevilčenje in priborom za montažo | kom | 7 | 0
10 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, protiprašno zaščito, nalepkami za oštevilčenje in priborom za montažo | kom | 42 | 0
11 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za podometno montažo, komplet z dozo, nalepko za oštevilčenje in priborom za montažo | kom | 2 | 0
12 | Instalacijski parapetni kanal je zajet v popisu moči | m | /
13 | Glavna komunikacijska omara-vozlišče KV po opisu (elektro prostor): | kpl | 1 | 0
| - komunikacijska omara, 19", HE47, 2200x1000x1000 mm, s hladilnim elementom (ventilatorji), ventilacijska sprednja in zadnja vrata iz jeklene pločevine, bočni stranici, nosilnost do 400kg, ključavnica, kot npr. Rittal TE | kom | 1
| - 19" letev z 7-vtičnicami 230V | kom | 2
| - 19" stropni vent. sklop,1x34W, term. | kom | 1
| - 19" polica1HE 550mm 45kg | kom | 4
| - PatchPanel ISDN Cat3 19" 50x RJ45 | kom | 1
| - PatchPanel ISDN Cat3 19" 25x RJ45 | kom | 1
| - Pach panel 19" 24 priključkov UTP CAT6 RJ 45 | kom | 12
| - Organizator ožičenja, 1HE | kom | 8
| - UTP priključni kabel CAT6 RJ45 1,0m | kom | 100
| - UTP priključni kabel CAT6 RJ45 2,0m | kom | 120
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1
| - Montaža in zaključevanje | kpl | 1
| - UPS napajalnik 19", 2500 VA | kpl | 1
- v omaro se namesti video nadzorni sistem, ki je zajet v ločenem načrtu
14 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah | kom | 85 | 0
15 | Zaključevanje UTP kablov na Patch panelih | kom | 85 | 0
16 | Meritev UTP razvoda CAT6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard | kom | 85 | 0
DOMOFON
17 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - IY(St)Y 1x2x0.8 mm | m | 26 | 0
| - IY(St)Y 2x2x0.8 mm | m | 34 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 40 | 0
18 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 do 23 mm | m | 62 | 0
19 | Enodružinski kit za sistem 4+n po opisu: - 1 domofon za montažo na zidu, kot npr. tip 1133/1 "Urmet" - 1 zunanja enota kot npr. tip 1145/500 "Urmet" - 1 sinthesi modul z eno tipko kot npr. tip 1145/21 "Urmet" - 1 doza kot npr. tip 1145/51 "Urmet" - 1 okvir kot npr. tip 1145/61 "Urmet" - 1 napajalnik 230VAC/24VDC | kom | 1 | 0
20 | Slušalka bela za sisteme 4+1 z dodatno tipko | kom | 1 | 0
21 | Dodatni preklopni rele, miniaturni | kom | 1 | 0
22 | Električna ključavnica 24VDC, požarna izvedba (mirovni kontakt) | kom | 1 | 0
23 | Drobni material, el. meritve in pribor | kpl | 1 | 0
SPLOŠNO
24 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
25 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1 | 0
26 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 24 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
27 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
28 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
29 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
30 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
=================================================================================================

## popis -ozvočenje,multimedija
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
5. | OZVOČENJE, MULTIMEDIJA
A. INSTALACIJA
1 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - NYLHY 2x1,5 mm2 | m | 160 | 0
| - NYLHY 3x1,5 mm2 | m | 540 | 0
| - NPI 2x4 mm2 | m | 180 | 0
| - UTP CAT 5E | m | 96 | 0
| - LIYCY 2x0,75 mm2 položen v i.c. | m | 19 | 0
2 | Izolacijska cev fi-16 do 29 mm | m | 421 | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
OPOMBA: vso aktivno opremo pred dobavo pisno potrdi investitor!
B.1. OPREMA OZVOČENJA ŠOLE
3 | Centralna 2-programska naprava ozvočenja, enakovredno: SEA Sežana, sestavljena iz: | kpl | 1 | 0
| - integriran mikser in ojačevalnik 200W, vhod za 2 mikrofona, tuner, kas., CD., AUX, vgradno ohišje 19", 100V izhod. enakovredno: SNO1112 | kos | 1
| - močnostni avdio ojačevalnik 2 x 200W/100V, 19", enakovredno: SNN2000 | kos | 1
| - AM/FM RDS radijski sprejemnik 19", vgradni, enakovredno: YA-TX500 | kos | 1
| - CD/mp-3 ,USB predvajalnik, vgradni 19", enakovredno: DV-430-V | kos | 1
| - 24HE/19" ohišje, prostostoječe (pred dobavo preveriti z opremo, možnost vgradnega ohišja) | kos | 1
| - monitorski zvočnik z regulatorjem, enakovredno: SPM1200 | kos | 1
| - enota za zvonenje z glasbo - vklop iz programatorja zvonenja, 2 programa, enakovredno: SVA1200 | kos | 1
| - zvočniško preklopno polje, 12 delno, vgrajen regulator 100W/100V, 2HE/19", enakovredno: SPS1080 | kos | 1
| - mrežna-napajalna enota 230V z enoto za daljinski vklop in komunikatorjem za povezavo z napravo v telovadnici (zvonenje+obvestila), enakovredno: SPU1200/k | kos | 1
4 | Programator zvonenja z DCF sprejemnikom točnega časa, enakovredno: HMPE700 | kpl | 2 | 0
5 | Namizni mikrofon na gibljivem vratu, 2 tipki za klic v 1 triado ali ostalo šolo, 5m kabla, enakovredno: SNO1330/A2 | kos | 2 | 0
6 | Namizni mikrofon za šolski radio, z namiznim stojalom in kablom 5m, enakovredno: PG-48 | kos | 1 | 0
7 | Stenska zvočna omarica 5W/100V bele barve, komplet z montažo, enakovredno: SEA Sežana SNZ1070 | kos | 29 | 0
8 | Regulator glasnosti 35W/100V, vgradni, beli, komplet z montažo, enakovredno: SEA Sežana SNA1040 | kos | 16 | 0
9 | Razvodne doze fi 60 | kpl | 1 | 0
B.2. OPREMA VEČNAMENSKE DVORANE
10 | Centralna naprava ozvočenja, enakovredno: SEA Sežana, v sestavi: | kpl | 1 | 0
| - avdio mikser 6x mono MIC, 4 x stereo mikser, RACK verzija, enakovredno: XENYX1832 USB | kos | 1
| - CD/RW/MP-3, USB, player, pitch-control, vgradni, enakovredno: UCD110 | kos | 1
| - ročni brezžični mikrofon z diversity sprejemnikom, UHF področje,nastavljive frekvence, vgrajenim v rack, enakovredno: PU920 MD | kos | 1
| - naglavni brezžičnim mikrofon, UHF, diversity sprejemnik, vgrajen v rack naprave, enakovredno: PU920DHM | kos | 3
| - močnostni ojačevalnik 2x200W/400W/8 Ohm, ločena master regulatorja, LED-VU, profes, enakovredno: SNN 2020/N | kos | 2
| - Mrežna napajalna /distribucijska enota 230V 50Hz, z enoto za mehki zagon in komunikatorjem za sprejem zvonenja in obvestil iz šolske naparev ozvočenja, enakovredno: SPU1200/K | kos | 1
| 30HE/19" prostostoječe ohišje, komplet ožičen, s kolesi, 2x polica za hrambo mikrofonov, večpolni kabel z močnostnim konektorjem, dolžina 6m | kos | 1
11 | Zvočna kombinacija 250W/500W /8 Ohm, 12" bass 2" tw., -odporna na udarce žoge, 50HZ-20kHz, max SPL 123 dB, vgrajena zaščita proti preobremenitvi zvočnika, enakovredno: QRF212 | kos | 4 | 0
12 | Konzola za montažo zvočnikov na steno, z možnostjo obračanja zvočnikov, namenska izdelava. | kos | 4 | 0
13 | Mikrofonsko stojalo-žirafa, enakovredno: MSŽ-4 | kos | 2 | 0
14 | Dinamični mikrofon s stikalom, namiznim stojalom in 5m kabla s konektorjem, enakovredno: PG-48 | kos | 1 | 0
15 | Dinamični vokalni mikrofon Shure, komplet z 10m mikrofonskim podaljškom XLR-XLR, enakovreno: SM58 | kos | 1 | 0
16 | Elektret instrumentalni mikrofon-fatomsko napajanje, SHURE, komplet z 15m kabla z XLR konektorji ( za zbore, instrumente..), enakovredno: PG-81 | kos | 2 | 0
17 | Kabel 2x4mm2 (PPL, NPI..) | m | 250 | 0
18 | Multicore mikrofonski kabel, 12 parični | m | 80 | 0
19 | Dostava, drobni montažni in instalacijski material | kpl | 1 | 0
20 | UTP Cat5e kabel - povezava do šolskega ozvočenja | m | 250 | 0
B.3. MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNICE
MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (NOVA INT. TABLA + NOV PROJEKTOR)
Montaža v učilnice: P-1N01, P-1N02, P-1N03, P-2N01, P-2N02, P-2N03
21 | Projektor za kratke razdalje, 2500 lumnov, s posebnim nosilcem za pritrditev, kot npr. AW250NM | kos | 1
22 | Interaktivna elektronska tabla, skladna z obstoječim projektorjem kot npr. StarBoard FX-TRIO 77 | kos | 1
23 | Zidna priključna doza s stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja, priključkom za računalnik, zvok, video, avdio ojačevalnik 2x10W/8 Ohm, kot npr. SMM2010A | kos | 1
24 | Hi-fi mini zvočna kombinacija 20W/8 Ohm, s konzolo za montažo na steno, bele barve, 2 komada kot npr. PB720W | kpl | 1
25 | Komplet priključnih kablov dolžine 6m za računalnik (VGA) in zvok - mini jack-mini jack | kos | 1
26 | Montažni materiali s polaganjem:
| - Specialni VGA kabel Tasker C258, 10m | kpl | 1
| - Video kabel RG-59B/U, 10m | kpl | 1
| - C118 avdio kabel Tasker, 10m | kpl | 1
| - PPL2x1,5 mm2 kabel za zvočnike, 20m | kpl | 1
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1
27 | Montaža: montaža vdeoprojektorja, montaža table,montaža priključne doze,konektiranje,zagon,nastavitve | kpl | 1
------------------------------------------------------------------------------------
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJSKA OPREMA 1 UČILNICE (NOVA INT. TABLA + NOV PROJEKTOR) | kpl | 6 | 0
------------------------------------------------------------------------------------
B.4. SPLOŠNO
28 | Montaža in zagon opreme po opisu: priključitev opreme na postavljeno instalacijo, montirane zvočnike, | kpl | 1 | 0
regulatorje, projektorje, table, doze, konektiranje, zagon, nastavitve sistema, označevanje, drobni instalacijski material ter poučitev uporabnika, dokumentacija, predaja navodil v SLO jeziku
29 | Drobni montažni material in el. meritve | kpl | 1 | 0
30 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
31 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1
32 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
33 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
34 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
35 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
36 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - OZVOČENJE, MULTIMEDIJA |  |  | 0
===================================================================================

## popis - televizija
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
6. | TV INŠTALACIJA
5.1 | Skupinski antenski sistem za sprejem: SLO, HR in AUT DVB-T programov
1 | Antenski drog za 4 UHF/FM antene vključno s sidranjem kot npr. DR6-A | kpl | 1 | 0
2 | Omnidirectional FM antena kot npr. FM-OMNI | kos | 1 | 0
3 | Antena DVB-T UHF +17dB kot npr. SIGMA6HD | kos | 1 | 0
4 | Antena DVB-T UHF +18,5dB kot npr. SIGMA9HD | kos | 2 | 0
5 | Predojačevalni dipol Sigma kot npr. SIGMA-PWRHD | kos | 2 | 0
6 | KABEL GI 17.8dB/800/100m kot npr. ECO113 | m | 95 | 0
7 | Omarica N/O kovinska 600x500x180mm kot npr. KA600 | kos | 1 | 0
8 | priključek za ozemljitev Fž/Fž kot npr. PAUTV | kos | 2 | 0
9 | Napajalnik 12V/200mA, 1 izhod kot npr. PSU411 | kos | 2 | 0
10 | DIN letev za K serijo kot npr. KD100 | kos | 1 | 0
11 | Napajalnik 12V / 1.5A 23W kot npr. KP15 | kos | 2 | 0
12 | Selektivni ojačevalnik za 1 kanal 120dB DTT kot npr. K120/x | kos | 2 | 0
13 | Aktivni selektivni ojačevalnik za DTT kanal xx kot npr. KF/xxD | kos | 1 | 0
14 | Aktivni selektivni filter za FM področje kot npr. KF/FM | kos | 1 | 0
5.2 | SAN razvod v sestavi:
15 | Omarica N/O kovinska 600x500x180mm kot npr. KA600 | kos | 1 | 0
16 | Doza N/O 120x80x50mm IP56 kot npr. G44205 | kos | 4 | 0
17 | 2 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali kot npr. PA2 | kos | 1 | 0
18 | 4 vejni UBB delilnik (5-2150MHz) mali kot npr. PA4 | kos | 1 | 0
19 | 1 vejni UBB odcepnik 10dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE1-10 | kos | 1 | 0
20 | 1 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE1-14 | kos | 1 | 0
21 | 2 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE2-14 | kos | 2 | 0
22 | 2 vejni UBB odcepnik 18dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE2-18 | kos | 2 | 0
23 | 4 vejni UBB odcepnik 14dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE4-14 | kos | 1 | 0
24 | 4 vejni UBB odcepnik 22dB(5-2150MHz)mali kot npr. DE4-22 | kos | 1 | 0
25 | Zaključni upor F 75 ohm kot npr. CA75F | kos | 5 | 0
26 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable kot npr. CCF66 | kos | 20 | 0
27 | F priključek za krimp. za koaks.11m kot npr. CCF102 | kos | 5 | 0
28 | KABEL KOAKS.SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m kot npr. ECO113 LSZH | m | 490 | 0
29 | KABEL KOAKS. SAMOGASNI 10mm kot npr. PAS4209250 LSZH | m | 150 | 0
30 | FM/TV stenska vtičnica, IEC/IEC kot npr. PAS0021511 | kos | 8 | 0
31 | RF ojačevalnik 40 dB,120dBuV (PP5-30) kot npr. AMP9762 | kos | 1 | 0
32 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 198 | 0
5.3 | Splošno:
33 | Spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika, priprava in izdelava dokumentacije | kpl | 1 | 0
34 | Drobni montažni material, doze in el. meritve | kpl | 1 | 0
35 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1 | 0
36 | Izdelava izvedbene sheme glede na dobavitelja opreme in izbranega operaterja | kpl | 1 | 0
37 | Izdelava kalkulacije, izgube signalov, pred pričetkom del, da se zagotovi ustrezno kvaliteto | kpl | 1 | 0
38 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
39 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
40 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
41 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
42 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
43 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - TV INŠTALACIJA |  |  | 0
===================================================================================

## popis - ure
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
7. | INSTALACIJA ELEK. UR
1 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
| - NYM-O 2x1,5 mm2 | m | 692 | 0
2 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 126 | 0
3 | Kabelske police so zajete v sklopu univerzalnega ožičenja
4 | Matična ura, krmiljenje šolskih zvoncev - 2 izhoda; enakovredno: Iskra Mehanizmi HMPE 700 skupaj s priborom za montažo nameščena v kleti v elektro prostoru | kom | 1 | 0
5 | DCF-sprejemnik točnega časa; enakovredno: TR-1, komplet s priborom za montažo | kom | 1 | 0
6 | Enostranska nadometna relejna ura, za montažo v notranjih prostorih, premera 300mm; enakovredno: Iskra Mehanizmi TULIP VME-31, skupaj s priborom za montažo na steno ter montaža | kom | 11 | 0
7 | Enostranska nadometna relejna ura, za montažo v notranjih prostorih, premera 400mm; enakovredno: Iskra Mehanizmi TULIP VME-41, skupaj s priborom za montažo na steno ter montaža | kom | 1 | 0
8 | Kovinska zaščitna mreža za uro fi-400 mm, pobarvana | kom | 1 | 0
9 | Parametriranje, programiranje sistema, predaja sistema in izdaja certifkata | kom | 1 | 0
10 | Označevanje vseh elementov in naprav po projektu | kom | 38 | 0
11 | Drobni material in pribor | kpl | 1 | 0
12 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 8 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
13 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
14 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
15 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
16 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
17 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA ELEK. UR |  |  | 0
===================================================================================

## popis -požar
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
8. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA
A. INSTALACIJA
1 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8 mm položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) ali na kabelsko polico | m | 1489 | 0
2 | Kabel NHXH-O-E30 2x1,5 RE mm2 (ognjeodpornost E-30) položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) | m | 198 | 0
3 | Nosilec za kabel, požarno odporen s certifikatom | kom | 140 | 0
4 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 180 | 0
5 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 1390 | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
6 | Centrala za javljanje požara: | kom | 1 | 0
- mikroprocesorsko krmiljena kot npr. tip BOSCH FPA5000 ali podobno, z vgrajeno posluževalno prikazovalno enoto
- 4 zanke po 127 elementov z možnostjo razširitve
- 8 relejnih vhodov in izhodov
- modul za daljinski prenos alarma na dežurno mesto (24 ur, vse dni v letu)
- avtomatski preklop zimski/letni čas
- pomnilnik zadnjih dogodkov
- teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku
- zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren)
- plinotesna akumulatorska baterija 12V za rezervno napajanje centrale (za avtonomijo sistema 72 ur + 0,5 ure v alarmnem stanju)
- skladnost z SIST EN 54
7 | Pozivnik za prenos alarma na nadzorni center, enakovredno: DS7400C | kom | 1 | 0
8 | Optični adresabilni javljalnik požara, zmožnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico, delno montirani v medstropovju, enakovredno: FAP-O 420+ MS400+TP4 | kom | 71 | 0
9 | Vzorčna komora z ohišjem, javljalnikom ter cevjo dolžine 150 cm, tesnila in montažni pribor, enakovredno: FAD 420 HSEN + FAD-O 420 | kom | 6 | 0
10 | Ročni adresabilni javljalnik požara, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: FMC210 LSN | kom | 11 | 0
11 | Naslovljivi izhodni vmesnik z 1 izhodom, komplet z dodatnimi releji 230V/10A, enakovredno: FLM-420-RLV-E | kom | 8 | 0
12 | Naslovljivi vhodni vmesnik z 2 vhodoma, enakovredno: FLM-420-I2-W | kom | 5 | 0
13 | Notranja adresabilna alarmna sirena z bliskavico za priključitev na centralo, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: MSS401 | kom | 5 | 0
14 | Mehanska zaščitna mreža za detektor, ročno tipko, sireno, montaža v telovadnici | kom | 8 | 0
15 | Označevalna ploščica za vse elemente požara | kom | 107 | 0
16 | Certifikat o skladnosti opreme s SIST EN54 | kom | 1 | 0
17 | Programiranje centrale, montaža elementov, nastavitev, priklop, preizkus in predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 | 0
18 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 | 0
19 | Izdelava izvršilne dokumentacije z navodili za obratovanje | kpl | 4 | 0
20 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite | kpl | 1 | 0
21 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 16 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
22 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl | 1
23 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
24 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
25 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
26 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
27 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  | 0
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  | 0
=================================================================================================

## popis - strelovod
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
9. | STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen direktno v izkopan jarek, na razdalji 1m od objeka kot npr. Hermi tip RH1 | m | 151 | 0
2 | Strojni izkop jarka za polaganje valjanca strelovodne inštalacije:
| - globine do 1,2m in širine od 0,3 do 0,5m, v zemljišču III. in IV. kategorije, komplet z zasipom | m | 120 | 0
3 | Strelovodna žica Rf-8 mm, položena na strešne podpore horizontalno in v izol. Cev vertikalno, kot npr. Hermi tip Rh3 | m | 213 | 0
4 | Lovilna Al palica dolžine 4m, komplet s podporami, betonskimi podstavki in pritrdilnim materialom, PVC podloga za pod betonski podstavek kot npr. Hermi SON34A | kom | 4 | 0
5 | Križna sponka žica-žica, material Rf | kom | 46 | 0
6 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf, kot npr. Hermi KON02 | kom | 5 | 0
7 | Talna merilna omarica iz INOX pločevine, komplet s pokrovom in montažnim materialom kot npr. Hermi | kom | 5 | 0
8 | Izolacijska cev fi-29mm položena p/o | m | 63 | 0
9 | Izdelava stika na pločevinasto obrobo in druge kovinske mase s kab. čebljem in vijakom | kom | 19 | 0
10 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov z vijačenjem (GIP) | kom | 3 | 0
11 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf | kom | 10 | 0
12 | Strešna in zidna podpora za Rf žico fi-8mm, skladno z veljavnim predpisom, kot npr. Hermi | kom | 155 | 0
13 | Strešni nosilec za bitumensko hidroizolacijo sestavljen iz betonske kocke, podložnega traka in nosilca strelovodnega vodnika skladno z veljavnim predpisom (skupne višine 15cm), kot npr. Hermi SON17+podložni trak | kom | 19 | 0
14 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
15 | Spremljanje objekta med gradnjo - elektro dela, s strani projektanta | ur | 24 | 0
16 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
17 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
18 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
19 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
=================================================================================================
| REKAPITULACIJA - STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | 0
=================================================================================================

## popis - izen. potencialov
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
10. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Omarica z zbiralko za gl. izenačitev potencialov GIP po opisu: | kpl | 3 | 0
| - tipsko ohišje za p/o montažo | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor | kom | 1
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip, Zip za p/o montažo | kom | 14 | 0
3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico | kom | 8 | 0
4 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh ali na kab. policah:
| - NYY-J 35 mm2 | m | 36 | 0
| - NYY-J 25 mm2 | m | 24 | 0
| - NYY-J 16 mm2 | m | 261 | 0
| - NYY-J 10 mm2 | m | 271 | 0
| - NYY-J 6 mm2 | m | 910 | 0
5 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm položen v beton oz. pod estrih | m | 92 | 0
6 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen delno v zemljo, delno v beton (stik med GIP in tračnim ozemljilom) | m | 38 | 0
7 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 102 | 0
8 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 352 | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v el. omarici (KPMO in EG, Ez) s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 3 | 0
10 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v K.O. s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 1 | 0
11 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa s kab. čevljem in vijakom ali pa z objemko in vijakom | kom | 83 | 0
12 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara | kom | 6 | 0
13 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat s kab. čevljem in vijačenjem | kom | 15 | 0
14 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnega stika na strelovodnem ozemljilu, komplet z antikorozijsko zaščito | kom | 14 | 0
15 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
16 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 16 | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
17 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, | kpl | 1 | 0
barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) v skladu s ŠPV OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza
18 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
19 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
20 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
21 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
==============================================================================================
| REKAPITULACIJA - INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  | 0
==============================================================================================

## popis - zaklonišče
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim
prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
11. | ZAKLONIŠČE
OPOMBA: Vsa oprema v zaklonišču (svetilke, el. razdelilci, generator, …) morajo biti pritjeni na steno ali strop preko blažilcev!
Vsa oprema (svetilke, stikala, razsvodnice, doze, …) morajo imeti zaščito min. IP44!
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
(OPOMBA: ni kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov)
| - NYM 2x2,5 mm2 | m | 149 | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 196 | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 62 | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 52 | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 42 | 0
2 | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,...:
| - nadgradna svetilka 26W varčna sijalka, 230V, IP65 z zaščitno mrežo (zaklonišče) (S23) | kom | 13 | 0
| - nadgradna svetilka 2x26W, 230V, IP65 z zaščitno mrežo (zaklonišče) (S24) | kom | 10 | 0
| - nadgradna svetilka 5W, 24V/DC, IP65 z zaščitno mrežo (zaklonišče), pobarvano ohišje z rdečo ali nameščen rdeč trak (S25) | kom | 17 | 0
3 | Svetilke za varnostno razsvetljavo komplet s sijalko, uvodnicami in prib. za montažo s SLO atestom:
| - svetilka 1x8W, t=3h, v pripravni vezavi, IP65, enakovredno: Beghelli - CS626AT-8SE1H/RM (SV1) | kom | 4 | 0
4 | Označevanje svetilk za varnostno razsvetljavo (oznaka razdelilca, št. tokokroga ter št. svetilke v tokokrogu) | kom | 4 | 0
5 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm | kom | 4 | 0
6 | Stikalo za n/o montažo 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, bele barve
| - navadno | kom | 12 | 0
| - menjalno | kom | 4 | 0
7 | Stikalo za n/o montažo 16 A, 250 V, IP44, odporno na mehanske udarce - vandalizem, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, rdeče barve
| - navadno (za nadomestno tazsvetljavo) | kom | 9 | 0
8 | Generator električne napetosti, ročni, za zaklonišča, 24VDC, 60W, komplet z dobavo in montažo na steno | kom | 2 | 0
9 | Električni razdelilec Ez po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 400x500x150 mm, v zaščiti IP66 enakovredno: "SCHRACK" tip WSM5040150 | kom | 1
| - montažna plošča | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kom | 1
| - stikalo 10A/1p, 250V, 0-1, FS2 | kom | 1
| - zaščitna naprava na diferenčni tok 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - bim. rele U12/16E, 1,2-1,8A | kom | 2
| - kontaktor 20A, 230V | kom | 2
| - stikalo 20A/1p, 0-1, VE21 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 8
| - instalacijski odklopnik C 10/3 | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C, 15kA, 1,5kV | kom | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, POK kanali, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
10 | Električni razdelilec Ez-A po opisu: | kpl | 1 | 0
| - ohišje podometno, kovinsko, dim.400x500x150 mm, IP66, enakovredno: "SCHRACK" WSM5040150, | kom | 1
| - varovalka 4A s podnožjem EZN25 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, Pg uvodnice, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
11 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, bele barve | kom | 9 | 0
12 | Vtičnica 24V, 16A, IP44, za n/o montažo, rdeče barve | kom | 1 | 0
13 | Računalniški kabel tip UTP 4x02/0.5 CAT6 položen v kabelske police, parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | m | 63 | 0
14 | Dobava in montaža antenskega sistema za zaklonišče, komplet z dobavo n/o vtičnice nameščene v zaklonišču, kabla dolžine ca. 20m, antenskega droga in demontažne antene | kpl | 1 | 0
15 | Omarica z zbiralko za gl. izenačitev potencialov GIP po opisu: | kpl | 1 | 0
| - tipsko ohišje za p/o montažo | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor | kom | 1
16 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip, Zip za p/o montažo | kom | 2 | 0
17 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh ali na kab. policah:
| - NYY-J 16 mm2 | m | 29 | 0
| - NYY-J 10 mm2 | m | 63 | 0
| - NYY-J 6 mm2 | m | 116 | 0
18 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm položen v beton oz. pod estrih | m | 49 | 0
19 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, gibljivih, trdih, položenih nadometno, komplet z instalacijskim priborom, dim. 13,5 do 26mm | m | 298 | 0
20 | Perfotirana kabelska polica vroče cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - PK 50 | m | 65 | 0
| - PK 100 | m | 25 | 0
21 | Izdelava stika na kovinke mase s kab. čevljem in vijakom ali pa z objemko in vijakom | kom | 29 | 0
22 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat s kab. čevljem in vijačenjem | kom | 11 | 0
23 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnega stika na strelovodnem ozemljilu, komplet z antikorozijsko zaščito | kom | 4 | 0
24 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 | 0
25 | Tesnenje prehodov kablov v stenah v zaklonišču - plinotesno. | kpl | 1 | 0
Tesnenje med prohodi iz zaklonišča je definirano v načrtu tehnologije zaklonišča!
26 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0
27 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno | kpl | 1 | 0
28 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (5% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
29 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, | kpl | 1 | 0
sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..) (obračun po urah po gradbeni knjigi, ocenjeno na 0,5% predračunske vrednosti)
==============================================================================================
| REKAPITULACIJA - ZAKLONIŠČE |  |  | 0
==============================================================================================

## popis - demontaža
| POSTAVKA | E | KOL | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
12. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ IN OPREME
SPLOŠNO:
Točno oceno demontažnih del obstoječih el. inštalacij in opreme
poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V obsegu del so zajeti tudi manjši gradbeni posegi
(vrtanje, izsekavanje zidu, demontaža razvodnih doz ipd.).
V ceno je zajeta demontaža vseh obstoječih električnih inštalacij,
(moč, razsvetljava, univerzzalno ožičenje, ...), pregled in
sortiranje materiala ter oddaja matariala in opreme na odpad,
oz. investitorju vključno s stroški transporta in odpada.
1 | Demontaža električne opreme in el. inštalacij | m2 | 100 | 0
2 | Zaščita obstoječe električne inštalacije, komplet s potrebnim materialom in priborom ter vsemi gradbenimi deli | kpl | 1 | 0
3 | Izdelava popisa opreme, ki se demontira in ponovno vgradi nazaj, predaja popisa nadzoru in investitorju | kpl | 1 | 0
4 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora (10% predračunske vrednosti) | kpl | 1 | 0
===================================================================================
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ IN OPREME |  |  | 0
===================================================================================