## Zaklonišče
REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE
VIDE PREGARC IN IZGRADNJA
PRIZIDKA
Bazoviška 1, Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
TEHNOLOGIJA ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI
POPIS MATERIALA IN DEL
1.0 | VGRADNI DELI
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | Znesek (EUR)
1.01 | Ravna cev protiudarnega ventila (velikost 4)
| DN 200/400 z eno prirobnico | kos | 1 | 0
1.02 | Ravna cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju DN 150/400 z eno prirobnico
|  | kos | 1 | 0
1.03 | Zalomljena cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri normalnem zračenju DN 200/400 z eno prirobnico – U-zalom
|  | kos | 1 | 0
1.04 | Zalomljena cev za odvod zraka pri vseh načinih zračenja DN 150/400 z dvema prirobnicama
– L-zalom
|  | kos | 2 | 0
1.05 | Zalomljena cev za odvod zraka pri vseh načinih zračenja DN 150/400 z dvema prirobnicama
– Z-zalom
|  | kos | 1 | 0
1.06 | Ravna cev za ventil za regulacijo nadtlaka
| DN 150/300 z eno prirobnico | kos | 1 | 0
1.07 | Ravna cev za ventil za regulacijo nadtlaka
| DN 100/300 z eno prirobnico | kos | 3 | 0
1.08 | Zalomljena cev za zajem zraka z zaščitno kapo in mrežico DN 200/1600 – L-zalom
|  | kos | 2 | 0
1.09 | Ravna cev za odvod kondenzne vode z eno navojno tuljavo za zasun DN 25/400
|  | komplet | 1 | 0
1.10 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 100/400 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 3 | 0
1.11 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 100/300 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 1 | 0
1.12 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 70/300 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 1 | 0
1.13 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 50/400 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 7 | 0
1.14 | Ravna cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 25/400 - obojestransko z navojno tuljavo
|  | kos | 1 | 0
1.15 | Ravna cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 20/300 – obojestransko z navojno tuljavo
|  | kos | 2 | 0
| SKUPAJ 1 |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | Znesek (EUR)
2.01 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odriv krila in ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 1000/2000/200 mm - desna
|  | komplet | 1 | 0
2.02 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odriv krila in ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 825/2000/200 mm - desna
|  | komplet | 1 | 0
2.03 | Kovinska, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 1000/2000/100 mm
|  | komplet | 1 | 0
2.04 | Kovinska, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 825/2000/100 mm
|  | komplet | 2 | 0
2.05 | Kovinska, plinotesna in požarna vratca
(EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 600/800/100 mm
|  | komplet | 1 | 0
2.06 | Armiranobetonski pokrov z okvirjem in mehanizmom za vodoravno zapiranje jaška zasilnega izhoda, vodotesen, 50 kN
|  | komplet | 1 | 0
2.07 | Vitel za varno odpiranje in zapiranje pokrova jaška zasilnega izhoda z notranje strani hodnika zasilnega izhoda v smeri navzdol
|  | komplet | 1 | 0
2.08 | Kovinska notranja vrata z rešetkami za izenačevanje tlakov med prostori, z zapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2000 mm
|  | komplet | 2 | 0
2.09 | Kovinska notranja vrata z rešetkami za izenačevanje tlakov med prostori, s samozapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2000 mm
|  | komplet | 1 | 0
2.10 | Lestev za jašek zasilnega izhoda in za dostop do peščenega predfiltra, montažna, z nastavki za pritrditev
|  | t.m. | 6 | 0
| SKUPAJ 2 |  |  | 0
3.0 | SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI
IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | Znesek (EUR)
3.01 | Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200
|  | komplet | 1 | 0
3.02 | Nadtlačni protiudarni ventil za odvod zraka iz zapore vhoda in iz skladišča odpadkov DN 150
|  | komplet | 3 | 0
3.03 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150 | komplet | 1 | 0
3.04 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 100 | komplet | 3 | 0
3.05 | Vroče cinkana rešetka za peščeni predfilter | m2 | 2 | 0
3.06 | Atestirani peščeni granulat, eruptivnega porekla, odprašen, zrna granulacije 4-8 mm,
embaliran v vrečah s težo največ 30 kg
|  | m3 | 2.4 | 0
3.07 | Dvojica (par) vmesnih zalomljenih cevi za dovod zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/200 z dvema prirobnicama
|  | komplet | 1 | 0
3.08 | Krogelni zasun za plinotesno in vodotesno zapiranje odvoda kondenzne vode DN 25
|  | kos | 1 | 0
3.09 | Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 200 | komplet | 1 | 0
3.10 | Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 150 | komplet | 2 | 0
3.11 | Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 100 | komplet | 3 | 0
3.12 | Prezračevalna naprava z ročnim in električnim (400 V, 50 Hz, 400 W, IP 44) pogonom, pogonsko ročico, stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (načina zračenja), z navodilom za uporabo v različnih načinih zračenja, za nazivni pretok najmanj 600 m3/h
|  | komplet | 1 | 0
3.13 | Filter za RBK-zaščito s priključnima prirobnicama, za nazivni pretok najmanj 200 m3/h in padec tlaka največ 600 Pa, s certifikatom KI Ljubljana
|  | komplet | 1 | 0
3.14 | Razstavljiva spojka s prirobnicama in gibljivimi cevmi za hitro priključitev filtra za RBK-zaščito
|  | komplet | 1 | 0
3.15 | Tekočinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim območjem najmanj 1500 Pa
|  | komplet | 1 | 0
3.16 | Pribor za cevno povezavo merilnika nadtlaka
| v zunanjo atmosfero z zasunom | komplet | 1 | 0
3.17 | Merilnik temperature zraka (0 do +50 °C)
| in relativne vlažnosti zraka (od 0 do 100 %) | komplet | 1 | 0
3.18 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 200 in z obešali, odpornimi na tresljaje
|  | t.m. | 11 | 0
3.19 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 160 in z obešali, odpornimi na tresljaje
|  | t.m. | 17 | 0
3.20 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 100 in z obešali, odpornimi na tresljaje
|  | t.m. | 14 | 0
3.21 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 160 | komplet | 6 | 0
3.22 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 100 | komplet | 7 | 0
3.23 | Regulacijska loputa DN 160 | komplet | 4 | 0
3.24 | Regulacijska loputa DN 100 | komplet | 5 | 0
3.25 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 100
|  | komplet | 8 | 0
3.26 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 70
|  | komplet | 2 | 0
3.27 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 50
|  | komplet | 14 | 0
3.28 | Protiudarna plošča z zaščitno mrežico za zunanjo stran cevi za odvod izrabljenega zraka iz zapore vhoda in iz skladišča odpadkov ter odplak za odvodno cev DN 150
|  | komplet | 3 | 0
3.29 | Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka
DN 150 z dvema prirobnicama
|  | kos | 1 | 0
3.30 | Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka
DN 100 z dvema prirobnicama
|  | kos | 3 | 0
3.31 | Vmesna jeklena spiro in gibljiva cevna povezava z dušilno loputo za priključitev prezračevalne naprave na dovodna priključka normalnega in zaščitnega zračenja DN 200/150 in gibljivim priključkom filtra za RBK-zaščito
|  | komplet | 1 | 0
3.32 | Jekleni čep DN 25 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka
|  | kos | 2 | 0
3.33 | Jekleni čep DN 20 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka
|  | kos | 4 | 0
3.34 | Detektor ogljikovega monoksida, z 220/24 V priključkom, s svetlobnim in zvočnim alarmom, kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO
|  | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ 3 |  |  | 0
4.0 | BIVALNA, SANITARNA IN POMOŽNA OPREMA
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | Znesek (EUR)
4.01 | Sedežno - ležalna konstrukcija - osnovna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 8 | 0
4.02 | Sedežno - ležalna konstrukcija – vzdolžno priključna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 9 | 0
4.03 | Ležalna konstrukcija - vzporedno priključna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 1 | 0
4.04 | Ležalna konstrukcija – kotno priključna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 5 | 0
4.05 | Odprti kovinski regal za hrano in pribor, sestavljiv z vijačnimi zvezami
|  | komplet | 1 | 0
4.06 | Kovinska omara za pribor in potrošni material | komplet | 1 | 0
4.07 | Omarica s kompletom za prvo pomoč | komplet | 2 | 0
4.08 | Plastična posoda s pokrovom - za odplake,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču
(1,0 liter na dan na osebo za 7 dni = 700 litrov)
|  | kos | 24 | 0
4.09 | Plastična posoda s pokrovom - za fekalije,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču
(1,3 litra na dan na osebo za 7 dni = 910 litrov)
|  | kos | 31 | 0
4.10 | Plastična posoda s pokrovom - za odpadke,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču
(2 litra na dan na osebo za 7 dni = 1400 litrov)
|  | kos | 47 | 0
4.11 | Plastična posoda s pipico - za pitno vodo,
s prostornino 20 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču
(3 litre na dan na osebo za 7 dni = 2100 litrov)
|  | kos | 105 | 0
4.12 | Suho stranišče s podnožjem (plastično ohišje s sedalom, vedrom in pokrovom)
|  | komplet | 3 | 0
4.13 | Emajlirani kovinski umivalnik z odtokom v vedro pod umivalnikom – stenska pritrditev
|  | komplet | 1 | 0
4.14 | Nosilec posode za vodo nad umivalnikom – stenska pritrditev
|  | komplet | 1 | 0
4.15 | Tablice za označitev dostopa iz pritličja do zaklonišča in za označitev namembnosti prostorov v zaklonišču
|  | kos | 20 | 0
4.16 | Zakloniščni red (plastificirani A3) in načrt zaklonišča z označenimi potmi umika iz zaklonišča (plastificirani A3)
|  | komplet | 4 | 0
4.17 | Montažne predelne stene s povezovalnim in pritrdilnim priborom (lahke kompaktne plošče, odporne na vlago)
|  | t.m. | 5.7 | 0
4.18 | Pribor za vrata v montažnih predelnih stenah | komplet | 3 | 0
4.19 | Komplet gasilske in samoreševalne opreme za reševanje iz zaklonišča (zahteva v prilogi A popravka UL št. 26/98 in v UL št.38/01):
| gasilni aparat na vodo V9 | komplet | 2 | 0
| rezervna tesnila za vrata (SR) | komplet | 1 | 0
| nosila za poškodovance | komplet | 1 | 0
| zložljiva nosila za poškodovance | komplet | 1 | 0
črne PVC vrečke za suho stranišče
| (po 100 kosov za eno stranišče ) | kos | 300 | 0
| toplotno - odporna tesnilna vrv (bela) | zvitek | 1 | 0
| dvigalka 100 kN | komplet | 1 | 0
rezervne vrečke za posodo z odpadki za 30 litrov vsebine (po 10 kosov na eno posodo z odpadki)
|  | kos | 470 | 0
sredstvo za konzervacijo pitne vode (za celotni volumen posod za pitno vodo, odmerjeno v zavitkih za posamezno posodo, v količini za celotno število posod)
|  | zavitek | 105 | 0
dodatno še osnovni komplet ročnega orodja za reševanje iz ruševin za zaklonišča na plošči, ki se namesti na steno v zapori vhoda in v zapori zasilnega izhoda in vsebuje sledeče predpisano ročno orodje:
1 × kladivo 1500g, 1 × kladivo 2000g, 6 × klini iz trdega lesa (250×80×40) mm, 1 × matični ključ 46 mm, 1 × zložljiva lopata, 1 × sekač za beton - koničasti 400 mm, 1 × sekač za beton - koničasti 500 mm, 1 × sekač za beton - ravni 500 mm, 1 × obod žage za kovino - 300 mm, 1 × sekira navadna - večja, 1 × kramp, 1 × lomilni drog 1,2 m, 1 × sekira - manjša z nastavkom za izruvanje žebljev, 10 × lističi za žago za kovino (300×22) mm in 1 × ročna žaga za les 500 mm
|  | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ 4 |  |  | 0
5.0 | VGRADNJA NAPRAV, NAPELJAV IN OPREME TER OSTALE DEJAVNOSTI
Poz. | Opis del oz. dejavnosti | Enota | Količina | Znesek (EUR)
5.01 | Namestitev vgradnih delov v opaže
| - pozicije od 1.01 do 1.15 | komplet | 1 | 0
5.02 | Vgradnja zapiralnih sredstev in pribora v opaže in na stene
| - pozicije od 2.01 do 2.10 | komplet | 1 | 0
5.03 | Vgradnja sistema za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji in uvodnic za tesnjenje kablov
- pozicije od 3.01 do 3.34
|  | komplet | 1 | 0
5.04 | Vgradnja bivalne, sanitarne in pomožne opreme
| - pozicije od 4.01 do 4.19 | komplet | 1 | 0
5.05 | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji – projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)
|  | komplet | 1 | 0
5.06 | Nastavitve prezračevalnih količin in tlakov sistema za zračenje v zaščitni funkciji zaklonišča
|  | komplet | 1 | 0
5.07 | Interni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine)
|  | komplet | 1 | 0
5.08 | Tehnični preizkus zaklonišča kot celote za pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča), kar izvede zavod s pooblastilom MORS
|  | komplet | 1 | 0
5.09 | Izdelava elaborata o preureditvi zaklonišča iz funkcije za drugi namen v zaščitno funkcijo
|  | komplet | 1 | 0
5.10 | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki | komplet | 1 | 0
5.11 | Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča
|  | komplet | 1 | 0
5.12 | Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za zaklonišče v obsegu dobave in del po tem popisu (PID)
|  | komplet | 1 | 0
5.13 | Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi, izjave o skladnosti, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu
|  | komplet | 1 | 0
5.14 | Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbišču | komplet | 1 | 0
5.15 | Stroški transporta, souporabe pomožnih objektov, napeljav in zavarovanja na gradbišču
|  | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ 5 |  |  | 0
OPOMBE, KI NISO ZAJETE V OPISIH, SO PA ZA IZVEDBO POMEMBNE
Splošne opombe, veljavne za celotno obdobje gradnje in za vse sodelujoče pri gradnji zaklonišča
V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 1.0 in 2.0.
V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 3.0 in 4.0.
Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.
Gradbena, opažerska, železokrivska, pleskarska in elektroinstalacijska dela in materiale, ki so za ta dela potrebni, morajo v ponudbah zajeti izvajalci naštetih del. Ponudnik tehnologije zaklonišča za zaščitno funkcijo ponudi dobavo in vgradnjo vseh pozicij po popisu v tem načrtu.
Opombe za pozicije točke 1.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
1.1 | Vse cevi morajo biti vstavljene med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo cevi ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.
1.2 | Vsi kovinski deli morajo biti v celoti vroče cinkani, imeti morajo ustrezne prirobnice (DIN 2501) za nadgradnjo ventilov in cevnih podaljškov ter nastavke za pritrditev med opaže.
1.3 | Beton, ki se ob betoniranju sten in zgornje plošče zateče v cevi, je potrebno po razopaženju takoj odstraniti in vse cevi očistiti tudi znotraj.
1.4 | Sledove posušenega cementnega mleka je potrebno po razopaženju takoj obrisati, da ne bi prišlo do najedanja površine jeklenih delov in površinske zaščite.
1.5 | Cevi za prehode in tesnjenje kablov se vgradijo v vodoravni legi 200 mm pod stropom.
1.6 | Ravne in zalomljene cevi se vgradijo tako, da imajo prirobnice navpično lego.
1.7 | Zalomljene cevi se vgrajujejo v legi daljše središčnice vodoravno, navpično ali pod kotom 45°.
1.8 | Cevi za dovod in odvod zraka z ventili in loputami, na katerih je potrebno ročno posredovanje, se vgradijo tako, da je ročno posredovanje omogočeno odrasli osebi s tal (v prostoru z napravami, v smeri zapore vhoda in v smeri skladišča odpadkov in odplak). Medsebojna lega teh cevi je takšna, da je posredovanje na ventilih in loputah z ročicami medsebojno nemoteno. Lego in vgradnjo cevi mora prilagoditi dobavitelj sistema za zračenje v zaščitni funkciji glede na tip izbranih ventilov in loput.
Opombe za pozicije točke 2.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
2.1 | Vsa zapiralna sredstva morajo biti vstavljena med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo zapiralnih sredstev ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.
2.2 | Izvajalec gradbenih del mora ob dobavi zapiralnih sredstev dobiti vsa potrebna navodila za vgradnjo.
2.3 | Pred dobavo in vgradnjo je potrebno ponovno preveriti ustreznost smeri odpiranja vratnih kril vseh zapiralnih sredstev.
2.4 | Dobavitelj armiranobetonskih zapiralnih sredstev mora dobaviti okvirje in krila z vso potrebno armaturo, krila pa opaži in z betonom zapolni izvajalec gradbenih del po navodilih dobavitelja.
2.5 | Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril armiranobetonskih vrat (1 × poz. 2.01 in 1 × poz. 2.02).
2.6 | Vsa armiranobetonska vrata morajo imeti kovinske dele zaščitene pred korozijo s temeljnim premazom, pred tehničnim preizkusom je te dele potrebno prebarvati s končnim premazom, ki ga določi arhitekt.
2.7 | Izbrani premaz po osušitvi ne sme biti škodljiv za zdravje v vročem stanju (pri 363 K).
2.8 | Vsa kovinska vrata morajo biti pocinkana, zato dodatni premaz ni potreben, je pa dopusten.
2.9 | Pri barvanju je potrebno zaščititi gumijasta tesnila, laminat za požarno zaščito tesnil, deklaracijske tablice ter nastavke za mazanje tečajev.
2.10 | Vsa med gradnjo poškodovana tesnila in trakove laminata za požarno zaščito tesnil je potrebno zamenjati z originalnimi materiali. Vsa nova tesnila morajo biti v enem kosu.
Opombe za pozicije točke 3.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
3.1 | Ob posameznih pozicijah mora biti že zajeta potrebna količina tesnilnega, mazalnega pritrdilnega in povezovalnega materiala, skladnega s tipi posameznih delov in naprav.
3.2 | Jekleni deli morajo biti vroče cinkani (razen litoželeznih) ali na kvalitetno primerljiv način zaščiteni pred korozijo.
3.3 | Prezračevanje za funkcijo zaklonišča za drugi namen ni predvideno, ker v zaklonišču ne bo stalnih delovnih mest in tudi ne večjih virov onesnaževanja zraka.
Opombe za pozicije točke 4.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
4.1 | V posameznih pozicijah mora biti zajet ves potreben pritrdilni in povezovalni material, skladen s tipi naprav in opreme.
4.2 | Po prilogi A je potrebno zaklonišča opremiti še z nosilnimi okvirji za suha stranišča, kar pa velja le v primeru, ko so v zaklonišču vgrajena mokra stranišča z odtoki, ki jih je na ta način potrebno preurediti v suha stranišča. V zaklonišču v tem objektu so samo suha stranišča, zato ti nosilni okvirji niso potrebni in jih popis ne zajema.
4.3 | Po prilogi A je potrebno vsako zaklonišče, ki ima ambulanto, opremiti tudi s papirjem za medicinske potrebe (5 zavitkov za zaklonišče do 100 zaklonilnih mest oziroma 10 zavitkov za zaklonišče nad 100 do 300 zaklonilnih mest). V zaklonišču v tem objektu ni ambulante, zato dobava papirja za medicinske potrebe ni potrebna in ga popis ne zajema.
4.4 | Sedežno-ležalne in ležalne konstrukcije morajo biti dobavljene in vgrajene demontažno v količini za 2/3 zaklonilnih mest kot sedeži in za 1/3 zaklonilnih mest kot ležišča, z vmesnimi vzdolžnimi in prečnimi hodniki, skladno z zahtevami predpisa. Popis predvideva aluminijaste konstrukcije z nerjavnimi objemkami in platni iz umetnih vlaken, ki ne plesnijo. Te konstrukcije je mogoče tudi pozneje preurejati na več ležišč ali več sedežev. V funkciji zaklonišča za drugi namen pa je mogoče ležišča uporabiti kot police za shranjevanje materiala, če se na ležišče predhodno položi vlaknena plošča. Dobavitelj mora ta del popisa (pozicije 4.01, 4.02, 4.03 in 4.04) prilagoditi svojim kataloškim podatkom in v celoti zahtevam predpisa.
Opombe za pozicije točke 5.0 (obe fazi gradnje zaklonišča):
5.1 | Nepredvidena dela se opravijo po predhodnem naročilu, načrtu in dogovoru o vrednosti teh del, s potrditvijo nadzorne organizacije.
5.2 | V poziciji 5.04 mora biti zajeta tudi demontaža in urejeno vskladiščenje bivalne, sanitarne in pomožne (zakloniščne) opreme zaradi sprostitve prostorov za funkcijo za drugi (mirnodobni) namen zaklonišča - po pozitivnem tehničnem preizkusu zaklonišča!

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA MATERIALA IN DEL
ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONIŠČA
OSNOVNE ZAŠČITE S 100 ZAKLONILNIMI MESTI
V PRIZIDKU K OBSTOJEČI OSNOVNI ŠOLI VIDE PREGARC V LJUBLJANI
1.0 | Vgradni deli
(pozicije od 1.01 do 1.15) |  | 0 | EUR
2.0 | Zapiralna sredstva in pribor
(pozicije od 2.01 do 2.10) |  | 0 | EUR
3.0 | Sistem za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji
in uvodnice za tesnjenje kablov
(pozicije od 3.01 do 3.34) |  | 0 | EUR
4.0 | Bivalna, sanitarna in pomožna oprema
za zaščitno funkcijo zaklonišča
(pozicije od 4.01 do 4.19) |  | 0 | EUR
5.0 | Vgradnja in ostale potrebne spremljevalne dejavnosti
(pozicije od 5.01 do 5.15) | - te cene morajo biti v zgornjih pozicijah in točkah že zajete! | 0 | EUR
| Skupaj (točke od 1.0 do 5.0) | 0 | EUR
| DDV 22% | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
· V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave ter pritrdilni, tesnilni in mazivni material za zaščitno funkcijo zaklonišča, kot bo navedeno v popisu materiala.
· Cene po sistemu - ključ v roke - zajemajo dobavo na gradbišče, vgradnjo, nastavitve zahtevanih količin oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehnični preizkus zaklonišča, ki ga mora opraviti pooblaščeni zavod, izdaja potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča, izdelavo navodil o obratovanju in vzdrževanju (POV), vse potrebne označitve, izdelava projekta izvedenih del (PID) ter predajo garancijske dokumentacije.
· Navedeni znesek ne zajema gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni.
· Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril vseh armiranobetonskih vrat.
· V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave točk 1.0 in 2.0.
· Puščanje odprtin in naknadna vgradnja delov in naprav iz popisov točk 1.0 in 2.0 po določilih pravilnika ni dopustno. Naknadna vgradnja ne zagotavlja zadostne statične in protiudarne trdnosti ter plinotesnosti zaklonišča.
· V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave točk 3.0 in 4.0.
· Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.
· Navedeni znesek ne zajema sedanjih ali novih davkov.
· Navedeni znesek ne zajema večjih odstopanj zaradi bistveno spremenjenih gospodarskih razmer.
· Projektant opozarja investitorja, da je zaradi posebnosti zakloniščne tehnologije krog proizvajalcev teh naprav in napeljav zelo omejen. To so gradbeni proizvodi, ki so vedno izdelani le za znanega naročnika in znano lokacijo vgradnje, kar pomeni individualno proizvodnjo, ki se aktivira šele ob posameznem naročilu. To je posebnost, ki velja na celotnem področju EU, ki pa pomeni dolge dobavne roke, saj teh izdelkov proizvajalci nimajo na zalogi.