## REKAP
STRIM | Milivoj Petrovački s.p.
Investitor : | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt : | Rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc in izgradnja prizidka - Energetska sanacija
D.N. : | 05/12
REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE
NOTRANJE VODOVODNO OMREŽJE
VODOVODNO OMREŽJE - STARA ŠOLA (faza II) |  | 0
VODOVODNO OMREŽJE - PRIZIDEK (faza I) |  | 0
| SKUPAJ | 0
OGREVANJE
RADIATORSKO OGREVANJE
RADIATORSKO OGREVANJE - STARA ŠOLA (faza II) |  | 0
RADIATORSKO OGREVANJE - PRIZIDEK (faza I) |  | 0
| SKUPAJ | 0
TOPLOTNE PODPOSTAJE
TOPLOTNA POSTAJA STARA ŠOLA (faza II) |  | 0
TOPLOTNA POSTAJA PRIZIDEK (faza I) |  | 0
VROČEVOVD KONČNA FAZA (faza II) |  | 0
0
TOPLOVOD ZAČACNA FAZA (faza I) |  | 0
VROČEVOVD ZAČASNA FAZA (faza I) |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE - ZAČASNA FAZA | 0
| SKUPAJ OGREVANJE - KONČNA FAZA | 0
OGREVANJE, PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE
POHLAJEVANJE - STARA ŠOLA (faza II) |  | 0
PREZRAČEVANJE - STARA ŠOLA (faza II) |  | 0
PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK (faza I) |  | 0
| SKUPAJ | 0
SPLOŠNO |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE - SKUPAJ |  | 0
od tega
subvencija EU za Energetsko sanacijo:
VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV
ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE
ENERGETSKI MONITORING
OPOMBE:
DEL POSTAVK V POPISU JE SOFINANCIRANIH OD EU V SKLOPU ENERGETSKE SANACIJE. TE POSTAVKE SO POBARVANE Z ZELENO BARVO IN SE ZA NJIH IZDA LOČEN OBRAČUN!!!!
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
so izpolnjene zahteve, ali
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
– potrdilo FSC 13 ali PEFC 14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnejo zahteve
Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Priprava izjave projektanta v sklopu Potrdila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi (potrditve morebitnih sprememb projektnih rešitev, po potrditvi investitorja ali nadzora, sodelovanje pri koordinaciji med gradnjo,..)
| (cena ure po priporočilih IZS: 42EUR/uro), ocenjeno | ur | 12 |  | 0
2 | Preprojektiranje iz strani projektanta na zahtevo izvajalca ali investitorja, po predhodnem naročilu ter potrditvi nadzora in investitorja (cena ure po priporočilih IZS: 42EUR/uro), ocenjeno | ur | 12 |  | 0
3 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. PID se izdeluje v dveh fazah. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije v 4 x tiskalnih izvodih in 1 x digitalno. Izdelata se 2 PID-a, za vsako fazo posebej. | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOVOD STARA ŠOLA
NOTRANJE VODOVODNO OMREŽJE- STARA ŠOLA
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Predelava obstoječega priključka na zunanje vodovodno omrežje v obstoječem vodomernem jašku , komplet z protiprirobnicami, vijačnim ,tesnilnim materialom in DUKTIL fazonskimi kosi ZA VGRADNJO V VODOMERNO MESTO, tlačna stopnja PN10 (po DIN 28610 T1, K9) :
| Zasun Z80 (Euro 20; tip 23) z ročnim kolesom | kos 2
| Redukcija DN80/50 FFR 80/50 | kos 2
| Nepovraten ventil DN 80 | kos 1
| Čistilni kos DN 80 | kos 1
| Kompenzacijski kos DN 50 MDK 50 | kos 1
| FF50 l=200 | kos 1
|  | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža zidne hidrantne HOZ-GC_DN25 (EURO) omarice podometne 750x850x250 mm, izdelane iz črne pločevine, vratci z napisom "H", ventilom, s 30m dolgo tlačno gumi cevjo premera 25mm navito na boben, skupaj s tlačno in stabilno spojko, ročnikom z zasunom.
|  | kos | 4 |  | 0
3 | Prirobnična krogelna pipa za hladno pitno vodo. Np 10 vključno s protiprirobnicami,tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
4 | Pitnik sestoječ se iz omarice, keramične školjke-pitnika kvalitete 1A dim.420x355 mm, filtra za vodo z izstopno šobo z ventilom vsemi priključki in odtočnim sifonom po izbiri investitorja | kos | 4 |  | 0
5 | Pločevinasti RF umivalnik, pritrdilnimi vijaki, kromirani sifon, z odtočnim ven­tilom d=32 mm in rozeto, kromirano verižico z držalom, poniklani zidni izpustni ventil z nastavkom za gumi cv d= 15 mm , kromiranih ravnih podometnih ventilov d=15 mm z rozetami in ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialiom (v prostoru toplotne postaje). | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža umivalnika, za invalide sestoječ iz: -sanitarne keramike vel.670x600 mm s pnevmatsko pregibno konzolo za pritrditev na steno art.J200867 -kromiranega odtočnega ventila fi 32 mm s čepom na verižici in držalom -pregibnega sifona in vezno cevjo za vgradnjo fi32 mm art J200667 -elektronska senzorska termostatska baterija za umivalnik, komplet s transformatorjem,veznimi cevkami ter pritrdilnim materialom -dveh kromiranih regulacijskih medeninastih kotnih ventilov fi 15 mm z rozetama vključno ves tesnilni in pritrdilni material ter držala S2 , C1 (100cm) , S3 | kos | 1 |  | 0
7 | Zgibno ogledalo za invalide velikosti 650 x 650 cm z obrobo, vključno z zgibnim mehanizmom in pritrdilnim materialom art J2064 program ATLANTIS DOLOMITE | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža straniščne školjke za invalide , sestavljene iz: -keramične školjke s stranskim iztokom, s sedežno desko
-dvonivojsko prožitveno tipko
-vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo konzolne WC školjke,. Komplet je sestavljen iz:
- PO splahovalnik s dvokoličinsko START-STOP tipko
- montažnega okvirja, površinsko zaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
-vgradne zaščite za revizijsko odprtino iz stiropora
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilo
-pritrditve odtoka na zatik
- PE stenskega odtočnega kolena fi 110/90mm
- garnitura manšet fi 90 mm
| -pritrdilnega materiala | kos | 1 |  | 0
9 | Kompleten trokadero s školjko za trokadero iz sanitarnega porcelana s spodnjim iztokom f 100, vključno pokromano dvižno mrežo za trokadero, tlačnim izpiralnim ventilom f 3/4 z zvezno cevjo, pokromano stensko baterijo s podaljšanim iztokom f 1/2 z ročnim tušem, vključno s te­nilnim in pritrdilnim materialom po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
10 | Umivalnik, velikosti 800 x 600 mm izdelan iz sanitarnega porcela­na bele barve, vključno z montažnim materialom ter odlivnim venti­lom in sifonom ter stoječo enoročno stoječo mešalno baterijo in kotnima ventiloma , z montažnim materialom za montažo v učilnice po izbiri investitorja | kos | 15 |  | 0
11 | Montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz:
´- keramične školjke kvalitete 1A za vgradnjo dim.600 x 455 mm
- Enoročne mešalne baterije, komplet z medeninastimi kromanimi kotnimi regulirnimi ventili DN15 z rozetama, s kapama in s povezovalnima cevkama
- kromanega medeninastega sifona Ø32 mm in s kromano rozeto,
| -pritrdilnega materiala | kom | 4 |  | 0
12 | Umivalnik, velikosti 600 x 455 mm izdelan iz sanitarnega porcela­na bele barve, vključno z montažnim materialom ter odlivnim venti­lom in sifonom ter stoječo termostatsko mešalno baterijo z omejitvijo nastavitve temperature vode z časovnim izklopom nepovratnima ventiloma filtrom in kotnima ventiloma , z montažnim materialom antivandalske izvedbe po izbiri investitorja | kom | 18 |  | 0
13 | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz:
- konzolne školjke s stranskim iztokom Ø110 mm,
- sedežne deske s pokrovom
-kromanega kotnega ventila DN15 mm za splakovalnik,
-vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo konzolne WC školjke, Komplet je sestavljen iz:
- PO splahovalnik s dvokoličinsko START-STOP tipko
- montažnega okvirja, površinsko zaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
-vgradne zaščite za revizijsko odprtino iz stiropora
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilo
-pritrditve odtoka na zatik
- PE stenskega odtočnega kolena fi 110/90mm
- garnitura manšet fi 90 mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 24 |  | 0
14 | Kompleten stenski pisuar kvalitetnega razreda 1A, sestoječ iz emajlirane školjke, barve po izbiri arhitekta, s spodnjim iztokom, medeninastega sifona z zvezno cevjo DN50, kompletno z armaturo za pisuarje ARMAL ARMALTRONIC art. 58-803-140 ali drugi komplrt z zvezno cevko in kotnim krogličnim ventilom DN10/15, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 18 |  | 0
15 | Pršna kad izdelan iz sanitarnega porcelana bele barve , velikosti 80 x 80 cm, vključno z odtočnim ventilom in enoročno mešalno baterijo, vezno cevjo ,nosilcem in pršno glavo, vključno s tuš kabino ,montažnim materialom, po izbiri investitorja
|  | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža stoječe enoročne mešalne baterije z omejitvijo nastavitve temperature vode , z časovnim izklopom za montažo v učilnicah ( umivalniki in korita dobavljeni z opremo) po izbiri investitorja, komplet s kotnima ventiloma montažnim materialom ter odlivnim ventilom in sifonom, | kom | 11 |  | 0
17 | Dobava in montaža stenske mešalne pršne baterije ( prostor organski odpadki) , komplet s kotnima ventiloma gibljivo cevjo, prho, in obešalo.Odgovarja kot ARMAL art. 58-170-310 | kom | 1 |  | 0
18 | Dovodni priključek tople in hladne vode D=1/2" v steni za porabnike v kuhinji. Odtoki d=50mm s sifonom in priključkom za čiščenje sifona. Vodovodne cevi imajo na kolenu čepe. Mešalne baterije so zajete v opremi kuhinje | kom | 8 |  | 0
19 | Dovodni priključek hladne vode D=3/4" v steni za porabnike v kuhinji in pralnici v skladu s tehnološkim načrtom kuhinje in pomivanja posode. Vodovodne cevi imajo na kolenu čepe. | kom | 2 |  | 0
20 | Modularni termostatski obtočni ventil za toplo sanitarno vodo opremljen termometrom vključno z tesnilnim materialom - regulator termične dezinfekcije MTCV Model B
| DN 15 | kom | 4 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža univerzalne povezovalne PE-RT cevi za instalacije pitne hladne in tople vode po DIN 16892 , DIN EN 573-3 komplet z dodatkom za razrez, fitingi, pritrdilnim in spojnim materialom ter cevno izolacijo, tip Tubolit DG, debeline 6 mm Odgovarja cev TERMO UNIPIPE proizvod TITAN ali ekvivavalentna
| UNIPIPE 40 x 4,0mm | m | 30 |  | 0
| UNIPIPE 32 x 3,0mm | m | 60 |  | 0
| UNIPIPE 25 x 2,5mm | m | 170 |  | 0
| UNIPIPE 20 x 2,25mm | m | 210 |  | 0
| UNIPIPE 18 x 2,0mm | m | 350 |  | 0
22 | Pocinkana navojna cev po JUS C. B5.225, komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Zaščitena antikorozijsko, vodena v tleh, v spuščenem stropu oziroma steni. Toplotno izolirana z Armafleks penasto debeline minimalno 9 mm, paro nepropustno maso za razvod hladne vode.
| DN50 | m | 8 |  | 0
| DN65 | m | 66 |  | 0
| DN80 | m | 18 |  | 0
23 | Pitnik sestoječ se iz keramične školjke-pitnika kvalitete 1A dim.420x355 mm, filtra za vodo z izstopno šobo z ventilom vsemi priključki in odtočnim sifonom ,po izbiri investitorja | kos | 4 |  | 0
24 | Priključek za pranje sestavljen iz:
- podometni ventil DN15 zvgrajeno filtersko mrežico, z nastavkom na gumijasto cev ter cevne rozete
|  | kos | 1 |  | 0
25 | Krogelni zaporni ventil s polnim pretokom, sestoječ iz navojnega ohišja in krogle, ki je diamantirana in kromana, vse narejeno iz kovane kvalitetne medenine, jeklene osovine, tesnil iz PTFE in jeklene ročice, za ogrevno vodo do 110C in NP 6 bar, proizvod KOVINA ali odgovarjajoč
| DN 15 | kos | 18 |  | 0
| DN 10 | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja omarice, izdelane nerjaveče pločevine, prirejena za vgradnjo v zid. Omarica je opremljena z vratci in zapiralnim mehanizmom, dimenzije 200x200mm | kos | 1 |  | 0
27 | Oprema za priključitev na pralni stroj, sestoječa iz ustreznih cevnih fitingov, zaporne kroglične pipe DN15 z nastavkom na gumijasto cev, zidnega podometnega sifona iz PP-ja, za odtok iz pralnega stroja, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kosov | 1 |  | 0
28 | Oprema za priključitev na pomivalni stroj, sestoječa iz ustreznih cevnih fitingov, zaporne kroglične pipe DN15 z nastavkom na gumijasto cev, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kosov | 2 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja plastičnega talnega sifona s kromirano medeninasto ploščico, dim. 150 x 150 mm, Ø 50 mm, s spojnim materialom | kos | 19 |  | 0
30 | Dobava in montaža kanalizacijske PVC cevi po DIN 1986 z obojkami, s fazonskimi kosi ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø 32 mm | m | 66 |  | 0
| Ø 50 mm | m | 203 |  | 0
| Ø 75 mm | m | 18 |  | 0
| Ø 110 mm | m | 94 |  | 0
31 | Ogledalo velikosti 60 x 60 cm z brušenimi robovi, vključno z držali in pritrdilnim materia-lom | kom | 25 |  | 0
32 | Komplet standardna sanitarna galanterija za sanitarije in opremo po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja, dobava n. pr. firme SURF d.o.o.
| a.) Posodica za tekoče milo z držalom | kos | 43 |  | 0
| b.) Koš za papirnate brisače z pokrovom | kos | 33 |  | 0
| c.) Stenska metlica za WC z posodo za vodo | kos | 24 |  | 0
| d.) držalo ali omarica za WC papir | kos | 24 |  | 0
33 | Gasilni aparat vključno z pritrdilnim materialom:
| Na prah S6 | kom | 25 |  | 0
| Co2 5 kg | kom | 4 |  | 0
34 | Tlačni preizkus in izpiranje cevovodov, dezinfekcija, skupaj z ustreznim zapisnikom in atestom. | kpl. | 1 |  | 0
35 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, nastavitev vseh elementov, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. | 4% |  |  | 0
36 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) | 5% |  |  | 0
37 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Tam kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni. Naročnik v nobenem primeru ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu.
Vse vgradne finalne izdelke in vso opremo morata pred vgradnjo potrditi projektant in investitor.
Priprava tople sanitarne vode je obdelana v poglavju TOPLOTNE POSTAJE
Talna kanalizacija v kleti je obdelana v projektu arhitekture
Umivalniki, korita, mešalne bterije znotraj kuhinje in pripravljalnic so zajeti v tehnološki opremi kuhinje

## VODOVOD PRIZIDEK
NOTRANJE VODOVODNO OMREŽJE- PRIZIDEK
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dobava in montaža zidne hidrantne HOZ-GC_DN25 (EURO) omarice podometne 750x850x250 mm, izdelane iz črne pločevine, vratci z napisom "H", ventilom, s 30m dolgo tlačno gumi cevjo premera 25mm navito na boben, skupaj s tlačno in stabilno spojko, ročnikom z zasunom.
|  | kos | 3 |  | 0
2 | Pitnik za otroke sestoječ se iz omarice, keramične školjke-pitnika kvalitete 1A dim.420x355 mm, filtra za vodo z izstopno šobo z ventilom vsemi priključki in odtočnim sifonom po izbiri investitorja.Višina montaže prilagoditi starostnemu obdobju otrok. | kos | 2 |  | 0
3 | Kompleten trokadero s školjko za trokadero iz sanitarnega porcelana s spodnjim iztokom f 100, vključno pokromano dvižno mrežo za trokadero, tlačnim izpiralnim ventilom f 3/4 z zvezno cevjo, pokromano stensko baterijo s podaljšanim iztokom f 1/2 z ročnim tušem, vključno s te­nilnim in pritrdilnim materialom po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
4 | Umivalnik za otroke velikosti 800 x 600 mm izdelan iz sanitarnega porcela­na bele barve ,vključno z montažnim materialom ter odlivnim venti­lom d=32 mm in rozeto, kromirano verižico z držalom, stoječe enoročnie mešalnie baterije z omejitvijo nastavne temperature vode in časovnim izklopom, komplet z medeninastimi kromanimi kotnimi regulirnimi ventili DN15 z rozetama, s kapama in pregibnih veznih cevk komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialiom. Umivalnik za posamezni prostor prilagoditi razpoložljivemu prostoru.Višina montaže prilagoditi starostnemu obdobju otrok. | kos | 6 |  | 0
5 | Umivalnik, za otroke izdelan iz sanitarnega porcela­na bele barve komplet z montažnim materialom ter odlivnim venti­lom in sifonom ter stoječo termostatsko mešalno baterijo z omejitvijo nastavitve temperature vode z časovnim izklopom nepovratnima ventiloma filtrom in kotnima ventiloma , z montažnim materialom antivandalske izvedbe ,po izbiri investitorja. Višina montaže prilagoditi starostnemu obdobju otrok. | kom | 8 |  | 0
6 | Montaža kompletnega umivalnika za odrasle, sestavljenega iz:
´- keramične školjke kvalitete 1A za vgradnjo dim.600 x 455 mm
- Enoročne mešalne baterije, komplet z medeninastimi kromanimi kotnimi regulirnimi ventili DN15 z rozetama, s kapama in s povezovalnima cevkama
- kromanega medeninastega sifona Ø32 mm in s kromano rozeto,
| -pritrdilnega materiala | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža kompletnega stranišča za otroke, sestavljenega iz:
Otroška WC školjka kvalitetnega razreda 1A iz snitarnega porcelana s stranskim iztokom
- sedežne deske s pokrovom
-kromanega kotnega ventila DN15 mm za splakovalnik,
-vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo konzolne WC školjke, Komplet je sestavljen iz:
- PO splahovalnik s dvokoličinsko START-STOP tipko
- montažnega okvirja, površinsko zaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
-vgradne zaščite za revizijsko odprtino iz stiropora
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilo
-pritrditve odtoka na zatik
- PE stenskega odtočnega kolena fi 110/90mm
- garnitura manšet fi 90 mm
| -pritrdilnega materiala | kosov | 3 |  | 0
8 | Dobava in montaža kompletnega stranišča za odrasle, sestavljenega iz:
Otroška WC školjka kvalitetnega razreda 1A iz snitarnega porcelana s stranskim iztokom
- sedežne deske s pokrovom
-kromanega kotnega ventila DN15 mm za splakovalnik,
-vgradnega instalacijskega sistema za suhomontažno vgradnjo konzolne WC školjke, Komplet je sestavljen iz:
- PO splahovalnik s dvokoličinsko START-STOP tipko
- montažnega okvirja, površinsko zaščiten in opleskan
- po višini nastavljivih opornih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla
- dveh kompletov navojnih palic in matic M12
- po višini nastavljive plošče za montažo armaturnih priključkov
-vgradne zaščite za revizijsko odprtino iz stiropora
- univerzalnega priključka za vodo 1/2" z vgrajenim kotnim ventilo
-pritrditve odtoka na zatik
- PE stenskega odtočnega kolena fi 110/90mm
- garnitura manšet fi 90 mm
| -pritrdilnega materiala | kos | 6 |  | 0
9 | Stenski otroški pisoar z odtočnim ventilom 32 in sifonom, z dotočnim tušem in motornim ventilom DN 15 krmiljenim s posamezno fotocelico. Komplet s pritrdilnim materialom. Višina montaže prlagoditi starostnemu obdobju otrok. | kpl | 4 |  | 0
10 | Kompleten stenski pisuar za odrasle kvalitetnega razreda 1A, sestoječ iz emajlirane školjke, barve po izbiri arhitekta, s spodnjim iztokom, medeninastega sifona z zvezno cevjo DN50, kompletno z armaturo za pisuarje ARMAL ARMALTRONIC art. 58-803-140 ali drugi komplrt z zvezno cevko in kotnim krogličnim ventilom DN10/15, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža OPREME za pršno kadi, sestavljene iz:
| ´- termostatske kromane medeninaste enoročne stenske mešalne armature DN15 za prho komplet s pršno glavo. | kos 2
| vgradnnega linijskega talnega sifona dolžine 900mm iz nerjavečega jekla program SHOWERDRAIN E proizvod ACOE , komplet z vgradnim in spojnim materialom | kos 1
| - kompleta s pritrdilnim in s tesnilnim materialom. | kompl | 2 |  | 0
12 | Priključek za pranje(strojnica) sestavljen iz:
- podometni ventil DN15 zvgrajeno filtersko mrežico, ermeto spojko ter cevne rozete
|  | kos | 1 |  | 0
13 | Modularni termostatski obtočni ventil za toplo sanitarno vodo opremljen termičnim pogonom in tipalom vključno z tesnilnim materialom in kabelsko povezavo regulator termične dezinfekcije
| DN 15 | kom | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža univerzalne povezovalne PE-RT cevi za instalacije pitne hladne in tople vode po DIN 16892 , DIN EN 573-3 komplet z dodatkom za razrez, fitingi, pritrdilnim in spojnim materialom ter cevno izolacijo, tip Tubolit DG, debeline 6 mm Odgovarja cev TERMO UNIPIPE proizvod TITAN ali ekvivavalentna
| UNIPIPE 40 x 4,0mm | m | 12 |  | 0
| UNIPIPE 32 x 3,0mm | m | 24 |  | 0
| UNIPIPE 25 x 2,5mm | m | 70 |  | 0
| UNIPIPE 20 x 2,25mm | m | 50 |  | 0
| UNIPIPE 18 x 2,0mm | m | 146 |  | 0
15 | Pocinkana jeklena navojna cev po DIN 1988-3 za sanitarno vodo, komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Zaščitena antikorozijsko dvakratnim ovojem dekorodal traku ,vodena v tleh, v spuščenem stropu oziroma steni. Toplotno izolirana z Armafleks penasto debeline minimalno 9 mm, paro nepropustno maso za razvod hladne vode.
| DN50 | m | 6 |  | 0
| DN65 | m | 60 |  | 0
16 | Krogelni zaporni ventil s polnim pretokom za sanitarno vodo do 110C in NP 6 bar, sestoječ iz navojnega ohišja in krogle vse narejeno iz nerjavnega materiala ANSI 316, tesnil iz PTFE in jeklene ročice, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja plastičnega talnega sifona s kromirano medeninasto ploščico, dim. 150 x 150 mm, Ø 50 mm, s spojnim materialom | kos | 9 |  | 0
18 | Dobava in montaža kanalizacijske PVC cevi po DIN 1986 z obojkami, s fazonskimi kosi ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ø 50 mm | m | 46 |  | 0
| Ø 75 mm | m | 18 |  | 0
| Ø 110 mm | m | 46 |  | 0
19 | Ogledalo velikosti 60 x 60 cm z brušenimi robovi, vključno z držali in pritrdilnim materia-lom | kom | 12 |  | 0
27 | Komplet standardna sanitarna galanterija za sanitarije in opremo po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja, dobava n. pr. firme SURF d.o.o.
| a.) Posodica za tekoče milo z držalom | kos | 18 |  | 0
| b.) Koš za papirnate brisače z pokrovom | kos | 18 |  | 0
| c.) Stenska metlica za WC z posodo za vodo | kos | 9 |  | 0
| d.) držalo ali omarica za WC papir | kos | 9 |  | 0
28 | Dobava in montaža črpalčne paketne enote odpadnih vod sestavljene iz plastičnegega zbirnega rezervoarja prigrajene potopne črpalke komplet s pripadajočo pomožno ročno črpalko, seta zapornih zasunov DN 100, nepovratnega ventila DN 100 in kontrolno stikalno enoto za pogon naprave s karakteristikami:
Zaščita motorja je IP 67
Qc = 15m3/h ,
Hman = 60 kPa
Pm= 1,1 KW
U=220/400 V
Prostornina akumulatorja V= 50 L
Sesalni vod Ø 100 mm
Tlačni vod Ø 100 mm
Ventilacijski priključek Ø 70 mm
| Odgovarja JUNG Pumpen Tip COMPLI 400 ali drugi odgovarjajoči. | kom | 1 |  | 0
29 | Gasilni aparat vključno z pritrdilnim materialom:
| Na prah S6 | kom | 19 |  | 0
30 | Tlačni preizkus in izpiranje cevovodov, dezinfekcija, skupaj z ustreznim zapisnikom in atestom. | kpl. | 1 |  | 0
31 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, nastavitev vseh elementov, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. | 4% |  |  | 0
32 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) | 5% |  |  | 0
32 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Tam kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni. Naročnik v nobenem primeru ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu.
Vse vgradne finalne izdelke in vso opremo morata pred vgradnjo potrditi projektant in investitor.
Priprava tople sanitarne vode je obdelana v poglavju TOPLOTNE POSTAJE
Talna kanalizacija v kleti je obdelana v projektu arhitekture

## R.O. STARA SOLA
RADIATORSKO OGREVANJE - STARA ŠOLA
št. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Jekleni panelni radiator, narejen iz jeklene pločevine min.debeline 1,25mm, pobarvan v skladu z DIN 55900, z odtenkom RAL 9010, preizkušen po DIN 4703, za delovni tlak 8 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110°C,s spodnjimi stranskimi priključki z zapornima čepoma, s hitromontažnimi pritrdilnimi konzolami, z vsem potrebnim tesnilnim in montažnim materialom.
| 22KV/900/1320 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/900/1000 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/900/920 | kos | 2 |  | 0
| 22KV/900/800 | kos | 2 |  | 0
| 22KV/900/720 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/900/600 | kos | 7 |  | 0
| 22KV/900/520 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/900/400 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/600/1600 | kos | 8 |  | 0
| 22KV/600/1400 | kos | 7 |  | 0
| 22KV/600/1320 | kos | 14 |  | 0
| 22KV/600/1200 | kos | 4 |  | 0
| 22KV/600/1120 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/600/1000 | kos | 23 |  | 0
| 22KV/600/920 | kos | 15 |  | 0
| 22KV/600/800 | kos | 2 |  | 0
| 22KV/600/720 | kos | 3 |  | 0
| 22KV/600/520 | kos | 3 |  | 0
| 22KV/600/400 | kos | 1 |  | 0
| 21KV-S/900/1600 | kos | 1 |  | 0
| 21KV-S/600/1320 | kos | 2 |  | 0
| 11KV/900/400 | kos | 2 |  | 0
| 11KV/600/1320 | kos | 6 |  | 0
| 11KV/600/800 | kos | 3 |  | 0
| 11KV/600/600 | kos | 1 |  | 0
| 11KV/600/520 | kos | 1 |  | 0
1/1 | Dobava in montaža termostatskega radiatorskega ventila DN15 za ventilske radiatotje proizvajalca Vogel & Not, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 120 |  | 0
1/2 | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila s prednastavitvijo pretoka za dvocevne inštalacije s prisilnim pretokom s črpalko; DN 15 ravni; ( ZA TELOVADNICO) | kos | 31 |  | 0
1/2 | Dobava in montaža radiatorske termostatske glave z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, skladno z EN 215-1, z vgrajenim tipalom, ojačan model za javne prostore, montaža z imbus ključem; z varovalko pred krajo;
| +5 ... +26°C | kos | 151 |  | 0
2 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 800x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 5 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 5 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 25 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 15 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za Cu cevi Ø 15x1. (kos 10)
| število zank:.5 | kos | 3 |  | 0
3 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 800x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 6 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za6 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 25 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 25za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za Cu cevi Ø 15x1. (kos 12)
| število zank:.6 | kos | 6 |  | 0
4 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 800x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za7 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 7 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 25 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 25 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za Cu cevi Ø 15x1. (kos 14)
| število zank:.7 | kos | 1 |  | 0
5 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 1000x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 10 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 10 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 10 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 15 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za Cu cevi Ø 15x1. (kos20)
| število zank:.10 | kos | 3 |  | 0
6 | Bakrena mehka cev (SF-Cu) namenjena za ogrevalne sisteme, v skladu z DIN 1786, mehka plastificirana (po DIN 4102-B2) zaščitena proti zunanjim vplivom, prenosu zvoka in rosenju, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter dodatkom na razrez.
| fi15 x 1,0 mm | m | 2300 |  | 0
7 | Izolacija cevi, lokov in armatur, s parozaporno toplotno izolacijo iz ekspandiranega gumastega materiala zaprte celične strukture debelie 13 mm. Ustreza naprimer:
izdelek ARMACELL ali drugi
| ITS 13 X 15 | m | 2000 |  | 0
8 | Bakrena trda cev ( SF-Cu ) namenjena za ogrevalne sisteme (po VDI 2035, DIN 18380), zaščitena proti luknjičasti koroziji (po DIN 1786/1754 ali EN 1057), skupaj s fazonskimi komadi (kolena, T-kosi, redukcije) in fitingi za spoje z armaturo, s kompletnim materialom za trdo lotanje, montažnim (op.: tipska držala z gumi objemkami, n.pr: MUPRO ali odgovarjajoče) in tesnilnim materialom.
| fi 15 x 1.0 mm | m | 140 |  | 0
| fi 18 x 1.0 mm | m | 50 |  | 0
| fi 22 x 1,0 mm | m | 65 |  | 0
| fi 28 x 1.5 mm | m | 30 |  | 0
| fi 35 x 1.5 mm | m | 36 |  | 0
9 | Dobava in polaganje z montažo jeklene brezšivne cevi , izdelane po DIN 2458, iz materiala St 37.0 BW, preizkusni tlak min. 50 bar, z dodatkom za razrez, z varilnim ter s pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 136 |  | 0
| DN 50 | m | 162 |  | 0
| DN 40 | m | 24 |  | 0
| DN 32 | m | 18 |  | 0
| DN 25 | m | 18 |  | 0
| DN 20 | m | 42 |  | 0
| DN 15 | m | 24 |  | 0
10 | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
debelina po pravilniku
|  | m2 | 278 |  | 0
11 | Fiksna točk, izdelana po priloženi risbi - demontaža in ponovna montaža.
| DN65 - risba FT80 | kos | 4 |  | 0
12 | izdelava drsnih podpor iz profilnaga železa , prirejena za vgradnjo - demontaža in ponovna montaža.
| DN65 - | kos | 32 |  | 0
13 | Montaža,demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 120 |  | 0
14 | Zaščitno dvakratno miniziranje in barvanje vseh cevovodov, konzol, obešal in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 91 |  | 0
15 | Demontaža in ponovna montaža radiatorskih ventilov na radiatorjih v TELOVADNICI | kos | 31 |  | 0 | 0
16 | Obešala in konzole narejene iz kotnega in paličastega materiala komplet z vijačnim materialom | kg | 150 |  | 0
17 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. | 4% |  |  | 0
19 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) | 5% |  |  | 0 | 0
20 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški | 3% |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
Priprava tople sanitarne vode je obdelana v poglavju TOPLOTNE POSTAJE
Regulacijska oprema , črpalčni sklopi , razdelilci in armature v toplotni postaji so zajeti v projektu toplotne podpostaje

## R.O. PRIZIDEK
RADIATORSKO OGREVANJE - PRIZIDEK
št. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Demontaža obstoječega cevnega razvoda iz obstoječe šole do obstoječe telovadnice ter priključek radiatorskega ogrevanja telovadnice na toplotno podpostajo v novem PRIZIDKU. Dela zajemajo kompletno odstranjevanje,dela cevovoda, izolacije, armatur ter odvoz na deponijo.V ceni je zajet priključek na novo lokacijo, cevni razvod od telovadnice do toplotne postaje, izolacija in barvanje po predhodnem čiščenju in protikoroziskem premazu.
|  | KOS | 1 |  | 0
2 | Jekleni panelni radiator, narejen iz jeklene pločevine min.debeline 1,25mm, pobarvan v skladu z DIN 55900, z odtenkom RAL 9010, preizkušen po DIN 4703, za delovni tlak 8 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110°C,s klasičnimi priključki za dvocevni sistem, z radiatorskim ventilom DN15s termostarsko glavo primerno za izbrani tip radiatorskega termostatskega ventila, z zaščito proti kraji in vandalizmu, z območjem nastavitve od 7...28°C, s stranskim zapornim ventilom, z zapornima čepoma, s hitromontažnimi pritrdilnimi konzolami, z vsem potrebnim tesnilnim in montažnim materialom.
| 22KV/900/1200 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/900/1000 | kos | 2 |  | 0
| 22KV/900/800 | kos | 2 |  | 0
| 21KV-S/900/1000 | kos | 1 |  | 0
| 11KV/900/1120 | kos | 2 |  | 0
| 11KV/900/920 | kos | 3 |  | 0
| 11KV/900/720 | kos | 3 |  | 0
| 11 KV/900/600 | kos | 3 |  | 0
| 11KV/900/520 | kos | 2 |  | 0
| 11KV/900/400 | kos | 5 |  | 0
| 22KV/600/1600 | kos | 4 |  | 0
| 22KV/600/1400 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/600/1320 | kos | 1 |  | 0
| 22KV/600/1120 | kos | 6 |  | 0
| 22KV/600/1000 | kos | 2 |  | 0
| 22KV/600/920 | kos | 3 |  | 0
| 22KV/600/600 | kos | 2 |  | 0
| 21KV-S/600/1120 | kos | 5 |  | 0
| 21KV-S/600/1000 | kos | 1 |  | 0
| 21KV-S/600/800 | kos | 3 |  | 0
3 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
dovodni razdelilec 1¼" za 9 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 9 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 20 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 20 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za UNIPIPE cevi Ø 16x1. (kos 18)
| število zank:.9 | kos | 1 |  | 0
4 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 1000x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 8 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 8 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 25 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 25 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za UNIPIPE cevi Ø 16x1. (kos 16)
| število zank:.8 | kos | 1 |  | 0
5 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 800x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 7 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 7 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 20 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 20 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za UNIPIPE cevi Ø 16x1. (kos 14)
| število zank:.7 | kos | 3 |  | 0
6 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 1000x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 9 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 9 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 25 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 25 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za UNIPIPE cevi Ø 16x1. (kos 18)
| število zank:.9 | kos | 1 |  | 0
7 | Montažni cevni razdelilnik za radiatortalno ogrevanje setavljen iznaslednjih sklopov
-univerzalna pločevinasta omarica za podometno vgradnjo komplet s pokrovom in vgradno gernituro, dimenzije 800x500x110mm
dovodni razdelilec 1¼" za 5 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
povratni razdelilec 1¼" za 5 odcepe z možnostjo zapiranja posamezne zanke (kos1)
navojna kroglična zaporna pipa DN 20 z ročko v obliki metuljčka (kos 2)
Poševnosedežni ventil DN 20 za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima ¸ karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa,(s priključkom za izpust vode oz. signalni vod)
zaključni sklop v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in polnilno-praznilna pipa (kos 2)
termometeri (kos 2)
nosilec z objemkama z vmesnim izolacijskim obročem za pritrditev razdelilcev (kos2)
spojke za UNIPIPE cevi Ø 16x1. (kos 10)
| število zank:.5 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža predizolirane univerzalne povezovalne PE-RT cevi zaogrevalne sisteme po DIN 16892 , DIN EN 573-3 komplet z dodatkom za razrez, fitingi, pritrdilnim in spojnim materialom ter cevno izolacijo, tip Tubolit DG, debeline 13 mm Odgovarja cev TERMO UNIPIPE proizvod TITAN ali ekvivavalentna
| UNIPIPE 16 x 2,0mm | m | 1290 |  | 0
9 | Izolacija cevi, lokov in armatur, s parozaporno toplotno izolacijo iz ekspandiranega gumastega materiala zaprte celične strukture debelie 19 mm. Ustreza naprimer:
izdelek ARMACELL ali drugi
| ITS 19 X 18 | m | 20 |  | 0
| ITS 19 X 22 | m | 30 |  | 0
| ITS 19 X 35 | m | 30 |  | 0
| ITS 19 X 42 | m | 15 |  | 0
10 | Bakrena trda cev ( SF-Cu ) namenjena za ogrevalne sisteme (po VDI 2035, DIN 18380), zaščitena proti luknjičasti koroziji (po DIN 1786/1754 ali EN 1057), skupaj s fazonskimi komadi (kolena, T-kosi, redukcije) in fitingi za spoje z armaturo, s kompletnim materialom za trdo lotanje, montažnim (op.: tipska držala z gumi objemkami, n.pr: MUPRO ali odgovarjajoče) in tesnilnim materialom.
| fi 18 x 1.0 mm | m | 21 |  | 0
| fi 22 x 1,0 mm | m | 30 |  | 0
| fi 35 x 1.5 mm | m | 36 |  | 0
| fi 42 x 1.5 mm | m | 10 |  | 0
11 | Dobava in polaganje z montažo jeklene brezšivne cevi , izdelane po DIN 2458, iz materiala St 37.0 BW, preizkusni tlak min. 50 bar, z dodatkom za razrez, z varilnim ter s pritrdilnim materialom
| DN 50 | m | 90 |  | 0
| DN 40 | m | 54 |  | 0
| DN 32 | m | 36 |  | 0
12 | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
debelina po pravilniku
|  | m2 | 113 |  | 0
13 | Fiksna točk, izdelana po priloženi risbi - demontaža in ponovna montaža.
| DN50 - | kos | 4 |  | 0
14 | Montaža,demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 52 |  | 0
TOPLOTNA PODPOSTAJA - PRIZIDEK
15 | Regulacijski poševnosedežni ventil, namenjen za regulacijo ogrevalnih sistemov, sestoječ iz medeninastega navojnega ohišja in poševnosedežnega ventila s priključki za merjenje pretoka s CBI merilnikom, za ogrevno vodo do 110°C, za NP 6, tip STAD.
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
16 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| PN6 DN50 | kos | 8 |  | 0
17 | Navojna pipa, narejena iz navojnega ohišja iz medenine za toplo vodo do110°C, za tlak NP 6, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN40 | kos | 3 |  | 0
| DN32 | kos | 3 |  | 0
18 | Čistilni kos , narejena iz navojnega ohišja iz medenine za toplo vodo do110°C, za tlak NP 6, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža kotnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 0 do 120 °C s priključkom za DN15 | kos | 6 |  | 0
20 | Manometer v okroglem ohišju 100 za merilno območje 0 - 6 bar, komplet z tropotno odzračevalno pipo DN 15 in vezno cevko | kos | 3 |  | 0
21 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN25
Vn = 7,0 m3/h
V = 5.0 m3/h
dp = 6 kPa
| ustreza: ALLMESS US Echo II 6,0-300 | kos | 1 |  | 0
22 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN20
Vn = 7,0 m3/h
V = 2.50 m3/h
dp = 6 kPa
| ustreza: ALLMESS US Echo II 2.5-300 | kos | 1 |  | 0
23 | Odzračevalni lonec izdelan iz jeklene cevi DN 150 z dvema bombiranima pokrovoma in priključki 2 x DN 10
| V = 1 dm3 | kos | 6 |  | 0
24 | Izdelava in montaža konzol, obešal in podpor iz profilnega železa | kg | 400 |  | 0
25 | Barvanje vidnih delov cevi, konzol in držal po predhonem antikorozijskim premazom čiščenju | m2 | 18 |  | 0
26 | Zaščitno dvakratno miniziranje in barvanje vseh cevovodov, konzol, obešal in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 45 |  | 0
27 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0
28 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. | 4% |  |  | 0
29 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) | 5% |  |  | 0
30 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Priprava tople sanitarne vode je obdelana v poglavju TOPLOTNE POSTAJE
| ENERGETSKI MONITORING |  |  |  | 0

## TOPLOTNA POSTAJA STARA SOLA
| 3.3.1 | GLAVNA TOPLOTNA POSTAJA
ŠT |  | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 |  | 3.3.1.1 Kompaktna toplotna postaja
Kompaktna toplotna postaja z naslednjimi podatki:
priključna moč: 423,56 kW
primar: 110/60 °C, PN16 DN50
sekundar: 75/55 °C, PN6 DN80
max. dim. LxBxH: 2000x900x2000 mm
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
PRIMAR
| 1 | Regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo
PN16 DN20
Kvs = 6,3 m3/h
V = 7,54 m3/h
dp = 143 kPa
karakteristika enakoprocentna ali split
|  | ustreza: Sauter VUN 020 F300 / AVF125S F132 | kos | 1 |  | 0
| 2 | Tlačnodiferenčni regulator brez pomožne energije, s priključki za uvaritev, vključno montažni material in vmesni kos v dimenzijah ventila za vgradnjo v fazi 2B (ventil montiran v vročevodu pod teraso)
PN16 DN20
kvs=6,3 m3/h
V = 8,4 m3/h
dp = 190 kPa
nastavitev tlačne razlike: 1..4 bar
|  | Ustreza SAMSON 45-4 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN40
Vn = 10,0 m3/h
V = 7,54 m3/h
dp = 6 kPa
|  | ustreza: ALLMESS US Echo II 10,0-300 | kos | 2 |  | 0
| 4 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, komplet z izolacijo in montažnim materialom.
Q = 423,56 kW
PRIMAR: 110/60°C, PN16, dpp = 3 kPa
SEKUNDAR: 75/55°C, PN6, dps = 20 kPa
|  | ustreza: Alfa Laval CB 77-100H | kos | 1 |  | 0
| 5 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za, za vročo vodo temperature do 130° C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | PN16 DN50 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od 0 do 140°C
|  | (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno z zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
| 7 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0...150°C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev, DN 15 | kos | 2 |  | 0
| 8 | Manometer, za območje tlakov 0...16 bar, premera 100 mm | kos | 2 |  | 0
| 9 | Izpustna pipa za vročo vodo, PN16 DN15, komplet z montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| 10 | 2 x odcep DN 32 za pripravo STV, vključno pipa PN16 DN32, priključki za uvaritev | kpl | 1 |  | 0
SEKUNDAR
| 1 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, PN6
V = 18,5 m3/h
dp = 80 kPa
Pel = 38…800 W, 1~230V
|  | (ustreza: WILO tip Stratos 65/1-12) | kos | 1 |  | 0
| 2 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za toplo vodo temperature do 110°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | PN6 DN80 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od -20 do 120°C
|  | (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno s zaščitno tuljko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
| 4 | Dvojni varnostni termostat s funkcijo TR-STW.
|  | (ustreza SAUTER, tip RAK82.4/3754M, za območje 20 -120 °C) | kos | 1 |  | 0
| 5 | Zunanje temperaturno tipalo za temp. območje od -30 do +50 °C
|  | (ustreza SAUTER, tip EGT301F101) | kos | 1 |  | 0
| 6 | Tlačno tipalo za območje od 0 do 6 bar
24 V, 0-10 mA
|  | (ustreza SAUTER, tip DSU106F001) | kos | 1 |  | 0
| 7 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
|  | PN6 DN80 | kos | 3 |  | 0
| 8 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, komplet z montažnim materialom.
|  | PN6 DN 15 | kos | 1 |  | 0
| 9 | Mikroprocesorski krmilnik, prostoprogramabilni, s panelom na dotik, z možnostjo razširitve za priklop dodatnih tipal, za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (dva regulacijska kroga) z zveznim omejevanjem temperature povratka primarja ter za vodenje priprave sanitarne tople vode s prenosnikom toplote in hranilnikom (priprava dveh temperatur STV, s termično dezinfekcijo in pohlajevanjem sistema po dezinfekciji), z možnostjo komunikacije z merilom porabljene toplote ALLMESS CF800. Z vsem pritrdilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza Sauter tip EY-AS525 - MODULO 5, komunikacijski modul EY- I00550F001 – kos 1, komunikacijski modul EY- I00530F001 - kos 1, komunikacijski modul EY- I00570F001 – kos 1, komunikacijski modul EY- CM731F020 – kos 1, operaterska enota na dotik Sauter EY-OP840 – kos 1.
|  | Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 1x 230 V | kos | 1 | zajeto v el. projektu
| 10 | Označevalni okvir z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev. Direktna montaža na cev dovoljena pri temperaturi medija do 100°C.
|  | Barva tablice določena na podlagi vrste medija. Dimenzija okvirja: 105x 55 mm | kos | 12 |  | 0
| 11 | Oplesk elementov postaje primarja in sekundarja, vključno z razvodom po zahtevah distributerja. | kos | 1 |  | 0
| 12 | Povezava toplotne postaje na razdelilnik sekundarja, vključno antikorozijska zaščita in izolacija z mineralno volno v oplaščenju iz Al pločevine. | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Pripravljalna dela, praznjenje sistema, zarisovanje, zaključna dela, polnjenje sistema, preizkus tesnosti in zagon. | kos | 1 |  | 0
| 14 | Izdelava obratovalnih navodil ter priključne sheme celotnega sistema, z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kos | 1 |  | 0
| 15 | Montaža elementov primarja in sekundarja na okvir iz pohištvenih cevi in profilov. | kos | 1 |  | 0
| 16 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kos | 1 |  | 0
| 17 | Vse cevne povezave med elemeti, vključno izolacija:
-primar: jeklene cevi iz celega po DIN 2448, materiala St 37
|  | -sekundar: jeklene cevi iz celega po DIN 2448, materiala St 33 | kpl | 1 |  | 0
| 18 | Tlačni preizkus s hladno vodo. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO |  |  |  | 0
2 |  | VAROVANJE SEKUNDARNEGA SISTEMA
| 1 | Zaprta membranska raztezna posoda komplet z montažnim materialom.
Vcel=400 l, PN6
|  | pN2=2,0 bar (n) | kos | 1 |  | 0
| 2 | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom.
PN 6 DN 32/50
|  | tlak odpiranja: 5 bar (n) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Jeklena srednjetežka navojna cev, izdelana iz materiala St 33, dobavljena po DIN 2440, dimenzije in teže po DIN 2440, tlačno preizkušena na 25 bar, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
Dobava - montaža
|  | DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | m | 5 |  | 0
|  | DN 32 (42,4 x 3,25 mm) | m | 3 |  | 0
| 4 | Čiščenje rje s cevi in temeljna antikorozijska zaščita cevi in ostalih kovinskih delov instalacije. | m2 | 1 |  | 0
| 5 | Oplesk neizoliranih delov cevnih razvodov s pokrivno barvo. | m2 | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO: |  |  |  | 0
3 |  | RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU
| 1 | Razdelilnik/zbiralnik kvadratnega preseka, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm, v oplaščenju iz Al-pločevine. Med komorama je 50 mm izolacije:
- dim. 150x300 mm, dolžine L=1.200 mm
- 2x PN 6 DN 80
- 4x PN 6 DN 65
- 2x DN 25 (izpust)
|  | - 4x DN 15 (meritve) | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, PN6
V = 10,2 m3/h
dp = 63 kPa
Pel = 25..430 W, 1~230V
|  | ustreza: WILO tip Stratos 50/1-9 CAN, PN6 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Tripotni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, z elektromotornim pogonom, za toplo vodo 110°C, vključno montažni material.
PN 6 DN 50
V = 10,2 m3/h
kvs = 28 m3/h
dp = 13 kPa
|  | (ustreza: Sauter, tip BUD050F200/ AVM125SF132 | kos | 1 |  | 0
| 4 | Elektronski regulator za vodenje enega kroga v odvisnosti od zunanje temperature (vgrajen na začasni lokaciji razdelilnika).
|  | Ustreza SAUTER NRT 144 | kos | 1 |  | 0
| 5 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom za toplo vodo temperature do 110°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | PN6 DN65 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od -20 do 120°C
|  | (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno s zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
| 7 | Ročni regulacijski ventil s prikazom pretočne količine, za toplo vodo do 110 st. C, vključno montažni material.
PN6 DN50
V = 50-200 l/min
|  | (ustreza: TACONOVA, tip AV 23 SETTER Bypass PN6 DN50) | kos | 1 |  | 0
PN6 DN65
V = 60-325 l/min
|  | (ustreza: TACONOVA, tip AV 23 SETTER Bypass PN6 DN65) | kos | 1 |  | 0
| 8 | Zaporna pipa za toplo vodo temperature 110 °C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
|  | PN6 DN65 | kos | 6 |  | 0
| 9 | Protipovratna loputa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, s prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
|  | PN6 DN65 | kos | 2 |  | 0
| 10 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  | PN6 DN 15 | kos | 4 |  | 0
|  | PN6 DN 25 | kos | 2 |  | 0
| 11 | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 33, po DIN 2448, vključno s fazonskimi kosi ter varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
|  | DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | m1 | 30 |  | 0
|  | DN 80 (76,1 x 2,9 mm) | m1 | 5 |  | 0
| 12 | Jeklena srednjetežka navojna cev, izdelana iz materiala St 33, dobavljena po DIN 2440, dimenzije in teže po DIN 2440, tlačno preizkušena na 25 bar, vključno s fazonskimi kosi ter varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Dobava - montaža
|  | DN 15 (21,3 x 2,65 mm) | m1 | 10 |  | 0
| 13 | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, vključno odzračevalna cev DN15 in pipa PN6 DN15 ter montažni material.
|  | DN100, h = 200 mm | kos | 4 |  | 0
| 14 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al-folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
|  | 60 mm | m2 | 20 |  | 0
|  | 80 mm | m2 | 4 |  | 0
| 15 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 120°C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev DN 15 | kos | 6 |  | 0
| 16 | Manometer za območje tlakov 0 -6 bar, premera 100 mm | kos | 6 |  | 0
| 17 | Pipa za manometer za nazivni tlak 6 bar in temperaturo 120°C | kos | 6 |  | 0
| 18 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0
| 19 | Oplesk elementov, razvodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 9 |  | 0
| 20 | Oplesk neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. | m2 | 3 |  | 0
| 21 | Izdelava obratovalnih navodil ter priključne sheme celotnega sistema, z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s teklom. | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO |  |  |  | 0
| 4 | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
Primar
Parametri:
priključna moč: Q = 48 kW
primar: 70/22 °C, PN16 DN25
sekundar: 10/60 (65) °C, PN10 DN32
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
| 1 | Regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
Kvs = 0,63 m3/h
V = 0,87 m3/h
dp = 191 kPa
Karakteristika enakoprocentna ali split, karakteristika pogona linearna.
Čas celotnega pomika max. 18 s.
|  | ustreza: Sauter VUN 015 F340/ AVF125SF132 | kos | 1 |  | 0
| 2 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN15
Vn = 1,5 m3/h
V = 0,87 m3/h
dp = 6 kPa
|  | ustreza: ALLMESS US Echo II 1,5-110 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, komplet z izolacijo
Q = 48 kW
PRIMAR: 70/22°C, PN16, dpp = 1 kPa
SEKUNDAR: 10/60(65)°C, PN6, dps = 1 kPa
|  | (ustreza Alfa laval, tip CB 77-60H) | kos | 1 |  | 0
| 4 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 130°C, z navojnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | PN 16 DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 5 | Reducirni kos, PN16, za vročo vodo temperature do 130°C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | R25/15 | kos | 2 |  | 0
| 6 | Manometer, za območje tlakov 0 -16 bar, premera 100 mm | kos | 2 |  | 0
| 7 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 2 |  | 0
| 8 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 150 °C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev kotne izvedbe DN 15 | kos | 2 |  | 0
| 9 | Izpustna pipa za vročo vodo, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom.
|  | PN 16 DN 15 | kos | 1 |  | 0
| 10 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem.
|  | DN 25 | m | 10 |  | 0
| 11 | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, PN 16, komplet z odzračevalno cevjo in pipo PN16 DN15 s priključki za uvaritev
|  | DN 50 , h = 100 mm | kos | 2 |  | 0
| 12 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 2 |  | 0
| 13 | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
|  | debelina 40 mm | m2 | 4 |  | 0
| 14 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO |  |  |  | 0
Sekundar
| 1 | Polnilna črpalka, za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, ohišje iz brona, s tristopenjsko regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 0,9 m3/h
dp = 33 kPa
Pel = 50...99 W, 1~230V
|  | (ustreza: Wilo tip Star-Z 25/6, PN10 ) | kos | 1 |  | 0
| 2 | Cirkulacijska črpalka, za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, ohišje iz brona, s tristopenjsko regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 1,5 m3/h
dp = 60 kPa
Pel = 49...99 W, 1~230V
|  | (ustreza: Wilo tip TOP-Z 25/10, PN10 ) | kos | 2 |  | 0
| 3 | Količinski regulator brez pomožne energije za sanitarno toplovodo temperature do 70°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 25
V = 0,9 m3/h
kvs = 16 m3/h
dpduš = 12 kPa
|  | (ustreza: TA Regulator tip K512 ) | kos | 1 |  | 0
| 4 | Tripotni elektromotorni mešalni ventil, z elektromotornim pogonom, za sanitarno toplo vodo 70°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 32
Kvs = 16 m3/h
U = 24 V, sinal 0-10 mA
|  | (ustreza: SAUTER tip BUN032F300/AVM 115SF132) | kos | 1 |  | 0
| 5 | Termostatski mešalni ventil brez pomožne energije, vključno montažni material.
PN 10 DN 32
dp = 10 kPa
|  | (ustreza: JRG tip 3400.956 (45-65°C) ) | kos | 1 |  | 0
| 6 | Akumulator za sanitarno toplo vodo, plašč iz nerjavne jeklene pločevine, za nazivni tlak PN 10, komplet z izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine in z vgrajeno umirjevalno ploščo in revizijsko odprtino dim.Ø500 mm. Izdelan po zahtevah DIN 4753
Električni grelec Pel = 12 kW s pripadajočo temperaturno regulacijo in varnostnim termostatom nastavljenim na 75°C (STB)
Samo montaža - uporabi se obstoječi bojler. Vključno potrebne predelave (demontaža grelne kače, izdelava novih priključkov..)
|  | V = 800 l | kos | 1 |  | 0
| 7 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80°C in trdoto vode nad 12° nemške trdote.
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulznega vodomera
- sesalne garniture
- avtomatike
vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja.
|  | Samo montaža - uporabiti obstoječo napravo. | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5.
Vcel =60 l, PN10
pN2 = 4,4 bar
|  | Samo montaža - uporabiti obstoječo | kos | 1 |  | 0
| 9 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 70°C, vključno montažni material. (ustreza: TACONOVA tip AV 23 SETTER )
|  | PN 10 DN 20 | kos | 1 |  | 0
|  | PN 10 DN 25 | kos | 2 |  | 0
|  | PN 10 DN 32 | kos | 1 |  | 0
|  | PN 10 DN 40 | kos | 1 |  | 0
| 10 | Ročni regulacijski ventil za sanitarno toplo vodo do 70°C, vključno montažni material.
|  | PN 10 DN 32 | kos | 2 |  | 0
| 11 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, oznaka W, komplet z montažnim materialom.
PN10 DN20/32
|  | tlak odpiranja: 6,0 bar (n) | kos | 2 |  | 0
| 12 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
|  | PN 10 DN 40 | kos | 4 |  | 0
|  | PN 10 DN 32 | kos | 5 |  | 0
|  | PN 10 DN 25 | kos | 3 |  | 0
|  | PN 10 DN 20 | kos | 2 |  | 0
|  | PN 10 DN 25 - izpust | kos | 1 |  | 0
| 13 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 70°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
|  | PN 10 DN 40 | kos | 1 |  | 0
|  | PN 10 DN 32 | kos | 2 |  | 0
|  | PN 10 DN 25 | kos | 2 |  | 0
|  | PN 10 DN 20 | kos | 1 |  | 0
| 14 | Termostat dvojni, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka ter montažni material.
nastavitev: 75°C
|  | (ustreza:SAUTER tip RAK82.4/3728+13.4040S, vključno s zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 1 |  | 0
| 15 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, temp.območje od 0 do 140°C. t0,9 =2,5 s
|  | (ustreza tipalo SAUTER tip CH1005) | kos | 1 |  | 0
| 16 | Cevno temp. tipalo, Ni1000, L=120mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms, L=120mm, za temp.območje od 0 do 140°C
|  | (ustreza tipalo SAUTER tip EGT346F101 vključno s zaščitno tulko tip "0364439120) | kos | 3 |  | 0
| 17 | Temperaturno tipalo za vgradnjo v akumulator, Ni1000, L=225 mm, d=6.5, vključno zaščitna tulka LW 7 R1/2 Ms;L=225mm, za temp.območje od -20 do 120°C
|  | (ustreza tipalo SAUTER tip EGT347F101 vključno s zaščitno tulko tip "0364439225) | kos | 3 |  | 0
| 18 | Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 100 mm | kos | 4 |  | 0
| 19 | Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C | kos | 4 |  | 0
| 20 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 150°C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev DN 15 | kos | 3 |  | 0
| 21 | Srednje težka pocinkana navojna cev z ravnimi konci, izdelana po DIN 2440, iz materiala St 33, komplet z navojnimi fitingi in pritrdili, za sanitarno vodo.
|  | DN 20 | m | 10 |  | 0
|  | DN 25 | m | 10 |  | 0
|  | DN 32 | m | 15 |  | 0
|  | DN 40 | m | 15 |  | 0
| 22 | Izolacija cevi za hladno sanitarno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije (npr. ARMAFLEX), debeline 19 mm, komplet z montažnim materialom.
|  | za cev DN 32 | m | 5 |  | 0
|  | za cev DN 40 | m | 5 |  | 0
| 23 | Izolacija ravnih cevi za toplo vodo in cirkulacijo z blazinami iz mineralne volne, iz negorljivega materiala, ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
|  | debelina 40 mm | m2 | 15 |  | 0
| 24 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | kpl | 1 |  | 0
| 25 | Enkratna tlačna preizkušnja cevovoda. | pš | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO |  |  |  | 0
| 1 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. |  | 4% |  | 0
| 2 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
|  | (ocena - 5% predračunske vrednosti) |  | 5% |  | 0
| 3 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški |  | 3% |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: V fazi 2B je kompaktna toplotna postaja za ogrevanje nameščena v kontejnerju, razdelilnik pa v prizidku v prostoru čistila.
V končni fazi se preseli v zato namenjen prostor v kleti stare šole ter izvede sistem za pripravo sanitarne tople vode.

## TOPLOTNA POSTAJA PRIZIDEK
| 3.3.2 | TOPLOTNA POSTAJA ZA PRIPRAVO T.S.V. ZA PRIZIDEK
| ŠT | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
| 1 | 3.3.2.1 Kompaktna toplotna postaja
Kompaktna toplotna postaja z naslednjimi podatki:
Parametri:
priključna moč: Q = 66,15kW
primar: 65/22 °C, PN16 DN32
sekundar: 10/55 °C, PN10 DN40
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
Primar
| 1 | Elektromotorni prehodni regulacijski ventil za vročo vodo do 130 st. C, s priključki za uvaritev, vključno elektromotorni pogon z varnostno funkcijo in montažni material. Karakteristika enakoprocentna ali split, karakteristika pogona linearna. Čas celotnega pomika max. 18 s. Ustreza TAC tip V241 s pogonom MG900 SR.
PN 16 DN 15
kvs = 1,0 m3/h
|  | dp = 144 kPa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote US ECHO II,
- računske enote CF800,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne kartice za M-bus povezavo z regulatorjem,
- dodatne kartice za radijsko odčitavanje,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN15
Vn = 1,5 m3/h
V = 1,20 m3/h
dp = 10 kPa
|  | ustreza: ALLMESS US Echo II 1,5-110 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Zaporna pipa za vročo vodo temperature do 130° C, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom.
|  | PN16 DN15 (izpust) | kos | 1 |  | 0
| 4 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 130° C, s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | PN 16 DN 32 | kos | 1 |  | 0
| 5 | Manometer za območje tlakov 0 -16 bar, premera 100 mm | kos | 2 |  | 0
| 6 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150 st.C | kos | 2 |  | 0
| 7 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 150 st. C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev kotne izvedbe DN 15 | kos | 2 |  | 0
| 8 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem.
|  | DN 32 | m | 2 |  | 0
| 9 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 0.5 |  | 0
| 10 | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
|  | debelina 40 mm | m2 | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO |  |  |  | 0
| 2 | 3.3.2.2 Sekundar
| 1 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, vključno izolacija in montažni material. Ustreza ALFA LAVA CB77-40H.
Q = 66,15 kW
primar: 65/22 st. C, PN16, dpp = 1 kPa
|  | sekundar: 10/55 st. C, PN 10, dps = 1 kPa | kos | 1 |  | 0
| 2 | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 70 st. C, ohišje iz brona, s tristopenjsko regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material - cirkulacija.
Ustreza WILO TOP Z 25/10.
V = 1,5 m3/h
dp = 60 kPa
|  | Pel = 335 W, 230 V | kos | 1 |  | 0
| 3 | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80 st. C in trdoto vode nad 12 st. nemške trdote.
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulnega vodomera
- sesalne garniture
-avtomatike
Vnom = 2,5 m3/h
priključek DN 25
|  | vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in nastavitev ustreznosti doziranja. | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo temperature do 70 st. C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
|  | PN 10 DN 40 | kos | 2 |  | 0
|  | PN 10 DN 20 | kos | 2 |  | 0
|  | izpustna PN 6 DN 15 | kos | 1 |  | 0
| 5 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 70 st. C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
|  | PN 10 DN 40 | kos | 1 |  | 0
|  | PN 10 DN 20 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, oznaka W, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 25/40
|  | tlak odpiranja: 6 bar (n) | kos | 1 |  | 0
| 7 | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Vcel = 60 l, PN 10 pN2 = 40 bar (n) Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5. | kos | 1 |  | 0
| 8 | Varnostni termostat s funkcijo TR-STB, vključno montažni material. Ustreza SAUTER 2xRAK 582.4/3754
|  | nastavitev: 75 st. C | kos | 1 |  | 0
| 9 | Elektronski mikroprocesorski krmilnik za vzdrževanje konstantne temperature sanitarne tople vode - pretočni sistem ter periodično termično dezinfekcijo sistema, z možnostjo komunikacije z merilom porabljene toplote ALLMESS CF800. Ustreza SAUTER EYR 203F001/EK-OP240. | kos | 1 |  | 0
| 10 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 70 st., vključno montažni material. Ustreza TACO SETTER.
PN 10 DN 20
|  | V =8..30 l/min | kos | 1 |  | 0
| 11 | Temperaturno tipalo za vgradnjo v cev, vključno montažni material. Tipalo za pretočni sistem priprave sanitarne tople vode - hitri odziv (karakteristika t0,9 max. cca. 2 s). Ustreza SAUTER CH 1005. | kos | 2 |  | 0
| 12 | Manometer za območje tlakov
|  | 0 - 10 bar, premera 100 mm | kos | 2 |  | 0
| 13 | Pipa za manometer za nazivni
|  | tlak 10 bar in temperaturo 110 st.C | kos | 2 |  | 0
| 14 | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 120 st. C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev | kos | 2 |  | 0
| 15 | Srednje težka pocinkana navojna cev z ravnimi konci, izdelana po DIN 2440, iz materiala St 33, komplet z navojnimi fitingi.
|  | DN 40 | m | 10 |  | 0
|  | DN 20 | m | 10 |  | 0
| 16 | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0.041W/mK.
Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
|  | debelina 40 mm | m2 | 6 |  | 0
| 17 | Izolacija cevi za hladno sanitarno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije (npr. ARMAFLEX), debeline 13 mm, komplet z montažnim materialom.
|  | za cev DN 40 | m | 5 |  | 0
|  | SKUPAJ OCENJENO |  |  |  | 0
3 | 1 | Enkratna tlačna preizkušnja instalacije. | pš | 1 |  | 0
| 2 | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | pš | 1 |  | 0
| 3 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. | pš | 4% |  | 0
| 4 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
|  | (ocena - 5% predračunske vrednosti) | pš | 5% |  | 0
| 5 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški | pš | 3% |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## VROCEVOD KONCNI
3.1.2.2 VROČEVOD - KONČNA FAZA
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
STROJNA DELA - KONČNA FAZA
1. | Kontrolna žica za detekcijo vlage po
| sistemu Brandes | m | 10 |  | 0
2. | Merilna doza za povezavo žic za
| kontrolo vlage s silikonskim kablom | kos | 1 |  | 0
3. | Radiografska kontrola zvarov (ocena)
| DN50 | kos | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0
4. | Jeklena cev iz celega po DIN 2448, material
ST.37.0, vključno varilni material.
| DN50 | m | 8 |  | 0
| DN32 | m | 50 |  | 0
5. | Jekleni lok iz celega, po DIN 1629, material
St. 37.0, oblika 5, vključno varilni material.
| DN 50 | kos | 8 |  | 0
| DN 32 | kos | 6 |  | 0
6. | Antikorozijska zaščita cevovodov s temeljno
| barvo, primerno za temperaturo do 150 st.C | m2 | 11 |  | 0
7. | Končno barvanje cevovodov z barvo,
| primerno za temperaturo do 150 st.C | m2 | 4 |  | 0
8. | Toplotna izolacija cevi z neomočljivo mineralno volno,
ojačano z Al folijo, v zaščiti iz Al pločevine,
pritrjene s kniping vijaki.
| debelina 50 mm | m2 | 4 |  | 0
| debelina 40 mm | m2 | 23 |  | 0
9. | Fiksna točk, izdelana po priloženi risbi - demontaža in ponovna montaža.
| DN 80 - risba FT80 | kos | 2 |  | 0
10. | Obešalo, izdelano po priloženi risbi.
| DN 50 - risba OB50 | kos | 2 |  | 0
| DN32 - risba OB32 | kos | 8 |  | 0
11. | Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St 37.0, skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
| DN80, h = 2000 mm | kos | 1 |  | 0
| DN80, h = 2550 mm | kos | 1 |  | 0
12. | Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature 130 st.C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom - demontaža in ponovna montaža.
| PN16 DN15 | kos | 3 |  | 0
| PN16 DN20 | kos | 2 |  | 0
13. | Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature 130 st.C, en priključek za uvaritev, drugi prirobnični, vključno z varilnim materialom, tesnilom in protiprirobnico.
| PN16 DN50 (demontaža in ponovna montaža.) | kos | 2 |  | 0
| PN16 DN32 (dobava in montaža) | kos | 2 |  | 0
14. | Zaščitna cev, izdelana iz jeklene pocinkane cevi, vključno montažni material.
| DN150, l = 500 mm | kos | 2 |  | 0
15. | Demontaža toplotne postaje na začasni lokaciji v kontejnerju in razdelilnika ogrevanja in prezačevanja, začasno nameščenega v prostoru čistila v prizidku, ter ponovna montaža na končni lokaciji. Vključno montažni material in elektro povezave. | pš |  |  | 0
16. | Zaustavitev vročevodnega omrežja, praznjenje in polnjenje - izvede JP Energetika Ljubljana. | pš |  |  | 0
17. | Demontaža obstoječega vročevoda DN50 ob fasadi in v svetlobniku, vključno podpore in izolacija ter transport na deponijo in plačilo pristojbine.
| dolžina trase | m | 30 |  | 0
18. | Izrez odcepa DN50/50 in njegova nadomestitev s cevjo DN50, vključno varilni material, antikorozijska zaščita in obnova izolacije. | kos | 2 |  | 0
19. | Demontaža v fazi 2b zgrajenega odseka vročevoda DN50 ob fasadi (8-9) ter ponovna montaža po izvedbi obnove fasade, vključno varilni in montažni material, obnova antikorozijske zaščite in izolacije.
| dolžina trase | m | 10 |  | 0
20. | Demontaža regulatorja diferenčnega tlaka PN16 DN20. Ponovna vgradnja v glavni toplotni postaji. | kos | 1 |  | 0
21. | Demontaža lovilca nesnage PN16 DN50. Ponovna vgradnja v glavni toplotni postaji. | kos | 1 |  | 0
22. | Priključitev na obstoječe omrežje | kos | 2 |  | 0
23. | Tlačni preizkus cevovoda s hladno vodo
| tlaka 21 bar. | pš | 1 |  | 0
24. | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. |  | 4% |  | 0
25. | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški |  | 3% |  | 0
26. | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) |  | 5% |  | 0
| STROJNA DELA - KONČNA FAZA |  |  |  | 0
GRADBENA DELA - KONČNA FAZA
1. | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana:
| D/G=0,2/0,5 m | kos | 4 |  | 0
2. | Geodetski posnetek trase. | m | 25 |  | 0
3. | Rušenje obstoječega začasnega vročevoda vročevoda DN50/140 do kontejnerja, vključno izkop in zasip, odvoz odpadkov na deponijo in plačilo prostojbine (dolžina trase) | m | 15 |  | 0
3. | Rušenje obstoječe začasne toplovodne povezave med prizidkom in kontejnerjem, vključno izkop in zasip, odvoz odpadkov na deponijo in plačilo prostojbine.
| 2 predizolirana pex fleksibilna cev 75x6,9/140 (dolžina trase) | m | 17 |  | 0
4 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) |  | 5% |  | 0
| GRADBENA DELA - KONČNA FAZA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VROČEVOD STR.+GRAD. DELA |  |  |  | 0

## TOPLOVOD ZACASNI
TOPLOVOD - ZAČASNA FAZA
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
STROJNA DELA - ZAČASNA FAZA
1. | Gibka predizolirana polietilenska cev za
toplo vodo temperature do 95 st. C,PN6,
izolacija serije 1
izdelana po standardu prEN15632-2
dobavljena v kolutu.
Material cevi je PEXb z zunanjo EVOH antidifuzijsko bariero.
Proizvod LOGSTOR ROR PEX FLEX DH ali ustrezen drug-
velja za vse komponenete sistema.
| fi75x6,9/140 | m | 35 |  | 0
2. | Zidno tesnilo za predizolirano cev.
| fi75x6,9/140-173 | kos | 4 |  | 0
3. | Zaključna kapa za predizolirano cev.
| fi75x6,9/140 | kos | 4 |  | 0
4. | Prehodni kos jeklo-PEX, vključno montažni
material.
| DN65/75X6,9 | kos | 4 |  | 0
12. | Jeklena cev iz celega po DIN 2448, material
ST.33, vključno varilni in pritrdilni material ter fazonski kosi.
| DN65 | m | 20 |  | 0
16. | Antikorozijska zaščita cevovodov s temeljno
| barvo, primerno za temperaturo do 150 st.C | m2 | 6 |  | 0
18. | Toplotna izolacija cevi z neomočljivo mineralno volno,
ojačano z Al folijo, v zaščiti iz Al pločevine,
pritrjene s kniping vijaki.
| debelina 65 mm | m2 | 13 |  | 0
22. | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.33 komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
| DN 100, h = 150 mm | kos | 2 |  | 0
24. | Zaporna krogelna pipa za toplo vodo temperature 110 st.C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN16 DN10 | kos | 2 |  | 0
28. | Končno barvanje cevovodov z barvo,
| primerno za temperaturo do 150 st.C | m2 | 2 |  | 0
31. | Tlačni preizkus cevovoda s hladno vodo
| tlaka 8 bar. | pš | 1 |  | 0
32. | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, zagon, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. |  | 4% |  | 0
33. | Transportni in manipulativni stroški |  | 3% |  | 0
34. | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) |  | 5% |  | 0
| STROJNA DELA - ZAČASNA FAZA |  |  |  | 0
GRADBENA DELA - ZAČASNA FAZA
1. | Strojni izkop jarka v terenu III. kat.,
| globina do 3 m | m3 | 15 |  | 0
2. | Planiranje dna jarka z natančnostjo |  |  |  | 0
| +- 3 cm | m2 | 15 |  | 0
3. | Odvoz in dovoz izkopanega materiala na
| in z začasne deponije izvajalca. | m3 | 10 |  | 0
4. | Odvoz izkopanega materiala na stalno
deponijo po izbiri izvajalca, vključno
| pristojbina. | m3 | 9 |  | 0
5. | Vreča s peskom kot podloga za cevi. | kos | 6 |  | 0
6. | Izdelava posteljice in obsip z dopeljanim
peskom granulacije 0..4 mm, z ročnim
| nabijanjem, po detalju. | m3 | 7 |  | 0
7. | Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh. | m3 | 8 |  | 0
8. | Odstranitev peščene površine debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. | m2 | 25 |  | 0
9. | Zakoličba trase v ravninskem terenu,
| izdelava zakoličbenega načrta. | m | 15 |  | 0
10. | Polaganje opozorilnega traku. | m | 30 |  | 0
11. | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana:
| D/G=0,2/0,5 m | kos | 2 |  | 0
| D/G=0,25/0,2 m | kos | 2 |  | 0
12 | Demontaža toplovoda iz predizoliranih PE-x cevi dimenzije 75x6,9/140, vključno izkop ter odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| dolžina trase: | m | 17 |  | 0
13 | Demontaža jeklenega toplovoda DN 65, vodenega pod stropom objekta, vključno izolacija in pritrdilni material. Odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| dolžina trase: | m | 10 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
| (ocena - 5% predračunske vrednosti) |  | 5% |  | 0
| GRADBENA DELA - ZAČASNA FAZA |  |  |  | 0
| SKUPAJ TOPLOVOD STR.+GRAD. DELA |  |  |  | 0

## VROCEVOD ZACASNI
VROČEVOD - FAZA 2B
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
STROJNA DELA - FAZA 2B
1. | Ravna predizolirana cev za transport
vroče vode temperature do 130 st. C,
izolacija serije 2,
izdelana po standardu CEN/TC107/
EN 253, z žico za detekcijo vlage (nordijski
sistem), v kosih po 6 ali 12 m, komplet z varilnim
in ostalim montažnim materialom.
Proizvod LOGSTOR ROR ali ustrezen drug-
velja za vse komponenete sistema.
| DN50/140 | m | 80 |  | 0
2. | Predizoliran lok 90 st., za vročo vodo do
130 st. C, komplet z varilnim materialom.
Izdelan po SIST EN 448.
| DN50/140 | kos | 20 |  | 0
3. | Zidno tesnilo za predizolirano cev.
| DN50/140-173 | kos | 8 |  | 0
4. | Spojka za predizolirano cev za zalivanje s
poliuretansko peno, iz križno zamreženega
polietilena (Pex). Vključno dodatna manšeta
za tesnenje polnilne izvrtine.
LOGSTOR tip SX ali ustrezno po
SIST EN 489.
| DN50/140 | kos | 36 |  | 0
5. | Zaključna kapa za predizolirano cev.
| DN50/140 | kos | 8 |  | 0
6. | Izvedba meritev in izdelava zapisnika :
a) o meritvah upornosti posameznih
povezanih odsekov trase
b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi
žicami z drugačno spec. upornostjo
| c) o meritvah vlažnosti v izolaciji | pš | 1 |  | 0
7. | Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
| DN50/140 | kos | 2 |  | 0
8. | Radiografska kontrola zvarov (ocena)
| DN50 | kos | 8 |  | 0
| DN 150 | kos | 8 |  | 0
9. | Elastične blazine za prevzemanje termičnih
raztezkov, izdelabe iz mehke polietilenske
| pene, odporne na kemikalije. | m2 | 32 |  | 0
10. | Izvedba odcepa na obstoječem vročevodu, vključno varilni material.
obst. vročevod DN /odcep DN
| DN150/DN50 | kos | 2 |  | 0
11. | Izrez obstoječega odcepa DN150/DN50 in njegova nadomestitev s kosom cevi DN150, vklučno varilni material. | kos | 2 |  | 0
12. | Jeklena cev iz celega po DIN 2448, material
ST.37.0, vključno varilni material.
| DN50 | m | 40 |  | 0
| DN32 | m | 45 |  | 0
13. | Jekleni lok iz celega, po DIN 1629, material
St. 37.0, oblika 5, vključno varilni material.
| DN 50 | kos | 10 |  | 0
| DN 32 | kos | 16 |  | 0
14. | Jekleni T - kos, izdelan po DIN 2616 iz jeklene cevi iz celega, vključno varilni material.
| DN50/DN50 | kos | 2 |  | 0
15. | Jeklena redukcija, izdelana po DIN 2616 iz jeklene cevi iz celega, vključno varilni material.
| DN50/DN32 | kos | 2 |  | 0
16. | Antikorozijska zaščita cevovodov s temeljno
| barvo, primerno za temperaturo do 150 st.C | m2 | 20 |  | 0
17. | Toplotna izolacija cevi z neomočljivo mineralno volno,
ojačano z Al folijo, v zaščiti iz strešne lepenke,
pritrjane z Al trakovi in zaščitene z ibitolom.
| debelina 100 mm | m2 | 3 |  | 0
| debelina 50 mm | m2 | 2 |  | 0
18. | Toplotna izolacija cevi z neomočljivo mineralno volno,
ojačano z Al folijo, v zaščiti iz Al pločevine,
pritrjene s kniping vijaki.
| debelina 50 mm | m2 | 20 |  | 0
| debelina 40 mm | m2 | 21 |  | 0
19. | Fiksna točk, izdelana po priloženi risbi.
| DN 80 - risba FT80 | kos | 2 |  | 0
20. | Obešalo, izdelano po priloženi risbi.
| DN 50 - risba OB50 | kos | 3 |  | 0
| DN32 - risna OB32 | kos | 8 |  | 0
21. | Drsna podpora, izdelana po priloženi risbi.
| DN 50 - risba DP50 | kos | 1 |  | 0
22. | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
| DN 50, h = 120 mm | kos | 2 |  | 0
23. | Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St 37.0, skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
| DN80, h = 1500 mm | kos | 2 |  | 0
24. | Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature 130 st.C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom.
| PN16 DN15 | kos | 6 |  | 0
| PN16 DN20 | kos | 4 |  | 0
25. | Zaporna krogelna pipa za vročo vodo temperature 130 st.C, en priključek za uvaritev, drugi prirobnični, vključno z varilnim materialom, tesnilom in protiprirobnico.
| PN16 DN50 | kos | 2 |  | 0
| PN16 DN32 | kos | 2 |  | 0
26. | Zaščitna cev, izdelana iz jeklene pocinkane cevi, vključno montažni material.
| DN100, l = 1200 mm | kos | 2 |  | 0
27. | Demontaža obstoječe toplotne postaje, vključno transport na deponijo in plačilo pristojbine. Novejšo opremo sistema za pripravo sanitarne tople vode uskladiščiti - določi nadzor investitorja. | kg | 2000 |  | 0
28. | Samo montaža regulatorja diferenčnega tlaka SAMSON 45-4, PN16 DN20, vključno montažni material. Dobava v sklopu toplotne postaje. | kos | 1 |  | 0
29. | Samo montaža lovilca nesnage PN16 DN50, vključno montažni material. Dobava v sklopu toplotne postaje. | kos | 1 |  | 0
30. | Končno barvanje cevovodov z barvo,
| primerno za temperaturo do 150 st.C | m2 | 6 |  | 0
31. | Zaustavitev vročevodnega omrežja, praznjenje in polnjenje - izvede JP Energetika Ljubljana. | pš
32. | Priključitev na obstoječe omrežje | kos | 2 |  | 0
33. | Tlačni preizkus cevovoda s hladno vodo
| tlaka 21 bar. | pš | 1 |  | 0
34. | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje sistema , ponovno polnjenje sistema, preizkus na tesnost, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri toka na cevovodih, skladno s standardom. |  | 4% |  | 0
35. | Transportni in manipulativni stroški |  | 3% |  | 0
36. | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| STROJNA DELA - FAZA 2B |  |  |  | 0
GRADBENA DELA - FAZA 2B
1. | Strojni izkop jarka v terenu III. kat.,
| globina do 3 m | m3 | 102 |  | 0
2. | Ročni izkop jarka v terenu III. kat.,
| globina do 2 m | m3 | 16 |  | 0
3. | Ročna poglobitev jarka na mestu varjenja,
| odmet na rob jarka (0,2m3/spoj) | m3 | 4 |  | 0
4. | Planiranje dna jarka z natančnostjo
| +- 3 cm | m2 | 35 |  | 0
5. | Odvoz in dovoz izkopanega materiala na
| in z začasne deponije izvajalca. | m3 | 125 |  | 0
6. | Odvoz izkopanega materiala na stalno
deponijo po izbiri izvajalca, vključno
| pristojbina. | m3 | 22 |  | 0
7. | Vreča s peskom kot podloga za cevi. | kos | 14 |  | 0
8. | Izdelava posteljice in obsip z dopeljanim
peskom granulacije 0..4 mm, z ročnim
| nabijanjem, po detalju. | m3 | 17 |  | 0
9. | Zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh. | m3 | 100 |  | 0
10. | Površinski odkop humusa debeline 30 cm,
odvoz na začasno deponijo in z nje,
| razstiranje in ponovna zatravitev. | m2 | 65 |  | 0
11. | Odstranitev peščene površine debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. | m2 | 60 |  | 0
12. | Odstranitev in ponovna zasaditev žive meje. | m2 | 5 |  | 0
13. | Zakoličba trase v ravninskem terenu,
| izdelava zakoličbenega načrta. | m | 50 |  | 0
14. | Polaganje opozorilnega traku. | m | 82 |  | 0
15. | Izdelava AB kinete dimenzije 56x35 cm,
iz MB 30, vključno AB pokrovi, opaž in armatura,
tesnenje stikov z elastično malto,
hidroizolacija z izotektom na predhodni
premaz površine z ibitolom. Hidroizolacija
zaščitena s slojem peska debeline 5 cm,
| granulacija 0..10 mm. | m | 1 |  | 0
16. | Odstranjevanje pokrovov obstoječe kinete. Poglobitev kinete dim. 85x50 cm, vključno opaženje, armatura, betoniranje z MB 30. Pokrivanje in obnovitev hidroizolacije z izotektom na premaz z ibitilom. Hidroizolacija zaščitena s slojem peska debeline 5 cm, granulacija 0..10 mm. | m | 2 |  | 0
17. | Odstranjevanje pokrovov obstoječe kinete dim. 85x50 cm, na mestu demontaže odcepa. Pokrivanje in obnovitev hidroizolacije z izotektom na premaz z ibitilom. Hidroizolacija zaščitena s slojem peska debeline 5 cm, granulacija 0..10 mm. | m | 3 |  | 0
18. | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana:
| D/G=0,2/0,8 m | kos | 2 |  | 0
| D/G=0,2/1,2 m | kos | 2 |  | 0
| D/G=0,2/0,4 m | kos | 2 |  | 0
| D/G=0,25/0,2 m | kos | 2 |  | 0
19. | Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | kos | 2 |  | 0
20. | Dobava, postavitev in obbetoniranje litoželezne kape ter zaščita vretena pipe s PVC cevjo fi 110. | kos | 2 |  | 0
21. | Zakoličba, zavarovanje in nadzor obstoječih komunalnih vodov (izvajalec pridobi potrebne ponudbe upravljalcev) | pš |  |  | 0
22. | Geodetski posnetek trase. | m | 65 |  | 0
23. | Rušenje obstoječega vročevoda DN50 v kineti 56X35, vključno odvoz odpadkov na deponijo in plačilo prostojbine. | m | 35 |  | 0
24. | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% |  | 0
| GRADBENA DELA - FAZA 2B |  |  |  | 0
| SKUPAJ VROČEVOD STR.+GRAD. DELA |  |  |  | 0

## HLAJENJE
HLAJENJE PROSTOROV - STARA ŠOLA
šifra | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | Mitsubishi Electric PUHY-P300YJM-A
1. | ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 33.5 kW, gretje 37.5 kW
EER: 3.72, COP: 4.05
Priključna električna moč: hlajenje 9.00 kW, gretje 9.25 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 59 dB(A)
Dimenzije: 1710 x 920 x 760 mm
Teža: 215 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 46°C, gretje od -20° do 15.5°C
| Medij: R410A | kpl | 1 |  | 0
2. | Mitsubishi Electric PLFY-P40VCM-E
2. | Notranja kasetna enota - štiri smerni izpih , serija VRV. Enota je sestavljena iz toplotnega izmenjevalcev za hlajenje in ogrevanje z navojnimi prikljucki za prikljucitev hladilnega medija tekoče in plinaste faze Ø 9,5 in 15,9 mm, pripadajočo črpalko za odvod kondenzata in pritrdilno garnituro ter prikljucka za odvod kondenzata, ventilatorske sekcije, filtra za zrak, maske , priključka fi 75 za sveži zrak ,
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 4.5 kW, gretje 5.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.06 kW, gretje 0.06 kW
Pretok zraka: 8 / 9 / 11 m3/min
Zun.stat.tlak: 0 Pa
Šumnost: 30 / 34 / 39 dB(A)
Dimenzije: 570 x 570 x 208 mm
Dimenzije maske: 650 x 650 x 20 mm
| Teža: 17 kg + maska: 3 kg | kpl | 3 |  | 0
3. | Mitsubishi Electric PKFY-P25VBM-E
3. | Notranja stenska enota serija VRV. Enota je sestavljena iz toplotnega izmenjevalcev za hlajenje in ogrevanje z navojnimi prikljucki za prikljucitev hladilnega medija tekoče in plinaste faze Ø 9,5 in 15,9 mm, priključkom za odvod kondenzata in pritrdilno garnituro , ventilatorske sekcije, filtra za zrak, in maske
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- štiristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 2.8 kW, gretje 3.2 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.04 kW
Pretok zraka: 4.9/5.2/5.6/5.9 m3/min
Šumnost: 29 /31/34 /36 dB(A)
Dimenzije: 295 x 815 x 225 mm
| Teža: 10 kg | kpl | 4 |  | 0
4. | Mitsubishi Electric PKFY-P32VHM-E
4. | ENAKO KOT POSTAVKA 3 RAZEN:
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 3.6 kW, gretje 4.0 kW
Električno napajanje: 1F / 230 V / 50 Hz
Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.03 kW
Pretok zraka: 9.0/10.0/11.0 m3/min
Šumnost: 34/37/41 dB(A)
Dimenzije: 295 x 898 x 249 mm
| Teža: 13 kg | kpl | 2 |  | 0
5. | Mitsubishi Electric PAR-30MAA
5. | Stenski žični upravljalnik za avtomatsko regulacijo temperature prostora za VRV naprave,prirejen za podometno vgradnjo . Poleg progamabilnega elektronskega regulatorja za LOKALNO regulacijo in vgradnega kompleta za podometno vgradnjovsebuje še:
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 130 x 120 x 19 mm | kos | 7 |  | 0
6. | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
6. | Montažne spojka za cevne razvode hladilnega medija ter distribucijski elementi za VRV sisteme , komplet z spojnim in varilnim materialom ter pripadajočo izolacijsko zaščito, tip:
| CMY-Y102LS-G2 | kos | 3 |  | 0
| CMY-Y102SS-G2 | kos | 5 |  | 0
7. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,4 | m | 30 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 73 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 50 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 83 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 20 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 35 |  | 0
8. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 45 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 90 |  | 0
9. | Montaža notranjih enot
- dobava in montaža navojnih palic ( pri kasetnih enotah)
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice oz. instalacijsko ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 11 |  | 0
10. | Montaža zunanjih enot
- dobava in montaža nosilne konstrukcije
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
11. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 10 |  | 0
12. | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 12 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
13. | REKUPERACIJSKA ENOTA
Kompaktna dovodno odvodna notranja klimatska naprava izvedbe za montažo v spuščeni strop , s priključki za zrak s strani, z ohišjem iz nosilnega okvira in jeklenih profilov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne n plaščem iz jeklene pločevine in toplotno izolirane.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, ploščati regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju od 75%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, filter za zunanji zrak razreda F5, filter za odvodni zrak razreda F5, ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim upravljalnikom
Proizvajalec: naprimer ..., ali drugi
Tip / velikost: VAM FA 1000
TEHNIČNI PODATKI:
Dovod zraka: 900 m3/h
H ekst: 150 Pa
Priklj. moč ventilatorjev: 490 W
Odvod zraka:900 m3/h
H ekst: 150 Pa
1 – faze, 220V
Priklj. moč ventilatorjev: 490 W
Teža: 72 kg
Dimanzije naprave:
Dolžina: 1250 mm
Širina: 840 mm
Višina:525 mm
Izkoristek ploščatega izmenjevalnika toplote je 68%. Prikljuški zraka so na čelni in hrbtni strani naprave, posluževanje s spodnje strani Regulacija je preko prigrajene skupne regulacije in združuje: · prilagajanje pretoka ventilatorjev glede na potrebo po energiji, · konstantna temperatura vpiha/prostora pri gretju,· · zaščitne in opozorilne funkcije .
| -glušnik zvoka LDC 250/900 kos 2 | komp | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža REVERZIBILNE SPLIT HLADILNE NAPRAVE za potrebe ogrevanja in pohlajevanje prostorov. Naprava je sestavljena iz notranje enote ter zunanje enote,.s karakteristikami:
NOTRANJA ENOTA:
tip - velikost RAS18FH6
Moč - hlajenje 2,50
gretje 3,2 kW
izmenjava zraka m3/min:8,0/7,0/5,8/5,5
El. napajanje (Volt-Ph-Hz) 220/230-1-50
Šumnost dB(A) 35/32/26/20
Hladilno sredstvo: R410A
Dimenzije 280x780x220 mm
ZUNANJA ENOTA:
tip - velikost RAC18YH6
Moč - hlajenje 2,50
gretje 3,2 kW
Poraba el. energije - 0,70 kW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz) 220/230-1-50
EER 3,64 COP 4,31
Šumnost dB (A) 44/46
Dimenzije (VxŠxG) mm - 505x700x258
| Delovanje: hlajenje od -10°C / gretje od -15°C do (+43 / +21) | kom | 1 |  | 0
15 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 180 |  | 0
16 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Okrogle oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (220V) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-10-K90/E5/T1,2/K
| Velikost: ø250 | kos | 2 |  | 0
17 | Izdelava tlačne zračne komore narejeni iz pocinkane pločevine debeline 0,8 mm, po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialomter zrakotesnim revizijskim pokrovom
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
dimenzij : 1200x400x350mm ter priključki z regulacijskimi loputami za pregibne cevi
- 5 x Ø150mm
- 1 x Ø250mm
|  | kos | 1 |  | 0
18 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
­ ohišje 625X625mm z priključkom Ø 356mm
Rešetka je prirejena za vgradnjo na spuščeni stropl in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR 2F
| Velikost: 625 x125 | kos | 2 |  | 0
19 | OKROGLI DIFUZOR
Vrtinčni difuzor za dovod zraka izdelan iz jeklene pločevine, vgradnja s pomočjo reducirja, s sredinsko pritrditvijo na reducir, ustrezno pobarvan, z nepomičnimi lamelami za usmeritev zračnega curka, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materi
Sestavljajo ga: čelne plošče,ki je lahko okrogla ali pravokotna priključka , dušilne plošče
Proizvajalec: naprimer IMP KLIMA , ali drugi
| Tip: OD-4K/S Velikost: 400(prikjuček 150mm) | kos | 1 |  | 0
20 | PREGIBNI ZRAČNI KANALI
Okrogli pregibni predizolirani zračni kanali , za povezavo kanalskega razvoda s difuzorji, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom.
tip SONOCONNECT L25MP, ali dugi ekvivalentni
| Ø150 | m | 12 |  | 0
21 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na
zajemu zraka in na neogrevani podstrehi, narejena iz sintetičnega
kavčuka, debeline 25 mm, skupaj z lepilnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 7 |  | 0
22 | TOPLOTNA IZOLACIJA
| ENAKO KOT POSTAVKA 12 ,dodatno je izolacija zaščitena z Al pločevino. | m2 | 5 |  | 0
23 | IZPUŠNI ZRAČNI DEFLEKTOR
Namenjen je za vertikalni izpuh zraka. Izdelan je iz ustrezne Al pločevine, po detajlu proizvajalca, skupaj s pripadajočo strešno tesnilno obrobo in vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Deflektor je obarvan po zahtevi arhitekta.
| Dimenzija: ø 250 | kos | 1 |  | 0
24 | Zaščitno dvakratno miniziranje in barvanje vseh konzol, obešal in držal po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 10 |  | 0
25 | Obešala in konzole narejene iz kotnega in paličastega materiala komplet z vijačnim materialom | kg | 100 |  | 0
0
26 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih in cevovodih, skladno s standardom. | 4% |  |  | 0 | 0
27 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški | 3% |  |  | 0 | 0
28 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. | 5% |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
| ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE STARA SOLA
REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE - STARA ŠOLA
| PREZRAČEVANJE KUHINJE, SISTEM S-1 |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE HODNIKOV, SISTEM S-2 |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE SANITARIJ PRITLIČJE, SISTEM S-3 |  |  | 0
| LOKALNI ODVODI, UČILNICA ZA NARAVOSLOVJE, SISTEM S-4 |  |  | 0
| LOKALNI ODVODI, UČILNICA ZA TEHNIKO, SISTEM S-5 |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE JEDILNICE, SISTEM S-6 |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE STROJNICE STARA ŠOLA - SISTEM 10 |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENO - STARA ŠOLA |  |  | 0
OPOMBE:
V popisu ni zajeto:
' - izdelava in dodelava prebojev v stenah in strehi
- požarne obloge za instalacijske jaške
- ostala pripadajoča gradbena dela
- pripadajoča elektro instalacijska dela
Pred pričetkom del in pred naročilom lokalnih odvodov za tehnološko opremo, je slednje preveriti, glede na dejansko dobavljeno tehnološko opremo
PREZRAČEVANJE - STARA ŠOLA
PREZRAČEVANJE KUHINJE, SISTEM S-1
šifra | opis | EM | količina | vrednost
1 | KLIMATSKA NAPRAVA - dovod S-1/1
Ležeča klimatska naprava notranje izvedbe.
Ohišje klimatske naprave je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki ter dvostenski pokrovi debeline 50 mm. Stene pokrovov so izdelane iz pocinkane pločevine.
Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija. Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip/velikost naprave: KNNL d50-6/3
Pretok zraka: 1100 m3/h
Naprava je sestavljena iz naslednjih enot:
- sesalne enota s flex. priključkom in zaporno žaluzijo
- filterna enota F7
- grelnikova enota s protizmrzovalno zaščito
- ventilatorska enota s flex. priključkom
Tehnični podatki:
- Ventilatorska enota s frekvenčnim regulatorjem za konstantno količino zraka in reducirano obratovanje (50%).
pretok zraka: 1350/650 m3/h
eksterni tlak: 150 Pa
el. motor: 0,75kW /3x400V/50Hz
- Grelnikova enota s protizmrzovalno zaščito
čelna hitrost: 2,7 m/s
segretje zraka: -13/24 ºC
ogrevni medij: voda 70. protizmrzovalno sredstvo 30%
temp. režim medija: 70/60 ºC
ogrevna moč: 15,9 Kw
Naprava je dobavljena skupaj z elektrokrmilno omarico z avtomatsko regulacijo, za sledeče funkcije v skladu s shemo avtomatike:
Periferni elementi so ločeno opisani v nadaljevanju.
· konstantna količina dovedenega zraka,
- konstantna kol. zraka za reduciran režim
· konstantna temperatura vpihovanega zraka pri gretju,
. protizmrzovalna zaščita,
. kontrola onesnaženja zračnih filtrov,
. krmiljenje in zaščita električnih elementov in perifernih enot,
. kontrola in alarmiranje delovanje vseh internih in eksternih elementov z možnostjo povezave na CNS.
Elektrokrmilna omarica je kompletna s kablažo eksternih elementov.
Lega zračnih priključkov:
tlačni : ČELNO na vetilatorski enoti
sveži: ČELNO na sesalni strani
posluževanje: LEVO (glede na smer zraka)
Prezračevalna naprava je dobavljena skupaj z nosilnim profilom, obešalnim materialom za potrditev pod strop z gumi podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom za spajanje enot. Lego zračnih priključkov ter posluževalno stran definirati iz risb pri naročilu.
|  | kpl | 1 | 0
2 | KUHINJSKA NAPA
Klasična odsesovalna kuhinjska napa, stenske izvedbe, izdelana iz nerjaveče pločevine, sestavljena iz:
- visoko učinkovitih filtrov, tip RFS
- zbiralnega žleba in ventila za izpust maščob
- priključka za odvod onesnaženega zraka
- ekonomične, na ohišje vgrajene svetilke in električno
povezavo do priključne doze v napi; svetilka je v zaščiti
IP 65, ki je odporna do temperature 80 oC
- kompletno z obešali in vsem potrebnim montažnim materialom
Proizvod: IMP Klima montaža ali odgovarjajoče
Tip: KNST/P 900/200/420
sestavni deli:
- 2 x filter RFS 450/400/35 (iz nerjaveče pločevine)
- 1 x luč 58 W
- 4 x obešalo
| - odvodni zračni priključek 500/250 | kpl | 1 | 0
3 | RADIALNI VENTILATOR , S-1/2
Ventilator je namenjen za odvod zraka iz kuhinjske nape in ima frekvenčno reguliran elektromotor.
Namenjen je za vgradnjo na tla mansarde
Sestavljajo ga:
- ohišje iz Al pločevine s toplotno izolacijo s 5cm min. volne
- temeljni okvir iz jeklenih profilov
- ventilatorski sklop je sestavljen iz izvlačljivega rotorja in elektromot.
Ventilator ima motor hlajen z okolišnim zrakom. Skupaj s pritrdilnim in vsem potrebnim montažnim materialom ter amortizerji za pritrditev na tla.
Proizvajalec: SYSTEMAIR ali odgovarjajoče
Tip/velikost: KBT 225 DV
Tehnični podatki:
- pretok zraka: 1450/400 m3/h
- skupni tlak: 340 Pa
- elektromotor: 750 W 400V / 50 Hz
- št vrtljajev: 1350 /min.
Dodatna oprema:
frekvenčni regulator tip FXDM
flex. priključek ASF 225/KB 2 kosa
zbiralec kondenza ALS-KBT
| jekleno podstavno ogrodje-po detajlu izvajalca | kpl | 1 | 0
4 | LOVILEC MAŠČOBE
Lovilec maščobe, prilagojen za horizontalno vgradnjo direktno na kanal, skupaj s pipico za praznenje zbirne kadi, ter z montažnim in pritrdilnim materialom
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
| Tip/Velikost: LM-2 425x225 | kos | 3 | 0
5 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Namenjena je za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi. Sestavljajo jo: nosilni okvir, posebno oblikovane prečne lopatice iz aluminijaste pločevine, zaščitna mreža iz pocinkane žice, vgradni okvir. Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
| Tip/Velikost: AZR - 3/2 - 625x325 | kos | 1 | 0
6 | IZPUŠNI ZRAČNI DEFLEKTOR
Namenjen je za vertikalni izpuh zraka. Izdelan je iz ustrezne Al pločevine, po detajlu proizvajalca, skupaj s pripadajočo strešno tesnilno obrobo in vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Deflektor je obarvan po zahtevi arhitekta.
| Dimenzija: ø 250 | kos | 1 | 0
| ø 125 | kos | 1 | 0
7 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 100 | kos | 5 | 0
8 | VRATNA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo:
- nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke v - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. skupaj z izrezom vrat.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: AR-4P
| Velikost: 325 x 125 | kos | 1 | 0
9 | VPIHOVALNI PLENUM
Za dovod zraka v kuhinjo, narejen po detajlu izvajalca iz nerjaveče polne in perforirane pločevine, deb. 1,0 mm.
Karakteristike:
- količina vpihovanega zraka: 1000 m3/h
- dimenzije: 1300x750x300 mm
Opomba: dimenzije so izbrane glede na dim. dovodnega klimata.
V primeru drugačnega klimata, se dim. lahko ekvivalentno spremenijo.
- vpihovalne površine: čelna/stranska/ spodnja, po risbi
- karakteristika perforacije: luknjice ø5mm, prosta površina 29%
| Plenum je znotraj ojačan z jeklenimi profili in kompleten z montažnim materialom za pritrditev pod strop. | kos | 1 | 0
10 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Okrogle oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (220 V) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-10-K90/E16/T1,2/K
| Velikost: ø125 | kos | 1 | 0
| ø315 | kos | 1 | 0
11 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal in steno.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: KV-100 XL, S-1/3
pretok zraka : 160 m3/h
skupni tlak : 120 Pa
št. vrtljajev : 2435 min-1
Elektromotor: 58 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 100 kos 1
izpušni nastavek IGK 125 kos 1
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
11a | Tip/velikost: K-125 XL, S-1/4
pretok zraka : 180 m3/h
skupni tlak : 170 Pa
št. vrtljajev : 2390 min-1
Elektromotor: 62 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 125 kos 2
nosilec MK 2
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
11b | Isto samo prirejen za vgradnjo v steno, S-1/5.
Tip/velikost: KV-100 M
pretok zraka : 50 m3/h
skupni tlak : 100 Pa
št. vrtljajev : 2730 min-1
Elektromotor: 24 W 230V/50Hz
Dodatna oprema:
izpušni nastavek IGK 100 kos 1
zaščitna mreža SG
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
12 | ZAPORNA LOPUTA
Zaporna loputa za vgradnjo v zračni kanal, okrogle oblike, narejena iz ohišja in lopute, vse iz pocinkane pločevine ter elektromotornega pogona (220V) .
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: ZL-2/B8
| Velikost: ø315 | kos | 1 | 0
13 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter mora biti v skladu z navedenimi normativi .Min debelina 0,75 mm
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je možno neovirano čiščenje slednjih
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 450 | 0
14 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na zajemu zraka in na neogrevani podstrehi,narejena iz sintetičnega kavčuka deb.25 mm skupaj z lepilnim in montažnim materialom
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 10 | 0
15 | AVTOMATSKA REGULACIJA - PERIFERNI ELEMENTI
Avtomatska regulacija je sestavni del klimata oz. elektrokrmilne omarice-glej popis za klimat.
Periferni elementi:
| - diferenčno tlačno stikalo | kos 3
| - temperaturno tipalo | kos 2
| - protizmrzovalni termostat | kos 1
- elektromotorni tripotni ventil
VRG3-15/2,5 - AME 15
Gv = 0,91 m3/h
Kvs= 2,5 m3/h
| dp = 16,0 kPa | kos 1
| elektromotorni pogon žaluzij SM 230 A | kos 1
|  | kompl | 1 | 0
16 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 15 | 0
17 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju in grundiranju | m2 | 8 | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. |  | 4% | 0
19 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški. |  | 3% | 0
20 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
PREZRAČEVANJE HODNIKOV, SISTEM S-2
šifra | opis | EM | količina | vrednost
1 | KLIMATSKA NAPRAVA - dovod
Ležeča klimatska naprava notranje izvedbe.
Ohišje klimatske naprave je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki ter dvostenski pokrovi debeline 50 mm. Stene pokrovov so izdelane iz pocinkane pločevine.
Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija. Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip/velikost naprave: KNNL d50-6/6
Pretok zraka: 2800 m3/h
Naprava je sestavljena iz naslednjih enot:
- sesalne enota s flex. priključkom in zaporno žaluzijo
- filterna enota G4
- filterna enota F7
- grelnikova enota s protizmrzovalno zaščito
- ventilatorska enota s flex. priključkom
Tehnični podatki:
- Ventilatorska enota s frekvenčnim regulatorjem za konstantno količino zraka
pretok zraka: 2800 m3/h
eksterni tlak: 250 Pa
el. motor: 1,1 kW /3x400V/50Hz
- Grelnikova enota s protizmrzovalno zaščito
čelna hitrost: 3,1 m/s
segretje zraka: -13/24 ºC
ogrevni medij: voda 70%/ protizmrzovalno sredstvo 30%
temp. režim medija: 70/60 ºC
ogrevna moč: 31,0 Kw
Naprava je dobavljena skupaj z elektrokrmilno omarico z avtomatsko regulacijo, za sledeče funkcije v skladu s shemo avtomatike:
Periferni elementi so ločeno opisani v nadaljevanju.
· konstantna temperatura vpihovanega zraka pri gretju,
. protizmrzovalna zaščita,
. kontrola onesnaženja zračnih filtrov,
. krmiljenje in zaščita električnih elementov in perifernih enot,
. kontrola in alarmiranje delovanje vseh internih in eksternih elementov z možnostjo povezave na CNS.
Elektrokrmilna omarica je kompletna s kablažo eksternih elementov.
Lega zračnih priključkov:
tlačni : ZGORAJ na vetilatorski enoti
sveži: ČELNO na sesalni strani
posluževanje: LEVO (glede na smer zraka)
| Prezračevalna naprava je dobavljena skupaj z nosilnim profilom, nastavljivimi nogami z gumi podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom za spajanje enot. Lego zračnih priključkov ter posluževalno stran definirati iz risb pri naročilu. | kpl | 1 | 0
2 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR, S-2/2
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal. Ventilator je opremljen z jadrovinastimi priključki.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja .
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: RS-60-35-M1
pretok zraka : 2240 m3/h
skupni tlak : 230 Pa
št. vrtljajev : 1335 min-1
Elektromotor: 382 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos DS 60-35 kos 2
pritrdilno nosilni material za pritrditev na tla
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
3 | DUŠILNIK ZVOKA
Dušilnik zvoka je prirejen za vgradnjo v zračni kanal, sestoječ iz, ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami , dušilne kulise v okvirju iz poc.pločevine in vgrajenimi kulisami iz mineralne volne. Kulise so zaščitene proti odnašanju vlaken. Skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
| Tip/velikost: LDR 60-35 L=950 mm | kos | 1 | 0
4 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: K-160 XL
pretok zraka : 320 m3/h
skupni tlak : 250 Pa
št. vrtljajev : 2610 min-1
Elektromotor: 108 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 160 kos 2
pritrdilna pločevina MK 4 kos 2
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
5 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 100 | kos | 35 | 0
| 150 | kos | 5 | 0
6 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Skupaj z izrezom vrat.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: AR-4P
| Velikost: 425 x 225 | kos | 8 | 0
| 325 x 125 | kos | 2 | 0
7 | VRATNA REŠETKA
Namenjena je za dovod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo: nosilni okvir , lamele , nastavek za regulacijo količine zraka, vgradni protiokvir. Rešetka je prirejena za vgradnjo na kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: AR-7F
| Velikost: 1225 x 225 | kos | 1 | 0
| 625x225 | kos | 3 | 0
8 | IZPUŠNI ZRAČNI DEFLEKTOR
Namenjen je za vertikalni izpuh lokalnih odvodov. Izdelan je iz ustrezne Al pločevine, po detajlu proizvajalca, skupaj s pripadajočo strešno tesnilno obrobo in vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Deflektor je obarvan po zahtevi arhitekta.
| Dimenzije: ø 160 | kos | 1 | 0
9 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Pravokotne oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (220V) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-19-K90/E6/T1,2/K/L
| Velikost: 200x200 | kos | 4 | 0
| 200x250 | kos | 3 | 0
| 300x300 | kos | 1 | 0
| 500x350 | kos | 1 | 0
9a | Isto samo okrogle oblike:
Tip: PL-10-K90/E16/T1,2/K
| Velikost: ø160 | kos | 1 | 0
10 | PROTIPOŽARNI VENTIL
Okrogle oblike, za vgradnjo v betonsko ali opečno steno. Narejen po opisu proizvajalca, za požarno odpornost min 90 min.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PPV-2/KKS
| Velikost: 100 | kos | 1 | 0
11 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter mora biti v skladu z navedenimi normativi.Min.debelina 0,75 mm
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je možno neovirano čiščenje slednjih
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 1290 | 0
13 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na zajemu zraka in na neogrevani podstrehi,narejena iz sintetičnega kavčuka deb.25 mm,skupaj z lepilnim in montažnim materialom
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 28 | 0
14 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Namenjena je za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi. Sestavljajo jo: nosilni okvir, posebno oblikovane prečne lopatice iz aluminijaste pločevine, zaščitna mreža iz pocinkane žice, vgradni okvir. Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
| Tip/Velikost: AZR - 4/3 - 600x675 | kos | 1 | 0
15 | DUŠILNIK ZVOKA
prirejen za vgradnjo v pravokotni kanal, sestavljen iz:
- ohišje iz pocinkane pločevine s prikljucnimi prirobnicami
- dušilne kulise iz ohišja in mineralne volne, zaščitene proti odnašanju
Skupaj s tesnilnim, montažnim in obešalnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip/Velikost: DZ-2 / 100 / 3 - 500x500x1500
| Dušenje: 21 dB/250 Hz | kos | 1 | 0
16 | AVTOMATSKA REGULACIJA - PERIFERNI ELEMENTI
Avtomatska regulacija je sestavni del klimata oz. elektrokrmilne omarice-glej popis za klimat.
Periferni elementi:
| - diferenčno tlačno stikalo | kos 3
| - temperaturno tipalo | kos 2
| - protizmrzovalni termostat | kos 1
- elektromotorni tripotni ventil
VRG 3-20/6,3 - AMV 438/230V
Gv = 2,75 m3/h
Kvs= 6,3 m3/h
| dp = 20,9 kPa | kos 1
| elektromotorni pogon žaluzij SM 230 A | kos 1
|  | kompl | 1 | 0
17 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 47 | 0
18 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju in grundiranju | m2 | 8 | 0
19 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. |  | 4% | 0
20 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transporni stroški. |  | 3% | 0
21 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
PREZRAČEVANJE SANITARIJ PRITLIČJE, SISTEM S-3
št. | opis | EM | količina | vrednost
1 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: K-150 M, S-3/1
pretok zraka : 240 m3/h
skupni tlak : 200 Pa
št. vrtljajev : 2435 min-1
Elektromotor: 63 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 100 kos 2
nosilec MK 2
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
2 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Okrogle oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (220V) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-10-K90/E16/T1,2/K
| Velikost: ø150 | kos | 1 | 0
3 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 100 | kos | 4 | 0
4 | VRATNA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Skupaj z izrezom vrat.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: AR-4P
| Velikost: 325 x 125 | kos | 2 | 0
5 | IZPUŠNI ZRAČNI DEFLEKTOR
Namenjen je za vertikalni izpuh zraka. Izdelan je iz ustrezne Al pločevine, po detajlu proizvajalca, skupaj s pripadajočo strešno tesnilno obrobo in vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Deflektor je obarvan po zahtevi arhitekta.
| Dimenzija: ø 150 | kos | 1 | 0
6 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 130 | 0
7 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na zajemu zraka in naneogrevani podstrehi,narejena iz sintetičnega kavčuka deb.25 mm skupaj z lepilnim in montažnim materialom
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 3 | 0
8 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 5 | 0
9 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju in grundiranju | m2 | 2 | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. |  | 4% | 0
11 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transporni stroški. |  | 3% | 0
12 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
LOKALNI ODVODI, UČILNICA ZA NARAVOSLOVJE, SISTEM S-4
št. | opis | EM | količina | vrednost
1 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: K-200 L, S-4/1
pretok zraka : 450 m3/h
skupni tlak : 350 Pa
št. vrtljajev : 2630 min-1
Elektromotor: 159 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 100 kos 2
nosilec MK 2
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
2 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Okrogle oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (220V) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-10-K90/E5/T1,2/K
| Velikost: ø200 | kos | 1 | 0
3 | IZPUŠNI ZRAČNI DEFLEKTOR
Namenjen je za vertikalni izpuh zraka. Izdelan je iz ustrezne Al pločevine, po detajlu proizvajalca, skupaj s pripadajočo strešno tesnilno obrobo in vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Deflektor je obarvan po zahtevi arhitekta.
| Dimenzija: ø 200 | kos | 1 | 0
4 | VRATNA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Skupaj z izrezom vrat.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: AR-4P
| Velikost: 425 x 225 | kos | 1 | 0
5 | ZAPORNA LOPUTA
Zaporna loputa za vgradnjo v zračni kanal, okrogle oblike, narejena iz ohišja in lopute, vse iz pocinkane pločevine ter elektromotornega pogona (220V) .
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: ZL-2/B8
| Velikost: ø200 | kos | 1 | 0
6 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter mora biti v skladu z navedenimi normativi.Min.debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 210 | 0
7 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na zajemu zraka in na naeogrevani podstrehi,narejena iz sintetičnega kavčuka deb. Mm,skupaj z lepilnim in montažnim materialom
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 7 | 0
8 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 100 | kos | 2 | 0
| 150 | kos | 3 | 0
9 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 11 | 0
10 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju in grundiranju | m2 | 2 | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. |  | 4% | 0
12 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transporni stroški. |  | 3% | 0
13 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
LOKALNI ODVODI, UČILNICA ZA TEHNIKO, SISTEM S-5
št. | opis | EM | količina | vrednost
1 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: K-200 L, S-5/1
pretok zraka : 360 m3/h
skupni tlak : 400 Pa
št. vrtljajev : 2630 min-1
Elektromotor: 159 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 100 kos 2
nosilec MK 2
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
2 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Okrogle oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (220V) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-10-K90/E16/T1,2/K
| Velikost: ø200 | kos | 1 | 0
3 | IZPUŠNI ZRAČNI DEFLEKTOR
Namenjen je za vertikalni izpuh zraka. Izdelan je iz ustrezne Al pločevine, po detajlu proizvajalca, skupaj s pripadajočo strešno tesnilno obrobo in vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. Deflektor je obarvan po zahtevi arhitekta.
| Dimenzija: ø 200 | kos | 1 | 0
4 | VRATNA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Skupaj z izrezom vrat.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: AR-4P
| Velikost: 625 x 425 | kos | 2 | 0
| 525 x 325 | kos | 2 | 0
5 | ZAPORNA LOPUTA
Zaporna loputa za vgradnjo v zračni kanal, okrogle oblike, narejena iz ohišja in lopute, vse iz pocinkane pločevine ter elektromotornega pogona (220V) .
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: ZL-2/B8
| Velikost: ø200 | kos | 1 | 0
6 | KANALSKI FILTER
Zračni filter za vgradnjo v kanal, sestoječ iz ohišja iz pocinkane pločevine in vrečastega filtra, kvalitete G3.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: FFR 250
pretok zraka : 360 m3/h
| dim. priključka: ø250 | kos | 1 | 0
7 | FLEKSIBILNI KANAL
Fleksibilni kanal za priključitev na tehnološko opremo, narejen iz Al pločevine, ojačan z jekleno žico, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Notranjost kanala ne sme imeti ostrih robov, tako da je možno enostavno čiščenje.
| Dimenzija: ø50 | m | 12 | 0
8 | MEHANSKI REGULATOR PRETOKA
Za regulacijo konstantne količine zraka, prirejen za vgradnjo v kanal. Narejen iz pocinkane pločevine iz ohišja in mehanizma za regulacijo pretoka.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip/Velikost: MRP-1 ø125
| Količina zraka: 160 m3/h | kos | 1 | 0
9 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 125 | kos | 2 | 0
10 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
min. deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter mora biti v skladu z navedenimi normativi.Min.debelina 0,75 mm
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 150 | 0
11 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na
zajemu zraka in na neogrevani podstrehi, narejena iz sintetičnega
kavčuka, debeline 25 mm, skupaj z lepilnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 5 | 0
12 | Izpušni nastavek IGK-125 - Systemair | kos | 2 | 0
13 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 11 | 0
14 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju in grundiranju | m2 | 2 | 0
15 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. |  | 4% | 0
16 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transporni stroški. |  | 3% | 0
17 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
PREZRAČEVANJE JEDILNICE,SISTEM S-6
št. | opis | EM | količina | vrednost
1 | KLIMATSKA NAPRAVA - dovod
Sestavljena dovodna klimatska naprava notranje izvedbe za montažo pod strop, s priključki za dovod in odvod zraka , z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne po EN ISO 12944-2 1998.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni ventilator, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, vodnim grelnikom z regulacijsko armaturo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m ter pripadajočimi senzorji za kontrolo pretoka zraka in krmiljenje vodnega grelnika zraka.
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tudi tedensko nastavljanje režima obratovanja za boljšo učinkovitost in udobje v prezračevanem prostoru.
Proizvod: kot naprimer Systemair - ALI DRUGI
Tip / velikost: TA 1500HW
TEHNIČNI PODATKI:
- grelna enota s protizmrzovalno zaščito
čelna hitrost: .. m/s
segretje zraka: -13/25ºC
temp. režim medija: 70/52 ºC
ogrevna moč: 12,9 Kw
pretok vode 510 l/h
upor skoz grelnik pm= 3,7kPa
- Ventilatorska enota s stopenjsko regulacijo
Dovod zraka: 900 m3/h
H r : 180 Pa
Priklj. moč ventilatorja: 386 W
-dodatna oprema
-glušnik zvoka LDR 40-20 + baffle kos 1
-zajemna rešetka ITA 40-20 kos 1
-zajemne rešetke IGK - 125 kos 2
- elastični kos DS 40-20 kos 2
- el. motorni ventil ZTR 20-2.0 kos 1
- elektr regul. E0-R . kos 1
| - zaporna žaluzija EFD 40-20 kos 1 | komp | 1 | 0
2 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 120 | 0
3 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za dovod in odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
- nastavek za regulacijo smeri in količine zraka
- vgradni protiokvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR6 F/1
| Velikost: 425 x 225 | kos | 3 | 0
4 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 5 | 0
5 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. |  | 4% | 0
6 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transporni stroški. |  | 3% | 0
7 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
PREZRAČEVANJE STROJNICE STARA ŠOLA - SISTEM 10
št. | opis | EM | količina | vrednost
1 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: K-200 L, S-5/1
pretok zraka : 360 m3/h
skupni tlak : 600 Pa
št. vrtljajev : 2630 min-1
Elektromotor: 158 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 200 kos 2
nosilec MK 2
petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1
| nastavljivi prostorski termostat kos 1 | kpl | 1 | 0
2 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Namenjena je za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi. Sestavljajo jo: nosilni okvir, posebno oblikovane prečne lopatice iz aluminijaste pločevine, zaščitna mreža iz pocinkane žice, vgradni okvir. Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
| Tip/Velikost: AZR - 3/2 - 300x250 | kos | 1 | 0
3 | KOMBINIRANA ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Kombinirana jeklena nihajna žaluzija in zaščitna rešetka namenjena je za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi. Sestavljajo jo: nosilni okvir, posebno oblikovane prečne lopatice iz aluminijaste pločevine, zaščitna mreža iz pocinkane žice, vgradni okvir. Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
| Tip/Velikost: JNŽ-6 + AZR - 3/2 - 300x250 | kos | 1 | 0
4 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 40 | 0
5 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 1 | 0
6 | Pripravljalna in zaključna dela, usklajevanje, izdelava montažnih detajlov, zarisovanje, poizkusno obratovanje, in označitev smeri zraka na kanalih, skladno s standardom. | 4% |  | 0
7 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transporni stroški. | 3% |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. | 5% |  | 0
| SKUPAJ OCENJENO |  |  | 0
| ENERGETSKI MONITORING |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE PRIZIDEK
PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK
šifra | opis | EM | količina | vrednost
REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE - PRIZIDEK
| PREZRAČEVANJE VELIKA TELOVADNICA, SISTEM 7 |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE VEČNAMENSKA DVORANA SISTEM 8 |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE UČILNICE IN IGRALNICE SISTEM 9 |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENO - PRIZIDEK |  |  | 0
OPOMBE:
V popisu ni zajeto:
' - izdelava in dodelava prebojev v stenah in strehi
- požarne obloge za instalacijske jaške
- ostala pripadajoča gradbena dela
- pripadajoča elektro instalacijska dela
Pred pričetkom del in pred naročilom lokalnih odvodov za tehnološko opremo, je slednje preveriti, glede na dejansko dobavljeno tehnološko opremo
PREZRAČEVANJE UČILNICE IN IGRALNICE - SISTEM 9
šifra | opis | EM | količina | vrednost
1 | KLIMATSKA NAPRAVA
Dobava in montaža kompaktne klimatske naprave za postavitev na prosto "ROOF TOP", za pripravo zraka za prezračevanje in klimatizacijo. Naprava ima vgrajen reverzibilen hladilen sistem in vso potrebno avtomatiko za neodvisno delovanje. Naprava je tovarniško sestavljena, ožičena in preizkušena.
- Ohišje: izdelano iz profilov iz pocinkane in barvane pločevine
- Paneli: sendvič izvedba z dvojno steno in vmesno izolacijo. Zunanje praškasto barvani s poliestersko barvo.
- Filter: razred filtracije G4 (dovod/odvod)
- Notranji izmenjevalec (uparjalnik): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je opremljen z integriranim 'pregrevalnim' sistemom, ki zagotavlja pravilno količino hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je opremljen z integriranim 'podhladilnim' sistemom, ki zagotavlja pravilno količino hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Zunanji ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami. Motorji so brezkrtačni. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Transportni ventilatorji: Direktno gnan radialni ventilator gnan z brezkrtačnim (DC) motorjem.
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. Kompresorji so povezani v tandeme.
- Hladilni krog vsebuje:
o hladilni plin,
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o 4 potni ventil za inverzijo cikla,
o nepovratni ventil,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontrola zunanjih ventilatorjev (rezanje faz),
o Kontrola obtočnih ventilatorjev (DC).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature zraka,
o dnevna, tedenska nastavitev obratovanja,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o avtomatski preklop ogrevanj, hlajenje, prosto hlajenje,...
- hladilni medij R-410a
- 2 scroll kompresorja, 1 hladilen krog; 3-stopenjska regulacija
Tehnični podatki:
Pretok zraka - dovod Vzd= 5920m3/h
Eksterni tlak - dovod Hr= 200Pa
Pretok zraka - odvod Vod= 54000m3/h
Eksterni tlak - odvod Hr= 170Pa
Hladilna moč Qhlt = 56,2kW ( tz= 35°C; tn=27°C; Vsv/Vod=0,8 )
-Grelna moč Qgt = 54,5kW ( tz= 7°C; tn=20°C; Vsv/Vod=0,8 )
- COP = 5,31( tz= 7°C; tn=20°C; Vsv/Vod=0,8 )
- EER = 4,3( tz= 35°C; tn=27°C; Vsv/Vod=0,8 )
RCMRX...posluževalni daljinski tablo
FC…prosto hlajenje (do 100% sveži zrak)
MHP…manometri na freonski strani
EVE…elektronski ekspanzijski ventili
FPG4…filtri G4
PSAF…diferencialni presostati na filtrih
PAQC…CO2 tipalo kvalitete zraka
PM…fazni monitor
CHW2…2-redni vodni predgrelnik (max. kapaciteta: 99kW, režim 70/60°C, 80% svežega zraka -15°C)
3WVM…3-potni ventil s pogonom
SFSTC…mehak zagon kompresorjev!!!
MOB…MODBUS komunikacijska kartica
AMRX…protivibracijske nogice
DESM…požarni detektor
LTEMP1…komplet za obratovanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- Masa v obratovanju: kg 1205
- Dimenzije (DxŠxV) 3320x1915x2110 mm
| PROIZVOD kot naprimer CLIVET, tip CSNX-XHE-162ali ekvivalentni drugi | kpl | 1 | 0
2 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za dovod in odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
- nastavek za regulacijo smeri in količine zraka
- vgradni protiokvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR6 F/1
| Velikost: 425 x 225 | kos | 26 | 0
3 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
­ ohišje 625X625mm z priključkom Ø 356mm
Rešetka je prirejena za vgradnjo na spuščeni stropl in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR 5F/F1
| Velikost: 125 x75 | kos | 8 | 0
4 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvajalec: Tip: AR 4P
| Velikost: 325 x 125 | kos | 4 | 0
5 | OKROGLI DIFUZOR
Vrtinčni difuzor za dovod zraka izdelan iz jeklene pločevine, vgradnja s pomočjo reducirja, s sredinsko pritrditvijo na reducir, ustrezno pobarvan, z nepomičnimi lamelami za usmeritev zračnega curka, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materi
Sestavljajo ga: čelne plošče,ki je lahko okrogla ali pravokotna priključka , dušilne plošče
Proizvajalec: naprimer IMP KLIMA , ali drugi
| Tip: OD-4K/S Velikost: 600(prikjuček 250mm) | kos | 4 | 0
6 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Pravokotne oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (24VAC) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-19-K90/E5/T1,2/K/L
| Velikost: 250x250 | kos | 6 | 0
| 350x300 | kos | 2 | 0
| 300x300 | kos | 6 | 0
7 | DUSILEC ZVOKA
| prirejen za vgradnjo v kanalin proizvod KLIMA in je sestavljen iz: - ohisje iz pocinkane plocevine in prikljucnih prirobnic - odisje zvocnih kulis z vgrajenimi kulisami iz mineralne vovne dimenzij: d = 100 mm s = 100 mm Kulise so zascitene proti odnasanji in dobavljen skupaj z pritrdilnim in tesnilnim materialom. tip: DZ 2/P/100/5 Velikost: B= 1000 mm H= 500 mm L= 2000 mm: | kos | 2 | 0
8 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 2640 | 0
8 | PREGIBNI ZRAČNI KANALI
Okrogli pregibni predizolirani zračni kanali , za povezavo kanalskega razvoda s difuzorji, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom.
tip SONOCONNECT L25MP, ali dugi ekvivalentni
| Ø250 | m | 4 | 0
9 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na
zajemu zraka in na neogrevani podstrehi, narejena iz sintetičnega
kavčuka, debeline 25 mm, skupaj z lepilnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 100 | 0
10 | TOPLOTNA IZOLACIJA
| ENAKO KOT POSTAVKA 09 ,dodatno je izolacija zaščitena z Al pločevino. | m2 | 60 | 0
11 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 36 | 0
12 | Izdelava in montaža konzol, obešal in podpor iz profilnega železa | kg | 350 | 0
13 | Barvanje vidnih delov cevi, konzol in držal po predhonem antikorozijskim premazom čiščenju | m2 | 12 | 0
14 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poizkusno obratovanje, nastavitev vseh elementov in izvedba meritev prezračevanja |  | 4% | 0
15 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški |  | 3% | 0
16 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
PREZRAČEVANJE VEČNAMENSKA DVORANA SISTEM 8
šifra | opis | EM | količina | vrednost
1 | KLIMATSKA NAPRAVA
Dobava in montaža kompaktne klimatske naprave za postavitev na prosto "ROOF TOP", za pripravo zraka za prezračevanje in klimatizacijo. Naprava ima vgrajen reverzibilen hladilen sistem in vso potrebno avtomatiko za neodvisno delovanje. Naprava je tovarniško sestavljena, ožičena in preizkušena.
- Ohišje: izdelano iz profilov iz pocinkane in barvane pločevine
- Paneli: sendvič izvedba z dvojno steno in vmesno izolacijo. Zunanje praškasto barvani s poliestersko barvo.
- Filter: razred filtracije G4 (dovod/odvod)
- Notranji izmenjevalec (uparjalnik): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je opremljen z integriranim 'pregrevalnim' sistemom, ki zagotavlja pravilno količino hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je opremljen z integriranim 'podhladilnim' sistemom, ki zagotavlja pravilno količino hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Zunanji ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami. Motorji so brezkrtačni. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Transportni ventilatorji: Direktno gnan radialni ventilator gnan z brezkrtačnim (DC) motorjem.
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. Kompresorji so povezani v tandeme.
- Hladilni krog vsebuje:
o hladilni plin,
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o 4 potni ventil za inverzijo cikla,
o nepovratni ventil,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontrola zunanjih ventilatorjev (rezanje faz),
o Kontrola obtočnih ventilatorjev (DC).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature zraka,
o dnevna, tedenska nastavitev obratovanja,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o avtomatski preklop ogrevanj, hlajenje, prosto hlajenje,...
- hladilni medij R-410a
- 2 scroll kompresorja, 1 hladilen krog; 3-stopenjska regulacija
Tehnični podatki:
Pretok zraka - dovod Vzd= 3600m3/h
Eksterni tlak - dovod Hr= 200Pa
Pretok zraka - odvod Vod= 3200m3/h
Eksterni tlak - odvod Hr= 190Pa
Hladilna moč Qhlt = 37,5 kW ( tz= 35°C; tn=27°C; Vsv/Vod=0,8 )
Grelna moč Qgt = 38,5 ( tz= 7°C; tn=20°C; Vsv/Vod=0,8 )
- COP = 5,2( tz= 7°C; tn=20°C; Vsv/Vod=0,8 )
- EER = 4,15( tz= 35°C; tn=27°C; Vsv/Vod=0,8 )
RCMRX...posluževalni daljinski tablo
FC…prosto hlajenje (do 100% sveži zrak)
MHP…manometri na freonski strani
EVE…elektronski ekspanzijski ventili
FPG4…filtri G4
PSAF…diferencialni presostati na filtrih
PAQC…CO2 tipalo kvalitete zraka
PM…fazni monitor
CHW2…2-redni vodni predgrelnik (max. kapaciteta: 48kW, režim 70/60°C, 80% svežega zraka -15°C)
3WVM…3-potni ventil s pogonom
SFSTC…mehak zagon kompresorjev!!!
MOB…MODBUS komunikacijska kartica
AMRX…protivibracijske nogice
DESM…požarni detektor
LTEMP1…komplet za obratovanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- Masa v obratovanju: kg 1205
- Dimenzije (DxŠxV) 3320x1915x2110 mm
| PROIZVOD kot naprimer CLIVET, tip CSNX-XHE-102ali ekvivalentni drugi | kpl | 1 | 0
2 | OKROGLI DIFUZOR
Vrtinčni difuzor za dovod zraka izdelan iz jeklene pločevine, vgradnja s pomočjo reducirja, s sredinsko pritrditvijo na reducir, ustrezno pobarvan, z nepomičnimi lamelami za usmeritev zračnega curka, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materi
Sestavljajo ga: čelne plošče,ki je lahko okrogla ali pravokotna priključka , dušilne plošče
Proizvajalec: naprimer IMP KLIMA , ali drugi
| Tip: OD-4K/S Velikost: 600(prikjuček 250mm) | kos | 9 | 0
3 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
­ ohišje 625X625mm z priključkom Ø 356mm
Rešetka je prirejena za vgradnjo na spuščeni stropl in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR 5F/F1
| Velikost: 625 x225 | kos | 2 | 0
4 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvajalec: Tip: AR 4P
| Velikost: 425 x 425 | kos | 4 | 0
| Velikost: 425 x 225 | kos | 4 | 0
5 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 100 | kos | 12 | 0
| 150 | kos | 4 | 0
6 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Pravokotne oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (24VAC) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-19-K90/E5/T12
| Velikost: 500x300 | kos | 1 | 0
| 300x250 | kos | 2 | 0
| 200x200 | kos | 1 | 0
| 400x250 | kos | 1 | 0
7 | PROTIPOŽARNI VENTIL
Okrogle oblike, za vgradnjo v betonsko ali opečno steno. Narejen po opisu proizvajalca, za požarno odpornost min 90 min.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PPV-2/KKS
| Velikost: 200 | kos | 3 | 0
8 | DUSILEC ZVOKA
| prirejen za vgradnjo v kanalin proizvod KLIMA in je sestavljen iz: - ohisje iz pocinkane plocevine in prikljucnih prirobnic - odisje zvocnih kulis z vgrajenimi kulisami iz mineralne vovne dimenzij: d = 100 mm s = 100 mm Kulise so zascitene proti odnasanji in dobavljen skupaj z pritrdilnim in tesnilnim materialom. tip: DZ 2/P/100/4 Velikost: B= 760 mm H= 500 mm L= 2000 mm: | kos | 2 | 0
9 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 1840 | 0
10 | PREGIBNI ZRAČNI KANALI
Okrogli pregibni zračni kanali , za povezavo kanalskega razvoda s napravami, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 | m | 8 | 0
| Ø150 | m | 4 | 0
11 | PREGIBNI ZRAČNI KANALI
Okrogli pregibni predizolirani zračni kanali , za povezavo kanalskega razvoda s difuzorji, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom.
tip SONOCONNECT L25MP, ali dugi ekvivalentni
| Ø250 | m | 9 | 0
12 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na
zajemu zraka in na neogrevani podstrehi, narejena iz sintetičnega
kavčuka, debeline 25 mm, skupaj z lepilnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 87 | 0
13 | TOPLOTNA IZOLACIJA
| ENAKO KOT POSTAVKA 12 ,dodatno je izolacija zaščitena z Al pločevino. | m2 | 50 | 0
14 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 32 | 0
15 | Izdelava in montaža konzol, obešal in podpor iz profilnega železa | kg | 350 | 0
16 | Barvanje vidnih delov cevi, konzol in držal po predhonem antikorozijskim premazom čiščenju | m2 | 12 | 0
17 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poizkusno obratovanje, nastavitev vseh elementov in izvedba meritev prezračevanja |  | 4% | 0
18 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški |  | 3% | 0
19 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
PREZRAČEVANJE VELIKA TELOVADNICA SISTEM 7
šifra | opis | EM | količina | vrednost
1 | KLIMATSKA NAPRAVA
Dobava in montaža kompaktne klimatske naprave za postavitev na prosto "ROOF TOP", za pripravo zraka za prezračevanje in klimatizacijo. Naprava ima vgrajen reverzibilen hladilen sistem in vso potrebno avtomatiko za neodvisno delovanje. Naprava je tovarniško sestavljena, ožičena in preizkušena.
- Ohišje: izdelano iz profilov iz pocinkane in barvane pločevine
- Paneli: sendvič izvedba z dvojno steno in vmesno izolacijo. Zunanje praškasto barvani s poliestersko barvo.
- Filter: razred filtracije G4 (dovod/odvod)
- Notranji izmenjevalec (uparjalnik): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je opremljen z integriranim 'pregrevalnim' sistemom, ki zagotavlja pravilno količino hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je opremljen z integriranim 'podhladilnim' sistemom, ki zagotavlja pravilno količino hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Zunanji ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami. Motorji so brezkrtačni. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Transportni ventilatorji: Direktno gnan radialni ventilator gnan z brezkrtačnim (DC) motorjem.
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. Kompresorji so povezani v tandeme.
- Hladilni krog vsebuje:
o hladilni plin,
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o 4 potni ventil za inverzijo cikla,
o nepovratni ventil,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontrola zunanjih ventilatorjev (rezanje faz),
o Kontrola obtočnih ventilatorjev (DC).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature zraka,
o dnevna, tedenska nastavitev obratovanja,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o avtomatski preklop ogrevanj, hlajenje, prosto hlajenje,...
- hladilni medij R-410a
- 2 scroll kompresorja, 1 hladilen krog; 3-stopenjska regulacija
Tehnični podatki:
Pretok zraka - dovod Vzd= 4800m3/h
Eksterni tlak - dovod Hr= 200Pa
Pretok zraka - odvod Vod= 4200m3/h
Eksterni tlak - odvod Hr= 190Pa
Hladilna moč Qhlt = 47,8kW ( tz= 35°C; tn=27°C; Vsv/Vod=0,8 )
Grelna moč Qgt = 46,6kW ( tz= 7°C; tn=20°C; Vsv/Vod=0,8 )
- COP = 5,2( tz= 7°C; tn=20°C; Vsv/Vod=0,8 )
- EER = 4,15( tz= 35°C; tn=27°C; Vsv/Vod=0,8 )
RCMRX...posluževalni daljinski tablo
FC…prosto hlajenje (do 100% sveži zrak)
MHP…manometri na freonski strani
EVE…elektronski ekspanzijski ventili
FPG4…filtri G4
PSAF…diferencialni presostati na filtrih
PAQC…CO2 tipalo kvalitete zraka
PM…fazni monitor
CHW2…2-redni vodni predgrelnik (max. kapaciteta: 48kW, režim 70/60°C, 80% svežega zraka -15°C)
3WVM…3-potni ventil s pogonom
SFSTC…mehak zagon kompresorjev!!!
MOB…MODBUS komunikacijska kartica
AMRX…protivibracijske nogice
DESM…požarni detektor
LTEMP1…komplet za obratovanje pri nizkih zunanjih temperaturah
- Masa v obratovanju: kg 1205
- Dimenzije (DxŠxV) 3320x1915x2110 mm
| PROIZVOD kot naprimer CLIVET, tip CSNX-XHE-122ali ekvivalentni drugi | kpl | 1 | 0
2 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator je namenjen za lokalno odsesovanje zraka. Prirejen je za vgradnjo v kanal.
Sestavljajo ga: ohišje iz pocinkane pločevine, ventilatorski sklop sestavljen iz radialnega rotorja in elektromotorja.
Proizvajalec: Systemair ali odgovarjajoče
Tip/velikost: K-160 XL
pretok zraka : 450 m3/h
skupni tlak : 210 Pa
št. vrtljajev : 2610 min-1
Elektromotor: 108 W 230V/50Hz
Dodatna oprema :
elastični kos FK 160 kos 2
glušnik zvoka LDC 125/900 kos 1
pritrdilna pločevina MK 4 kos 2
| petstopenjski transformator RE 1,5 kos 1 | kpl | 1 | 0
3 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za dovod in odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
- nastavek za regulacijo smeri in količine zraka
- vgradni protiokvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR6 F/1
| Velikost: 525 x 225 | kos | 8 | 0
4 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za odvod zraka in je izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- kapljičasto oblikovane lamele
- nastavek za regulacijo količine zraka
­ ohišje 625X625mm z priključkom Ø 356mm
Rešetka je prirejena za vgradnjo na spuščeni stropl in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
AR 5F/F1
| Velikost: 525 x225 | kos | 3 | 0
| Velikost: 225 x125 | kos | 10 | 0
| Velikost: 125 x75 | kos | 2 | 0
5 | ALUMINIJASTA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvajalec: Tip: AR 4P
| Velikost: 425 x 425 | kos | 3 | 0
| Velikost: 425 x 225 | kos | 5 | 0
6 | PREZRAČEVALNI VENTIL
Namenjen je za odsesovanje zraka. Izdelan je iz pobarvane jeklene pločevine. Sestavljajo ga: ohišje , sedež ventila , premični krožnik. Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PV - 1
| Velikost: 100 | kos | 7 | 0
7 | DUSILEC ZVOKA
| prirejen za vgradnjo v kanalin proizvod KLIMA in je sestavljen iz: - ohisje iz pocinkane plocevine in prikljucnih prirobnic - odisje zvocnih kulis z vgrajenimi kulisami iz mineralne vovne dimenzij: d = 100 mm s = 100 mm Kulise so zascitene proti odnasanji in dobavljen skupaj z pritrdilnim in tesnilnim materialom. tip: DZ 2/P/100/4 Velikost: B= 760 mm H= 500 mm L= 2000 mm: | kos | 2 | 0
8 | PROTIPOŽARNA LOPUTA
Pravokotne oblike, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno, s požarno odpornostjo min 90 min. Krmiljenje lopute je od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (24VAC) z mikrostikali za signalizacijo odprte/zaprte lege, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72ºC, če končni stikali zaznajo povišanje temp. v okolici ali v notranjosti jaška.
Skupaj z ustrezno protipožarno izolacijo (PROMATEK), kjer je to potrebno (obračunati po izmerah). Detajli po navodilih proizvajalca.
Proizvod: IMP HIDRIA ali odgovarjajoče
Tip: PL-19-K90/E5/T12
| Velikost: 550x500 | kos | 2 | 0
9 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je
možno neovirano čiščenje slednjih.
| Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II | kg | 2100 | 0
10 | PREGIBNI ZRAČNI KANALI
Okrogli pregibni zračni kanali , za povezavo kanalskega razvoda s napravami, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 | m | 25 | 0
11 | TOPLOTNA IZOLACIJA
obojestransko parozaporna, samougasljiva za izolacijo kanalov na
zajemu zraka in na neogrevani podstrehi, narejena iz sintetičnega
kavčuka, debeline 25 mm, skupaj z lepilnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki:
- µ = min 7000
- λ = 0,036 W/mK pri 0ºC
- temp. območje: - 45 / 85ºC
- požarni razred: EN 13501-B-S3,D0
| Proizvod KAIFLEX tip EF ali odgovarjajoče | m2 | 130 | 0
12 | TOPLOTNA IZOLACIJA
| ENAKO KOT POSTAVKA 10 ,dodatno je izolacija zaščitena z Al pločevino. | m2 | 7 | 0
13 | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | kos | 36 | 0
14 | Izdelava in montaža konzol, obešal in podpor iz profilnega železa | kg | 350 | 0
15 | Barvanje vidnih delov cevi, konzol in držal po predhonem antikorozijskim premazom čiščenju | m2 | 12 | 0
16 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poizkusno obratovanje, nastavitev vseh elementov in izvedba meritev prezračevanja |  | 4% | 0
17 | Zavarovalni, manipulativni in transportni stroški |  | 3% | 0
18 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....)
- obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora
(ocena - 5% predračunske vrednosti)
| Nepredvidena dela. |  | 5% | 0
| SKUPAJ |  |  | 0