## naslov
Splošni podatki o objektu
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta nekdanje kopeli v otroško igrišče
Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Parcelna številka:
2577 k.o. Tabor, 2576 (vrt) k.o. Tabor
1 | REKONSTRUKCIJA | 0
2 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
3 | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
4 | STROJNE INSTALACIJE | 0
5 | ZUNANJA UREDITEV KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ netto | 0
| 20% DDV | 0
| SKUPAJ brutto | 0

## Rekapitulacija
SKUPAJ REKAPITULACIJA
1 | REKONSTRUKCIJA
| LESENI ELEMENTI | 0
| KAMNITI ELEMENTI | 0
| OMETI IN PROFILNO IZDELANI ELEMENTI | 0
| KOVINSKI ELEMENTI | 0
| skupaj | 0
2 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| PRIPRAVLJANA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| BETONSKA DELA | 0
| TESARSKA DELA | 0
| ZIDARSKA DELA | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| STENE IN STROPOVI MAVČNIH PLOŠČ | 0
| KERAMIČARSKA DELA | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA | 0
| MIZARSKA DELA | 0
| SLIKOPLESARSKA IN FASADERSKA DELA | 0
| skupaj | 0
3 | ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
| SVETILKE | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
| STIKALNI BLOKI IN PRIŽIGALNI TABLOJI | 0
| ELEKTROINSTALACIJE OGREVANJA | 0
| STRELOVOD | 0
| EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 0
| PROTIVLOMNO VAROVANJE | 0
| VIDEONADZOR | 0
| VIDEODOMOFON | 0
| TOPLOTNA POSTAJA | 0
| skupaj | 0
4 | STROJNE INSTALACIJE
| RADIATORSKO OGREVANJE | 0
| TALNO OGREVANJE | 0
| PREZRAČEVANJE | 0
| POHLAJEVANJE | 0
| TOPLOTNA POSTAJA DANFOSS | 0
| INTERNI VODOVOD | 0
| SPECIFIKACIJA VODOMERA | 0
| skupaj | 0
5 | ZUNANJA UREDITEV - KANALIZACIJA
| TEMELJNA KANALIZACIJA OBJEKTA | 0
| SANITARNA ODPADNA KANALIZACIJA | 0
| PADAVINSKA ODPADNA KANALIZACIJA | 0
| skupaj | 0

## rekonstrukcija
E.5 |  | POPIS DEL (rekonstrukcija fasade in stavbno pohištvo)
Splošni podatki o objektu
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta nekdanje kopeli v otroško igrišče
Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Parcelna številka:
2577 k.o. Tabor, 2576 (vrt) k.o. Tabor
Projektnat: STUDIO A PLUS, Danijela Dobrina s.p.
Odgovorna oseba: Dipl.-Ing (FH) Danijela Dobrina, M.A. ZRN
Odgovorni vodja projekta: blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268 A
Štvilka projekta: A16_2009
PODATKI O IZDELOVALCIH
Izdelovalec: STUDIO A PLUS, Danijela Dobrina s.p.
Izdelala: Dipl.-Ing. (FH) Danijela Dobrina, M.A. ZRN
SPLOŠNA DOLOČILA
Dela na pripravi in ureditvi gradbišča ter varovalna in pomožna dela morajo
biti vsebovana v ponudbenih cenah,
skladno z varnostnim načrtom
Z izdelavo ponudbe se smatra, da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi
upošteval dejansko stanje.
V ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vključno
z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega
dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati
predpisani kvaliteti določeni s projektom.
Odvoz odpadnega materiala v skladu z veljavno dokumentacijo na deponije odpadnega
materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec izbere sam lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške
deponiranja.
Izvajalec fasaderskih del in stavbnega pohištva je dolžan k ponudbi predložiti reference.
1 |  | LESENI ELEMENTI
KULTURNOVARTSVENI POGOJI
STAVBNO POHIŠTVO
V primeru slabega stanja posamezni delov škatlastih dvokrilnih oken s polkrožnim zaključkom
ali krila oz. okna v celoti je dopustno posamezne dele oken ali okna v celoti zamenjati, in sicer v materialu,
obliki, načinu odpiranja in barvi, enakim prvotim oknom.
Sodobna toplotna in protihrupa izolacijska stekla je dopustno umestiti na notranjih krilih, pod pogojem, da debelina
okvirja ostane enaka. Tesnenje je potrebno izvesti na notranjih krilih.
Pred zamenjavo oken v celoti, je potrebno izdelati prototip novega okna, ki ga bo preveril konservator
ZVKDS, OE Ljubljana. Uporabi naj se prvotno okovje (nasadila, pol olive)
Vhodna vrata je potrebno očistiti recentnih premazov in v kolikor je stanje lesa dobro, zaščititi z lazurnim premazom
(firnež), sicer uporabiti prekrivni premaz. Ton bo določen na podlagi rezultatov sondažnih raziskav.
Izvajalec stavbnehga pohištva je dolžan k ponudbi predložiti reference.
oznaka |  | popis del in materiala | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1.1 |  | OKNA
1.1.1 |  | NOVO ŠKATLASTO OSEMKRILNO KASETIRANO (KRILO 2 POLJA) OKNO IN NADSVETLOBO
SZ FASADA: PRITLIČJE
| - | izdelava škatlastega osemkrilnega okna z nadsvetlobo iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | 5 x oljeno s tungovim oljem
| - | zasteklitev: zunaj-enojna zasteklitev, noter - termopan/plin argon 3/9/4 mm, 1,1 W/m2K
| - | alu-profil termopan zasteklitve v barvi lesa - rumena
| - | notranje steklo termopan zasteklitve: kaljeno steklo
| - | vgrajena tesnila na notranjih krilih
| - | restavriranje obstoječega okovja (glej poz. 4.1.1. in 4.1.2)
| - | izdelava police iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | odstranitev starega okna in okenskega okvirja
| - | dovoz in montaža novega okna
| - | dim. 188,2 cm x 209,0 cm
|  | cena skupaj (eur) | kom | 1 |  | 0
1.1.2 |  | NOVO ŠKATLASTO ŠTIRIKRILNO OKNO Z NADSVETLOBO
SV IN Z FASADA: PRITLIČJE
| - | izdelava škatlastega štirikrilnega okna iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | 5 x oljeno s tungovim oljem
| - | zasteklitev: zunaj-enojna zasteklitev, noter - termopan/plin argon 3/9/4 mm, 1,1 W/m2K
| - | alu-profil termopan zasteklitve v barvi lesa - rumena
| - | notranje steklo termopan zasteklitve: kaljeno steklo
| - | vgrajena tesnila na notranjih krilih
| - | restavriranje obstoječega okovja (glej poz. 4.1.1. in 4.1.2)
| - | izdelava police iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | odstranitev starega okna in okenskega okvirja
| - | dovoz in montaža novega okna
| - | dim. 148,0 cm x 146,6 cm
|  | cena skupaj (eur) | kom | 9 |  | 0
1.1.3 |  | NOVO POLKROŽNO ZAKLJUČENO ŠTIRIKRILNO OKNO Z NADSVETLOBO
STOLP
| - | izdelava štirikrilnega okna iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | 5 x oljeno s tungovim oljem
| - | zasteklitev: termopan/plin argon 3/9/4 mm, 1,1 W/m2K
| - | alu-profil termopan zasteklitve v barvi lesa - rumena
| - | notranje steklo termopan zasteklitve: kaljeno steklo
| - | vgrajena tesnila
| - | izdelava kovanega okovja po obstoječem vzorcu (glej poz. 4.1.2)
| - | izdelava police iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | montaža RONO senčil - rolo zavese na nosilcih, zatemnitvena plastificirana mreža
upravljanje zaves : ročno
| - | odstranitev starega okna in okenskega okvirja
| - | dovoz in montaža novega okna
| - | dim. 80 cm x 175 cm
|  | cena skupaj (eur) | kom | 3 |  | 0
1.1.4 |  | NOVO ENOKRILNO OKNO
STOLP
| - | izdelava enokrilnega okna iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | 5 x oljeno s tungovim oljem
| - | zasteklitev: termopan/plin argon 3/9/4 mm, 1,1 W/m2K
| - | alu-profil termopan zasteklitve v barvi lesa - rumena
| - | notranje steklo termopan zasteklitve: kaljeno steklo
| - | vgrajena tesnila
| - | izdelava kovanega okovja po obstoječem vzorcu (glej poz. 4.1.2)
| - | izdelava police iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | montaža RONO senčil - rolo zavese na nosilcih, zatemnitvena plastificirana mreža
upravljanje zaves : ročno
| - | odstranitev starega okna in okenskega okvirja
| - | dovoz in montaža novega okna
| - | dim. 103 cm x 85 cm
|  | cena skupaj (eur) | kom | 3 |  | 0
1.1.5 |  | NOVO POLKNO NA FRČADI
| - | izdelava enokrilnega polkrožno zaključenega polkna iz macesnovega lesa prve kvalitete
| - | fiksna pritrditev
| - | 5 x oljeno s tungovim oljem
| - | izdelava kovanega okovja po obstoječem vzorcu (glej poz. 4.1.2)
| - | dovoz in montaža novega polkna
| - | dim. 77,0 cm x 43,3 cm
|  | cena skupaj (eur) | kom | 1 |  | 0
1.2 |  | VRATA
1.2.1 |  | DVOKRILNA KASETIRANA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
SV IN Z FASADA: PRITLIČJE
| - | mehanska in kemična odstranitev nečistoč
| - | mehanska in kemična odstranitev starih premazov
| - | odstranitev motečega in restavriranje originalnega okovja
| - | domodelacija manjkajočih kosov lesa
| - | kitanje poškodb
| - | insekticidna in fungicidna zaščita lesa
| - | brušenje
| - | osnovni zaščitni premaz za les
| - | končni lak za les v prvotnem odtenku
| - | dim. 124 cm x 287 cm
|  | cena skupaj (eur) | kom | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ LESENI ELEMENTI |  |  |  | 0
2 |  | KAMNITI ELEMENTI
2.1 |  | STOPNICE
| - | vse tlake in elemente stopnišč se najprej površinsko očisti z
uporabo blagih metod (nizkotlačno peskanje z uporabo mehkejših medijev
v kombinaciji z vodo, vodna para ali voda pod pritiskom)
| - | glede na konservatorske smernice se posamezne elemente demontira in ponovno
vrača na prvotne pozicije oz. zaradi dotrajanosti zamenja z novimi
| - | odstranijo se vsi neustrezni kasnejši posegi (cementne, betonske domodelacije ali dotrajan material)
| - | odstrani se preperel material na stikih
| - | injektiranje razpok
| - | domodelacija manjših poškodb in barvna retuša
| - | večje pomakljivosti se dopolnijo z naravnim kamnom, po obstoječemvzorcu
| - | zapolnjevanje stikov
|  | cena skupaj (eur) | kom | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ KAMNITI ELEMENTI |  |  |  | 0
3 |  | OMETI IN PROFILNO IZDELANI ELEMENTI
KULTURNOVARSTVENI POGOJI
KONSTRUKCIJA: Gradbeni posegi, ki bi kakorkoli oslabili konstrukcijo, so nedopustni.
FASADA: V sklopu obnove fasade je potrebno izvesti rekonstrukcijo fasadnega okrasa na ulični fasadi.
Potrebno je izdelati pripomočke za izvedbo: kalupe za izdelavo odlitkov, šablone za vlečenje profilov...
Pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov ter izvesti sondažne raziskave
ometov in beležev.
Mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlagi za potrebe monitoringa fasade.
Pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec čim bolj podoben strukturi prvotnega ometa,
ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni. Uporabljeni materiali morajo biti visoko paropropustni.
Vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno.
Vsi elementi, ki so bili sekundaro pritrjeni na fasado, je potrebno odstraniti. Ponovno nameščanje zunanjih enot
klimatskih naprav na fasado ni dopustno.
Vsa dela so predmet konservatorsko restavratorskih fasaderskih del.
Izvajalec je dolžan k ponudbi predložiti reference.
V predračun niso vključena terenska dela čiščenja ter statično sanacijska, obrtniška krovska
in kleparska dela.
Postavke vključujejo nabavo, transport materialov, odvoze in stroške deponij ter vsa pomožna dela.
3.1 |  | STREŠNI VENCI
skupni posegi za poz. 3.1.1-3.1.4
odstranjevanje obstoječih profilov
pozidava profilov strešnih vencev s polno opeko, po potrebi z vgradnjo INOX sider in opaženjem
priprava podlage za domodelacije
izdelava kontrašablon
rekonstrukcija in domodelacija vlečenih profilov strešnih vencev s šablonskim izvlečenjem
material: podložni omet: živoapnena malta 1:7; finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
kitanje stikov z gašeno apneno malto
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
3.1.1 |  | STREŠNI VENEC V PRITLIČJU (SV, SZ IN Z FASADA)
širina: 463 mm
|  | skupaj cena | tm | 39.75 |  | 0
3.1.2 |  | STREŠNI VENEC NA OKRASU (SZ FASADA)
širina: 191 mm
|  | skupaj cena | tm | 3.25 |  | 0
3.1.3 |  | TRIKOTNI STREŠNI VENEC NA OKRASU (SZ FASADA)
širina: 290 mm
|  | skupaj cena | tm | 4 |  | 0
3.1.4 |  | STREŠNI VENEC NA STOLPU (VSE FASADE STOLPA)
širina: 403 mm
|  | skupaj cena | tm | 22.5 |  | 0
3.1.5 |  | STREŠNI VENEC FRČADE (SZ FASADA)
pozidava profilov strešnega venca s polno opeko, po potrebi z vgradnjo INOX sider in opaženjem
priprava podlage za domodelacije
izdelava kontrašablon
rekonstrukcija in domodelacija vlečenega profila strešnega venca s šablonskim izvlečenjem
material: podložni omet: živoapnena malta 1:7; finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
kitanje stikov z gašeno apneno malto
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
širina: 143 mm
|  | skupaj cena | tm | 2.2 |  | 0
3.2 |  | ETAŽNI VENCI
skupni posegi za poz. 3.2.1-3.2.2
odstranjevanje obstoječih profilov
pozidava profilov etažnih vencev s polno opeko, po potrebi z vgradnjo INOX sider in opaženjem
priprava podlage za domodelacije
izdelava kontrašablon
rekonstrukcija in domodelacija vlečenih profilov strešnih vencev s šablonskim izvlečenjem
material: podložni omet: živoapnena malta 1:7; finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
kitanje stikov z gašeno apneno malto
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
3.2.1 |  | ETAŽNI VENEC V PRITLIČJU (SV, SZ IN Z FASADA)
širina: 250 mm
|  | skupaj cena | tm | 31.5 |  | 0
3.2.2 |  | ETAŽNI VENEC MED 1. IN 2. NADSTROPJEM (VSE FASADE STOLPA)
širina: 229 mm
|  | skupaj cena | tm | 21.6 |  | 0
3.3 |  | VENCI OKOLI FASADNIH ODPRTIN
skupni posegi za poz. 3.3.1-3.3.4
pozidava profilov vencev s polno opeko, po potrebi z vgradnjo INOX sider in opaženjem
priprava podlage za domodelacije
izdelava kontrašablon
rekonstrukcija in domodelacija vlečenih profilov strešnih vencev s šablonskim izvlečenjem
material: podložni omet: živoapnena malta 1:7; finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
kitanje stikov z gašeno apneno malto
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
3.3.1 |  | VENEC NAD VHODNIMI VRATI (SV IN Z FASADA)
širina: 239 mm
cena 1 tm (eur)
|  | skupaj cena | tm | 3.8 |  | 0
3.3.2 |  | VENEC NAD OKNOM (SZ FASADA)
širina: 244 mm
|  | skupaj cena | tm | 2.26 |  | 0
3.3.3 |  | VENEC POD OKNI - OKENSKA POLICA (SV IN Z FASADA)
širina: 175 mm
|  | skupaj cena | tm | 16.65 |  | 0
3.3.4 |  | VENEC POD FRČADO - POLICA (SV FASADA)
širina: 198 mm
|  | skupaj cena | tm | 1.7 |  | 0
3.4 |  | PROFILNO IZDELANE OBROBE FASADNIH ODPRTIN IN NIŠ
skupni posegi za poz. 3.4.1-3.4.7
priprava podlage za domodelacije
izdelava kontrašablon
rekonstrukcija in domodelacija vlečenih profilov s šablonskim izvlečenjem
material: podložni omet: živoapnena malta 1:7; finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
kitanje stikov z gašeno apneno malto
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
3.4.1 |  | PROFIL OKOLI POLKROŽNO SKLENJENIH VHODNIH VRAT (SV IN Z FASADA)
širina: 170 mm
|  | skupaj cena | tm | 4.96 |  | 0
3.4.2 |  | PROFIL OKOLI POLKROŽNO SKLENJENIH OKENSKIH ODPRTIN (SV IN Z FASADA)
širina: 150 mm
|  | skupaj cena | tm | 24.3 |  | 0
3.4.3 |  | PROFIL OKOLI POLKROŽNO SKLENJENE OKENSKE ODPRTINE (SZ FASADA)
širina: 150 mm
|  | skupaj cena | tm | 3.32 |  | 0
3.4.4 |  | PROFIL OKOLI POLKROŽNO SKLENJENIH OKEN NA STOLPU (VSE FASADE STOLPA)
širina: 150 mm
|  | skupaj cena | tm | 19.2 |  | 0
3.4.5 |  | PROFIL OKOLI MAJHNIH OKEN NA STOLPU (FASADE STOLPA)
širina: 150 mm
|  | skupaj cena | tm | 28.8 |  | 0
3.4.6 |  | PROFIL OKOLI KROŽNO ZAKLJUČENIH NIŠ (SZ FASADA)
širina: 138 mm
|  | skupaj cena | tm | 5.6 |  | 0
3.4.7 |  | PROFIL OKOLI PRAVOKOTNIH NIŠ (SZ FASADA)
širina: 46 mm
|  | skupaj cena | tm | 6.6 |  | 0
3.5 |  | MANJŠI VLEČENI PROFILI
skupni posegi za poz. 3.5.1-3.5.5
priprava podlage za domodelacije
izdelava kontrašablon
rekonstrukcija in domodelacija vlečenih profilov s šablonskim izvlečenjem
material: podložni omet: živoapnena malta 1:7; finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
kitanje stikov z gašeno apneno malto
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
3.5.1 |  | VLEČENI PROFIL NAD FASADNIM PODSTAVKOM (SV, SZ IN Z FASADA)
širina: 38 mm
|  | skupaj cena | tm | 31.5 |  | 0
3.5.2 |  | VLEČENI PROFIL POD STREŠNIM VENCEM PRITLIČJA (SV, SZ IN Z FASADA)
širina: 154 mm
|  | skupaj cena | tm | 16.9 |  | 0
3.5.3 |  | VLEČENI PROFIL NA SPODNJEM DELU OKRASA (SZ FASADA)
širina: 200 mm
|  | skupaj cena | tm | 5.87 |  | 0
3.5.4 |  | VLEČENI PROFIL NAD PROSTOROM Z NAPISOM (SZ FASADA)
širina: 120 mm
|  | skupaj cena | tm | 2.4 |  | 0
3.5.5 |  | VLEČENI PROFIL MED OKNI IN NIŠAMI POLKROŽNO SKLENJENIH OKEN NA STOLPU
širina: 166 mm
|  | skupaj cena | tm | 19.8 |  | 0
3.5.6 |  | VLEČENI PROFIL NAD POLKROŽNO SKLENJENIMI OKNI NA STOLPU
širina: 191 mm
|  | skupaj cena | tm | 19.8 |  | 0
3.6 |  | ODLITKI
skupni posegi za poz. 3.6.1-3.6.17
odstranjevanje ometov in nečistoč s podlage
zapolnitev večjih odprtin in lukenj s paroprepustnimi materiali
izdelava kalupov za odlitke
izdelava odlitkov iz štukaturnega gipsa, po potrebi se doda mreža za stabilnost elementa
dovoz in montaža odlitkov
kitanje stikov z materiali na bazi gipsa
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
3.6.1 |  | ELEMENT V OBLIKI "SKLEPNEGA KAMNA" (NAD VHODNIMI VRATI)
|  | skupaj cena | kom | 2 |  | 0
3.6.2 |  | ELEMENT V OBLIKI "SKLEPNEGA KAMNA" (OKROGLE NIŠE)
|  | skupaj cena | kom | 8 |  | 0
3.6.3 |  | ELEMENT V OBLIKI "SKLEPNEGA KAMNA" (FRČADA)
|  | skupaj cena | kom | 1 |  | 0
3.6.4 |  | PILASTER NA LEVI IN DESNI STRANI OKNA (SV IN Z FASADA)
|  | skupaj cena | kom | 18 |  | 0
3.6.5 |  | SREDINSKI PILASTER OKNA (SV IN Z FASADA)
|  | skupaj cena | kom | 9 |  | 0
3.6.6 |  | PILASTER NA LEVI IN DESNI STRANI OKNA (SZ FASADA)
|  | skupaj cena | kom | 2 |  | 0
3.6.7 |  | SREDINSKI PILASTER OKNA (SZ FASADA)
|  | skupaj cena | kom | 1 |  | 0
3.6.8 |  | PILASTER NA LEVI IN DESNI STRANI OKNA IN NIŠE (STOLP)
|  | skupaj cena | kom | 12 |  | 0
3.6.9 |  | SREDINSKI PILASTER OKNA IN NIŠE (STOLP)
|  | skupaj cena | kom | 6 |  | 0
3.6.10 |  | PILASTRI MED ODPRTINAMI FASADE (S, SZ IN Z FASADA)
|  | skupaj cena | kom | 17 |  | 0
3.6.11 |  | PILASTER NA LEVI IN DESNI STRANI VHODNIH VRAT
|  | skupaj cena | kom | 4 |  | 0
3.6.12 |  | PILASTER NA OKRASU SZ FASADE
|  | skupaj cena | kom | 2 |  | 0
3.6.13 |  | OKROGLI PODSTAVKI STREŠNIH KONIC
|  | skupaj cena | kom | 4 |  | 0
3.6.14 |  | DEKORATIVNI ELEMENT NAD VHODNIMI VRATI
|  | skupaj cena | kom | 2 |  | 0
3.6.15 |  | RESTAVRIRANJE PODSTAVKA SREDINSKE STREŠNE KONICE
zapolnitev večjih odprtin in lukenj s paroprepustnimi materiali
kitanje stikov
apneni oplesk (3x) v tonih po barvni študiji
|  | skupaj cena | kom | 1 |  | 0
3.6.16 |  | PILASTER NA LEVI IN DESNI STRANI FRČADE
|  | skupaj cena | kom | 2 |  | 0
3.6.17 |  | SPODNJI IN ZGORNJI VENEC DIMNIKA S PODSTAVKOM
|  | skupaj cena | kom | 1 |  | 0
3.7 |  | FASADNI OMET
3.7.1 |  | DOLOČITEV MATERIALOV
vrsta opleska, določitev materialov opleska, izvedba vzorcev barv na očiščen omet
določitev vrste in sestave originalnega ometa, izdelava naravoslovne
preiskave (v primeru nejasnosti),
izvedba 3 vzorcev ometa za popravilo
|  | skupaj cena | kpl | 1 |  | 0
3.7.2 |  | DOLOČITEV TEHNIK ČIŠČENJA, IZVEDBA POSKUSNIH METOD
Izvedba modelnega preizkusa čiščenja bioloških nečistoč
(a-ročno s ščetkanjem in skalpeli, ali b- nizkotlačnim mikropeskanjem),
izbor in potrditev najustreznejše metode.
|  | skupaj cena | kpl | 1 |  | 0
3.7.3 |  | DOKUMENTACIJA STANJA PRED POSEGOM
Fotodokumentacija stanja
Dokumentiranje stanja in ohranjenosti ometov v načrtih
|  | skupaj cena | kpl | 1 |  | 0
3.7.4 |  | POSTAVITEV GRADBENIH ODROV
postavitev gradbenih odrov, vse fasade, vključno
z zavarovanjem in ureditvijo gradbišča, napravo
podstavka in dohodov na oder, montažo
in demontažo, ter vsemi pomožnimi deli na
gradbišču, obračun po m2
293 m2
|  | skupaj cena | kpl | 1 |  | 0
3.7.5 |  | ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANIH DELOV OMETA
odstranjevanje poškodovanih delov
ometa na steni, ca deb. 2 cm, ročno z dleti ali udarnim kladivom
odstranjevanje ometa med fugami - do debeline 2 cm
Omete, ki se odstranjujejo, se ugotovi s pretrkavanjem,
odstranjevanje potrdi nadzor ZVKDS
čiščenje nečistoč in opleska na ohranjenih
ometih, nedestruktivno,
z izbrano metodo po preizkusu
|  | skupaj cena | m2 | 293 |  | 0
3.7.6 |  | REKONSTRUKCIJA OMETA
priprava podlage za domodelacije
utrditev stikov , utrjevanje robov, obšivanje originalnega,ometa (ohranjen omet ca 20 %), kitanje,
material gašeno apnena malta 1:3
injektiranje odstopljenih delov : spiranje razpok z apneno vodo, injektiranje z apnenim mlekom in maso
rekonstrukcija stenskih ometov v apneni malti,
podložni in finalni omet, malte enake z obstoječimi
enaka izvedba površin kot obstoječi ometi, enaka granulacija polnila
material: podložni omet živoapnena malta 1:7, finalni omet: gašeno apnena malta 1:3
zidarska popravila odprtin, dimnikov, poškodb v zidovih
kitanje neravnin in manjših razpok z gašeno apneno malto
Opomba: v poziciji so všteti vsi ometi na SV, SZ, Z fasadi in vseh fasadah stolpa in frčade, ter okrasne površine (glej načrte D_1, D_05, D_06 D_10 : pravokotne in okrasne površine nad vhodnimi vrati, nad oknom na SZ fasadi, prostor za napis, vključno z napisom na SZ fasadi in pod okni na SV in Z fasadi) in ometi v vseh nišah objekta.
|  | skupaj cena | m2 | 293 |  | 0
3.7.7 |  | REKONSTRUKCIJA DEKORATIVNEGA OMETA NA TROKOTNEM ČELU SZ FASADE
priprava podlage za domodelacije
rekonstrukcija dekorativnega ometa v apneni malti,
|  | skupaj cena | m2 | 0.5 |  | 0
3.8 |  | FASADNI BELEŽ
3.8.1 |  | zaščita stavbnega pohištva in kovinskih delov
|  | skupaj cena | kpl | 1 |  | 0
3.8.2 |  | FASADNI BELEŽ
fasadni oplesk: podlaganje z redkim
apnenim beležem 1x in z belo apneno barvo z minimalno
dodanim pigmetom za patiniranje novega opleska,
klasični apneni oplesk s čopičem 3x premaz
|  | skupaj cena | m2 | 293 |  | 0
3.8.3 |  | NAPIS
7.14.2 |  | SEVERNA FASADA
izdelava šablon za črke: OTROŠKO IGRIŠČE
oplesk: podlaganje z redkim apnenim beležem in apneno barvo z dodanim pigmentom črne barve
klasični apneni oplesk s čopičem 3x premaz v črni barvi
1 kom
cena 1 kom (eur)
|  | skupaj cena | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OMETI IN PROFILNO IZDELANI ELEMENTI |  |  |  | 0
4 |  | KOVINSKI ELEMENTI
KULTURNOVARSTVENI POGOJI
Prvotne kovinske elemente na zunanjščini je potrebno ohraniti in obnoviti - nosilec za zastavo in še ohranjeno
strešno konico oziroma manjkajoče dele rekonstruirati (konice na okrasu trikotnega čela, vidne na arhivski fotografiji).
4.1 |  | OKOVJE
Cena poz. 4.1.1 in poz. 4.1.2 je všteta k popisu del stavbnega pohištva (okna in vrata)
4.1.1 |  | OKOVJE OKEN IN VRAT
čiščenje kovine, odstranjevanje premazov s
kovinskimi ščetkami in brusnim papirjem,
na neizpostavljenih delih zaključni premaz
CHELADE za zaščito pred rjo
4.1.2. |  | IZDELAVA NOVEGA OKOVJA PO VZORU OBSTOJEČEGA
Izdelava koanega okovja po vzoru obstoječega
zaključni premaz CHELADE za zaščito pred rjo
4.2 |  | STREŠNE KONICE
4.2.1 |  | KOVINSKI ELEMENTI - STREŠNA KONICA NA OKRASU
čiščenje kovine, odstranjevanje premazov s
kovinskimi ščetkami in brusnim papirjem,
na neizpostavljenih delih zaključni premaz
CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 1 |  | 0
4.2.2 |  | KOVINSKI ELEMENTI - NOVI STREŠNI KONICI NA OKRASU
izdelava nove strešne konice iz kovine
zaključni premaz CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 2 |  | 0
4.2.3 |  | NOVA STREŠNA KONICA NA DIMNIKU
izdelava nove strešne konice iz kovine
zaključni premaz CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 1 |  | 0
4.2.4 |  | NOVA STREŠNA KONICA NA STREHI FRČADE
izdelava nove strešne konice iz kovine
zaključni premaz CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 1 |  | 0
4.2.5 |  | KOVINSKI OBROČI PODSTAVKOV
izdelava kovinskega obroča s štirimi rozetami okoli okroglega podstavka konice
zaključni premaz CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 4 |  | 0
4.3 |  | KOVINSKE MREŽE
4.3.1 |  | KOVINSKE MREŽE KLETNIH OKEN
čiščenje kovine, odstranjevanje premazov s
kovinskimi ščetkami in brusnim papirjem,
na neizpostavljenih delih zaključni premaz
CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 2 |  | 0
4.3.2 |  | KOVINSKE MREŽE VRATNIH KRIL
čiščenje kovine, odstranjevanje premazov s
kovinskimi ščetkami in brusnim papirjem,
na neizpostavljenih delih zaključni premaz
CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 2 |  | 0
4.4 |  | NOSILEC ZA ZASTAVO
čiščenje kovine, odstranjevanje premazov s
kovinskimi ščetkami in brusnim papirjem,
na neizpostavljenih delih zaključni premaz
CHELADE za zaščito pred rjo
|  | cena skupaj (eur) | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ KOVINSKI ELEMENTI |  |  |  | 0

## GO
A. | GRADBENA DELA |  | CENA | SKUPAJ
Opomba: Upoštevane so projektirane kote, zato vsi ukrepi na objektu predstavljajo dodatni strošek.
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opombe :
Pripravljalna dela zajemajo vsa dela, ki niso zajeta pri gradbenih in obrtniških delih, razne demontaže obstoječega pohištva fiksnega in mobilnega ter odvozi le tega na začasne in trajne deponije, razni prevozi obstoječe tehnološke opreme, začasne selitve,.......skratka dela, ki niso gradbenega značaja pa jih je potrebno pred pričetkom del opraviti, da se sploh lahko z deli začne. Pravtako so tu zajeta dela za ureditev gradbišča pred pričetkom izvedbenih del.
1. | Dobava in postavitev gradbiščne table komplet z morebitno potrebno nosilno podkonstrukcijo same table, katera se lahko izvede s pomočjo elementov cevnega odra, pravtako je potrebno v postavki zajeti vsa pomožna dela ves pritrdilni material ter vse transporte. |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
2. | Ureditev gradbišča po varnostnem načrtu oz. načrtu ureditve gradbišča. V postavki zajeti tudi minimalno potrebno komunalno ureditev gradbišča, omogočiti dostop do vode in elektrike, gradbiščne sanitarije,.... v skladu z navodili pooblaščenega koordinatorja varnosti pri delu. |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
3. | Postavitev gradbiščnega kontejnera za odlaganje standardnega gradbiščnega odpada za čas gradnje to je cca 1 mesec z predvidenimi odvozi s strani pooblaščenega lokalnega komunalnega podjetja. |  |  |  | 0
| kpl | 3 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  | 0 | 0
II. | RUŠITVENA DELA
Opombe :
V ceno rušitvenih del je potrebno zajeti podpiranja konstrukcij, morebitne preglede statika, zaščita ostalih prostorov objekta pred hrupom in prahom ter ostala pomožna dela; -nakladanje ter prevoz oz. iznos iz objekta -odstranitev oblog kot talnih tako stenskih komplet z lepilom -čiščenje izmere so v raščenem stanju, faktor za razsuto stanje je potrebno upoštevati v ceni. Obračun se vrši po dejansko izvedenih delih, potrjenih v gradbeni knjigi oz. gradbenem dnevniku.
Vso opremo vezano na strojne in elektro instalacije odstranijo izbrani izvajalci teh del in niso predmet tega popisa.
Odstranitev premične opreme (mize, omare, stoli itd) ni predmet popisa.
1. | Rušenje dela strehe - kupole, brez konstrukcije, odstranitev opečne kritine, z letvami in kontra letvami, ter morebitno folijo in izolacijo, z vsemi kleparskimi izdelki, ter prenos na gradbiščno deponijo.
| m2 | 68 |  | 0
2. | Rušenje dela strehe - ravne v nivoju pritličja, brez konstrukcije, odstranitev pločevine, z podkonštrukcijo, ter morebitno folijo in izolacijo, z vsemi kleparskimi izdelki, ter prenos na gradbiščno deponijo.
| m2 | 245 |  | 0
3. | Demontažaobstoječega sekundarnega stropa v pritličju iz špirovcev, leg, desk in termoizolacije, ter prenos na gradbiščno deponijo. Debelina 30-40 cm.
| m2 | 116 |  | 0
4. | Demontaža lesenih oblog sten in radiatorjev, z vso podkonštrukcijo, ter prenos na gradbiščno deponijo.
| m2 | 207 |  | 0
5. | Demontaža kompletne opreme v sanitarijah, kompletno z vso opremo (baterije, odgledala, razna držala itd.), odvoz na stalno deponijo.;
| kom | 14 |  | 0
6. | Demontaža kompletnih okenskih polic razluičnih obdelav šir. ca 45 cm s podkonstrukcijo, odvoz na stalno deponijo.
| m1 | 27 |  | 0
7. | Demontaža pločevinastih mask na stenah v kuhinji, odvoz na stalno deponijo.
| kpl | 1 |  | 0
8. | Demontaža lesenih vrat vel. ca 60-90/210 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 17 |  | 0
9. | Demontaža lesenih vrat vel. ca 100/234 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 1 |  | 0
10. | Demontaža lesenih vrat vel. ca 122/291 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 2 |  | 0
11. | Demontaža lesenih vrat vel. ca 189/283 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 1 |  | 0
0
12. | Demontaža lesenih oken vel. ca 78/58 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
#REF!
| kom | 1 |  | 0
#REF!
13. | Demontaža lesenih oken vel. ca 113/139 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 2 |  | 0
14. | Demontaža lesenih oken vel. ca 103/85 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 3 |  | 0
15. | Demontaža lesenih oken vel. ca 149/149 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 9 |  | 0
16. | Demontaža lesenih oken vel. ca 82/175 cm, vključno s podboji, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 6 |  | 0
17. | Demontaža strešnega okna vel. ca 90/90 cm, vključno z obrobo, odvoz na stalno deponijo.
| kom | 2 |  | 0
18. | Rušenje opečnih sten deb. ca 16-80 cm z ev. potrebnim podpiranjem, ter prenos na gradbiščno deponijo, oz transportno sredstvo.
| m3 | 47.28 |  | 0
19. | Rušenje opečnih sten dimnika, preseka ca 100-180 cm z ev. potrebnim podpiranjem, ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m3 | 24.4 |  | 0
20. | Vrtanje opečne-nosilne stene v kleti do 100 cm vključno nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo, oz transportno sredstvo. Postavka vključuje tudi vsa pomožna dela in ves potrebni pritrdilni material ter vsa potrebna pomožn dela (podpiranje ) in transporti in vsa morebitna zavarovanja ostalih konstrukcijskih elementov pri vrtanju. - dim. fi do 50 cm
| kpl | 1 |  | 0
21. | Odstranitev stenske keramike na stenah, ki se ohranijo, ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 58 |  | 0
22. | Rušenje tlakov obloženih s kamnom in keramiko, vključno s podlogo iz estriha, skupne deb. ca 10-14 cm. Upoštevati je tudi odstranitev vseh talnih okvirjev. (npr. predpražniki, ev. instalacije itd.), ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 37.44 |  | 0
23. | Rušenje tlakov obloženih s kamnom, keramiko in parketom, vključno s podlogo iz estriha, skupne deb. ca 18-24 cm. Upoštevati je tudi odstranitev vseh talnih okvirjev. (npr. predpražniki, ev. instalacije itd.), ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 177.7 |  | 0
24. | Rušenje tlakov obloženih s keramiko (klet), vključno s podlogo iz estriha, skupne deb. ca 54 cm. Upoštevati je tudi odstranitev vseh talnih okvirjev. (npr. predpražniki, ev. instalacije itd.), ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 9.01 |  | 0
25. | Rušenje tlakov obloženih s keramiko (pritličje), vključno s podlogo iz estriha, nosilno ploščo in AB prekladami, skupne deb. ca 35+40 cm. Postavka vključuje tudi ves potrebni pritrdilni material ter vsa potrebna pomožan dela (podpiranje ) in transporti in vsa morebitna zavarovanja ostalih konstrukcijskih elementov pri vrtanju in podpiranju zunanje stene, ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 20.36 |  | 0
26. | Rušenje tlakov obloženih s keramiko ( I.nadstropje), vključno s podlogo iz estriha, nosilno ploščo in AB prekladami, skupne deb. ca 35+40 cm. Postavka vključuje tudi ves potrebni pritrdilni material ter vsa potrebna pomožna dela (podpiranje ) in transporti in vsa morebitna zavarovanja ostalih konstrukcijskih elementov pri vrtanju in podpiranju zunanje stene, ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 19.8 |  | 0
27. | Rušenje tlakov obloženih s keramiko (II.nadstropje), vključno s podlogo iz estriha, nosilno ploščo in AB prekladami, skupne deb. ca 20+20 cm. Postavka vključuje tudi ves potrebni pritrdilni material ter vsa potrebna pomožan dela (podpiranje ) in transporti in vsa morebitna zavarovanja ostalih konstrukcijskih elementov pri vrtanju in podpiranju zunanje stene, ter prenos na gradbiščno deponijo oz transportno sredstvo.
| m2 | 19.8 |  | 0
28. | Odstranitev stopnic v kletne prostore iz delno bet. konstrukcije in delno opečne konštrukcije. Upoštevati je, da je potrebno povsem odstraniti vse nepotrebne ostanke malte in vpetja, podloga mora biti ravna in gladka, pripravljena za nadalno obdelavo. Dim. 15x30/15,širine ca 100 cm, dolžine ca 400 cm.
| m3 | 3.55 |  | 0
29. | Izsekavenje odprtine v betonskem tlaku za montažo nove kanalizacije v WC-ju fi ca 6-15 cm
| tm | 22 |  | 0
30. | Naprava delovnega fasaderskega odra za potrebe rušitvenih in gradbeno-obrtniških del stolpa, višine do 15 m komplet z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| m2 | 278 |  | 0
31. | Pomoč obrtnikom pri rušitvenih delih, priprava odprtin in izdelava utorov,..... razna nepredvidena dela. |  |  |  | #REF!
| Pkur | 120 |  | 0
32. | Razna nepredvidena rušitvena dela, ocena 10 % od vrednosti ruš. del |  |  |  | #REF!
| ocena | 10% |  | 0 | #REF!
33. | Odvoz ruševin na predpisano deponijo razdalje do 10 km s plačilom takse. Obračun količine v razsutem stanju. |  |  |  | #REF!
| m3 | 201.3 |  | 0 | #REF!
#REF!
| Skupaj rušitvena dela |  |  | 0
#REF!
III. | BETONSKA IN ARM. - BETONSKA DELA
1. | Beton. podložnega betona temeljne plošče v kleti in talnih plošč v pritl. deb. 8 cm, C 15/20, beton zemeljsko vlažen iz prane frakcije 0-16 mm |  |  |  | #REF!
#REF!
| m3 | 13.8 |  | 0 | #REF!
2. | Betoniranje armiranobetonskih temeljnih plošč, preseka do 0,30 m3/m2, C 25/30, črpni beton iz prane frakcije 0-32 mm. Obračun po m3. |  |  |  | #REF!
| m3 | 4.62 |  | 0
3. | Betoniranje armiranobetonskih talnih plošč, preseka do 0,150 m3/m2, C 25/30, beton iz prane frakcije 0-16 mm. Obračun po m3.
| m3 | 18.35 |  | 0
4. | Betoniranje armiranobetonske stene stopn.jedra preseka od 0,20-0,30 m3/m2, C 25/30, črpni beton iz prane frakcije 0-16 mm. Obračun po m3.
| m3 | 16.4 |  | 0
5. | Betoniranje arm.bet. zavite stopniščne rame in podestov preseka od 0,20-0,30 m3/m2, C 25/30, črpni beton iz prane frakcije 0-16 mm. Obračun po m3.
| m3 | 7.5 |  | 0
6. | Betoniranje arm.nosilcev in stebrov v okviru rušitev nosilnih zidov v pritličju in kleti preseka od 0,12-0,20 m3/m2, C 25/30, črpni beton iz prane frakcije 0-16 mm. Obračun po m3.
| m3 | 7.95 |  | 0
7. | Betoniranje arm.bet.plošče v stolpu (gl.podesti) preseka od 0,12-0,20 m3/m2, C 25/30, črpni beton iz prane frakcije 0-16 mm. Obračun po m3.
| m3 | 9.9 |  | 0
8. | Injektiranje kontaktov ab plošč in podestov stopnic stolpa v zidovih deb.40-60cm, z cementno silikatno rahlo eksp.injektirno maso. Obračun po m1.
| m1 | 51.85 |  | 0
9. | Injektiranje kontaktov ab nosilcev, stebrov in vezi v zidovih deb.40-60cm, z cementno silikatno rahlo eksp.injektirno maso. Obračun po m1.
| m1 | 39.15 |  | 0
10. | Dobava, rezanje, krivljenje in krojenje srednje komplicirane armature. Količina po arm.načtrih.
| kg | 2250 |  | 0
11. | Dobava, rezanje in krojenje armaturnih mrež. Količina po arm.načrtih.
| kg | 3366 |  | 0
12. | Dobava materiala ter naprava vhodne tlančine iz betona (vhod invalidi), skupne dolžine 685 cm in širine 99 cm, naklon 15%, višinske razlike 33 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom, opaženjem ter prav tako demontaža le tega.
| kpl | 1 |  | 0
13. | Betoniranje a.b. horizontalnih vezi in preklad v novih stenah in nad novimi prehodi.
| m | 19.8 |  | 0
14. | Dobava in polaganje armature za vezi in preklade, RA fi do 12 mm - ocena
| kg | 50 |  | 0
15. | Sidranje h. vezi v obstoječe betonske stene; vrtanje lukenj, izpihovanje, zalitje z epoksi malto in vstavljanje sider, vse po navodilih statika (ocena)
| kom | 16 |  | 0
| BETONSKA IN ARM.BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
Opombe :
Lahki premični odri za vsa gradbeno-obrtniška dela in inštalacijska dela zajeti v standardih posameznih postavk in jih posebej ni obračunati.
1. | Opaž zavite stopniščne rame, z vso porabo opažnih plošč, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem, z vsemi pomožnimi deli in prenosi višine podpiranja do 3,30m. Obračun po m2 tlorisne površine.
| m2 | 24.5 |  | 0
2. | Dvostranski opaž okrogle stene v jedru stolpa, z vso porabo opažnih plošč, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V postavki je zajet tudi opaž prebojev skozi steno.Obračun po m2
| m2 | 164 |  | 0
3. | Opaž ab medetažnih plošč, glavnih podestov v stolpu, nepravilne tlorisne oblike in višino podpiranja max 3,30m. Obračun po m2
| m2 | 62.5 |  | 0
4. | Dvostranski opaž dobetoniranih ab nosilcev, stebrov in vezi v obstoječih nosilnih zidovih. Beton ni viden. Obračun po m2.
| m2 | 45 |  | 0
5. | Enostranski - robni opaž talne ab plošče višine do 0,30m. Obračun po m1.
| m1 | 45 |  | 0
6. | Dobava materiala ter naprava enostranskega opaža višine do 20 cm pred izvedbo cementnega estriha, vključno z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom ter prav tako demontaža le tega.
| m | 9.2 |  | 0
7. | Opaž h. vezi in preklad; viš. 20 cm, obračun za vsako stran posebej, višine podpiranja do 3,00 m.
| m2 | 5.1 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA
Opombe :
V ceni zidarskih del je potrebno upoštevati vsa pomožna dela, pripravo malte, prenos materialov, zidarske odre in ostala pomožna dela.
1. | Vgradnja sidrnih plošč jeklene nosilne konstrukcije z nameščanjem vijakov (več vijakov na eno podporo), nameščanje s šablono z geodetsko natančnostjo in zavarovanje proti premiku. Vgradnja pri betoniranju (brez dobave plošč)
| kom | 30 |  | 0
2. | Zidarska pomoč pri izvedbi jeklene konstrukcije. Obračun po kg vgrajene konstrukcije. Ocena
| kg | 2500 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja predelnih sten iz pregradnega bloka deb 12 cm na ab talne plošče v pritličju. Obračun po m2 predelnih zidov.
| m2 | 27.5 |  | 0
4. | Dobava in naprava pozidav odprtin in niš deb. 10 cm iz plinobetonskih blokov lepljenih z gradbenim lepilom in mrežico, pripravljeno za nadalno slikopleskarsko obdelavo, vključno z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materialom in vsemi transporti.
| m3 | 0.98 |  | 0
5. | Izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacije talne plošče z predhodnim hladnim premazom z ibitolom ter 1×varjenim trakom V4, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom ter vsemi transporti.
| m2 | 27.5 |  | 0
6. | Dobava materiala in naprava strojnih ometov komplet z predhodnim cementnim obrizgom na opečno in betonsko podlago in rabiciranjem stikov, vključno z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim matrialom in vsemi transporti.
| m2 | 140 |  | 0
7. | Grobi in fini omet starih sten na mestih krpanja sten za obrtniškimi deli s p.c.m. 1:3:9 .
| m2 | 120 |  | 0
8. | Izravnava betonskega zidu po porušitvi opečnega zidu, sekanje ostankov malte in izravnava gnezd s fino c.m.
| m2 | 16 |  | 0
9. | Izravnava poškodovange ometa sten po odstranjeni keramiki s finim ometom s pod, cem. malto
| m2 | 12 |  | 0
10. | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz stirudur plošč skupne deb. 8 cm, iz dveh slojev križno 2 x 4 cm položeno ter pvc folije.( pritličje)
| m2 | 196.18 |  | 0
11. | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz stirudur plošč skupne deb. 3 cm, iz enega sloja križno 1 x 3 cm položeno ter pvc folije.(I., II. Nadstropje, klet)
| m2 | 57.95 |  | 0
12. | Strojna naprava armiranega cementnega estriha deb. 5-6 cm ali mikroarmirani po navodilah statika, vključno z vsemi pomožnimi deli in potrebnim pomožnim materialom ter vsemi transporti.
| m2 | 179.45 |  | 0
13. | Strojna naprava armiranega cementnega estriha deb. 5-6 cm ali mikroarmirani po navodilah statika, IZGLED KOT ZARIBAN BETON, vključno z vsemi pomožnimi deli in potrebnim pomožnim materialom ter vsemi transporti.
| m2 | 47.55 |  | 0
14. | Izdelava TERRACA, brušene obdelave deb.3-4 cm na cementni estrih, vključno z vsemi pomožnimi deli in potrebnim pomožnim materialom ter vsemi transporti.
| m2 | 41.64 |  | 0
15. | Hidroizolacija pod tlaki v sanitarijah zaključena na stenah 10 cm nad finalnim podom;
* fleksibilna cementna tesnilna masa armirana s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIK+MAPEBAND
| m2 | 7.16 |  | 0
16. | Vgrajevanje rešetke za odvodnjavanje na meji tlakovanih površin vhod iz stranske ulice, glavni vhod in izhod iz garaže. Obračun po m1 vgrajenih rešetk. Ocena (nudimo linijsko rešetko 15 x 15)
| m1 | 6 |  | 0
17. | Izdelava Rf dilatacijskih leteve v estrihu med različnimi tlaki in prehodi, dim. ca 4/1 cm
| m1 | 24 |  | 0
18. | Vgrajevanje pl.cevi fi 16cm meteorne kanalizacije za odvodnjavanje z odvodom do cisterne. Obračun po m1 vgrajenih cevi. Ocena
| m1 | 15 |  | 0
19. | Izvedba ponikovalnice za odvečno vodo meteorne kanalizacije. Bet cev fi 100 zasuta z kroglami in pokrovom. Obračun po kom. Ocena (globina 1 m)
| kom | 3 |  | 0
20. | Dobava in izdelava peskolova za meteorno vodo. Bet cev fi 300 z priključki in pokrovom. Obračun po kom. Ocena
| kom | 3 |  | 0
21. | Premični delovni odri viš. do 2,5 m za vsa gradbena in obrtniška dela, obračun v m2 talne površine prostorov
| m2 | 254.13 |  | 0
22. | Razna zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem; štemanje šlicev in zazidava po vgrajenih ceveh, zidarska pomoč pri vgradnjah itd.
| KVur | 60 |  | 0
| PKur | 90 |  | 0
23. | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se bodo pojavila v času izvajanja del, pa v tem popisu niso zajeta. Ocenjeno 10 % od zidarskih del.
| ocena | 10% |  | 0
24. | Čiščenje objekta med in po končani gradnji, obračun v m2 tlorisne površine
| m2 | 254.13 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja letev za opečni zareznik na obstoječo leseno podkonstrukcijo kupole.
| m2 | 68 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja opečnega zareznika na lesene letve.
| m2 | 68 |  | 0
3. | Rezanje opečnega zareznika po slemenu.
| m | 44 |  | 0
4. | Dobava in montaža horizontalnih in vertikalnih žlebov r.š. 33 cm iz cinkotita, vključno s pritrdilnimi kljukami.
| m | 104.8 |  | 0
5. | Dobava in montaža različnih zaključkov r.š. 50 cm iz cinkotita.
| m | 12 |  | 0
6. | Izdelava podloge za pokrivanje s pločevino, obijanje s smrekovimi deskami debeline 18 mm, vključno z zaščitnim premazom.
| m2 | 245 |  | 0
7. | Izdelava strehe iz pocinkane jeklene pločevine.
| m2 | 245 |  | 0
8. | Dobava in montaža dvolinijskega snegolova.
| m | 70.8 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe :
Vsa jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji na sledeč način :
* čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem in odpraševanjem
* antikorozijska zaščita s temeljno barvo v sloju min. 30 mikronov
* popravilo poškodovane temeljne barve po montaži na objektu in izdelava finalne površinske obdelave s pleskanjem z ustrezno barvo v RAL po izboru projektanta
Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb, ki jih mora pred izvajanjem na objektu dati v pregled in podpis projektantu. Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračujajo po dejansko vgrajeni teži. Za nosilne kovinske konstrukcije je potrebno pridobiti atest za montirano konstrukcijo! Vse nosilne elemente je dimenzionirati z analizo konstrukcij.
Pregled lokacije in možnosti ter določitev mehanizacije za vertikalne in horizontalne transporte na objektu. Sodelovanje z glavnim izvajalcem ali koordinatorjem GOI del. Kontrolo načrtov in izmer na mestu samem
Vse potrebne ukrepe za varstvo pri delu in varstvo napram tretjim osebam. Izvajalec mora imeti svojo dejavnost, delo, materiale odgovornost napram tretjim osebam in ostalo potrebno, zavarovano pri zavarovalnici
V ceni je potrebno zajeti:
Izdelava kovinske konstrukcije in osnovna kontrolna tovarniška montaža. Izdelava oziroma nabava vseh spojnih sredstev in drobnega spojnega materiala (elektrode, vijaki, plošče, distančniki, začasne podpore in drugo).
Dvakratno osnovno antikorozijsko zaščito v dveh barvnih tonih nanešeno na očiščene- peskane profile in pločevine. Prvi sloj zaščite se izvede v tovarni- delavnici. Drugi sloj se naneše po končani montaži in popravilu prvega sloja.
Za cinkane konstrukcije in izdelke velja vse enako razen nanašanja antikorozijskih premazov in finalnega opleska. Predvideti je potrebno nanašanje proti požarnih opleskov, če je tako določeno v projektu.
1. | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije dimnika z temeljnim opleskom. Delavniške načrte si mora izvajalec izdelati sam. Vse delovne odre in eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montažerskih del in jih mora vračunati v enotne cene. Količina ocenjena!
| kom | 1 |  | 0
2. | Izdelava sider za pritrditve konstr., upoštevati:
* sidra iz r.f. navojnih palic dim.fi 20 dolž l= 400 mm
* 1x miniziranje
* vgradnja v epoksi lepilo ali med betoniranjem
| kom | 30 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
III. | STENE IN STROPOVI IZ MAVČNIH PLOŠČ
Opombe :
Stene Iin stropove je potrebno izdelati po atestiranih detajlih prizvajalca in navodilih projektanta. V ceni izdelave je potrebno upoštevati tudi kitanje in bandažiranje vseh stikov plošč in plošč z opečimi zidovi ter stropovi ter vse ojačitvene profile pri vratih .izdelavo izrezov za prehode instalacij in zatesnitve po položenih instalacijah. V m2 sten so odbite odprtine za vrata.
1. | Izdelava enostranske obloge W626 iz 1x vlagoodpornih mavčnih plošč debeline 12,5 mm za oblogo obstoječih sten in instalacij, kovinske podkonstrukcije, toplotna izolacija 10 cm iz steklene volne, z vgradnjo vogalnikov in bandažiranjem stikov ter izvedbo vseh izrezov.
| m2 | 33.48 |  | 0
2. | Izdelava stropa v prostorih iz 1x navadnih mavčnokartonskih plošč debeline 12,5mm ter podkonstrukcijo iz profilov, toplotne izolacije 30 cm in alu parne zapore, z vgradnjo vogalnikov in bandažiranjem stikov ter izvedbo vseh izrezov za vgradne luči in druge elemente.
| m2 | 155.8 |  | 0
3. | Izdelava oblog preklad, špalet in gred, razvite širine do 50 cm iz 1x navadnih mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm ter podkonstrukcijo iz profilov, toplotne izolacije 5-6 cm, bandažiranjem stikov ter izvedbo vseh izrezov.
| m | 38.8 |  | 0
,
| STENE IN STROPOVI IZ MAVČNIH PLOŠČ SKUPAJ |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in oblaganje sten v WC invalidi s keramičnimi ploščicami v barvah in velikostih po izbiri projektanta (nabavna vrednost ploščic, do 20 EUR/m2). Ploščice se lepijo s prvovrstnim lepilom na stene, z razmakom 2 mm. V vogalih in zaključkih se vgradijo tipske ploščice ali tipski profili po izboru projektanta.
Upoštevana je obloga do višine stropa 392 cm.
| m2 | 28.8 |  | 0
2. | Dobava in oblaganje sten v kletnih prostorih z mozaično keramiko v barvah in velikostih po izbiri projektanta (nabavna vrednost mozaika, do 40 EUR/m2). Mozaična keramika se lepi s prvovrstnim lepilom na stene V vogalih in zaključkih se vgradijo tipske ploščice ali tipski profili po izboru projektanta.
Upoštevana je obloga do višine stropa 273 cm.
| m2 | 58.63 |  | 0
3. | Nizkostenska obroba viš. 10 cm iz keramike po izbiri projektanta (nabavna vrednost ploščic, do 20 EUR/m2). Ploščice se lepijo s prvovrstnim lepilom na stene.
| m | 84 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
V. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava in polaganje iglanega poda tip HEUGA ali podobno, po izboru projektanta. Podlogo iz cementnega estriha je predhodno potrebno izravnati z izravnalno maso, pod položiti z lepljenjem. Ob steni zaključiti s stensko obrobo iz istega poda z Pvc zgornjim zaključkom.Obračun količine vključno z letvijo.
| m2 | 42.63 |  | 0
2. | Dobava in polaganje iglanega poda tip HEUGA ali podobno, po izboru projektanta (STOPNIŠČE). Podlogo iz cementnega estriha je predhodno potrebno izravnati z izravnalno maso, pod položiti z lepljenjem. Ob steni zaključiti s stensko obrobo iz istega poda z Pvc zgornjim zaključkom.Obračun količine vključno z letvijo.
| m2 | 53.53 |  | 0
3. | Dobava in izdelava samorazlivnega epoksi tlaka debeline 3 mm. Opis predvidenih del obsega brezprašno brušene celorne površine tlaka, nanašanje temeljnega veznega sloja z epoksidom, ter enkratna izravnava celotne površine, zaključni samorazlivni epoksi nanos v barvi po izboru investitorja.
| m2 | 11.37 |  | 0
4. | Dobava, polaganje, brušenje in lakiranje tehničnega teak parketa vključno z lepljenjem na pripravljeno površino, ter montažo zaključnih letev
| m2 | 120.44 |  | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VI. | MIZARSKA DELA
1. | Dobava in montaža notranjih suhomontažnih vrat V1, svetle odprtine 70/200 cm, podboj in krilo tipske izvedbe, furnirano - bukev, barvano belo, standardno okovje v alu mat izvedbi po izboru projektanta in talni odbojnik z vsemi zaključki. 4L, 1D
| kom | 5 |  | 0
2. | Dobava in montaža notranjih suhomontažnih vrat V2, svetle odprtine 90/200 cm, podboj in krilo tipske izvedbe, furnirano - bukev, barvano belo, standardno okovje v alu mat izvedbi po izboru projektanta in talni odbojnik z vsemi zaključki. 2L
| kom | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža notranjih suhomontažnih vrat V3, svetle odprtine 100/200 cm, podboj in krilo tipske izvedbe, furnirano - bukev, barvano belo, standardno okovje v alu mat izvedbi po izboru projektanta in talni odbojnik z vsemi zaključki. 1D
| kom | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža zunanjih vhodnih suhomontažnih vrat V4, svetle odprtine 90/200 + 90cm nadsvetlobe; kaljeno varnostno, prozorni termopan, podboj in krilo polne tipske izvedbe, furnirano - bukev, barvano belo, trotočkovno varnostno zaklepanje, standardno okovje v alu mat izvedbi po izboru projektanta in talni odbojnik z vsemi zaključki. 1L, 1D
| kom | 2 |  | 0
5. | Dobava in montaža notranjih suhomontažnih kovinskih vrat kurilnice Vopr, svetle odprtine 70/170 cm, podboj in krilo tipske izvedbe, barvano belo, standardno okovje v alu mat izvedbi po izboru projektanta in talni odbojnik z vsemi zaključki. 1D
| kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža lesenega okna O1 v kletnih prostorih, svetle odprtine 78/58 cm, okno tipske izvedbe, barvano rjavo, polnitev jetkano steklo/termopan, standardno okovje v medenini, kot obstoječe, z vsemi zaključki. V ceni upoštevati tudi vgradnjo kovinske rešetke pred oknom in okensko polico iz barvane alu pločevine. ( izdelati po obstoječem oknu )
| kom | 2 |  | 0
7. | Dobava in montaža lesenega okna O4, svetle odprtine 103/85 cm, okno tipske izvedbe, barvano rjavo, polnitev prozorno steklo/termopan, standardno okovje v medenini, kot obstoječe, z vsemi zaključki. V ceni upoštevati tudi notranjo leseno polico in zunanjo polico izdelano iz barvane alu pločevine, ter notranje rolo senčilo na ročno upravljanje.
| kom | 3 |  | 0
8. | Dobava in montaža lesenega okna O6 - fiksno, svetle odprtine fi 140 cm, okno tipske izvedbe, barvano rjavo, polnitev prozorno kaljeno steklo/termopan, z vsemi zaključki. V ceni upoštevati tudi zunanjo polico izdelano iz barvane alu pločevine v obliki polkroga, ter zunanje rolo senčilo na električno upravljanje.
| kom | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža lesenega okna O6 - fiksno, svetle odprtine fi 160 cm, okno tipske izvedbe, barvano rjavo, polnitev prozorno kaljeno steklo/termopan, z vsemi zaključki. V ceni upoštevati tudi zunanjo polico izdelano iz barvane alu pločevine v obliki polkroga, ter zunanje rolo senčilo na električno upravljanje.
| kom | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža lesenega okna O6 - fiksno, svetle odprtine fi 120 cm, okno tipske izvedbe, barvano rjavo, polnitev prozorno kaljeno steklo/termopan, z vsemi zaključki. V ceni upoštevati tudi zunanjo polico izdelano iz barvane alu pločevine v obliki polkroga, ter zunanje rolo senčilo na električno upravljanje.
| kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža strešnega okna za ravno streho z akrilno kupolo, dim. 90x90 cm, izdelano iz belega plastičnega podstavka višine 15 cm z vgrajeno energijsko varčno zasteklitvijo (Uw= 1,4 W/m2K), s kaljenim zunanjim steklom in varnostnim steklom na notranji strani, z mlečno kupolo. Fiksna zasteklitev, brez možnosti odpiranja (kot npr. VELUX CFP).
| kom | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža svetlobnika za ravno streho z akrilno kupolo. Svetlobnik dimenzije 60/60 cm, svetlobna fiksna cev fi 35 cm, dolžine do 185 cm, izdelano iz belega plastičnega podstavka prekritega s prozorno kupolo. Na notranji strani difuzno steklo.(kot npr. VELUX TCR)
| kom | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža kombinacije strešnih oken dim. 114/160 + 94/160 + 114/160, izdelano iz lepljencev skandinavskega bora, impregnirano in brezbarvno lakirano, zastekljeno s 24 mm energijsko varčnim kaljenim in lepljenim steklom (Uw=1,4 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu. Odpiranje preko integriranega el.motorja, z dežnim senzorjem (kot VELUX tip GGL-Integra). Z zunanjim mrežastim električnim senčilom (kot VELUX MML) in notranjim zatemnitvenim senčilom (kot VELUX DML).Obroba za kombinirano vgradnjo, predvideno v valovito kritino. Okna se vstavijo v obstoječo odprtino, pozicijo in velikost prilagoditi z izmerami na licu mesta.
Kombinacija treh oken, okno zraven okna:
| el.strešno okno 114/160 | 2
| el.strešno okno 94/114 | 1
| zunanja komb.obroba | 1
| notranje el.senčilo 114/160 | 2
| notranje el.senčilo 94/160 | 1
| zunanje el.senčilo 114/160 | 2
| zunanje el.senčilo 94/160 | 1
| kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža kombinacije strešnih oken dim. 114/160 + 94/160 + 114/160, izdelano iz lepljencev skandinavskega bora, impregnirano in brezbarvno lakirano, zastekljeno s 24 mm energijsko varčnim kaljenim in lepljenim steklom (Uw=1,4 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu. Odpiranje preko integriranega el.motorja, z dežnim senzorjem (kot VELUX tip GGL-Integra). Z zunanjim mrežastim električnim senčilom (kot VELUX MML).Obroba za kombinirano vgradnjo, predvideno v valovito kritino. Okna se vstavijo v obstoječo odprtino, pozicijo in velikost prilagoditi z izmerami na licu mesta.
Kombinacija treh oken, okno zraven okna:
| el.strešno okno 114/160 | 2
| el.strešno okno 94/114 | 1
| zunanja komb.obroba | 1
| zunanje el.senčilo 114/160 | 2
| zunanje el.senčilo 94/160 | 1
| kpl | 1 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
1. | Brušenje, 2x kitanje in 2x glatenje novih in starih ometanih sten ter stropov.
| m2 | 1050 |  | 0
2. | Brušenje, kitanje in glatenje novih sten ter stropov iz mavčnih plošč (bandažiranje je upoštevano pri izvedbi sten in stropov).
| m2 | 206.7 |  | 0
3. | Slikanje notranjih sten, stropov, stopniščnih ram, preklad in stebrov s poldisperzijsko barvo; 1x osnovni premaz in min. 1x končni oplesk v različnih barvah in tonih po izboru projektanta.
| m2 | 735 |  | 0
4. | Slikanje notranjih sten, stropov, stopniščnih ram, preklad in stebrov z LATEX barvo; 1x osnovni premaz in min. 1x končni oplesk v različnih barvah in tonih po izboru projektanta.
| m2 | 315 |  | 0
5. | Pleskanje raznih starih kovinskih vratic in druge opreme s predhodnim čiščenjem in brušenjem (ocena)
| m2 | 15 |  | 0
6. | Akrilna tesnilna masa po vogalih sten
| m | 450 |  | 0
7. | Obdelava okenskih špalet do globine 50 cm. Brušenje, 2x kitanje in 2x glatenje.
| m | 108 |  | 0
8. | Izdelava fasade na delu vzhodne in južni fasadi, po sistemu Baumit z izolacijo iz polistirenske plošče deb. 15 cm. Zaključni sloj silikat grenulacije 1,5 mm. V ceni upoštevati obdelavo špalet.
| m2 | 56.14 |  | 0
9. | Premični delovni odri viš. do 2,5 m za fasaderska dela.
| m2 | 39 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## ELEKT
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled) mora pred vgradnjo potrditi arhitekt !
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Linijske svetilke v alu ohišju barvane v barvi po izboru arhitekta, kompletno opremljena z 1svetlobnimi moduli T5 35W s pleksi opalnim pokrovom, dimenzij 1549 x 52 x 52 mm, kompletno opremljena z ustreznimi obešali in napajalnimi kabli po projektu, kot tip OVIO 71DR135BPG, oznaka v projektu L5 | kos | 23 |  | 0
2 | Nadgradna svetilka z opalnim steklom Olimpija z dvema TC-DE sijalkama 26W/830, v zaščiti IP44, kot HF252-713.Oznaka v projektu L2 | kos | 8 |  | 0
3 | Nadgradna eurostandard 5p tračnica dolžine 1m, beloobarvana, kompletno s končnim in napajalnim členom, obešali in tremi reflektorskimi svetilkami kot SPATIO 111 z halogensko IRC žarnico 50W 45°, kompletno s pripadajočim adapterjem za tokovno tračnico; 1x (200 01 410 W +200 01 41 W + 200 01 11 W) + 3x 311 10 11 AD W + 2x 200 01 13, oznaka v projektu L7. | kpl | 1 |  | 0
4 | Lestenec LL obešen v vhodni avli - samo montaža in priklop - dobava lestenca v opremi, oznaka v projektu LL | kpl | 1 |  | 0
5 | Svetilka pod podestom, izdelana iz alu profilov in polikarbonatnim opalnim pokrovom, hladno ohišje, primerno za montažo na steno ali strop, dimenzij 148 x 95 x 70 mm, opremljena z G9-ECO 7W sijalko, kot tip KOSMO 278 50 40 ALI, oznaka v projektu - montaža pod podestom(galerijo) | kos | 8 |  | 0
6 | Stropna svetilka za linearno T5 sijalko v alu ohišju beloobarvano, kompletno z elektronsko predstikalno napravo ter belim polikarbonatnim zaščitnim steklom, kompletno s T5 24W/830 sijalko, dimenzij 600 x 30 x 50 mm, v zaščiti IP40 primerno za montažo na strop regalnega elementa, kot Mini minima 414 404, oznaka v projektu L6 | kos | 1 |  | 0
7 | Talna vgradna pogodna svetilka s hladnim ohišjem, maximalna temperatura dotika je 39°C, z 1,5 W led diodo z barvno temperaturo 3000K za malo napetost 24V, v mehanski zaščiti IK09, v IP67, razred III, z inox obročem premera 65, kompletno z vgradno dozo, kot Microled S.3435W.19, oznaka v projektu L8 | kos | 11 |  | 0
| Napajalnik moči 10W 240V AC /24V DC, dimenzij 120 x 35 x 20 mm za napajanje 6 kos L8 svetilk, kot S.3400 | kos | 2 |  | 0
8 | Stropna vgradna svetilka malih dimenzij z minimalnim alu robom, premera 44 mm, izvrtina 41, globina 50-60 mm, za QR-CBC 20W G4, kot MZ35 202 01 06 A, oznaka v projektu L4 - montaža na stropu v kleti | kos | 14 |  | 0
| Elektronski transformator za napajanje svetilk L4 moči 105 VA 230/12V | kos | 3 |  | 0
9 | Stropna vgradna svetilka malih dimenzij z minimalnim alu robom, premera 44 mm, izvrtina 41, globina 50-60 mm, za QR-CBC 20W G4, kot MZ35 202 01 06 A, oznaka v projektu L4 - montaža na stropu v pritličju | kos | 13 |  | 0
| Elektronski transformator za napajanje svetilk L4 moči 105 VA 230/12V | kos | 3 |  | 0
10 | Stenski "svetlobni motiv" sestavljen iz svetilk z opalnim steklom treh različnih dimenzij, v zaščiti IP65, postavitev po detajlu arhitekta, kot Dioscuri 14, 25 in 35 po sledeči specifikaciji:
| - premera 14 cm z žarnico G9 25W | kos 3
| - premera 25 cm, z žarnico E27 40W | kos 3
| - premera 35 cm, z žarnico E27 40W | kos 1
| oznaka v projektu L1 | kpl | 8 |  | 0
11 | Vgradna svetilka za kompaktne fluo sijalke, kompletno z termoplastičnim reflektorjem, s sistemom za hitro montažo, kompletno z elektronsko predstikalno napravo in TC-DE 18W/830 sijalko, dimenzije svetilke so premer 232 mm za izrez 212 mm ter predvideno vgradno globino 100 mm, svetilko se kompletira s satiniranim polikarbonatnim steklom, kot Sistema Easy FL 3292.039+6035, oznaka v projektu L3 | kos | 12 |  | 0
12 | Viseča svetilka spuščena pod stropom knjižnice v stolpu, svetilka izdelana iz alu konstrukcije okrogle oblike, z aluminijastim beloobarvanim robom ter okroglim polikarbonatnim okroglim prekritjem, ki je vstavljen v svetilko brez vidnih pritrdil. Svetilka je dimenzij premera 1250 mm in višine 115 mm, komploetno opremljena z elektronskimi predstikalnim napravami in sijalkami T5 po specifikaciji 4 x 21/39W + 4 x 28/54W + 2 x 14/24W. V kompletu svetilke so še 4 obešalne vrvice z mikronastavljalnimi patenti dolžine 3000 mm ter priključni kabel, kot tip Supernova 120 274 95 120 W oznaka v projektu L11 | kos | 1 |  | 0
13 | Stropna vlagotesna svetilka kompletno izdelana polikarbonata v zaščiti pred vlago IP65 in v mehanski zaščiti IK10, opremljena z elektronsko predstikalno napravo in sijalko TC-DD 28W 4000K, za montažo v shrambi za igrala, kot tip Leopard 9623 0494. | kos | 1 |  | 0
14 | Svetilka varnostne razsvetljave z vgrajeno fluo sijalko moči 1X11W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje (1h) v pripravnem spoju, kot tip Linergy Tristar TR11N10EBR (IZHODI) | kos | 29 |  | 0
15 | Drobni material
16 | Meritve osvetljenosti razsvetljave
17 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave z izdajo certifikata.
| _____________________________________ | _______ | ________________________________
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR
INSTALACIJSKI MATERIAL
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj. Barva okrasnega okvirja po izbiri investitorja. Proizvajalec: kot Legrand Biticino, Vimar ali enakovredno
| navadno | kos | 6 |  | 0
| križno | kos | 0 |  | 0
| izmenično | kos | 6 |  | 0
| tipkalo | kos | 8 |  | 0
2 | Tipkalo za zasilni izklop z zaskočnim mehanizom za notranjo montažo (izklop v sili) | kos | 1 |  | 0
3 | Potezno stikalo, signalna svetilka s brnačem in razrešitveno tipko (sanitarije za invalide) | kos | 1 |  | 0
4 | Infrardeci senzor STEINEL IS 3360 (do 1000W), 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 50Hz | kos | 3 |  | 0
5 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Legrand Biticino | kos | 32 |  | 0
6 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V | kos | 4 |  | 0
7 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal oz. talno dozo, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 7 |  | 0
8 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico,16A, 230V, 50Hz | kos | 12 |  | 0
9 | Trifazni stalni priključek, nadometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz | kos | 1 |  | 0
10 | Dvoprekatni parapetni kanal 55/150, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, tip Elba ali enakovredno | m | 4 |  | 0
0
11 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 4 |  | 0
12 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 20 x 5 mm, dolžine 500mm, skupaj z vijaki 8xM8, 3xM12, izolatorji s plastično omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
13 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police delno podometno v cevi
| - NYY-J 4x16 mm2 | m | 45 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0
14 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi delno na kabelskih policah
| - PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 230 |  | 0
| - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 630 |  | 0
| - PP-Y 7x1,5 mm2 | m | 210 |  | 0
| - PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 320 |  | 0
| - PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 190 |  | 0
| - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 1150 |  | 0
| - PP-Y 2x1,5 mm2 | m | 340 |  | 0
| - LIYCY 7x1 mm2 | m | 80 |  | 0
| - PP 2x1 mm2 | m | 210 |  | 0
15 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi |  |  |  |  | 0
| - P/F-Y 16 mm2 | m | 90 |  | 0
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 60 |  | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 110 |  | 0
| - P/F-Y 4 mm2 | m | 160 |  | 0
16 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 48 mm | m | 60 |  | 0
| - i. c. fi 36 mm | m | 110 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 420 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 750 |  | 0
17 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 30 |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 20 |  | 0
18 | Alkaten cev, fi 50 mm | m | 0 |  | 0
19 | PVC kabelski kanal za nadometni inštalacijski razvod
| - kanal PVC NIK 0 - 30x30 | m | 30 |  | 0
| - kanal PVC NIK 0 - 40x17 | m | 20 |  | 0
20 | Rf trak (Rf 30x3mm) za ozemljitev večjih kovinskih mas, konstrukcij, ograj, položen nadometno v strojnicah in v zemlji zunaj na igrišču | m | 20 |  | 0
21 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 40 |  | 0
22 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (kuhinjski el. elementii, ventilatorji, požarne lopute,…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 15 |  | 0
23 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje + avtomatika toplotne postaje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 4 |  | 0
24 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij
| ventilatorji, klime…. moči do 2kW | kos | 8 |  | 0
0
25 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami (podana je skupna velikost odprtin, ki se tesnijo) | m2 | 0.1 |  | 0
0
26 | Dolblenje zidu širine 15cm in ponovna pozidava ter beljenje (2x) po zaključku del | m | 450 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Demontaža obstoječih tokokrogov, ki napajajo posamezne porabnike v objektu. Te tokokroge je potrebno odstraniti komplet s porabniki (svetilke, vtičnice, stikala, ure, parapetni kanal, stikalni bloki...) | ur | 150 |  | 0
28 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon |  | 2% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški, meritve |  | 3% |  | 0
30 | Razna manjša nepredvidena dela |  | 2% |  | 0
SKUPAJ
0
1.3 Stikalni bloki in prižigalni tabloji
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Dobava in vzidava priključno merilne omare v pripravljeno odprtino na zunanji steni objekta, dimenzij 900×750×290mm INOX E3, z enimi dvokrilnimi vrati, s pregrado med priključnim in merilnim delom omare z naslednjo opremo:
priključni del omare vsebuje:
1 kos nosilec zbiralnic 60mm,
- 2 kos varovalčni ločilnik 160A/3 za montažo na 60mm zbir.,
- 1 kos Cu zbiralnica 500×30×10mm z izolatorjema (PEN),
- 3 kos prenapetostni odvodnik Protec B2SR 12,5kA,
- 1 kos instalacijski odklopnik C,6A, 1p,
- 1 kpl vrata dvokrilna s tritočkovnim zapahom, polcilindrično ključavnico in predalom za sheme
merilni del omare vsebuje: - 2 kos univerzalna števčna plošča, - 1 kos krmilni rele Landis Gyr, - 1 kos števec el. energije 5-85A; 3f.; 2 tarifi,
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Glavna razdelilna omara SB-G vgradna izvedba dim. (600x800x200mm) izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (bela), z montažnimi ploščami, znapisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
~ tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok in izklopno tuljavo
| 63 A | kos | 1
| ~ stikalo na diferenčni tok 63A/300mA | kos | 1
| ~ odklopnik, TYTAN II/...A; komplet z var. vložki | kos | 5
| ~ impulzni rele 10A | kos | 1
| ~ Instalacijski kontaktor, 1p, 230V, AC, 10A | kos | 1
| ~ stikalo vgradno 0-1, 1p, 10A | kos | 1
| ~ stikalo vgradno 1-0-2, 1p, 10A | kos | 2
| ~ tripolni instalacijski odklopnik do 25 A | kos | 7
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 32
| ~ fotorele s fotosondo | kpl | 1
| ~ časovno stikalo Digi Schrack | kpl | 1
| ~ vgradnja napajalnika za domofon | kpl | 1
| ~ prenapetostni odvodnik III.stopnje Protec C | kos | 3
| ~ vrstne sponke,zbiralnice, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Podometni prižigalni tablo PT-1, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj. Proizvajalec:kot Biticino ali enakovredno in vgrajenim naslednjimi elementi:
| navadno stikalo 10A | kos | 4
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Podometni prižigalni tablo PT-2; PT-3, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do osmih stikal skupaj. Proizvajalec:kot Biticino ali enakovredno in vgrajenim naslednjimi elementi:
| izmenično stikalo | kos | 7
|  | kpl | 2 |  | 0
SKUPAJ
0
1.4 Elektroinstalacije ogrevanja
dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1.4.1 ELEKTROINSTALACIJE - OGREVANJE KLANČIN in ŽLEBOV
Dobava in montaža grelne instalacije za gretje žlebov in odtokov - proizvajalec EGRO ali podobno v naslednji sestavi:
1 | Grelni kabli proti zmrzali za montažo v tleh. Predvideno je ogrevanje cca 150W/m2, za kar so predvideni kabli z grelno močjo cca 15-25W/m. Podana je kvadratura naslednjih klančin za el.ogrevanje:
| vhodni del 2m2 | kos | 0 |  | 0
| klančina pri igrišču 7m2 | kos | 0 |  | 0
2 | Grelni kabli proti zmrzali za ogrevanje odtokov in žlebov. Predvideno je ogrevanje cca 15W/m2, za kar so predvideni kabli z grelno močjo cca 15-25W/m. Podana je dolžina odtokov in žlebov:
| odtoki in žlebovi | m | 70 |  | 0
3 | Vgradnja elementov v stikalni blok SB-G: | kos | 1
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 32A | kos | 6
| ~ instalacijski kontaktor do 40A; 3p | kos | 1
| ~ preklopno stikalo vgradno 10A; 1-0-2 | kos | 1
| - Elektronski temperaturni regulator | kos | 1
| - Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi (cevi so zajete v inštalacijskem materialu)
| Olflex Cy 3 x 2.5 (NYM-J) | m | 160 |  | 0
5 | Vodniki za priključitev tipal vlage in temperature
| IY STY-J 2x0,8mm | m | 30 |  | 0
| IY STY-J 3x2x0,8mm | m | 20 |  | 0
6 | Raychem spoji 230V | kos | 6 |  | 0
7 | Meritve po končanih delih in atesti za vgrajeno opremo | kpl | 1 |  | 0
8 | Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ
| 1.4 Elektroinstalacije ogrevanja |  |  |  | 0
1.7 Strelovod
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pocinkani železni valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen nadometno | m | 50 |  | 0
2 | Al žica fi 10 mm, položena na strehi | m | 180 |  | 0
0
3 | Al žica fi 10 mm, položena na odstojna držala, na fasadi objekta | m | 70 |  | 0
0
4 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto |  |  |  | 0
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 50 |  | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 70 |  | 0
0
5 | Odstojno držalo za montažo na streho (oprema SON 04 - SON 19) | kos | 240 |  | 0
0
6 | Odstojno držalo za montažo na steno (oprema ZON 01 - ZON 04) | kos | 100 |  | 0
0
7 | Spoji in križanja s kovinskimi masami komplet s pomožnim materialom (oprema KON 01 - KON 12) |  |  |  | 0
| -varjen | kos | 10 |  | 0
| -vijačen | kos | 5 |  | 0
10 | Vertikalna zaščita | kos | 7 |  | 0
0
11 | Merilna sponka KON 02 | kos | 7 |  | 0
0
12 | Meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
13 | Transport in manipulativni stroški, drobni material | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6
10 Gbit/s ready (vsaj 600 MHz)
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Vsi elementi ožičenja naj bodo oklopljeni in naj izpolnjujo zahteve Cat 6
Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Komunikacijsko vozlišče KV v skladišču v kleti v sestavi:
| Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 600/450/600mm, z vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajenimi naslednjimi delilnimi paneli : | kos | 1
| 19" delilni panel 24xRJ45, STP kat.6, 1HE, EN 50173, | kos | 1
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1
| Priključni kabel STP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m, | kos | 12 |  |  | 0
| 19" ISDN/telefonski delilni panel 10xRJ45, kat.3, 1HE, EN 50173, | kos | 1
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1
| 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 2
| 19" Ventilacijski panel, 4 ventilatorji, 1HE, | kos | 1
| 19" razdelilec 6x230V s stikalom in prenapetostno zaščito, 2HE | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
2 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnicaUTP kotna, kat.6, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) | kos | 6 |  | 0
3 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu)
| UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 380 |  | 0
4 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev ter na polico |  |  |  | 0
| JY(St)Y 10x2x0,6 | m | 20 |  | 0
0
5 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev |  |  |  | 0
| P/F-Y 16mm2 | m | 60 |  | 0
0
6 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 120 |  | 0
| RBC 23 | m | 140 |  | 0
7 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3% |  |  | 0
8 | Drobni montažni material | 3% |  |  | 0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 PROTIVLOMNO VAROVANJE
Poz. | Opis | Enota | Kol.
1 | Alarmna kombinirana centrala z ohišjem, 4 področja, štiri PARTICIJE, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format..), 50 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, monterjevo geslo, spomin za 256 zadnjih dogodkov, download/upload, daljinski dostop, možnost programiranja preko računalnika z DLS-3 programsko opremo. | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator za alarmno centralo, primar 230VAC, sekundar 16Vac 40VA. | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V / 12 Ah - predvideno tudi za rezervno napajanje požarnega sistema | kos | 1 |  | 0
4 | Dodatno ohišje centrale za namestitev PC4108, PC4204, transformatorja in baterij | kos | 1 |  | 0
5 | Dodatni napajalnik, 12V, 1.5A | kos | 1 |  | 0
6 | Akumulator 12V / 12 Ah | kos | 1 |  | 0
7 | Modul za 4 visokotokovne izhode | kos | 0 |  | 0
8 | Modul za dodatnih 8 področij | kos | 1 |  | 0
9 | LCD tipkovnica za serijo npr. MAXSYS, dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik, slovenski jezik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. | kos | 1 |  | 0
10 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 18*18m, 82 polj pokritja IR senzorja, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba 30mA. Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja. ANTIMASKING NAČIN DELOVANJA - prožen dodatni relejni izhod v primeru prekrivanja senzorja. | kos | 8 |  | 0
11 | Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja | kos | 8 |  | 0
12 | Drobni montažni nespecifizirani potrošni material |  | 3% |  | 0
2. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol.
14 | Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem | m | 420 |  | 0
15 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 10 |  | 0
16 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 110 |  | 0
17 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 1 |  | 0
18 | Vezni in pritrdilni material |  | 3% |  | 0
3. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol.
19 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
20 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
22 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ | kpl. | 1 |  | 0
2.3 VIDEONADZOR
Poz. | Opis | Enota | Kol.
1 | Digitalna Megapixel IP kamera; 3 Megapiksel; brez objektiva; 802.3af; 30slik/1280x1024; vgrajena funkcija Lightgrabber ; CF-slot; Analogni izhod; napredni BLC; 8x privatne cone; cropping; alarmni vhod/izhod; vgrajena varnostna funkcija-varnostna tabela IP naslovov, | kos | 2 |  | 0
2 | Varifokal Megapixel objektiv, 4-10mm, 1/2inch | kos | 2 |  | 0
3 | Ohišje kamere z grelcem, dolžina 400mm, IP66, z nosilcem ohišja stenske izvedbe | kos | 1 |  | 0
4 | Nosilec za notranjo montažo, dolžina 140 mm, zglob za spreminjanje naklona kamere | kos | 1 |  | 0
5 | Mrežno stikalo 8x 10/100 PoE + 2x 1000 Mb/s | kos | 1 |  | 0
6 | Digitalno shranjevalno omrežje strežnik, 2 x Xeon, licenca za 4 IP Megapixel kamer, možnost audio in video sinhroniziranega predvajanja, možnost priključitve digitalnih I/O, kapaciteta diskovnega polja: 900Gb, video stream monitoring, OPC standard za integracijo z drugimi sistemi (SDK), Programska oprema: Funkcija aktivne detekcije za vsako kamero posebej, funkcija iskanja posnetkov po kriteriju premika (selektivno/filter določitev iskanega premika) in iskanje dogodkov, sinhronizirano predvajanje/gledanje posnetkov; polja detekcije gibanja prosto določljiva in časovno razporedljiva; hitro prilagodljiva namizja (LAyoutScreen); uporabniški profili; samodejno zaklepanje in odlogiranje aplikacije; Watchdog; sočasni zajem, prikaz in snemanje slik analognih in megapixel kamer, integriran komunikacijski protokol megapixel kamer, | kos | 1 |  | 0
7 | Prenapetostna zaščita video signala zunanjih kamer na strani snemalne naprave | kpl | 1 |  | 0
8 | Monitor LCD 19", tipkovnica, miška | kpl | 1 |  | 0
9 | Nadzorna delovna postaja z nameščeno programsko opremo za dostop do video strežnika preko TCP/IP protokola v sestavi: Os.pl. QDI Platinix2E-6A, i845,SB5.1, CPU INTEL DUAL CORE 2.5GHz BOX, 400Hz, RAM DDR 4GB, PC333/2700, HDD WD400BB, 1TB, 9600rpm, DVD dual, SW, graf. ATI Radeon 1GB, DVI+TVO, mrež. 3Com 3CSOHO100-TX, I/O 2 x ser. 16550, 1x paralel, ohišje ATX tower 300W, tipkovnica KEYTRONIC KT1000 SLO, miška LOGITECH B69, Scroll, Optical, OS Windows 7, LCD 17" monitor, miška in tipkovnica | kos | 1 |  | 0
3. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol.
10 | Kabel FTP CAT5e 4x2xAWG 24 | m | 70 |  | 0
11 | Kabel FTP CAT5e 4x2xAWG 24 Patch 2 x RJ45 | kos | 2 |  | 0
12 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 70 |  | 0
13 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 20 |  | 0
14 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 1 |  | 0
15 | COM omara 19" , dim. 600x600x600, spredaj steklena vrata v kovinskem okvirju, zadaj kovinska vrata, snemljive stranice, dovod kablov spodaj, barva RAL 7032/9002 | kos | 1 |  | 0
16 | Hladilna enota s štirimi ventilatorji | kos | 1 |  | 0
17 | Digitalni termostat s tipalom 1 HE | kos | 1 |  | 0
18 | Polica z nosilnostjo do 30 kg | kos | 1 |  | 0
19 | Polica z nosilnostjo do 30 kg, izvlečna | kos | 1 |  | 0
20 | Razdelilnik za vgradnjo v 19" raster s 6 vtičnicami z prenapetostno zaščito | kos | 1 |  | 0
21 | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A | kos | 1 |  | 0
22 | Vezni in pritrdilni material |  | 3% |  | 0
4. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol.
0
23 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
24 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
25 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
26 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 Videodomofon
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Digitalnia video govorilna naprava kot BPT sistem OPERA - KIT barva tehnika 2x VHOD 2xVIDEO-GOVORNA MESTA, komplet z ustreznim napajalnikom, delilno enoto ter skupaj z dodatno opremo za odpiranje vhodnih vrat in zunanjih vrat na igrišču | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police |  |  |  | 0 | 0 | na m2
| ~ sistemski kabel po specifikaciji dobavitelja opreme | m | 140 |  | 0
0
3 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku |  |  |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 80 |  | 0
0
4 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna |  |  |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 30 |  | 0
0
5 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Drobni material |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
Toplotna postaja
Dobava in montaža
SVETILKE
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo komplet s sijalkami, kot tip INTRA BASIC 5800 2x58W EB | kos | 1 |  | 0
2 | Svetilka varnostne razsvetljave, z vgrajeno fluorescenčno sijalko 1x8W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje, v pripravnem spoju | kos | 1 |  | 0
3 | Drobni material | 2%
| SKUPAJ svetilke |  |  |  | 0
INSTALACIJSKI MATERIAL
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Nadometna stikalo - navadno | kos | 1 |  | 0
2 | Enofazna nadometna vtičnica, z zašcitnim kontaktom, s pokrovom 230V, 16A | kos | 1 |  | 0
3 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico,16A, 230V, 50Hz | kos | 2 |  | 0
4 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi in delno položen na kabelske police
| - PP00-Y 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0
| - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 90 |  | 0
| - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| - PP00 2x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 6 mm2 | m | 50 |  | 0
5 | PVC kabelski kanal za nadometni inštalacijski razvod
| - kanal PVC NIK 0 - 10x17 | m | 60 |  | 0
| - kanal PVC NIK 0 - 30x30 | m | 30 |  | 0
6 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (črpalke) | kos | 3 |  | 0
7 | Priklop tipal, črpalk in ventilov | kos | 8 |  | 0
8 | Priklop regulatorja komplet z vso avtomatiko | kpl | 2 |  | 0
9 | Priklop stikalnega bloka toplotne postaje na dovodni stikalni blok | kpl | 1 |  | 0
10 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
11 | Drobni in vezni material | 5%
12 | Meritve in preizkusi | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ instalacijski material |  |  |  | 0
STIKALNI BLOKI
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Stikalni blok SB-TP (TOPOTNA POSTAJA) je predviden kot nadometna omara, dimenzij 800x600x200 mm, izdelane iz 2x dekapirane plocevine, pobarvane z osnovno in koncno barvo in vgrajeno sledeco opremo: | kos | 1 |  | 0
| - stikalo 40A 3p. | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p | kos | 9 |  | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p | kos | 2 |  | 0
| - kontaktor KN9-10, 230V, 50 Hz | kos | 4 |  | 0
| - motorsko zaščitno stikalo PKZ0 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| - stikalo 4G10-90-U | kos | 1 |  | 0
| - stikalo 4G10-51-U | kos | 2 |  | 0
| - tipkalo T-Č-1 | kos | 1 |  | 0
| - signalna svetilka 230V, 50Hz; led | kos | 4 |  | 0
| - vgradnja regulatorja | kos | 2 |  | 0
| - drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ stikalni bloki |  |  |  | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0

## STROJNE
| 3.1. RADIATORSKO OGREVANJE | količina |  | cena | skupaj
1. | Jekleni radiatorji Vogel-Noot Vonova M ventil
kompletno z vgrajenimi termostatskimi ventili
za dvocevni sistem – sredinski priključek, z
zgornjimi in stranskimi pokrovi, s čepom za
izpust in odzračevanje ter radiatorskimi nosilc
| 33/500-1320 | kom | 1 |  | 0
| 22/900- 600 | kom | 1 |  | 0
| 33/900-1200 | kom | 1 |  | 0
2. | Radiatorski konvektor Vogel-Noot Vonaris,
kompletno z vgrajenim termostatskim
ventilom za dvocevni sistem, stranski priključek,
s čepom za izpust in odzračevanje, kompletno
z radiatorskimi nosilci za modele
| VHV 34-214/900 | kom | 2 |  | 0
| VHV 35-214/1000 | kom | 5 |  | 0
3. | Termostatska glava DN15 RAW Danfoss
ali enakovredna, za montažo na radiatorski
| termostatski ventil za dvocevni sistem | kom | 10 |  | 0
4. | Radiatorski odzračevalni ventil dim. | kom | 10 |  | 0
5. | Priključni H radiatorski ventil
za montažo na radiatorski
| termostatski ventil za dvocevni sistem | kom | 10 |  | 0
6. | SCM spojka za priključek bakrene cevi
na armaturo
| DN 15 – f 15x1 | kom | 20 |  | 0
7. | PF koleno z vstavljeno zatisno pušo iz
ponikljane bakrene cevi, L = 350 mm
| f 15 x 1 | kom | 20 |  | 0
8. | Bakrena cev po DIN 1786 kompletno z vsemi
loki, koleni in fazonskimi kosi, varilnim
in pritrdilnim materialom, dim.
| f 15 x 1 | m | 25 |  | 0
| f 18 x 1 | m | 100 |  | 0
| f 22 x 1,2 | m | 40 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 40 |  | 0
9. | Izolacija bakrenih cevi s parozaporno in
negorljivo izolacijsko oblogo Armaflex ITS
za cevi ogrevnih sistemov, deb.13mm,
kompletno z Armaflex cevnimi nosilci
| f 15 x 1 | m | 25 |  | 0
| f 18 x 1 | m | 100 |  | 0
| f 22 x 1,2 | m | 40 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 40 |  | 0
10. | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kom | 10 |  | 0
11. | Demontaža obstoječih radiatorjev, armatur,
| cevovodov ter odvoz na deponijo | ocena |  |  | 0
12. | Izdelava PID projektov | kom |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
- Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kom | 1 |  | 0
| - Transportni in splošni stroški | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
| 3.2. TALNO OGREVANJE | količina |  | cena | skupaj
1. | Razdelilec talnega ogrevanja, proizvod
Harreither ali enakovredno, kompletno
s pritrjevalnimi objemkami za PE cevi, s
spodnjima priključkoma za dovod in povratek,
odzračevanjem ter cevnim priključkom DN 15
| 9 krogov | kom | 1 |  | 0
| 8 krogov | kom | 1 |  | 0
| 3 krogov | kom | 1 |  | 0
| 2 krogov | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijska centrala hHarreither ali enakovredno,
(za območje do 10 kW), za talno ogrevanje, kom-
pletno z regulatorjem Veltamat 3D, s cevnimi
in sobnimi temperaturnimi tipali, mešalnim
tripotnim ventilom VMV 15 s servomotorjem
z obtočno črpalko Grundfos DN15,
| kompletno z ožičenjem in povezavo | kom | 4 |  | 0
3. | Stenska omarica Harreither(ali enakovredno)
za razdelilec talnega ogrevanja, s spodnjim
priključkom za dovod in stranskom priključkom
za povratek, kompletno z vratci in okvirjem
| za vzidavo v steno | kom | 4 |  | 0
4. | Ovalne cevi iz PPR, z atestom o
difuzijski tesnosti (DIN 4729),
vključno s toplotno zaščito po
potrebi.
24/17x3,0/2,0 mm (za talno
ogrevanje)
Kot na primer Harreither
| tip Euroval | m | 2380 |  | 0
5. | Priključki za zanke talnega
ogrevanja na razdelilec (2
priključka na zanko)
dimenzije 50 cm
| Kot na primer Harreither | kom | 44 |  | 0
6. | Vodila za pritrjevanje ovalne cevi
v rastru po 5 cm.
z zatiči (za izolacijo iz PS ali
EPS)L=100 cm
| Kot na primer Harreither | kom | 620 |  | 0
7. | Dodatek za estrih za zagotovitev optimalne
| prevodnosti in koezistence estriha | kg | 110 |  | 0
8. | Drobni potrošni in ostali material
za talno ogrevanje
| - diletacijske cevi | m | 20 |  | 0
| - mufe za spajanje cevi | kom | 25 |  | 0
Kot na primer Harreither
9. | Montaža talnega ogrevanja. | m2 | 200 |  | 0
10. | Izdelava PID projektov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
- Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kom | 1 |  | 0
| - Transportni in splošni stroški | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
| 3.1. PREZRAČEVANJE | količina |  | cena | skupaj
1. | Strešni ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo na ravno streho, tipa
Systemair TFSK 315M
Vod = 440 m3/h
dp = 280 Pa
P = 207 W 230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
2. | Jekleni podstavek za pritrditev strešnega
ventilatorja na ravno streho, proizvod Systemair,
kompletno s toplotno izolacijo, tipa
| TFSK 315 | kom | 1 |  | 0
3. | Jekleni vmesni podstavek za strešni ventilator,
proizvod Systemair, kompletno s toplotno izolacijo
za strešni ventilator
| TFSK 315 | kom | 1 |  | 0
4. | Dušilec zvoka pred strešnim ventilatorjem,
proizvod Systemair, dolžine L = 600 mm
| TFSK 315 | kom | 1 |  | 0
5. | Centrifugalni ventilator, proizvod O.ERRE,
zastopstvo Energo plus, ali enakovreden,
z zakasnilnim izklopom, model
Compact 200 T (pisarna, oblazinjen podest)
| N = 76 W, 220V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
6. | Aksialni ventilator, proizvod Systemair,
zastopstvo Energo plus, ali enakovreden,
AW 200E2-K
Vod = 100 m3/h
N = 60 W, 220V, 50 Hz
kompletno z zaščitno rešetko AW 200
in nadtlačno žaluzijo VK20
| kompletno z ožičenjem na prostorski termostat | kom | 1 |  | 0
7. | Prostorski termostat z območjem od
| 0˚C do 40˚C | kom | 1 |  | 0
8. | Zaščitna mreža Systemair, tipa
| SG 150 | kom | 2 |  | 0
9. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair IGC100 | kom | 3 |  | 0
10. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 150 |  | 0
11. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 100 |  | 0
12. | Spiro okrogli zračni kanali za dovod in odvod zraka,
kompletno s spoji, tesnitve, držali, pritrditvami, dim.
| DN100 | m | 10 |  | 0
| DN150 | m | 1 |  | 0
13. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/225 | kom | 1 |  | 0
| AR-4P 425/125 | kom | 4 |  | 0
| AR-4P 325/125 | kom | 2 |  | 0
14. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 4 |  | 0
| PV-1 f 125 | kom | 3 |  | 0
15. | Napisne tablice z oznakami | kom | 4 |  | 0
16. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit-
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
| zračnih tokov pri posameznih odprtinah | kom | 1 |  | 0
17. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kom | 1 |  | 0
18. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov |  |  |  | 0
| konzole, obešala | m2 | 10 |  | 0
19. | Demontaža obstoječe dovodne in odvodne prezra-
čevalne naprave, demontaža obstoječih zračnih
kanalov, vpihovalnih in odvodnih zračnih elementov,
| obstoječe elektro omarice in odvoz na deponijo | kom | 1 |  | 0
20. | Izdelava PID projektov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
- Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
| poiskusno obratovanje in zaključna dela | kom | 1 |  | 0
| - Transportni in splošni stroški | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3.2. POHLAJEVANJE | količina |  | cena | skupaj
1. | Ventilatorski konvektor za montažo na
steno, proizvod DAIKIN, kompletno z
daljinskim upravljanjem, za hlajenje in
ogrevanje, zastopstvo HARTING
DAIKIN FTXS20D3VMW
hladilna moč 2,0 kW
grelna moč 2,17 kW
| el. priključek 1-230V/50Hz | kom | 2 |  | 0
2. | Zunanja kompresorska enota, proizvod
DAIKIN, zastopstvo HARTING, MULTI
model 3MXS52E (20+20)
hladilna moč 5,74kW
grelna moč 7,0kW
P=2,28 kW
| el. priključek 1-230V/50Hz | kom | 1 |  | 0
3. | Montaže "Split" klimatizerjev, izvedba cevnih
instalacij za hladilno sredstvo R410a
| Cu cevi f 10 x 1 | m | 40 |  | 0
| Cu cevi f 6 x 1 | m | 40 |  | 0
| PVC cevi za odvod kondenzata ø28 | m | 20 |  | 0
kompletno z vakuumiranjem, polnenjem z
R410a in zagon naprave
kompletno s kabliranjem z ustreznimi električnimi
kabli do posameznih strenskih notranjih in
| zunanjih enot | kom | 2 |  | 0
4. | Demontaža obstoječih "Split" klimatskih naprav,
| in odvoz na deponijo | ocena |  |  | 0
5. | Izdelava PID projektov |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
- Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kom | 1 |  | 0
| - Transportni in splošni stroški | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3.1 Toplotna postaja - DANFOSS | količina |  | cena | skupaj
I. | Toplotna postaja z naslednjimi podatki:
priključna topl. moč: 32 kW primar: 110/60 ºC, PN16 DN32 sekundar: 55/70 ºC,PN6 DN40
Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
a) primar:
1 | Ravni zaporni ventil s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za toplo vodo temperature do 150ºC, komplet z montažnim materialom.
| PN 16 DN32 | kos | 2 |  | 0
| PN 16 DN20 | kos | 1 |  | 0
2 | Lovilec nesnage s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za toplo vodo temperature do 150ºC, komplet z montažnim materialom.
| PN 16 DN32 | kos | 1 |  | 0
3 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe
tip XB 04-1-30, kompleten z izolacijo, s priključki 4x DN 32, PN 25
priključna topl. moč: 32 kW primar: 110/60 ºC, PN16 DN32 sekundar: 55/70 ºC,PN6 DN40
| oziroma ustrezni | kpl | 1 |  | 0
4 | Količinsko temperaturni regulator DANFOSS AVQM PN25-15/2,5, PN 16 DN 15 kvs = 2,5 m3/h, dp= 16 kPa, pogon AMV /230V z varnostno funkcijo
| PN 16 DN15 | kos | 1 |  | 0
5 | Toplotni števec, s holandci in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, proizvod Allmess tip CF Echo, PN 16 DN 15, Vnom = 0,55 m3/h, dp = 3 kPa
| PN 16 DN 15 | kos | 1 |  | 0
6 | Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam toplotnega števca, za vgradnjo v času poskusnega obratovanja namesto toplotnega števca, s holandci
| PN 16 DN 15 | kos | 1 |  | 0
7 | Krogelna pipa z navojnim priključkom za toplo vodo temperature do 110ºC, komplet z montažnim materialom.
| PN 16 DN15 | kos | 5 |  | 0
8 | Manometer, vzmetni cevni, premer pokrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 16,0 bar,
|  | kos | 2 |  | 0
9 | Stekleni termometer, ravne oblike, merilno območje 0 do 160 ºC, merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale, dolžina potopne cevi 63 mm. Navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko.
|  | kos | 2 |  | 0
10 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji.
|  | m² | 2 |  | 0
11 | Odtočni lijak iz jeklene pločevine, izdelan po risbi 17005.
|  | kos | 1 |  | 0
12 | Izolacija cevnih razvodov v toplotnih postajah s cevaki iz steklene volne (zdravstveno neoporečna), oblepljenih z armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom, kompletno s samolepilnim Al trakom za leplenje prečnih stikov.
Ustreza NOVOTERM URSA RS 1/ALU
Dobava - montaža
| za cev DN 32, debelina 50 mm | m | 20 |  | 0
13 | Označevalni okvir z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev. Direktna montaža na cev dovoljena pri temperaturi medija do 100 º C. Barva tablice določena na podlagi vrste medija. Dimenzija okvirja: 105x 55 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
b) sekundar:
14 | Krogelna pipa z prirobničnim priključkom za toplo vodo temperature do 110ºC, komplet z montažnim materialom, protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| PN 6 DN 40 | kos | 2 |  | 0
| PN 6 DN 32 | kos | 4 |  | 0
| PN 6 DN 25 | kos | 4 |  | 0
15 | Poševnosedežni ventil z prirobničnim priključkom za toplo vodo temperature do 110ºC, komplet z montažnim materialom, protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
| PN 6 DN 32 | kos | 1 |  | 0
| PN 6 DN 25 | kos | 1 |  | 0
16 | Odzračevalni lonček izdelan iz brezšivne cevi
DN 150 komplet z odzračevalno cevko in zaporno
pipo DN 15 in reducirnim ter bombirnim pokrovom
|  | kos | 2 |  | 0
17 | Lovilec nesnage s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za toplo vodo temperature do 150ºC, komplet z montažnim materialom in magnetnim vložkom.
| PN 6 DN 32 | kos | 1 |  | 0
| PN 6 DN 25 | kos | 1 |  | 0
18 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil za toplo vodo temperature do 110 st. C, s prirobničnimi priključki, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom.
DANFOSS tip VF3 15/4,0- AMV 15/230 V
PN 16 DN 15- radiatorji
kvs =4,0 m3/h
dp = 5 kPa
| PN 16 DN15 | kos | 1 |  | 0
19 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil za toplo vodo temperature do 110 st. C, s prirobničnimi priključki, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom.
DANFOSS tip VF3 20/6,3- AMV 15/230 V
PN 16 DN 20- talno ogrev.
kvs =6,3 m3/h
dp = 9 kPa
| PN 16 DN20 | kos | 1 |  | 0
20 | Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature
| - DANFOSS tip ECL 300 + C62 | kos | 1 |  | 0
| - vmesnik preko LAN/WAN omrežja | kos | 1 |  | 0
| - temperaturno tipalo tip ESMU 100 | kos | 2 |  | 0
| - tulka za temperaturno tipalo - L=80mm | kos | 2 |  | 0
| - zunanje temperaturno tipalo tip ESMT | kos | 1 |  | 0
| - temperaturno varovalo STW tip ST-1 | kos | 1 |  | 0
Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 1 x 220 V ter montirani na jeklenem ogrodju. Tlačni preizkus s hladno vodo.
21 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, z prirobničnim priključkom, komplet z montažnim materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki.
V = 0,9 m3/h - radiatorji
dp = 27 kPa
Pel = 84 W, 1 x 220 V
| Ustreza IMP SMART DN25 | kos | 1 |  | 0
22 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, z prirobničnim priključkom, komplet z montažnim materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki.
V = 1,85 m3/h - talno ogrev.
dp = 35 kPa
Pel = 84 W, 1 x 220 V
| Ustreza IMP SMART DN32 | kos | 1 |  | 0
23 | Protipovratni ventil z prirobničnim priključkom za toplo vodo do 110 ºC, s tesnili, vijaki in protiprirobnicami.
| PN 16 DN 32 | kos | 1 |  | 0
| PN 16 DN 25 | kos | 1 |  | 0
24 | Multifunkcijska naprava AIR SEP E-40/6 za
vzdrževanje tlaka, odzračevanje,dopolnjevanje vode,
in pripravo vode, odstranjevanje nečistoč in
zaščito pred korozijo z vsem potrebnim materialom
| materialom, cevmi, priborom, ventili in montažo | kpl | 1 |  | 0
25 | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), PN 6 DN 65/100 tlak odpiranja: 4 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3
komplet z montažnim materialom.
| PN 6 DN 20 | kos | 1 |  | 0
26 | Jeklena cev za cevni navoj, izdelana po DIN 2440, komplet s fazonskimi kosi, varilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 15 | m | 6 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 40 | m | 6 |  | 0
27 | Razdelilnik, zbiralnik okroglega preseka, izdelan iz jeklene brezšivne cevi, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine
DN 50 mm, l = 600 mm
Priključki:
1 x PN 6 DN 40
1 x PN 6 DN 32
1 x PN 6 DN 25
| 1 x DN 20 (R 3/4") izpust | kpl | 2 |  | 0
28 | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 6, z navojnim priključkom.
| PN 6 DN 15 | kos | 4 |  | 0
| PN 6 DN 20 | kos | 2 |  | 0
29 | Srednjeteška navojna cev z
ravnimi konci,izdelana po DIN
2440 iz materiala St.29,00 oz.
s fitingi in pritrdilnim ter
tesnilnim materialom-pocinkana
| DN 15 1/2" | m | 3 |  | 0
30 | Reducirni kosi | kpl | 2 |  | 0
31 | Električna priključitev dozirne črpalke
| z vsem potrebnim elekto materialom | kpl | 1 |  | 0
32 | Praznenje ter polnjenje sistema kompletno z
odzračevanjem, ter preizkus tesnosti nove
| instalacije | kpl | 1 |  | 0
33 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje, po zahtevah distributerja. Dela v toplotni postaji.
| ocena | m² | 10 |  | 0
34 | Izdelava izolacije v toplotni postaji z izolacijo
Novoterm deb. 5cm, zaščitene z Al pločevino
deb. 1mm, speto s knipping vijaki
| ocena | m | 25 |  | 0
35 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
|  |  | 5% |  | 0
36 | Transportni in ostali splošni stroški. |  | 3% |  | 0
37 | Demontaža obstoječe toplotne postaje in | ocena | 1 |  | 0
odvoz na deponijo
| SKUPAJ |  |  |  | 0
INTERNI VODOVOD
Kakovost in barva sanitarne keramike ter
armatur naj bo srednjega razreda ,
| po izbiri arhitekta notranje opreme in investitorja | količina |  | cena | skupaj
Dodatna sanitarna oprema bo po izbiri
investitorja in arhitekta ter ni predmet popisa
1. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
invalidi, sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 560 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem
- en kotnia regulirni ventil DN 15
- tri vezne cevke za spodnji bojler
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
2. | Kompleten umivalnik za montažo v sanitarni pult,
sestoječ
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem
- en kotni regulirni ventil DN 15
- tri vezne cevke za spodnji bojler
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
3. | Kompleten umivalnik za montažo v sanitarni pult,
garderoba osebje, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem
- en kotni regulirni ventil DN 15
- tri vezne cevke za spodnji bojler
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
4. | Kompleten umivalnik za montažo v sanitarni pult,
montažna višina 60cm, sanitarije otroci, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem, s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 2
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (2x)
- dve vezni cevki (2x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 3 |  | 0
5. | Kompleten umivalnik za montažo v sanitarni pult,
sestoječ (zunanji umivalnik)
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
baterije DN 15 za hladno vodo s pomičnim
iztokom in perlatorjem
- en kotni regulirni ventil DN 15
- ena vezna cevka
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
6. | Kompletno konzolno stranišče sestoječe iz:
WC - osebje, sestoječ
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno montažo,
s PVC odsesalno garnituro s plovnim ventilom
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (duofix)
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- z nosilno konstrukcijo sistema Geberit
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
7. | Kompletno konzolno stranišče za otroke,
otroški WC, obešen, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno
montažo, s PVC odsesalno garnituro s plovnim
ventilom
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (duofix)
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- z nosilno konstrukcijo sistema Geberit
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
8. | Kompletno konzolno stranišče za invalide,
kompletno z vsemi varnostnimi držali in oprijemali:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno
montažo, s PVC odsesalno garnituro s plovnim
ventilom
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (duofix)
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- z nosilno konstrukcijo sistema Geberit
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
9. | Kompleten zidni otroški pisoar, sestoječ iz:
- pisoarne zidne školjke iz bele sanitarne
keramike
- kromirane izplakovalne šobe DN15
z elektronsko armaturo
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit
- kromiranega odtočnega ventila DN32
z vgrajenim sifonom DN50
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
10. | Armatura za enodelno pomivalno korito, ki je
dobavljeno z opremo pulta, kompletno s
- kromiranim pretočnim in odtočnim
ventilom DN 32
- čep na verižici in držalo
- lovilec maščob, medeninast, kromiran
- sifon f50 mm s prigrajenim čepom za čiščenje
- stenska enoročna mešalna baterija DN 15, me-
deninasta, kromirana, s pomičnim iztokom in
perlatorjem
- kotni regulirni ventil DN15
- tri vezne cevke za spodnji bojler
| - tesnilni, spajalni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
11. | Priključek hladne vode za pomivalni stroj,
- odtočni sifon DN 50
en krogelni ventil DN15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
12. | Priključek hladne vode za esspreso,
- odtočni sifon DN 50
en krogelni ventil DN15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
13. | Priključek hladne vode za fontano,
- odtočni sifon DN 50
en krogelni ventil DN15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
14. | Priključek hladne vode za čofotalnik,
en krogelni ventil DN15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
15. | Kromiran stenski iztočni ventil DN15, kom-
| pletno s holanderjem za nasaditev gumi cevi | kom | 1 |  | 0
16. | Medeninasti podometni regulirni ventil s kapo
| in rozeto, dim. DN15 | kom | 5 |  | 0
17. | Električni bojler, pretočni, V = 5 L, za montažo
pod umivalnik, proizvod TIKI Gorenje, kompletno
z veznimi cevkami, tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 4 |  | 0
18. | Električni tlačni bojler, za montažo pod umivalnik,
vgradi naj se pod previjalno mizo,
V = 10 L, proizvod TIKI Gorenje,
kompletno z električnim grelnikom, varnostnim
nepovratnim ventilom DN15, veznima cevkama,
| tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
19. | Zidni požarni eurohidrant, SIST 1013,sestoječ iz:
- pločevinaste omarice vel. 740 mm x 840 mm
iz črne pločevine z vratci na jezično zaporo
in ustreznim napisom
- zapornega ventila DN50 za zidne hidrante
- 30 m plastificirane cevi DN25 navite na kolut
| - ročnika DN25 na zasun | kom | 1 |  | 0
20. | Ročni gasilni aparat na prah S-6 (6kg)
skupaj z obešalom in vsem pritrdilnim
| materialom | kom | 4 |  | 0
21. | Jeklena srednje težka pocinkana navojna cev,
izdelane po DIN 2440 iz materiala št. 00,
zaščitena z izolirnim materialom Armaflex,
za cevi hladne vode pod stropom kleti, tlaku pritlič.
v inštalacijskih jaških ter v območju spuščenih
stropov v vseh etažah, vštevši spojni, tesnilni
in pritrdilni material
| DN 50 | m | 30 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
22. | Izolacija jeklenih cevi v območju dvojnega stropa
s parozaporno in negorljivo izolacijsko
oblogo Armaflex AC za cevi hladne vode
sistemov, deb.13mm, kompletno z
Armaflex cevnimi nosilci
| DN 50 | m | 30 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
23. | Univerzalna večplastna cev s toplotno izolacijo
debeline 6mm oziroma 9mm tipa PE-RT,
higiensko neoporečne s certifikatom
za pitno vodo DVGW DW-8236AT2301
za cevi tople in hladne vode ter cirkulacije, vštevši
spojni, tesnilni in pritrdilni material
| ø 16x2 | m | 60 |  | 0
| ø 20x2,25 | m | 25 |  | 0
24. | Plastična odtočna cev od sanitarnih predmetov
in vertikalno kanalizacijo z vsemi fazonskimi
kosi (kolena, odcepi, reducirni komadi)
ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 110 | m | 8 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
25. | PVC oddušna cev skozi streho, dim.
| DN 110 | m | 25 |  | 0
26. | Protismradna kapa tipa HC
| DN 110 | kom | 2 |  | 0
27. | Izpiranje in dezinfekcija cevovodov | kom | 1 |  | 0
28. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja,
regulacija armatur in zaključna dela, transportni
| in splošni stroški | kom | 1 |  | 0
29. | Demontaža obstoječe sanitarne in kuhinjske
| opreme ter armatur in odvoz na deponijo | kom | 1 |  | 0
30. | Izdelava PID projektov | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
Točni priključni za kuhinjske - šank elemente
bodo določeni na osnovi končne izbrane in
dobavljene opreme
SPECIFIKACIJA VODOMERA
|  | količina |  | cena | skupaj
1. | Vodovodna cev NL Standard GS, DN50 | m | 1 |  | 0
2. | Koleno 90, DN50 - NOVO | kom | 3 |  | 0
3. | FF l=600 mm, DN50 - NOVO | kom | 1 |  | 0
4. | zasun z ročnim kolesom NL (EURO 20 tip 23)
demontaža in ponovna montaža zasuna
| DN50 | kom | 1 |  | 0
5. | zasun z ročnim kolesom NL (EURO 20 tip 21)
demontaža in ponovna montaža zasuna
| DN50 | kom | 1 |  | 0
6. | Krogelna pipa za izpust, DN15 | kom | 1 |  | 0
7. | Lovilec nesnage, DN50
| demontaža in ponovna montaža lovilca | kom | 1 |  | 0
8. | Kombinirani vodomer - Bopp&Reuther z
montažnim kosom DN50/20
| demontaža in ponovna montaža števca | kom | 1 |  | 0
9. | Montažno-demontažni kos, DN50 | kom | 1 |  | 0
10. | Protipovratni ventil, DN50 |  |  |  | 0
| demontaža in ponovna montaža ventila | kom | 1 |  | 0
11. | Izpiranje in tlačni preizkus | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZU kanalizacija
ZUNANJA UREDITEV - KANALIZACIJA
POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
TEMELJNA KANALIZACIJA
|  | kol | cena/enoto | znesek
1./
Dobava in montaža kanalizacijske cevi za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, mufne, itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni i
f 50 mm | m | 30 |  | 0
f 75 mm | m | 10 |  | 0
f 110 mm | m | 0 |  | 0
f 125 mm | m | 35 |  | 0
f 150 mm | m | 5 |  | 0
2./
Dobava in montaža horizontalnega talnega sifona s pokromanim perforiranim pokrovom stranskim vtokom in stranskim iztokom, dimenzija iztoka f50mm
kos | 1 |  |  | 0
3./
Izgradnja AB revizijskega jaška dimenzij 80/80 skupaj s protismradnim pokrovom ter ostalim materialom
kpl | 2 |  |  | 0
4./
Pregled ter čiščenje kanalizacijskih cevi po polaganju
kpl | 1 |  |  | 0
5./
Izsekavanja za instalacijo kanalizacije - po potrebi
ur |  | 10 |  | 0
6./
Transportni, zavarovalni in ostali nepredvideni stroški pri izvedbi vodovoda in kanalizacije
max 5% |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
V popisih niso zajeta v stroko nespadajoča dela. Preboji pri polaganju strojnih instalacij do vključno premera f50mm morajo biti šteti pri dobavi cevi. Naknadno zaračunavanje le - teh se ne upošteva. Preboji nad f50mm se obračunajo ločeno skladno z dogovo
Ves vgrajeni material mora biti kakovosten in izdelan po SIST, EN, DIN, standardih ter mora imeti ustrezni certifikat oz. atest s strani proizvajalca.
Pred izvedbo je potrebno preveriti ali nabavljena oprema ustreza projektnim zahtevam in gradbenemu stanju objekta.
SANITARNA ODPADNA VODA
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | 22.67 | m1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
12 001 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnijkov upravljalcev instalacij. (TELEKOM, JP Komunala, Elektro,...) z oznako križanj;
|  | 10 | m1 |  | 0
12 002 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
|  | 1.1335 | kom |  | 0
12 003 | Priprava gradbišča v dolžini l=22,67 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
|  | 1 | ocena |  | 0
12 004 | Izvajanje projektantskega nadzora
|  | 5 | ur |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
21 001 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.
| ocena | 5 | m3 |  | 0
21 002 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | 24.36 | m3 |  | 0
| b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | 14.61 | m3 |  | 0
| c/ trda kamnina V. kategorije cca. 20% | 9.74 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | 337.42 | m2 |  | 0
22 002 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | 1.96 | m3 |  | 0
22 003 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se
|  | 7.66 | m3 |  | 0
22 004 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | 40.07 | m3 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 5 km;
|  | 13.64 | m3 |  | 0
22 006 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | 5 | ur |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
22 007 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti.
0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
50 001 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 150 - SN 10000
|  | 9.3 | m1 |  | 0
50 002 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 200 - SN 10000
|  | 13.37 | m1 |  | 0
50 002 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 2m iz betonske cevi fi 80 cm ali iz umetnih materialov ustreznih karakteristik, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilno
|  | 0 | kos |  | 0
50 003 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, dim. 60x60cm nosilnosti 50kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 004 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 005 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 006 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz betonskih cevi po veljavnih standardih. Jaški globine do 2m;
|  | 3 | kos |  | 0
50 007 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
|  | 13.37 | m1 |  | 0
5. | SANITARNA ODPADNA VODA |  |  |  | 0
PADAVINSKA ODPADNA VODA
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | 16.68 | m1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
12 001 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnijkov upravljalcev instalacij. (TELEKOM, JP Komunala, Elektro,...) z oznako križanj;
|  | 10 | m1 |  | 0
12 002 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
|  | 0.834 | kom |  | 0
12 003 | Priprava gradbišča v dolžini l=16,68 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
|  | 1 | ocena |  | 0
12 004 | Izvajanje projektantskega nadzora
|  | 5 | ur |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
21 001 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.
| ocena | 5 | m3 |  | 0
21 002 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | 6.14 | m3 |  | 0
| b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | 3.684 | m3 |  | 0
| c/ trda kamnina V. kategorije cca. 20% | 2.456 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | 10.8 | m2 |  | 0
22 002 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | 1.62 | m3 |  | 0
22 003 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se
|  | 7.33 | m3 |  | 0
22 004 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | 3.34 | m3 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 5 km;
|  | 8.94 | m3 |  | 0
22 006 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | 5 | ur |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
22 007 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti.
0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
50 004 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 200 - SN 8
|  | 16.68 | m1 |  | 0
50 018 | Izdelava peskolova meteornih voda strešin iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova dimenzij 40/40 cm nosilnosti 250kN, izdelava po detajlu.
|  | 2 | kos |  | 0
50 007 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, dim. 60x60cm nosilnosti 50kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 008 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 009 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz betonskih cevi po veljavnih standardih. Jaški globine do 3m;
|  | 2 | kos |  | 0
50 010 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
|  | 16.68 | m1 |  | 0
5. | PADAVINSKA ODPADNA VODA |  |  |  | 0