## Rekapitulacija
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
Copyright© Savaprojekt
4/2.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/2 - NAČRT ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA IN ZUNANJE UREDITVE
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK IN ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
2. | SN OMREŽJE |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  | 0
4. | SPLOŠNO |  |  | 0
| SKUPAJ (€): |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (€): |  |  | 0
| Krško, februar 2014 |  | Izdelal:
Peter Požun, u.d.i.e.

## priključek in ZU
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
4/2 - NAČRT ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA IN ZUNANJE UREDITVE
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK IN ZUNANJA UREDITEV
1 | Dobava in polaganje kablovoda NAYBY-J 4x150+1,5 mm2, položen v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom. | m | 5 |  | 0
2 | Odklop obstoječega dovodnega kabla NAYBY-J 4x150+1,5 mm2 iz obstoječe KPMO in priklop v novo KPMO, prestavitev obstoječega kabla v novo kabelsko kanalizacijo, komplet z ustreznim materialom, kabelskimi čevlji Cu 150 mm2 (4 kom) ter potrebnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odklop obstoječega kabla za bližnje črpališče (VO-KA) iz obstoječe KPMO in priklop v novo KPMO, prestavitev obstoječega kabla v novo kabelsko kanalizacijo, premontaža obstoječega | kpl | 1 |  | 0
števca v novo KPMO, komplet z ustreznim materialom, ustreznimi kabelskimi čevlji(5 kom) ter potrebnimi deli.
4 | Demontaža obstoječe KPMO, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom. | kpl | 1 |  | 0
5 | Kabelska priključna merilna omarica KPMO po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - dobava in montaža tipske podometne omare 770x1530x225 mm, IP43, material samougasni poliester, ojačan s steklenimi vlakni, odporen proti UV žarkom, temperaturi, udarcem in vremenskimi vplivi, enakovredno: PL 4 NT + POL 2 NT "PREBIL PLAST" | kom | 1
| - demontaža in montaža obstoječega števca za bližnje črpališče (VO-KA) | kom | 1
| - večfunkcijski direktni števec kot npr. LANDIS GYR ZMD310CT44 ali enakovrednega drugega proizvajalca, 3x230/400 V, 10-120A, (skladno s soglasjem za priključitev) | kom | 1
| - komunikator GYR CU-E22, (Ethernet), komplet z napajalnim modulom, | kom | 1
| - varovalčno podnožje NV00 do 100A | kom | 1
| - varovalčno podnožje NV00 do 160A | kom | 9
| - varovalčni vložki NV 100A (gL-gG) | kom | 3
| - varovalčni vložki NV 63A (gL-gG) | kom | 3
| - varovalčni vložki NV 16A (gL-gG) | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda I, TN-C 50kA, (10/350) | kom | 3
| - zbiralke Cuponal 30x10 mm | kom | 4
| - merilna spončna letev | kom | 1
| - montažna plošča perfinaks d=2mm | kom | 1
| - kabel NYY-J 4x35mm2, dolžine 1m | kom | 1
| - predal za načrte | kom | 1
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kom | 1
| - izolacijska cev fi-110 mm, L=3 m | kom | 3
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
6 | Vgradnja KPMO omarice v fasado objekta, zametavanje z malto, zaključni sloj in barvanje kakor je obstoječ objekt. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kablovoda NYM-J 5x6 mm2, položen v celoti v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom, za H.A. | m | 21 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kablovoda NYM-J 3x2,5 mm2, položen v celoti v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom, za razsvetljavo kolesarnice. | m | 20 |  | 0
9 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen v skupni jarek s kablom. | m | 10 |  | 0
10 | Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material Rf, kot npr. tip KON01 HERMI ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kom | 4 |  | 0
11 | Označevanje kabla v KPMO in v jašku. | kom | 3 |  | 0
12 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem). | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža kabelske spojke 1kV samokrčne za kable preseka 150-300mm2 Al komplet z ustreznim materialom in priborom, kot npr. tip EPKJ 0263 4x150–300mm SMOE 81515 "RAYCHEM" ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kpl | 1 |  | 0
14 | Zaščita obstoječega NN zračnega kabla v času gradnje po navodilih upravljalca Elektro Ljubljana d.d.. OPOMBA: Dodatna izolacija fasade ni predvidena zato prestavitev kabla ni potrebna. | kpl | 1 |  | 0
15 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) dovodnega kabla v obstoječi TP0007 KLAVNICA POLJANSKA. | kpl | 1 |  | 0
16 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) NN zračnega kablovoda. | kpl | 1 |  | 0
17 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) kabla za bližnje črpališče (VO-KA). | kpl | 1 |  | 0
18 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, geodetski posnetek električnega priključka ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK). | kpl | 1 |  | 0
19 | Drobni material, manipulativni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča. (ocena ca. 3% predračunske vrednosti). | kpl |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK IN ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
2. | SN OMREŽJE
1 | Manipulativni stroški zaradi izklopa in vklopa obstoječega SN kablovoda s strani dobavitelja elek. energije. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SN OMREŽJE |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
A. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK IN ZUNANJA UREDITEV
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji. | m | 22 |  | 0
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,6m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 10 |  | 0
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 2 |  | 0
4 | Izkop zemlje III ktg z delno ročnim (20%) in delno strojnim (80%),vgradnja lahkega LTŽ pokrova, betoniranje, izdelava uvodov oken, odvoz viška materiala na deponijo, vključno s stroški deponije z dobavo vsega potrebnega materiala ter ureditev okolice
| - energetski bet. kab. AB jašek velikosti fi-1,2m in globine 1,2m | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije in zaščitne PE cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - PE-110mm | m | 15 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem. | m3 | 8 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 2 |  | 0
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov. | m | 5 |  | 0
9 | Priprava in zavarovanje gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
B. ZAŠČITA NN OMREŽJA
OPOMBA: V popisu so zajete količine za vsa predvidena križanja oz. vzporedne poteke obstoječega NN omrežja (NN priključek in bližnje črpališče) z novo kanalizacijo in povoznimi površinami. Količine so predvidene
glede na podatke upravljca NN omrežja o poteku obstoječih NN vodov pri tem je upoštevano, da so vsi NN kabli položeni direktno v zemljo (brez mehanske zaščite).
1 | Zakoličevanje trase obstoječega NN omrežja po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju - Elektro Ljubljana d.d.. | m | 28 |  | 0
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi NN omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 9 |  | 0
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 3 |  | 0
4 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi rdeče barve v izkopan jarek, razrez ene cevi, ročna položitev obstoječega kabla v cev, ovijanje s folijo, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traka, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| -2x PVC-110 | m | 15 |  | 0
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem. | m3 | 6 |  | 0
6 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2 m, za ugotavljaje poteka obsotječega NN omrežja ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje. | kpl | 2 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 3 |  | 0
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
9 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca NN omrežja Elektro Ljubljana d.d.. | kpl | 1 |  | 0
C. ZAŠČITA SN OMREŽJA
OPOMBA: V popisu so zajete količine za vsa predvidena križanja oz. vzporedne poteke obstoječega SN omrežja z novo kanalizacijo in povoznimi površinami. Količine so predvidene
glede na podatke upravljca SN omrežja o poteku obstoječih SN vodov pri tem je upoštevano, da so vsi SN kabli položeni direktno v zemljo (brez mehanske zaščite).
1 | Zakoličevanje trase obstoječega SN kablovoda po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju - Elektro Ljubljana d.d.. | m | 35 |  | 0
2 | Izkop jarka dim. 1,0x0,8m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi SN omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 24 |  | 0
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 5 |  | 0
4 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi rdeče barve v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječega SN kablovoda v cev, ovijanje s folijo, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traka, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 4x PVC-160 | m | 30 |  | 0
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem. | m3 | 19 |  | 0
6 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2 m, za ugotavljaje poteka obsotječega SN kablovoda ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje. | kpl | 3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 5 |  | 0
8 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
9 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca SN omrežja Elektro Ljubljana d.d.. | kpl | 1 |  | 0
D. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA TK OMREŽJA
1 | Zakoličevanje trase obstoječega TK omrežja, ki bo tangirano z izgradnjo, po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju - Telekom Slovenije. | m | 12 |  | 0
2 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca TK omrežja - Telekom Slovenija. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi TK omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 6 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 1 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi rumene barve v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječega TK kabla v cev, ovijanje s folijo, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traka, skupaj z vsemi
pomožnimi deli, prenosi in materialom (po potrebi)
| - 1x PVC-110 | m | 8 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem. | m3 | 5 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 1 |  | 0
8 | Vsa dodatna zaščitna dela skladno z navodili upravljalca Telekom Slovenija. | kpl | 1 |  | 0
E. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA CATV OMREŽJA
1 | Zakoličevanje trase obstoječega CATV omrežja, ki bo tangirano z izgradnjo, po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju Telemach d.o.o.. | m | 18 |  | 0
2 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca CATV omrežja Telemach d.o.o.. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi CATV omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 8 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 2 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi rumene barve v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječega CATV kabla v cev, ovijanje s folijo, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traka, skupaj z vsemi
pomožnimi deli, prenosi in materialom (po potrebi)
| - 1x PVC-110 | m | 15 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem. | m3 | 6 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 2 |  | 0
8 | Vsa dodatna zaščitna dela skladno z navodili upravljalca Telemach d.o.o.. | kpl | 1 |  | 0
F. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA OPTIČNEGA OMREŽJA
1 | Zakoličevanje trase obstoječega optičnega omrežja, ki bo tangirano z izgradnjo, po situaciji in po navodilih upravljalca omrežja na tem območju T2 d.o.o.. | m | 21 |  | 0
2 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca optičnega omrežja T2 d.o.o.. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg delno ročni izkop (40%), delno strojni izkop (60%) na trasi optičnega omrežja s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju. | m3 | 10 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 2 |  | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi rumene barve v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječega optičnega kabla v cev, ovijanje s folijo, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traka, skupaj z vsemi
pomožnimi deli, prenosi in materialom (po potrebi)
| - 1x PVC-110 | m | 18 |  | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem. | m3 | 8 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije. | m3 | 2 |  | 0
8 | Vsa dodatna zaščitna dela skladno z navodili upravljalca T2 d.o.o.. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA GR. DELA - A. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK IN ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GR. DELA - B. ZAŠČITA NN OMREŽJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GR. DELA - C. ZAŠČITA SN OMREŽJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GR. DELA - D. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA TK OMREŽJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GR. DELA - E. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA CATV OMREŽJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GR. DELA - F. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA OPTIČNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PIDa vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami…. Seznam z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju - načrt 4/2. | ur | 16 |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami). | kpl | 1 |  | 0
3 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora | kpl | 1 |  | 0
(ocena - 10% predračunske vrednosti načrta 4/2)
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | #REF!