## REKAPITULACIJA
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
1. | MOČ |  |  | 0
2. | UPS NAPRAVA |  |  | 0
3. | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
5. | DOMOFON |  |  | 0
6. | SOS INŠTALACIJA |  |  | 0
7. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  | 0
8. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  | 0
9. | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | 0
10. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  | 0
11. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH EL.INŠTALACIJ IN OPREME |  |  | 0
12. | SPLOŠNO |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (€): |  |  | 0
| Krško, februar 2013 |  | Izdelal:
Peter Požun, u.d.i.e.

## Zahteve
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
4/1 - NAČRT SPLOŠNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO: Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, pri kateri se morajo upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
Priloga 7, 7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila:
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo
stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom,
ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## MOČ
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitev ali opreme,
je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
- strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO),
- podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom
predvidenimi rešitvami,
- naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme
in vzorce eventualno predlagane opreme,
- projektantu naročiti dela vezana na potrditev sprememb,
v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika.
- Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami,
je izključno odgovoren predlagatelj opreme.
- Vsa navedena komercialna imena so uporabljena zgolj zaradi določitve
zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti.
- Vsi vidni elemnti in svetilke se pred dobavo potrdijo s strani Zavoda
za kulturno dediščino na podlagi vzorcev, ki jih dostavi izvajalec.
1. | MOČ
1 | Kabli položeni delno n/o položeni na kabelske police in uvlečeni v izolacijske cevi ter delno p/o uvlečeni v izol. cevi. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za kable je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NYM-0 2x1,5 mm2 | m | 31 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 304 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 6 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| - NYM-0 2x2,5 mm2 | m | 71 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 710 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 79 |  | 0
| - NYM-J 3x4 mm2 | m | 16 |  | 0
| - NYY-0 2x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 19 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 9 |  | 0
| - LIYCY 7x0,75 mm2 | m | 38 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 113 |  | 0
| - NYY-J 5x10 mm2 | m | 68 |  | 0
| - NYY-J 4x50 mm2 | m | 18 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (samougasljive za montažo v montažne stene, stropove), položenih podometno, komplet z instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za cevi je zajeto v ceno po enoti mere:
| - pt-5f, fi-16mm | m | 751 |  | 0
| - pt-8f, fi-26mm | m | 341 |  | 0
| - fi-36 mm | m | 122 |  | 0
| - fi-50 mm | m | 55 |  | 0
3 | Dobava in montaža negorljivih inštalacijskih cevi, fi-16 do 50mm položenih v podstrešju, komplet z instalacijskim priborom. Montaža je zajeta v ceno po enoti mere. | m | 51 |  | 0
4 | Dobava in montaža nosilcev (obešank) za ureditev trase kablov, ki so položeni n/o na stropu, horizontalna montaža v razmaku 0,33m, kompet s priborom za montažo. | kpl | 1 |  | 0
5 | Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop:
| - PK 50 pc | m | 90 |  | 0
| - PK 100 pc | m | 35 |  | 0
| - PK 200 pc | m | 15 |  | 0
| - PK 300 pc | m | 10 |  | 0
6 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij. | m | 32 |  | 0
7 | Izolacijska cev PN/T-16 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki. | m | 71 |  | 0
8 | Razvodna doza ps-4, fi-60 mm p/o | kom | 35 |  | 0
9 | Razvodna doza ps-21 fi-80 mm p/o | kom | 27 |  | 0
10 | Razvodne talne doze dim. 360x360x25mm, s pokrovom, spojkami ter priborom za montažo, skladna s tlakom, komplet | kpl | 25 |  | 0
enakovredno: Elba
11 | Talni kanal za montažo v estrih dim. 350x38mm, komplet z veznimi spojkami ter priborom za montažo, komplet | m | 93 |  | 0
enakovredno: Elba
12 | Talni kanal za montažo v estrih dim. 250x38mm, komplet z veznimi spojkami ter priborom za montažo, komplet | m | 51 |  | 0
enakovredno: Elba
13 | Talna doza dim. 360x452x95mm, (9M) za montažo jakotočnih vtičnic (2xtrojna) in šibkotočnih vtičnic (2xRJ45) komplet s pokrovom, spojkami, moduli, | kom | 9 |  | 0
ozemlj. sponkami in priborom za montažo v opremo, enakovredno: Elba OPOMBA: Vtičnice niso zajete v postavki
14 | Talni inštalacijski stebriček za dovod kablov med talno dozo in mizo, h=0,7m, kot npr. Elba AT-OK 160/110/660 ali enakovrednega drugega proizvajalca | kom | 9 |  | 0
15 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske. | kg | 150 |  | 0
16 | Vtičnica "šuko" za p/o montažo, enojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga. | kom | 40 |  | 0
17 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, trojna, mreža, bele barve, z dozo in priborom za montažo v opremo, parapetni kanal ali talno dozo, stebriček, komplet z napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga; enakovredno: Elba(skladno opremo). | kom | 35 |  | 0
18 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, trojna, UPS francosko kodirana, zelene barve, z dozo in priborom za montažo v opremo, parapetni kanal ali talno dozo, komplet z napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga; enakovredno: Elba(skladno opremo). | kom | 23 |  | 0
19 | Vtičnica "šuko" 16A, 250V, IP44, n/o, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga. | kom | 2 |  | 0
20 | Vtičnica "šuko" 16A, 250V, IP44, podometna, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga. | kom | 7 |  | 0
21 | Vtičnica trifazna 16 A, 400 V, IP55 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga. | kom | 1 |  | 0
22 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo. | kom | 5 |  | 0
23 | Tipkalo z zaskočko za izklop v sili, vzidano do pokrova, v zaščiti IP55. | kom | 2 |  | 0
24 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za vklop štedilnika, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 3 |  | 0
25 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, | m | 19 |  | 0
ozemlj. sponkami in priborom za montažo v opremo, montiran horizontalno ter vertikalno. enakovredno: Elba
26 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami, | m | 9 |  | 0
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno ter vertikalno. enakovredno: Elba
27 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo:
| - na ventilator in tipska stikala | kom | 10 |  | 0
| - na cirkulacijsko črpalko | kom | 1 |  | 0
| - na UPS | kom | 2 |  | 0
| - na SOS napravo v sanitarija | kom | 1 |  | 0
| - na pisoar | kom | 1 |  | 0
| - na komunikacijsko omaro | kom | 1 |  | 0
| - na požarno centralo ter alarmno centralo | kom | 2 |  | 0
| - na interaktivno tablo | kom | 2 |  | 0
| - na kotel za ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| - el. priključek na projektor | kom | 1 |  | 0
| - na el. štedilnik in pečico | kom | 3 |  | 0
| - na notranjo enoto klima napreve in krmilnik | kom | 26 |  | 0
28 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih. | kom | 3 |  | 0
OPOMBA: V vse električne razdelilce je dopustna vgradnja samo certificiranih elementov, montažo lahko izvede le strokovno usposobljena oseba.
Za vsak el. razdelilec je potrebno pred montažo dostaviti certifikate in vsa dokazila o pregledu in preiskusu električnega razdelilca.
29 | Električni razdelilec Eg po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x915x210mm (š,v,g), enakovredno: 2U-18 "SCHRACK" | kom | 1
| - glavno stikalo 80A/3p/1-0 | kom | 1
| - stikalo 40A/3p/1-0 | kom | 2
| - močnostni kontaktor 110A/AC1 230V enakovredno: K3-50A00 230 "Schrack" | kom | 1
| - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 2
| - stikalo 20A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A202, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/3p/1-0 enakovredno: CG8-A202, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - transformator 230/24V, 200VA enakovredno: "SCHRACK" | kom | 1
| - tokovni transformator 80/5A | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 20A, 4p, 230V enakovredno: R20-40/230 "SCHRACK" | kom | 2
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 24VAC enakovredno: R20-20/24DC "SCHRACK" | kom | 2
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 24VAC enakovredno: R20-11/24DC "SCHRACK" | kom | 2
| - Časovni rele 16A/250V AC | kom | 1
| - signalna svetilka 24V-rdeča | kom | 1
| - tipka zelena, montirana na letev | kom | 1
| - varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, do 63A (komplet z varovalčnimi vložki 25-35A) | kom | 7
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B 2/1 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kom | 31
| - instalacijski odklopnik B 6/2 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/3 | kom | 2
| - zbiralka Cu 15x3mm | kom | 5
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
30 | Električni razdelilec Eu po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - nadometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x640x180mm (š,v,g), enakovredno: 2A-12 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo izbirno 40A, 400V, 4p, 1-0-2 enakovredno: KG41B T904E "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 32A/400V/3p/min.10kA enakovredno: KG32 "SCHRACK" | kom | 2
| - močnostni kontaktor 32A/AC1 230V enakovredno: K3-18A10 230V "Schrack" | kom | 1
| - varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, do 63A (komplet z varovalčnimi vložki 20-25A) | kom | 2
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kom | 6
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
31 | Električni razdelilec Eu-n1 po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 345x575x95mm (š,v,g), enakovredno: WUS-3 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK" | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik C 16/1 | kom | 16
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
32 | Električni razdelilec Eu-n2 po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 345x575x95mm (š,v,g), enakovredno: WUS-3 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK" | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik C 16/1 | kom | 9
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
33 | Električni razdelilec Ekl po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - ohišje nadometno, kovinsko, dim. 400x400x210 mm, v zaščiti IP55, enakovredno: "SCHRACK" WSM 4040210 | kom | 1
| - stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/1p/1-0 enakovredno: CG8-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 2
| - stikalo zbirno 10A/1p/1-0-2 enakovredno: CG4-A210, FS2 "SCHRACK" | kom | 2
| - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - močnostni kontaktor 5,5kW 25A,AC1 3p, 230V enakovredno: K3-14A10 230 "SCHRACK" | kom | 2
| - elektronska stikalna ura 2-kanalna, 2TE 16A/250V AC enakovredno: V97/2digi30 "SCHRACK" | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kom | 10
| - instalacijski odklopnik B 10-16/3 | kom | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
34 | Električni razdelilec En1 po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x640x100mm (š,v,g), enakovredno: 2U-12FL "SCHRACK" | kom | 1
| - glavno stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 2
| - stikalo 20A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A202, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/3p/1-0 enakovredno: CG8-A202, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 24VAC enakovredno: R20-11/24DC "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230AC enakovredno: R20-11/230V "SCHRACK" | kom | 1
| - Časovni rele 16A/250V AC | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kom | 24
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kom | 3
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
35 | Električni razdelilec En2 po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 590x640x100mm (š,v,g), enakovredno: 2U-12FL "SCHRACK" | kom | 1
| - glavno stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A202, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/3p/1-0 enakovredno: CG8-A202, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK" | kom | 2
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 24VAC enakovredno: R20-11/24DC "SCHRACK" | kom | 1
| - svetlobno (temnilno) stikalo, 16A, 250V s fotocelico enakovredno: V97/1 "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V enakovredno: R20-20/230 "SCHRACK" | kom | 3
| - izbirno stikalo 10A/1p/1-0-2 enakovredno: CG4-A210, VE21 "SCHRACK" | kom | 2
| - Časovni rele 16A/250V AC | kom | 1
| - elektronska stikalna ura 2-kanalna, 2TE 16A/250V AC enakovredno: V97/2digi30 "SCHRACK" | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kom | 19
| - instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 | kom | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
36 | Električni razdelilec Em po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - podometna razdelilna omara, ohišje kovinsko, dim. 360x640x180mm (š,v,g), enakovredno: 1A-12 "SCHRACK" | kom | 1
| - glavno stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK" | kom | 1
| - stikalo 20A/1p/1-0 enakovredno: CG8-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 2
| - stikalo 25A/1p/1-0 | kom | 1
| - stikalo 10A/1p/1-0 enakovredno: CG4-A200, VE21 "SCHRACK" | kom | 1
| - inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 24VAC enakovredno: R20-11/24DC "SCHRACK" | kom | 1
| - prenapetostni odvodnik razreda II 20kA, 1,5kV | kom | 4
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kom | 8
| - instalacijski odklopnik C 20/1 | kom | 1
| - instalacijski odklopnik B 10-16/3 | kom | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2
| - montažna letev | kom | 2
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1
| - predal za načrt | kom | 1
| - v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja | kpl | 1
37 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave (ocenjeno), 15 kVAr (2*2,5+2*5),400V,22A, komplet s priborom za montažo na steno. OPOMBA: Zaradi narave porabnikov (pretežno ohmsko breme, visok cos fi) je pričakovati, da vgradnja kompenzacijske naprave mogoče | kom | 1 |  | 0
ne bo potrebna. Zato se ob vgradnji naprav in opreme izvede zagon ter meritev kvalitete odjema električne energije, na podlagi česar se poda odločitev o nujnosti vgradnje kompenzacijske naprave.
38 | Prenap. zaščita-vtičnica za priključitev Access point točke. | kom | 3 |  | 0
39 | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
40 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi. | ur | 40 |  | 0
41 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 50 |  | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
42 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom | kpl | 1 |  | 0
o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu.
43 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd. - v 1 izvodu. | kpl | 1 |  | 0
44 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0

## UPS
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
2. | UPS NAPRAVA
1 | Sistem za neprekinjeno napajanje UPS: (kot npr. "MIDES" LP 10-33 ali enakovrednega drugega proizvajalca): | kom | 1 |  | 0
način delovanja VFI - SS -111, dvojna pretvorba navidezna moč naprave 10kVA delovna moč naprave 10kW faktor moči (PF) na vhodu naprave 0,98
ind tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave < 4% vhodna napetost 3x380/400/415 +N vhodna frekvenca 50Hz +/- 10% območje delovanje usmernika 323-478V (medfazna)
ločen dovod (usmernik in bajpas) standardno vgrajeno tok polnjenja baterij (min.) 4,2 A "MAX. toplotne izgube : VFI način, 100 % obremenitev
in polnjenje baterij" 0,78 kW MAX. Izkoristek (ECO način ) 98,20% izhodna napetost 3x380/400/415 +N izhodna frekvenca 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
Zaščita proti povratnemu toku (elektromehanski kontaktorji za razsmernik in bajpas) obvezna po standardu EN 62040-1, vgrajena v napravi naprava naj omogoča zagon brez prisotne omrežne napetosti vgrajeno v napravi
stabilnost izhodne napetosti statično +/- 1% dinamično (0-50-0) +/- 2% dinamično (0-100-0) +/- 3% popačenje izhodne napetosti (THDU) za linearna bremena < 2 %
za 100% nelinearna bremena < 3 % ročno servisno stikalo vgrajeno v napravi možnost paralelnega povezovanja do 4 enot OPCIJA (vgrajeno v napravi)
"Dimenzija naprave: (šxgxv) naprava ne sme presegati širine 500 mm zaradi prostorskih omejitev" 500x780x1310mm
| REKAPITULACIJA - UPS NAPRAVA |  |  |  | 0

## RAZSVETLJAVA
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
3. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v kabelskih policah, dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 112 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1049 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 42 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 54 |  | 0
2 | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancija min. 5let,...:
| S1 - Stensko nadgradno svetilo 4,2W LED, vgrajen napajalnik, bele barve, 2700K, IP20. | kom | 6 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: FLOS Tip: LA Linea Alpha 4,5W
| S2a - Stropno/viseče nadgradno linijsko svetilo, LED najmanj 2x36W+1x24W, 3420+2280 lumnov in vgrajenim napajalnikom. Dimenzije 38mm X 74mm X 2816mm. Mikroprizmatična optika proti bleščanju, faktor UGR<19. Svetilki je priložena oprema | kom | 6 |  | 0
za montažo in priklop(obešala in rozeta).
Enakovredno: Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: 2 x BRIGHT DPL 36W LED 3420lm 4000K BELA + 1 x BRIGHT DPL 24W LED 2280lm 4000K BELA
| S2b - Stropno/viseče nadgradno linijsko svetilo, LED najmanj 42W, 3990 lumnov in vgrajenim napajalnikom. Dimenzije 38mm X 74mm X 1968mm. Mikroprizmatična optika proti bleščanju, faktor UGR <19. Svetilki je priložena oprema za montažo | kom | 3 |  | 0
in priklop (obešala in rozeta). Enakovredno: Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: BRIGHT DPL 42W LED 3990lm 4000K BELA
| S2c - Stropno/viseče nadgradno linijsko svetilo, LED najmanj 2 X 36W, 3420 + 3420 lumnov in vgrajenim napajalnikom. Dimenzije 38mm X 74mm X 3376mm. Mikroprizmatična optika proti bleščanju, faktor UGR<19. Svetilki je priložena oprema za | kom | 3 |  | 0
montažo in priklop (obešala in rozeta).
Enakovredno: Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: 2 x BRIGHT DPL 36W LED 3420lm 4000K BELA
| S2d - Stropno/viseče nadgradno linijsko svetilo, LED najmanj 72W in vgrajenim napajalnikom, 6840 lumnov. Dimenzije 38mm X 74mm X 5064mm. Mikroprizmatična optika proti blešcanju, faktor UGR <19. Svetilki je proložena oprema za montažo in priklop (obešala in rozeta). | kom | 3 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: BRIGHT PG HP 72W 6840lm 4000K
| S2e - Stropno/viseče nadgradno linijsko svetilo, LED najmanj 30W, 2850 lumnov in vgrajenim napajalnikom. Dimenzije 38mm X 74mm X 1408mm. Mikroprizmatična optika proti bleščanju, faktor UGR <19. Svetilki je priložena oprema za montažo | kom | 6 |  | 0
in priklop (obešala in rozeta).
Enakovredno: Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: BRIGHT DPL 30W LED 2850lm 4000K BELA
| S2f - Stropno/viseče nadgradno linijsko svetilo, LED najmanj 54W, 5130 lumnov in vgrajenim napajalnikom. Dimenzije 38mm X 74mm X 2528mm. Mikroprizmatična optika proti bleščanju, faktor UGR <19. Svetilki je priložena oprema za montažo | kom | 2 |  | 0
in priklop (obešala in rozeta).
Enakovredno: Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: BRIGHT DPL 54W LED 5130lm 4000K BELA
| S3 - Stensko nadgradno svetilo 42W, halogenski vir - G9 okov, 1600lm. Dimenzije 148mm X 148mm X 73mm. Svetilka je zašcitena IP40. | kom | 7 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: VISA HP W 2x QT9 42W, 230V Sijalka: HAL. BIPIN G9 42W/230V CLEAR ECO
| S4 - Stensko nadgradno svetilo, LED najmanj 13W, 1600 lumnov, vgrajen napajalnik. Dimenzije 400mm X 170mm X 400mm. Svetilka je zaščitena IP40. | kom | 6 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: EXENIA Tip: FLIK STENSKA 13W LED BEL IP40
| S5 - Stropno nadgradno svetilo 3x50W, halogenski vir svetlobe in vgrajen elektronski transformator, bele barve. Dimenzije 407mm X 45mm X 45mm. Svetilka je opremljena s tremi reflektorskimi žarnicami, G53 okov, AR111. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: RAND 311 T50 W AR111 3x50W Sijalka: HAL. AR111 IRC 50W 24°
| S5a=S5 - Stropno nadgradno svetilo 3x50W, halogenski vir svetlobe in vgrajen elektronski transformator, bele barve. Dimenzije 407mm X 45mm X 45mm. Svetilka je opremljena s tremi reflektorskimi žarnicami, G53 okov, AR111. | kom | 5 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: RAND 311 T50 W AR111 3x50W Sijalka: HAL. AR111 IRC 50W 24°
OPOMBA: Svetilke niso vrisane v tloris, predvidene so za osvetlitev naknadno odkritih fresk, na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
| S6 - Talna svetilka 4X55W z direktno/indirektnim snopom svetlobe, opremljeno z elektronsko predstikalno napravo | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: iGUZZINI Tip: Y LIGHT 4x55W D/I Sijalka: DURALUX L/E 55W 3000K 2G11 4P
| S7 - Linijski ALU profil s sijalkami 4X28W + 2X21W T5 in okov G5, dim. 68mm X 90mm X 5700mm, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. Opremljen z elektronsko regulacijsko DALI dušilko. | kom | 2 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: UNILINE WALL
| S8 - Stropno nadgradno linijsko svetilo, s fluorescentno sijalko 3000K, dimenzij 1600mmx147mmx118mm, z elektronsko predstikalno napravo EVG. Komplet s pritrdilnim materialom. Zaščita svetila je IP65 po IEC 529, IK08. | kom | 7 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: THORN Tip: AQUAFORCE2 1X49W T5 EVG IP65 L00 Sijalka: T5 49W/830
| S9 - Stropno dekorativno viseče svetilo/lestenec s halogensko žarnico 205W in E27 okovom, premera 1100mm. Jeklena konstrukcija svetilke je prekrita z pol-prozorno tkanino. V prostoru P04 in N103. | kom | 2 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: Flos Tip: ZEPPELIN S1 1X205W E27
| S10 - Stropno nadgradno visece svetilo s fluo. sijalko 60W, 3100K, prereza 460mm in višine 110mm, ohišje iz aluminija, polikarbonatni pokrov za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG in priborom za obešanje. | kom | 2 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: EXENIA Tip: IO CEILING T5-R 55/60W 2GX13 GLOSSY WHITE Sijalka: FLUO OKROGLA T5 60W/830 PHILIPS
| S10a - Stropno nadgradno viseče svetilo s fluo. sijalkami 2X24W 2G11 + 4X24W T5, 3100K, prereza 650mm in višine 110mm, ohišje iz aluminija, polikarbonatni pokrov za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG in priborom za obešanje. | kom | 2 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: EXENIA Tip: IO CEILING 2x24W TC-L + 4x14/24W T5 GLOSSY WHITE Sijalke: 2x DURALUX L 2G11 24W 3000K + 4x T5 24W 3000K G5
| S10b - Stropno nadgradno svetilo s fluo. sijalko 60W, 3100K, prereza 460mm in višine 110mm, ohišje iz aluminija,polikarbonatni pokrov za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG in priborom za montažo. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: EXENIA Tip: IO CEILING T5-R 55/60W 2GX13 GLOSSY WHITE Sijalka:FLUO OKROGLA T5 60W/830 PHILIPS
| S11 - Linijski ALU profil, LED trak 15,2W/m 24V, 3200K , dim. 30mm X 25mm X 6500mm + 1320mm + 910mm, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. V zašciti IP20. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: NANOLINE WALL
| S11a - Linijski ALU profil, LED trak 15,2W/m 24V, 3200K , dim. 30mm X 25mm X 5390mm + 2620mm, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. V zašciti IP20. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: NANOLINE WALL
| S11b - Linijski ALU profil, LED trak 15,2W/m 24V, 3200K , dim. 30mm X 25mm X 5410mm + 2670mm, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. V zašciti IP20. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: NANOLINE WALL
| S11c - Linijski ALU profil, LED trak 15,2W/m 24V, 3200K , dim. 30mm X 25mm X 2000+2000, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. V zašciti IP20. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: NANOLINE WALL
OPOMBA: Svetilke niso vrisane v tloris, predvidene so za osvetlitev naknadno odkritih fresk, na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
| S12 - Linijski ALU profil, LED trak 15,2W/m 24V, 3200K, dim. 17,5mm X 7,5mm X 1000mm, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. V zašciti IP20. | kom | 2 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: FM Tip: BM 220-WW
| S12a - Linijski ALU profil, LED trak 15,2W/m 24V, 3200K, dim. 17,5mm X 7,5mm X 1300mm, vlečen aloksiran aluminij, opalni samougasni polikarbonatni pokrov. V zašciti IP20. | kom | 1 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: FM Tip: BM 220-WW
| S13 - Stropno vgradno svetilo 5W LED, 450lumnov, 3000K, prereza 90mm in višine 57mm, ohišje iz aluminija, optika z 85° sevalnim kotom za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronskim napajalnikom in montažnim priborom. | kom | 5 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: WPL Tip: Nemi
| S14 - Stropno vgradno svetilo 13W LED, 1100lumnov, 3000K, prereza 90mm in višine 95mm, ohišje iz aluminija, optika z 20° sevalnim kotom za usmerjeno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronskim napajalnikom in montažnim priborom. | kom | 7 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: WPL Tip: Elmas
| S15 - Namizna pregibna svetilka s halogensko žarnico 54W, z okovom E27. | kom | 3 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: ARTEMIDE Tip: TOLOMEO
| S16 - Namizna svetilka opremljena z LED virom svetlobe 10W v topli barvi 3200K. Svetilka je sestavljena iz podstavka in telesa v črni barvi, z nastavljivimi sklopi za usmerjanje svetlobe. Na delavnih mestih v prostoru N103. | kom | 4 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: ARTEMIDE Tip: DEMETRA LED
| Z1 - Stensko nadgradno svetilo, LED najmanj 7W, 760 lumnov z vgrajenim napajalnikom. Dimenzije 130mm X 105mm X 90mm, rjave barve. Svetilka je zaščitena IP65. | kom | 5 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: TIGA LED 83024 1x7W LED 3000K GREY BROWN IP65
| Z2 - Stropno nadgradno svetilo 8W LED,760 lumnov, vgrajen napajalnik, dim. 80mm X 80mm X 90mm. Svetilka je zašcitena IP53. | kom | 2 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: BOXY L + LED
3 | Svetilke za varnostno razsvetljavo komplet s sijalko, uvodnicami in prib. za montažo s SLO atestom:
| - varnostna svetilka 8W LED, iz samougasne plastične mase, dim. 350mm x 177mm x 52mm, pripravni spoj, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilka primerna za nadgradno in delno vgradno montažo. Zašcita je IP42. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. | kom | 20 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: LINERGY Tip: Evolution LED 8W 3H
| - varnostna svetilka 8W LED, iz samougasne plastične mase, dim. 350mm x 177mm x 52mm, pripravni spoj, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilka primerna za nadgradno in delno vgradno montažo. Zašcita je IP65. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. | kom | 3 |  | 0
Enakovredno: Proizvajalec: LINERGY Tip: Evolution LED 8W 3H
4 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm. | kom | 21 |  | 0
5 | Stikalo za p/o montažo 10 A, 250 V, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga; barva po izboru arhitekta
| - navadno | kom | 11 |  | 0
| - serijsko | kom | 4 |  | 0
| - menjalno | kom | 5 |  | 0
| - križno | kom | 1 |  | 0
| - temnilno | kom | 2 |  | 0
6 | Stikalo za n/o montažo 10 A, 250 V, komplet s priborom za montažo na steno in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga;
| - navadno | kom | 2 |  | 0
7 | Stikalni tablo ST-1; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Gewiss | kpl | 4 |  | 0
- podometno ohišje za 3 tipke
- pokrov in okvir nosilni
- razdelilna doza
- stikalo 16 A, 250 V, 3x navadno
- drobni montažni material, pribor in označitev tokokrogov
8 | Stikalni tablo ST-2; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Gewiss | kpl | 1 |  | 0
- podometno ohišje za 6 stikal
- pokrov in okvir nosilni
- razdelilna doza
- stikalo 16 A, 250 V, 1x navadno, 2x temnilno stikalo
- drobni montažni material, pribor in označitev tokokrogov
9 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°. | kom | 6 |  | 0
10 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 180°, IP45. | kom | 16 |  | 0
11 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 180°, IP65. | kom | 3 |  | 0
12 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij. | m | 12 |  | 0
13 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, svetilke, opremo in maske. | kg | 180 |  | 0
14 | Dobava in montaža nosilcev (obešank) za ureditev trase kablov, ki so položeni n/o na stropu, horizontalna montaža v razmaku 0,33m, kompet s priborom za montažo. | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (samougasljive za montažo v montažne stene, stropove), položenih podometno, komplet z instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za cevi je zajeto v ceno po enoti mere:
| - fi-16 do 23 mm | m | 870 |  | 0
16 | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki. | m | 18 |  | 0
17 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 40 |  | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
18 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
20 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop. | ur | 16 |  | 0
21 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## UNIV_OŽIČENJE
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Računalniški kabel tip UTP 4x02/0.5 Cat6 položen na kabelske police in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom. | m | 4950 |  | 0
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno na kabelske police, delno v izol. cev, IY(St)Y 30x2x0,6mm2 za povezavo med tel..omaro in novo kom. omaro K.O. | m | 55 |  | 0
3 | Telekomunikacijski kabel položen v izol. cev IY(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 35 |  | 0
4 | Dobava in montaža nosilcev (obešank) za ureditev trase kablov, ki so položeni n/o na stropu, horizontalna montaža v razmaku 0,33m, komplet s priborom za montažo. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (samougasljive za montažo v montažne stene, stropove), položenih podometno, komplet z instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za cevi je zajeto v ceno po enoti mere:
| - fi-16 do 32 mm | m | 205 |  | 0
6 | Perforirane kabelske police vroče cinkane, komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop (po policah potekajo vse šibkotočne inštalacije):
| - PK 50 pc | m | 41 |  | 0
| - PK 100 pc | m | 32 |  | 0
7 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom in priborom za montažo, različnih dimenzij. | m | 12 |  | 0
8 | Izvedba tel. priključka (komplet z montažnim materialom in priborom) na:
| - požarno centralo | kom | 1 |  | 0
| - alarmno centralo | kom | 1 |  | 0
| - KPMO | kom | 1 |  | 0
| - access point | kom | 3 |  | 0
9 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za montažo v parapetni kanal - opremo, komplet z dozo, protiprašno zaščito, nalepkami za oštevilčenje in priborom za montažo; barva po izboru arhitekta. | kom | 53 |  | 0
10 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za podometno montažo, komplet z dozo, nalepko za oštevilčenje in priborom za montažo; barva po izboru arhitekta, | kom | 1 |  | 0
11 | Vtičnica enojna 1xRJ45 CAT6 (UTP), za podometno montažo, komplet z dozo, nalepko za oštevilčenje in priborom za montažo; barva po izboru arhitekta. | kom | 3 |  | 0
12 | Komunikacijska omara K.O. po opisu, (oprema naj bo kot npr. Brandrex ali enakovrednega drugega proizvajalca): | kpl | 1 |  | 0
| - komunikacijska omara, 19", HE36, 1800x700x900 mm, s hladilnim elementom (ventilatorji), ventilacijska sprednja in zadnja vrata iz jeklene pločevine, bočni stranici, nosilnost do 400kg, ključavnica | kom | 1
| - 19" letev z 7-vtičnicami 230V | kom | 1
| - 19" stropni vent. sklop,1x34W, term. | kom | 1
| - 19" polica 1HE 550mm 45kg | kom | 3
| - PatchPanel ISDN Cat3 19" 50x RJ45 | kom | 1
| - Pach panel 19" 48 priključkov UTP CAT6 RJ 45 | kom | 3
| - Organizator ožičenja, 1HE | kom | 2
| - UTP priključni kabel CAT6 RJ45 1,0m | kom | 56
| - UTP priključni kabel CAT6 RJ45 2,0m | kom | 56
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1
| - Montaža in zaključevanje | kpl | 1
- v omaro se namesti video nadzorni sistem, ki je zajet v ločenem načrtu
| Optični delilnik LC/UPC 4/12 za vlaken z nameščenimi 4 dvojnimi spojniki, komplet s priborom | kos | 1
| Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 8
| FO zaključni kabel (pigtail) LC/UPC l=2m SM | kos | 8
| Splice kaseta baza | kos | 1
| Management kit | kos | 2
| Meritev optične povezave - OTDR | kos | 4
Optični pretvornik:
| 10/100/1000T to 1000LX SM 10Km - Int P.S | kos | 1
| Priključni kabel FO LC / SC 2m SM | kos | 1
13 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah. | kom | 116 |  | 0
14 | Zaključevanje UTP kablov na Patch panelih. | kom | 116 |  | 0
15 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 35 |  | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
16 | Meritev UTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard. | kom | 116 |  | 0
17 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol. | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
10. | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ (€): |  |  |  | #REF!
| DDV (20%) |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ Z DDV (€): |  |  |  | #REF!

## DOMOFON
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
5. | DOMOFON
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno v kabelsko kanalizacijo (cev fi-50, zajeta v popisu moči):
| - IY(St)Y 1x2x0.8 mm | m | 41 |  | 0
| - IY(St)Y 2x2x0.8 mm | m | 58 |  | 0
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
2 | Izolacijska cev, položena p/o, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 do 23 mm | m | 45 |  | 0
3 | Dvodružinski kit za sistem 4+n (1133/302)ki vsebuje: | kpl | 1 |  | 0
- 2 domofona za montažo na zidu 1133/1
- 1 zunanjo enoto 1145/500
- 1 sinthesi modul z eno tipko 1145/22
- 1 doza 1145/51
- 1 okvir 1145/61
- 1 napajalec 786/11, 230Vac-28VA, 7 DIN moduli
Dodaten elektronski brencac - 9854/52
(majhen modul ustreza v govorne enote in v Inercom sisteme)
Napetost 12VAC, lastna raba 15mA.
4 | Tipkalo za montažo na steno | kom | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
10. | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ (€): |  |  |  | #REF!
| DDV (20%) |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ Z DDV (€): |  |  |  | #REF!

## SOS
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
6. | SOS INŠTALACIJA
Enakovredno sistemu Klinokom (Promon):
1 | Dobava in montaža enote napajanja, enakovredno: EN-24/1 | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža tabloja receptorja, enakovredno: EP-03 | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža enote razrešitve, komplet, enakovredno: ER-03 | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža signalne svetilke, komplet, enakovredno: SS-01 | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža enote klica, komplet, enakovredno: EK-10 | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabla delno po kabelski polici, delno podometno v ustrezni zaščitni cevi fi 16 mm, komplet, Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - LIYCY 5x1,5 mm2 | m | 21 |  | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 7 |  | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 12 |  | 0
7 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 10 |  | 0
8 | Dobava in montaža vgradne doze fi 60 mm, komplet | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža samogasnih instalacijskih cevi, fi 16 mm (podomet ali kabelska polica), komplet | m | 8 |  | 0
10 | Pregledi, meritve, certifikati, komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Funkcionalni preizkus, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil, sodelovanje pri tehničnem pregledu in izdaje potrdila o brezhibnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
12 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni stroški in el. meritve | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SOS INŠTALACIJA |  |  |  | 0

## MULT. OPREMA
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
7. | MULTIMEDIJSKA OPREMA
1 | Kabel VGA C258. | m | 20 |  | 0
2 | Kabel HDMI M/M ( kvaliteten) 1,5m. | kpl | 2 |  | 0
3 | Priključni avdio kabel za računalnik, 1,5m. | kpl | 2 |  | 0
4 | Kabel HDMI M/M ( kvaliteten) 10m. | kpl | 2 |  | 0
5 | Avdio kabel C118. | m | 30 |  | 0
6 | Računalniški kabel tip UTP 4x02/0.5 Cat6. | m | 30 |  | 0
7 | Napajalni kabel PPL 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
8 | Kabel za zvočnike PPL 2x1,5 mm2 | m | 55 |  | 0
9 | Kabel RG59B/U | m | 20 |  | 0
10 | Montaža videoprojektorja, zvočnikov, priključne doze in montažne table. | kpl | 2 |  | 0
11 | Izdelava šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi, konektiranje kablov, nastavitve in zagon. | kpl | 2 |  | 0
12 | Talna priključna doza cca. 30x30cm, z vgrajenimi 3x vtičnicami 230V, 3x vtičnicami RJ-45, z dobavo in vgradnjo. | kom | 2 |  | 0
13 | Talna prehodna doza cca. 30x30 cm, dobava in vgradnja. | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno, komplet z instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za cevi je zajeto v ceno po enoti mere:
| - fi-26mm | m | 26 |  | 0
| - fi-36 mm | m | 10 |  | 0
| - fi-50 mm | m | 10 |  | 0
14 | Interaktivni videoprojektor za kratke razdalje, 2500lumnov, komplet s posebnim stenskim nosilcem, kot npr. CP-AW2519NM ali enakovrednega drugega proizvajalca. | kpl | 2 |  | 0
15 | Tabla piši-briši-površina za pisanje s posebnimi flomastri in za videoprojekcijo, dim. 120x180 cm, komplet s setom pisal in brisalcem. | kpl | 2 |  | 0
16 | Namizna vgradna priključna multimedijska doza z VGA, avdio, HDMI, priključki, stikalo za centralni vklop sistema, s pokrovom, kot npr. PD-9 ali enakovrednega drugega proizvajalca | kpl | 2 |  | 0
17 | Mikro avdio ojačevalnik 2x15W-230V kot npr. SMO2016 ali enakovrednega drugega proizvajalca | kpl | 2 |  | 0
17 | Stenski Hi-Fi zvočniki 20W/8 Ohm, bele barve s konzolo, kot npr. PB720W ali enakovrednega drugega proizvajalca | kom | 4 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
7. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
10. | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ (€): |  |  |  | #REF!
| DDV (20%) |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ Z DDV (€): |  |  |  | #REF!

## IZEN.POT.
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
8. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Omarica z zbiralko za glavno (GIP) ali etažno (ZIP) izenačitev potencialov po opisu: | kpl | 5 |  | 0
| - tipsko ohišje za p/o montažo | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor | kom | 1
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo. | kom | 8 |  | 0
3 | Vodnik položen p/o ali n/o v izol. ceveh. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - H07V-K 25 mm2 | m | 18 |  | 0
| - H07V-K 16 mm2 | m | 181 |  | 0
| - H07V-K 6 mm2 | m | 304 |  | 0
4 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo. | m | 15 |  | 0
5 | Izolacijska cev (samougasna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom. | m | 310 |  | 0
6 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v el. omaricah s kabelskim čevljem in vijakom. | kom | 9 |  | 0
7 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v omarici KO in TO s kabelskim čevljem in vijakom. | kom | 3 |  | 0
8 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, kovinski podboj vrat, prezračevalne kanale s kabel čevljem in vijakom ali pa z objemko in vijakom. | kom | 35 |  | 0
9 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-50 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 15 |  | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
10 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0

## STRELOVOD
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
9. | STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Žica iz nerjavečega jekla (Rf) fi-8 mm, položena delno na slemenske/strešne in zidne podpore Enakovredno: Hermi tip RH3. | m | 188 |  | 0
2 | Ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4mm položen v zemljo. | m | 129 |  | 0
3 | Dobava in montaža veznega spoja žica-žica Rf Enakovredno: Hermi KON04 Rf. | kom | 15 |  | 0
4 | Dobava in montaža strešnega nosilca na kritino Enakovredno: Hermi SON14 Rf-K. | kom | 41 |  | 0
5 | Dobava in montaža slemenskega nosilca na kritino Enakovredno: Hermi SON14 Rf-K. | kom | 16 |  | 0
6 | Dobava in montaža zidnega nosilca, izdelan iz nerjaveče pločevine z vijakom 50m in PVC vložkom fi-8mm, vodnik se na nosilec pritrdi z vijačenjem. Enakovredno: Hermi ZON03 Rf-V. | kom | 70 |  | 0
7 | Žlebna sponka, material Rf Enakomerno: HERMI KON11 A Rf-V. | kom | 10 |  | 0
8 | Merilna križna sponka Rf dim. 58x58mm, vijačeno s 4xM8 vijaki Enakomerno: KON02 Rf. | kom | 8 |  | 0
9 | Pohodna merilna omarica dim. 225x125x100mm z litoželeznim pokrovom Enakomerno: Hermi ZON07. | kom | 8 |  | 0
10 | Dobava in montaža vertikalne zaščite h=1,5m, skupaj z nosilcema, vijakoma 50mm in PVC vložkoma 8mm. Enakovredno: Hermi VZ03. | kom | 7 |  | 0
11 | Izolacijska cev fi-29, ognjeodporna položena za uvod žice Rf fi-8mm v pohodno merilno omarico. | m | 25 |  | 0
12 | Dobava in montaža križnega spoja trak - trak, polaganje v zemlji, komplet z antikorozijsko zaščito Enakovredno: Hermi KON01. | kom | 22 |  | 0
13 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov z vijačenjem (GIP). | kom | 1 |  | 0
14 | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase (kolesarnica). | kom | 12 |  | 0
15 | Delno Strojni (80%), delno ročni (20%) izkop jarka dim 0,8x0,4m za polaganje tračnega ozemljila. | m3 | 35 |  | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh. | m3 | 35 |  | 0
17 | Povezava novega tračnega ozemljila na obstoječe temeljsko ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni material in pribor, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0

## POŽAR
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
10. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA
A. INSTALACIJA
1 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8 mm položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) | m | 391 |  | 0
2 | Kabel NHXH-O-E30 2x1,5 RE mm2 (ognjeodpornost E-30) položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) | m | 105 |  | 0
3 | Izolacijska cev (rdeče barve) fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 321 |  | 0
4 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije z vsebino (opis, navodila, sheme, tlorisni razpored, merilni in preizkusni protokol), ki jo izdela pooblaščeni izvajalec del in jo preda projektantu. | kpl | 4 |  | 0
B. OPREMA IN MATERIAL
6 | Centrala za javljanje požara: | kom | 1 |  | 0
- mikroprocesorsko krmiljena kot npr. tip BOSCH FPA5000 ali enakovrednega drugega proizvajalca, z vgrajeno posluževalno prikazovalno enoto
- 1 zanka po 127 elementov z možnostjo razširitve do 4 zank
- 8 relejnih vhodov in izhodov
- modul za daljinski prenos alarma na dežurno mesto (24 ur, vse dni v letu)
- avtomatski preklop zimski/letni čas
- pomnilnik zadnjih dogodkov
- teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku
- zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren)
- plinotesna akumulatorska baterija 12V za rezervno napajanje centrale (za avtonomijo sistema 72 ur + 0,5 ure v alarmnem stanju)
- skladnost z SIST EN 54
7 | Optični adresabilni javljalnik požara, zmožnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico enakovredno: FAP-O 420+ MS400+TP4 | kom | 27 |  | 0
8 | Optično termični adresabilni javljalnik požara, z možnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico enakovredno: FAP-OT 420+ MS400+TP4 | kom | 4 |  | 0
9 | Linijski (žarkovni) javljalnik požara, z oddajnikom/sprejemnikom in prizmo, doseg do 100m | kom | 3 |  | 0
10 | Ročni adresabilni javljalnik požara, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: FMC210 LSN | kom | 3 |  | 0
11 | Naslovljivi izhodni vmesnik z 1 izhodom, komplet z dodatnimi releji 230V/10A, enakovredno: FLM-420-RLV-E | kom | 2 |  | 0
12 | Naslovljivi vhodni vmesnik z 2 vhodoma, enakovredno: FLM-420-I2-W | kom | 3 |  | 0
13 | Notranja adresabilna alarmna sirena z bliskavico za priključitev na centralo, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: MSS401 | kom | 4 |  | 0
14 | Detektor za zemeljski plin, 2 izhoda za alarmiranje | kom | 1 |  | 0
15 | Certifikat o skladnosti opreme s SIST EN54 | kom | 1 |  | 0
16 | Programiranje centrale, montaža elementov, preverba delovanja izvršilnih elementov, nastavitev, priklop, preizkus in predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema alarmne naprave za detekcijo požara od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0

## DEMONTAŽA
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
11. | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH EL.INŠTALACIJ IN OPREME
OPOMBA:
Točno oceno demontažnih del obstoječih el. inštalacij in opreme
poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V obsegu del so zajeti tudi manjši gradbeni posegi
(vrtanje, izsekavanje zidu, demontaža razvodnih doz ipd.).
V ceno je zajeta demontaža vseh obstoječih električnih inštalacij,
(moč, univerzalno ožičenje, strelovod ...), pregled in
sortiranje materiala ter oddaja matariala in opreme na odpad,
vključno s stroški transporta in odpada.
1 | Demontaža električne opreme in el. inštalacij (moč, razsvetljava, strelovod) | m2 | 444 |  | 0
2 | Izdelava popisa opreme, ki se demontira, pregleda in ponovno vgradi nazaj, predaja popisa nadzoru in investitorju | kpl | 1 |  | 0
3 | Skladiščenje opreme, ki se ponovno vgradi, stroški prevoza in skladiščenje. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽA OBSTOJEČIH EL.INŠTALACIJ IN OPREME |  |  |  | 0

## SPLOŠNO
Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati.
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
12. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PIDa vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami…. Seznam z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju - načrt 4/1. | ur | 16 |  | 0
2 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme | ur | 24 |  | 0
ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
3 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ZPV in montažo obstojene nalepke izdelovalca.
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - požarni zaščitni kit za tesnenje odprtin do 100 cm2 | kom | 5 |  | 0
4 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi (nepredvidena stanja obst. objekta in njihova sanacija,....) - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora | kpl | 1 |  | 0
(ocena - 10% predračunske vrednosti načrta 4/1)
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0