## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
VODOVOD
cevovodi: | 0 | EUR
(NL DN 100, 99 m; NL DN 150, 59; NL DN 200, 316 m; NL DN 300: 106 m)
hišni priključki: | 0 | EUR
(6 HP, 67 m)
hišni priključki: | 0 | EUR
(pitniki, art skulpture)
Izdelava posnetka obstoječega terena (po zakoličbi vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne opvršine, mejniki, objekti, ograje, itd…) | 0 | EUR
Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki ter pridobitev potrdila o vpisu v kataster. | 0 | EUR
Izdelava geodetskega načrta. | 0 | EUR
Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljavca vodovoda (2x v projekti obliki, 2x v elektronski obliki). | 0 | EUR
Izdelava VODILNE MAPE z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami. | 0 | EUR
Stroški izvedbe projektantskega nadzora | 0 | EUR
Stroški nadzora geomehanika. | 0 | EUR
Stroški izdelave varnostnega načrta. | 0 | EUR
Stroški postavitve in po konačnih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču. | 0 | EUR
Stroški Načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki urejajo to področje. | 0 | EUR
SKUPAJ | 0 | EUR
Davek na dodano vrednost (22%) | 0 | EUR
SKUPAJ (vključno z DDV): | 0 | EUR

## Popis
REKAPITULACIJA
VODOVOD - Cevovod
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | EUR | 0
1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=580 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
1.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 |  | 0
1.03 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
1.04 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 580 |  | 0
1.05 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 108 |  | 0
1.06 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 55 |  | 0
1.07 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
2,0 | GRADBENA DELA
Opomba: Faktor razrahljivosti izkopanega materiala je upoštevan v ceni po enoti gradbenih del.
Rušenje obstoječe vozišče konstrukcije do globine 60 cm je upoštevano v Načrtu prometnih površin. Enako velja za ponovno vzpostavitev. Zasip gradbenega jarka za vodovodni cevovod je upoštevan do višine 60 cm pod nivojem terena.
2.01 | Kompletna gradbena dela za izvedbo začasnega provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 40 |  | 0
2.02 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 398 |  | 0
2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 50 |  | 0
2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2,00-3,00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo z razpiranjem gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 363 |  | 0
2.05 | Strojni izkop jarka globine do 3.10 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo z razpiranjem gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 46 |  | 0
2.06 | Ročni izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 95 |  | 0
2.07 | Strojni in deloma ročni izkop gradbene jame na mestu obstoječega jaška na kolektorju globine do 0,80 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 14 |  | 0
2.08 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 965 |  | 0
2.09 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih deb. 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 965 |  | 0
2.1 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 467 |  | 0
2.11 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 49 |  | 0
2.12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 213 |  | 0
2.13 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 670 |  | 0
2.14 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 43 |  | 0
2.15 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 25 |  | 0
2.16 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
2.17 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
2.18 | proj. vodovod pod obst. kablom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 35 |  | 0
2.19 | proj. vodovod pod obstoječim električnim kablom nizke napetosti - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 18 |  | 0
2.2 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 22 |  | 0
2.21 | proj. vodovod pod elektro kabelsko kanalizacijo - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
2.22 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 10 |  | 0
2.23 | proj. vodovod nad obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
2.24 | proj. vodovod pod obst. vročevodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
2.25 | proj. vodovod pod obst. vročevodno kineto - vodovodna cev se vgradi v zaščino cev, zaščita se izvede na dolžini 3 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
2.26 | Izkop gradbene jame in rušenje obstoječega armiranobetonskega jaška okvirnih dimenzij 1,50x2,00x2,00 m. Odvoz porušenega materiala na deponijo gradbenega materiala. Zasipavanje gradbene jame z dobavljenim drobljencem GW/GP 0/100 do nivoja predvidene ureditve voziščne konstrukcije. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.27 | Rušenje stropne plošče dim. 4,80x4,80 m, deb. 20 cm kompletno z vstopno odprtino. Odvoz porušenega materiala na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.28 | Demontaža vstopne lestve v jašek dolžine 3,70 m. Odvoz na deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.29 | Demontaža vstopne lestve v jašek dolžine 7,20 m. Odvoz na deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.3 | Izvedba zatesnitve prebojev sten kolektorja po demontaži obstoječih cevi, dim. do 50x50 cm, debeline sten 40 cm, s hitrovezočim betonom. Postavka vključuje ureditev stene na notranji strani in sanacijo in zaščito hidroizolacije na zunanji strani. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.31 | Izvedba prebojev sten kolektorja dim. do 50x50 cm, deb. 40 cm. Postavka vključuje vgradnjo cevi, zatesnitev odprtine s hitrovezočim betonom ter ureditev stene na notranji strani in sanacijo in zaščito hidroizolacije na zunanji strani. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.32 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 4.0-8.0 m, za dobo 5 dni. Obračun za 1 m2. | m2 | 30 |  | 0
2.33 | Stropna plošča jaška na kolekotrju
| Gradbena dela: Krovna plošča izdelana iz prefabriciranih betonskih elementov in sicer treh dimenzije 115x480 cm, deb 30 cm in enega dim. 140x480 cm, deb. 30 cm z vstopno odprtino tlorisne dim 80x80 cm, globine 50 cm. Nabava, dobava in vgradnja pokrova za naknadno vgradnjo tlaka dim. 600/600 mm, po standardu SIST EN 124, obremenitev D 400. Izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije iz 2x nanosa bitumenskega premaza in izolacijskih trakov ter zaščita izolacije trdimi penastimi ploščami in h.i. z naklonskim betonom C16/20. Izvedba naklonskega betona C16/20 v naklonu 2%. | kos | 1 |  | 0
2.34 | AB jašek dim. 1,50x2,00 m, gl. 2,00 m; višine vstopne odprtine 0,30 m
Zemeljska dela: strojni in delno ročni izkop grad. jame z nakladanjem odvečnega mat. na kamion in odvozom na trajno deponijo; vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0-32 mm. Po končanih betonskih delih zasipavanje grad. jame z izkopanim materialom.
| Gradbena dela: betoniranje podložnega betona C8/10 na utrjeno podlago. Montaža in demontaža opažev. Betoniranje AB konstrukcij jaška s poglobitvijo v dnu dim. 50x50x30 cm in vstopno odprtino 80x80x150 cm, iz plastičnega vodotesnega betona C25/30, deb. elementov 20 cm. Krovna plošča bo v liti izvedbi. Izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije iz 2x nanosa bitumenskega premaza in izolacijskih trakov ter zaščita izolacije trdimi penastimi ploščami in h.i. z naklonskim betonom C16/20. Izvedba naklonskega betona C16/20 v dnu jaška s padcem proti poglobitvi v naklonu 2%. Nabava, dobava in vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla. Nabava, dobava in vgradnja pokrova za naknadno vgradnjo tlaka dim. 600/600 mm, po standardu SIST EN 124, obremenitev D 400. | kos | 1 |  | 0
2.35 | AB jašek dim. 2,00x3,00 m, gl. 2,00 m; višine vstopne odprtine 0,30 m
Zemeljska dela: strojni in delno ročni izkop grad. jame z nakladanjem odvečnega mat. na kamion in odvozom na trajno deponijo; vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0-32 mm. Po končanih betonskih delih zasipavanje grad. jame z izkopanim materialom.
| Gradbena dela: betoniranje podložnega betona C8/10 na utrjeno podlago. Montaža in demontaža opažev. Betoniranje AB konstrukcij jaška s poglobitvijo v dnu dim. 50x50x30 cm in vstopno odprtino 80x80x150 cm, iz plastičnega vodotesnega betona C25/30, deb. elementov 20 cm. Krovna plošča bo v liti izvedbi na mestu vstopne odprtine, preostanek se izvede z montažnima ploščama. Izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije iz 2x nanosa bitumenskega premaza in izolacijskih trakov ter zaščita izolacije trdimi penastimi ploščami in h.i. z naklonskim betonom C16/20. Izvedba naklonskega betona C16/20 v dnu jaška s padcem proti poglobitvi v naklonu 2%. Nabava, dobava in vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla. Nabava, dobava in vgradnja pokrova za naknadno vgradnjo tlaka dim. 600/600 mm, po standardu SIST EN 124, obremenitev D 400. | kos | 1 |  | 0
2.36 | AB jašek dim. 2,50x2,50 m, gl. 2,00 m; višine vstopne odprtine 0,60 m
Zemeljska dela: strojni in delno ročni izkop grad. jame z nakladanjem odvečnega mat. na kamion in odvozom na trajno deponijo; vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0-32 mm. Po končanih betonskih delih zasipavanje grad. jame z izkopanim materialom.
| Gradbena dela: betoniranje podložnega betona C8/10 na utrjeno podlago. Montaža in demontaža opažev. Betoniranje AB konstrukcij jaška s poglobitvijo v dnu dim. 50x50x30 cm in vstopno odprtino 80x80x150 cm, iz plastičnega vodotesnega betona C25/30, deb. elementov 20 cm. Krovna plošča se izvede v liti izvedbi na mestu vstopne odprtine, preostanek se izvede z montažnima ploščama. Izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije iz 2x nanosa bitumenskega premaza in izolacijskih trakov ter zaščita izolacije trdimi penastimi ploščami in h.i. z naklonskim betonom C16/20. Izvedba naklonskega betona C16/20 v dnu jaška s padcem proti poglobitvi v naklonu 2%. Nabava, dobava in vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla. Nabava, dobava in vgradnja pokrova za naknadno vgradnjo tlaka dim. 600/600 mm, po standardu SIST EN 124, obremenitev D 400. | kos | 1 |  | 0
2.37 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
2.38 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 5 |  | 0
3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda DN 100-150, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.05 | Izpraznitev obstoječega cevovoda DN 200-300, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
3.06 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 50 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 50 |  | 0
3.07 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 200 do DN 300, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 27 |  | 0
3.08 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premera DN 400, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.09 | Razrez obstoječe vodovodne jeklene cevi premera 150 mm na kose dolžine 1 m, odstranitev iz kolektorja in odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
3.1 | Razrez obstoječe vodovodne jeklene cevi premera 200 mm na kose dolžine 1 m, odstranitev iz kolektorja in odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 7 |  | 0
3.11 | Razrez obstoječe vodovodne jeklene cevi premera 300 mm na kose dolžine 1 m, odstranitev iz kolektorja in odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 8 |  | 0
3.12 | Razrez obstoječe vodovodne jeklene cevi premera 400 mm na kose dolžine 1 m, odstranitev iz kolektorja in odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 12 |  | 0
3.13 | Demontaža obstoječih cevovodov LŽ DN 80 in LŽ DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 55 |  | 0
3.14 | Demontaža obstoječih cevovodov PVC d 160. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 8 |  | 0
3.15 | Demontaža obstoječih cevovodov LŽ DN 150. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 60 |  | 0
3.16 | Demontaža obstoječih cevovodov LŽ DN 250. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 7 |  | 0
3.17 | Začasna prestavitev in zaščita obstoječih električnih kablov v jašku kolektorja v času vgradnje vodovodnega cevovoda. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
3.18 | Nabava, dobava in vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla dolžine 3,70 m, svetle širine 400 mm in razmakom med prečkami 280 mm. Pravokotne prečke so dim. 30x30 mm, perforirane. Lestev je opremljena s hrbtnimi zaščitnimi obroči premera 700 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.19 | Nabava, dobava in vgradnja vstopne lestve iz nerjavečega jekla dolžine 7,20 m, svetle širine 400 mm in razmakom med prečkami 280 mm. Pravokotne prečke so dim. 30x30 mm, perforirane. Lestev je opremljena s hrbtnimi zaščitnimi obroči premera 700 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.2 | Prestavitev in zaščita obstoječih električnih kablov (2) na lokaciji izvedbe vodovodnega jaška. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.21 | Izvedba začasnega provizorija za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. V ceno montažnih del je všteta tudi nabava in dobava materiala. Obračun za 1 m. | m1 | 40 |  | 0
3.22 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 99 |  | 0
3.23 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 150 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 60 |  | 0
3.24 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 200 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 316 |  | 0
3.25 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 106 |  | 0
3.26 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 250 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 30 |  | 0
3.27 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi poliestrske cevi DN 400 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
3.28 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 108 |  | 0
3.29 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 61 |  | 0
3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 26 |  | 0
3.31 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže nad 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
3.32 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 99 |  | 0
3.33 | Montaža NL cevi DN 150 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 60 |  | 0
3.34 | Montaža NL cevi DN 200 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 316 |  | 0
3.35 | Montaža NL cevi DN 300 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 106 |  | 0
3.36 | Montaža poliesterske cevi DN 250 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 30 |  | 0
3.37 | Montaža poliesterske cevi DN 400 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
3.38 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.39 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
3.4 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.41 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
3.42 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 300. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
3.43 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 22 |  | 0
3.44 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
3.45 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.46 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
3.47 | Montaža fazonskih kosov DN 250 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.48 | Montaža fazonskih kosov DN 300 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 44 |  | 0
3.49 | Montaža fazonskih kosov DN 400 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.5 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.51 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
3.52 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.53 | Montaža NL fazonskih kosov DN 200 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.54 | Montaža NL fazonskih kosov DN 300 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
3.55 | Montaža NL spojnih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.56 | Montaža NL spojnih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.57 | Montaža NL spojnih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.58 | Montaža NL spojnih kosov DN 250 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.59 | Montaža NL spojnih kosov DN 300 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.6 | Varjenje varilne prirobnice iz nerjavečega jekla, DN 400. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.61 | Montaža zapornega ventila z ročnim kolesom, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.62 | Montaža zapornega ventila z ročnim kolesom, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.63 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
3.64 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
3.65 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 150, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.66 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 250, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.67 | Montaža prirobnične lopute z ročnim pogonom, DN 300, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
3.68 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.69 | Montaža nadtalnega hidranta, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
3.7 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.71 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.72 | Montaža avtomatskega zračnika, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.73 | Montaža avtomatskega zračnika, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.74 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 38 |  | 0
3.75 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 15 |  | 0
3.76 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.77 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
3.78 | Montaža EPDM tesnil na prehodih betonskih sten, DN 300. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
3.79 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
3.8 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
3.81 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
3.82 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 572 |  | 0
3.83 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | NABAVA MATERIALA
cevovod
cevi
4.01 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 30 |  | 0
4.02 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 90 |  | 0
4.03 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN150. | m1 | 42 |  | 0
4.04 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 150. | m1 | 30 |  | 0
4.05 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 200. | m1 | 180 |  | 0
4.06 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 200. | m1 | 162 |  | 0
4.07 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 300. | m1 | 60 |  | 0
4.08 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 300. | m1 | 60 |  | 0
4.09 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 250, SN 8. | m1 | 30 |  | 0
4.1 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 400, SN 8. | m1 | 6 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
4.11 | ravni vmesni cevni kos, l=1000 mm, DN 80 | kos | 1 |  | 0
4.12 | ravni vmesni cevni kos, l=2100 mm, DN 80 | kos | 1 |  | 0
4.13 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 5 |  | 0
4.14 | ravni vmesni cevni kos, l=1400 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.15 | ravni vmesni cevni kos, l=2100 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.16 | ravni vmesni cevni kos, l=3000 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.17 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 150 | kos | 2 |  | 0
4.18 | ravni vmesni cevni kos, l=700 mm, DN 150 | kos | 1 |  | 0
4.19 | ravni vmesni cevni kos, l=1000 mm, DN 150 | kos | 1 |  | 0
4.2 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 200 | kos | 5 |  | 0
4.21 | ravni vmesni cevni kos, l=900 mm, DN 200 | kos | 1 |  | 0
4.22 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 300 | kos | 7 |  | 0
4.23 | ravni vmesni cevni kos, l=1900 mm, DN 300 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
4.24 | T kos, PN 16, DN 100/50. | kos | 3 |  | 0
4.25 | T kos, PN 16, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
4.26 | T kos, PN 10, DN 200/80. | kos | 3 |  | 0
4.27 | T kos, PN 10, DN 200/100. | kos | 3 |  | 0
4.28 | T kos, PN 10, DN 300/100. | kos | 1 |  | 0
4.29 | T kos, PN 10, DN 300/300. | kos | 2 |  | 0
4.3 | TT kos, PN 10, DN 300/300. | kos | 1 |  | 0
4.31 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
4.32 | F kos sidrni kos, PN 16, DN 100. | kos | 6 |  | 0
4.33 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 150. | kos | 1 |  | 0
4.34 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 200. | kos | 4 |  | 0
4.35 | F kos sidrni kos, PN 10, DN 300. | kos | 6 |  | 0
4.36 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
4.37 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 100. | kos | 4 |  | 0
4.38 | E kos, Vi spoj, PN 16, DN 150. | kos | 1 |  | 0
4.39 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 200. | kos | 8 |  | 0
4.4 | E kos, Vi spoj, PN 10, DN 300. | kos | 4 |  | 0
4.41 | FF kos, l=100 mm, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
4.42 | FF kos, l=200 mm, PN 16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
4.43 | FF kos, l=250 mm, PN 16, DN 300. | kos | 1 |  | 0
4.44 | FF kos, l=300 mm, PN 16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
4.45 | FF kos, l=400 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
4.46 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80. | kos | 6 |  | 0
4.47 | FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 300. | kos | 1 |  | 0
4.48 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
4.49 | FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 200. | kos | 2 |  | 0
4.5 | FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 300. | kos | 8 |  | 0
4.51 | FF kos, l=2000 mm, PN 10, DN 300. | kos | 4 |  | 0
4.52 | FFR kos, PN 16, DN 150/80. | kos | 1 |  | 0
4.53 | FFR kos, PN 16, DN 150/100. | kos | 1 |  | 0
4.54 | FFR kos, PN 16, DN 250/200. | kos | 1 |  | 0
4.55 | FFR kos, PN 16, DN 300/150. | kos | 1 |  | 0
4.56 | FFR kos, PN 16, DN 300/200. | kos | 3 |  | 0
4.57 | FFR kos, PN 10, DN 300/250. | kos | 1 |  | 0
4.58 | FFR kos, PN 10, DN 400/300. | kos | 1 |  | 0
4.59 | Q kos, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
4.6 | Q kos, PN 16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
4.61 | Q kos, PN 16, DN 300. | kos | 2 |  | 0
4.62 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 8 |  | 0
4.63 | N kos, PN 16, DN 300. | kos | 1 |  | 0
4.64 | Montažno-demontažni kos, PN 10, DN 300. | kos | 8 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
4.65 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 2 |  | 0
4.66 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 100/100. | kos | 1 |  | 0
4.67 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 150/80. | kos | 1 |  | 0
4.68 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 200/80. | kos | 1 |  | 0
4.69 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 200/100. | kos | 2 |  | 0
4.7 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 300. | kos |  |  | 0
4.71 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 300. | kos | 2 |  | 0
4.72 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 80. | kos | 2 |  | 0
4.73 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 4 |  | 0
4.74 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 150. | kos | 2 |  | 0
4.75 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 200. | kos | 1 |  | 0
4.76 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 300. | kos | 6 |  | 0
4.77 | MMQ kos, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
4.78 | Univerzalna spojka za cev, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
4.79 | Univerzalna spojka za cev, PN 10, DN 100. | kos | 2 |  | 0
4.8 | Univerzalna spojka za cev, PN 10, DN 150. | kos | 1 |  | 0
4.81 | Univerzalna spojka za NL cev, PN 10, DN 250. | kos | 1 |  | 0
4.82 | Univerzalna spojka za NL cev, PN 10, DN 300. | kos | 1 |  | 0
JE kosi iz nerjavečega jekla
4.83 | Ravna jeklena varilna prirobnica iz nerjavečega jekla DIN 2576, PN 10, DN 400, W.Nr. 1.4404. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
4.84 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10, DN 80. | kos | 2 |  | 0
4.85 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
4.86 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=0.7-1.2 m. | kos | 2 |  | 0
4.87 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 8 |  | 0
4.88 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 3 |  | 0
4.89 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 150, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
4.9 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 250, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
4.91 | Prirobnična loputa z ročnim pogonom, PN 10, PN 10, DN 300. | kos | 8 |  | 0
4.92 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 4 |  | 0
4.93 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.10 m. | kos | 3 |  | 0
4.94 | Odzračevalna armatura, z vgradno dolžino l=0.755 m, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 10. | kos | 2 |  | 0
4.95 | Odzračevalna armatura, z vgradno dolžino l=1.10 m, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10. | kos | 1 |  | 0
4.96 | Kombinirani avtomatski zračnik z dvema kroglama, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
4.97 | Kombinirani avtomatski zračnik z dvema kroglama, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
drsna vodila
4.98 | Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 50 mm. | kos | 15 |  | 0
4.99 | Drsna vodila za cev NL DN 200 z višino noge 50 mm. | kos | 4 |  | 0
EPDM tesnila
4.1 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 200. | kos | 2 |  | 0
4.101 | EPDM tesnila na prehodih betonskih sten, DN 300. | kos | 8 |  | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
4.102 | DN 50 | kos | 3 |  | 0
4.103 | DN 80 | kos | 39 |  | 0
4.104 | DN 100 | kos | 26 |  | 0
4.105 | DN 150 | kos | 4 |  | 0
4.106 | DN 200 | kos | 16 |  | 0
4.107 | DN 250 | kos | 3 |  | 0
4.108 | DN 300 | kos | 48 |  | 0
4.109 | DN 400 | kos | 1 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
4.11 | za DN 50 - M16/70 | kos | 12 |  | 0
4.111 | za DN 80 - M16/70 | kos | 312 |  | 0
4.112 | za DN 100 - M 16/70 | kos | 208 |  | 0
4.113 | za DN 150 - M 20/80 | kos | 32 |  | 0
4.114 | za DN 200 - M 20/80 | kos | 128 |  | 0
4.115 | za DN 250 - M 20/80 | kos | 36 |  | 0
4.116 | za DN 300 - M 20/90 | kos | 576 |  | 0
4.117 | za DN 400 - M 24/90 | kos | 16 |  | 0
provizorij
cev
4.118 | PE cev 80, PN 12.5, d 90. | m1 | 40 |  | 0
4.119 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
4.12 | Transportni stroški nabave materiala. |  |  |  | 0
skupaj
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## Popis_HP
REKAPITULACIJA
VODOVOD - Hišni priključki
1 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | EUR | 0
1 | GRADBENA DELA
1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta (rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine do 2,00 m in širine 0,60 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov). Obračun za 1 m1. | m1 | 67 |  | 0
1.02 | Kompletna izvedba prebojev sten kleti (notranje, zunanje) in tlakov v kletnih prostorih do vodomernega mesta. Postavka vključuje vzpostavitvitev v prvotno stanje in demontažo obstoječe cevi ter vgradnjo nove. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
2 | MONTAŽNA DELA
2.01 | Montaža cevi PE 100, PN 10, d 50 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 44 |  | 0
2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 90. Obračun za 1 m1. | m1 | 44 |  | 0
2.03 | Montaža cevi NL DN 100. Obračun za 1 m1. | m1 | 23 |  | 0
2.04 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 200 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 50. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.05 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.06 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.07 | Montaža montažno-demontažnega kosa DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.08 | Montaža zapornega ventila z ročnim kolesom DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.09 | Montaža zapornega ventila z ročnim kolesom DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.1 | Montaža lovilca nesnage DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.11 | Montaža kombiniranega vodomera DN 80/20. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.12 | Montaža podpornega elementa vodomera. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.13 | Montaža elementov na vodomernem mestu s predhodno demontažo obstoječih (3-6 vodomerov). Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 4 |  | 0
2.14 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.15 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.16 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.17 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 67 |  | 0
2.18 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3 | NABAVA MATERIALA
3.01 | Cev PE 100, PN 10, d 50. | m1 | 46 |  | 0
3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 90. | m1 | 46 |  | 0
3.03 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 30 |  | 0
3.04 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 50 | kos | 4 |  | 0
3.05 | Gumi tesnilo za PE cev d 90/50. | kos | 8 |  | 0
Vodomerni jašek za priključek S.hp1
3.06 | prehodna spojka, d 50/6/4" | kos | 1 |  | 0
3.07 | prehodna spojka, 1"/1" | kos | 3 |  | 0
3.08 | cevni kos, l= 220 mm, zunanji/zunanji navoj, 6/4" | kos | 2 |  | 0
3.09 | šestkotni dvovijačnik, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.1 | navojni T kos, 6/4"/6/4" | kos | 3 |  | 0
3.11 | šestkotna reducirka, 6/4"/1" | kos | 3 |  | 0
3.12 | čep, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.13 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 6 |  | 0
3.14 | krogelni ventil, 1" | kos | 3 |  | 0
3.15 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 3 |  | 0
3.16 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 3 |  | 0
3.17 | konzola za namestitev vodomera DN 20 | kos | 3 |  | 0
3.18 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene, DN 80. | kos | 1 |  | 0
Vodomerni jašek za priključek S.hp2
3.19 | prehodna spojka, d 50/6/4" | kos | 1 |  | 0
3.2 | prehodna spojka, 5/4"/5/4" | kos | 1 |  | 0
3.21 | prehodna spojka, 1"/1" | kos | 2 |  | 0
3.22 | cevni kos, l= 220 mm, zunanji/zunanji navoj, 6/4" | kos | 2 |  | 0
3.23 | šestkotni dvovijačnik, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.24 | navojni T kos, 6/4"/6/4" | kos | 3 |  | 0
3.25 | šestkotna reducirka, 6/4"/1" | kos | 2 |  | 0
3.26 | šestkotna reducirka, 6/4"/5/4" | kos | 1 |  | 0
3.27 | čep, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.28 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 4 |  | 0
3.29 | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 2 |  | 0
3.3 | krogelni ventil, 1" | kos | 2 |  | 0
3.31 | krogelni ventil, 5/4" | kos | 1 |  | 0
3.32 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 2 |  | 0
3.33 | krogelni ventil 5/4" z izpustom | kos | 1 |  | 0
3.34 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 2 |  | 0
3.35 | večnatočni vodomer DN 25 (1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 1 |  | 0
3.36 | konzola za namestitev vodomera DN 20 | kos | 3 |  | 0
3.37 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene, DN 80. | kos | 1 |  | 0
Vodomerni jašek za priključek S.hp7
3.38 | prehodna spojka, d 50/6/4" | kos | 1 |  | 0
3.39 | prehodna spojka, 5/4"/5/4" | kos | 2 |  | 0
3.4 | prehodna spojka, 1"/1" | kos | 3 |  | 0
3.41 | cevni kos, l= 220 mm, zunanji/zunanji navoj, 6/4" | kos | 4 |  | 0
3.42 | šestkotni dvovijačnik, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.43 | navojni T kos, 6/4"/6/4" | kos | 5 |  | 0
3.44 | šestkotna reducirka, 6/4"/1" | kos | 3 |  | 0
3.45 | šestkotna reducirka, 6/4"/5/4" | kos | 2 |  | 0
3.46 | čep, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.47 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 6 |  | 0
3.48 | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 4 |  | 0
3.49 | krogelni ventil, 1" | kos | 3 |  | 0
3.5 | krogelni ventil, 5/4" | kos | 2 |  | 0
3.51 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 3 |  | 0
3.52 | krogelni ventil 5/4" z izpustom | kos | 2 |  | 0
3.53 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 3 |  | 0
3.54 | večnatočni vodomer DN 25 (1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 2 |  | 0
3.55 | konzola za namestitev vodomera DN 20 | kos | 5 |  | 0
3.56 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene, DN 80. | kos | 1 |  | 0
Vodomerni jašek za priključek S.hp8
3.57 | prehodna spojka, d 50/6/4" | kos | 1 |  | 0
3.58 | prehodna spojka, 5/4"/5/4" | kos | 4 |  | 0
3.59 | prehodna spojka, 1"/1" | kos | 2 |  | 0
3.6 | cevni kos, l= 220 mm, zunanji/zunanji navoj, 6/4" | kos | 5 |  | 0
3.61 | šestkotni dvovijačnik, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.62 | navojni T kos, 6/4"/6/4" | kos | 6 |  | 0
3.63 | šestkotna reducirka, 6/4"/1" | kos | 2 |  | 0
3.64 | šestkotna reducirka, 6/4"/5/4" | kos | 4 |  | 0
3.65 | čep, 6/4" | kos | 1 |  | 0
3.66 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 4 |  | 0
3.67 | zmanjševalni kos 5/4"/1" | kos | 8 |  | 0
3.68 | krogelni ventil, 1" | kos | 2 |  | 0
3.69 | krogelni ventil, 5/4" | kos | 4 |  | 0
3.7 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 2 |  | 0
3.71 | krogelni ventil 5/4" z izpustom | kos | 4 |  | 0
3.72 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 2 |  | 0
3.73 | večnatočni vodomer DN 25 (1") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 4 |  | 0
3.74 | konzola za namestitev vodomera DN 20 | kos | 6 |  | 0
3.75 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene, DN 80. | kos | 1 |  | 0
Vodomerni jašek za priključka S.hp4, S.hp6
3.76 | E kos, PN 16, DN 100, Vi spoj. | kos | 2 |  | 0
3.77 | FF kos, l=400 mm, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
3.78 | FF kos, l=800 mm, PN 16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
3.79 | FFR kos, PN 16, DN 100/80. | kos | 2 |  | 0
3.8 | Zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 16, DN 100, kratka izvedba. | kos | 2 |  | 0
3.81 | Zaporni ventil z ročnim kolesom in izpustnim ventilom 1/2", PN 16, DN 80, dolga izvedba. | kos | 2 |  | 0
3.82 | Lovilec nesnage, PN 16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
3.83 | Kombinirani vodomer, PN 10, DN 80/20, z impulzni izhodom za daljinsko odčitavanje. | kos | 2 |  | 0
3.84 | NL montažno-demontažni kos, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
3.85 | NL univerzalna spojka za cev DN 80, PN 16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
3.86 | podpora za kombinirani vodomer DN 80/20 | kos | 2 |  | 0
3.87 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene, DN 100. | kos | 2 |  | 0
3.88 | podpora za kombinirani vodomer DN 80/20 | kos | 1 |  | 0
3.89 | EPDM tesnilo na prehodu betonske stene, DN 100. | kos | 1 |  | 0
3.9 | Dodatni in nepredvideni material |  |  |  | 0
3.91 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Popis_HP_novi
REKAPITULACIJA
VODOVOD - Vodovodni priključki
1 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | EUR | 0
1 | GRADBENA DELA
1.01 | Gradbena dela pri izvedbi hišnega priključka od navezave na javni vodovod do vodomernega mesta: rušenje ovir na trasi, strojno-ročni izkop globine cca 1,30 m in širine 0,50 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi hišnega priključka. Obračun za 1 m1. | m1 | 80 |  | 0
1.02 | Gradbena dela za vgradnjo montažnega vodomernega jaška: izkop gradbene jame, poravnanje dna gradbene jame, izvedba betonskega temelja iz betona C16/20, dim 140x140 cm, deb. 20 cm, zasip gradbene jame z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo. Končna ureditev se izvede skladno z načrtom prometnih površin. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
1.03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
2 | MONTAŽNA DELA
2.01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 80 |  | 0
2.02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 80 |  | 0
2.03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100-300 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.04 | Montaža vodomernega jaška. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 6 |  | 0
2.05 | Montaža elementov v vodomerni jašek. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 6 |  | 0
2.06 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.07 | Izpiranje cevi hišnega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.08 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevjo hišnega priključka. | m1 | 80 |  | 0
2.09 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3 | NABAVA MATERIALA
3.01 | Cev PE 100, PN 16, d 32. | m1 | 80 |  | 0
3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 80 |  | 0
3.03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 32 | kos | 5 |  | 0
3.04 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 300 / d 32 | kos | 1 |  | 0
3.05 | Povozni vodomerni jašek iz poliestra premera 1000 mm, globine 1400 mm kompletno s pokrovom za naknadno vgradnjo tlaka dim. 600/600 mm, po standardu SIST EN 124, obremenitev C 250. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
oprema vodomernega jaška: 1 vodomer (4x)
3.06 | prehodna spojka, d 32/1" | kos | 4 |  | 0
3.07 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 8 |  | 0
3.08 | krogelni ventil, 1" | kos | 4 |  | 0
3.08 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 4 |  | 0
3.1 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 4 |  | 0
3.11 | konzola za namestitev vodomera | kos | 4 |  | 0
3.12 | holandec, 3/4" | kos | 4 |  | 0
3.13 | prehodna spojka, d 25/3/4" | kos | 4 |  | 0
3.14 | gumi tesnilo za PE cev d 63/32 | kos | 8 |  | 0
oprema vodomernega jaška: 2 vodomera (2x)
3.15 | prehodna spojka d 32/1" | kos | 6 |  | 0
3.16 | T kos, 1" | kos | 2 |  | 0
3.17 | vmesni cevni kos, l=100 mm, 1" | kos | 2 |  | 0
3.18 | koleno, 1" | kos | 2 |  | 0
3.19 | privijalo, 1" | kos | 4 |  | 0
3.2 | zmanjševalni kos, 1"/3/4" | kos | 8 |  | 0
3.21 | krogelni ventil, 1" | kos | 4 |  | 0
3.22 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 4 |  | 0
3.23 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 4 |  | 0
3.24 | konzola za namestitev vodomera | kos | 4 |  | 0
3.25 | gumi tesnilo za PE cev d 63/32 | kos | 6 |  | 0
3.26 | Dodatni in nepredvideni material |  |  |  | 0
3.27 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0