## POPIS DEL_1
Prestavitev SN, NN in TK kablov - Slovenska cesta
A. GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov, geodetska zakoličba trase, dolžina do 100m | 5 | kos | 0
2 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1×2 iz PVC cevi Ø160mm + PEHD 2×Ø50mm, polaganje ozemljitvenega valjanca FeZn 25×4mm in PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. ktg. (strojni 30%, ročni 70%), v povozni površini, širina kanala 0,36m, globina kanala 1,33m, zaščita cevi z betonom C16/20, zasip kanala z tamponom, odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 33 | m | 0
3 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2×2 iz PVC cevi Ø160mm + PEHD 2×Ø50mm, polaganje ozemljitvenega valjanca FeZn 25×4mm in PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. ktg. (strojni 30%, ročni 70%), v povozni površini, širina kanala 0,52m, globina kanala 1,33m, zaščita cevi z betonom C16/20, zasip kanala z tamponom, odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 13 | m | 0
4 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 3×2 iz PVC cevi Ø160mm + PEHD 2×Ø50mm, polaganje ozemljitvenega valjanca FeZn 25×4mm in PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. ktg. (strojni 30%, ročni 70%), v povozni površini, širina kanala 0,71m, globina kanala 1,33m, zaščita cevi z betonom C16/20, zasip kanala z tamponom, odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 12 | m | 0
5 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, plačilo takse na deponiji | 50 | m3 | 0
6 | Izdelava prebojev za uvod EKK v obstoječ kabelski jašek, uvod cevi in obbetoniranje uvoda (ocenjena dimenzija preboja 35×35cm) | 3 | kpl | 0
7 | Rušitev obstoječih BC cevi fi 30cm | 10 | m | 0
8 | Zaprtje obstoječih cevi EKK po izvleku elektroenergetskih kablov iz kabelskega jaška - opaž + beton 0,04m3 | 3 | kpl | 0
9 | Izdelava geodetskega posnetka za komunalni kataster in izvršilno dokumentacijo, dolžina do 100m | 5 | kpl | 0
10 | Priprava in zavarovanje gradbišča | 1 | kpl | 0
11 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje | 1 | kpl | 0
12 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno 500€
| SKUPAJ A |  | EUR | 0
Opomba: Končni ustroj in zunanja ureditev je upoštevana v načrtu arhitekture
B. ELEKTROMONTAŽNA DELA - SN in NN KABLOVODI
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME
1 | Dobava in uvlačenje kabla NA2XS(F)2Y 1×240/25mm2, 20kV v kabelsko kanalizacijo | 180 | m | 0
2 | Dobava in uvlačenje kabla NA2XS(F)2Y 1×150/25mm2, 20kV v kabelsko kanalizacijo | 98 | m | 0
3 | Dobava in izdelava samokrčne kabelske spojke 20kV za kabel:
| 3× N2XS(F)2Y 3×1×240mm2 - NA2XS(F)2Y 1×240/25mm2 | 1 | kpl | 0
| 3× NA2XS(F)2Y 3×1×150mm2 - NA2XS(F)2Y 1×150/25mm2 | 2 | kpl | 0
4 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Cu 240 | 3 | kos | 0
5 | Dobava in izdelava kabelske glave 20 kV, notranja montaža za kabel N2XS(F)2Y 1×240mm2 (3 kos) | 1 | grt | 0
6 | Kabelski kotni adapter npr. Raychem, RICS ali enakovredno (za priklop kabla na vodno celico) brez prilkjučitve prenapetostnih odvodnikov, | 1 | grt | 0
7 | Dobava in uvlačenje kabla N2XY-J 4×240+1,5mm2, 1kV v kabelsko kanalizacijo in komunalni kolektor | 40 | m | 0
8 | Dobava in uvlačenje kabla NA2XY-J 4×150+1,5mm2, 1kV v kabelsko kanalizacijo in komunalni kolektor | 175 | m | 0
9 | Dobava in izdelava samokrčne kabelske spojke 1kV za kabel: (v komunalnem kolektorju)
| N2XY-J 4×240+1,5mm2 | 1 | kpl | 0
| NA2XY-J 4×150+1,5mm2 | 3 | kpl | 0
10 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Cu 240 | 4 | kos | 0
11 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150 | 20 | kos | 0
12 | Dobava in izdelava samokrčne kabelske glave 1 kV, notranja montaža za kabel NA2XY-J 4×150mm2 in N2XY-J 4×240mm2 | 6 | kos | 0
13 | Dobava in montaža tablice za označevanje kabla | 15 | kos | 0
14 | Določitev in označitev 2×SN kabel s strani distributerja v komunalnem kolektorju - ocenjeno (800 EUR) | 1 | kpl | 0
15 | Stikalne manipulacije - priprava SN omrežja na izvedbo spojk (2×SN veja) in vzpostavitev normalnega stanja - ocenjeno | 16 | ur | 0
16 | Izvlek obstoječih kablov iz kabelske kanalizacije, jaškov in komunalnega kolektorja ter odvoz na deponijo s plačilom prispevka - cca 280m - 20kV in cca 220m 1kV kabelski vodi preseka 1×150 do 4×240mm2 | 1 | kpl | 0
17 | Obveščanje o izklopih in delih na NN omrežju | 1 | kpl | 0
18 | Izvedba meritev SN kablov z izdelavo merilnega protokola | 2 | kpl | 0
19 | Nepredvidena dela po vpisu v gradbeni dnevnik s strani nadzornega organa se obračunavajo po dejanskih stroških, predvideno | 10 | % | 0
20 | Dobava in vgradnja potopnih stebričkov za nizkonapetostni električni priključek | 2 | kos | 0
| SKUPAJ B |  | EUR | 0
C. TK vodi - TK omrežje Elektro Ljubljana
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME
1 | Prekinitev optičnega kabla ter izvlačenje iz obstoječe kabelske kanalizacije in komunalnega kolektorja | 4 | ur | 0
2 | Navijanje na boben in izvedba začasne zaščite kabla v komunalnem kolektorju | 1 | kpl | 0
3 | Dobava in uvlačenje optičnega kabla v elektro kabelsko kanalizacijo (npr. TO SM 03 - 48 vlaken) | 60 | m | 0
4 | Varjenje optičnih kablov (48 vlaken) | 2 | kpl | 0
5 | Dobava in montaža tablice za označevanje optičnega kabla | 5 | kos | 0
6 | Meritve na optičnem kablu po polaganju, kabel TOSM03 kapacitete do 48 vlaken; ter izdelava digitalnega merilnega protokola | 1 | kpl | 0
7 | Popravilo obstoječe arhivske dokumentacije | 1 | kpl | 0
8 | Tehnični nadzor podjetja ELEKTRO LJUBLJANA | 1 | kpl | 0
9 | Nepredvidena dela po vpisu v gradbeni dnevnik s strani nadzornega organa se obračunavajo po dejanskih stroških | 10 | % | 0
| SKUPAJ C |  | EUR | 0
D. OSTALI STROŠKI
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME
1 | Zakoličba komunalnih vodov - upoštevano v sklopu celotnega projekta
2 | Nadzor (gradbeni, elektro) | 1 | kos | 0
3 | Stroški gradbišča | 1 | kos | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije, vris kablov v kataster upravljalca | 1 | kos | 0
| SKUPAJ D |  | EUR | 0
REKAPITULACIJA
| A. GRADBENA DELA |  |  | 0
| B. ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | 0
| C. TK VODI |  |  | 0
| D. OSTALI STROŠKI |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C+D (brez DDV) |  | EUR | 0