## Sheet1
| vrsta dela | količina enot | €/količina | skupaj
1.0. | Pripravljalna dela in izvedba
1.1. | Sodelovanje pri zalkoličbi in zakoličba | 1 |  | 0
1.2. | Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. Predvidena je selitev ene vrtalne garniture s pripadajočo opremo. | 1 |  | 0
1.3. | Priprava delovišča: postavitev vrtalnih garnitur, kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino vključuje 3 delavci, 2 uri na vrtino. | 12 |  | 0
1.4. | Globinsko vrtanje vrtin f181/157 mm po metodi obložnega vrtanja, predvidoma do globine 22,00 m; 6 vrtin x 22,00 m. | 132 |  | 0
1.5. | Globinsko vrtanje vrtin f152/115 mm po metodi obložnega vrtanja, predvidoma do globine 120,00 m; 6 vrtin x 120,00 m. | 588 |  | 0
1.6. | Odvoz navrtanine iz kontejnerja. (Vrtanje mota biti s preventorjem in izmet navrtanine v kontejner). Odvoz kontejnerja (ca 3,00 m3/vrtino) na trajno deponijo. Ca. 6 m3/odvoz. | 3 |  | 0
1.7. | Vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (30 x3 mm) v izdelano vrtino, preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. | 720 |  | 0
1.8. | Stabilizacija sonde z injekcijsko mešanico preko injektirne naprave. | 6 |  | 0
1.9. | Dobava in dostava injekcijske mase (obračun po dej. vgrajenih količinah suhe snovi - cementa!). | 15 |  | 0
1.10. | Dobava in dostava injekcijske mase (obračun po dej. vgrajenih količinah suhe snovi - bentonita!). | 1.5 |  | 0
1.11. | Dobava geosond (125 m, cevi PE100, 16 bar, 4 x 30/3 mm) skupaj z inj. cevjo 25 mm in jekleno utežjo na gradbišče. | 6 |  | 0
2.0. | Izdelava povezav geosond na razdelilnik
2.1. | Izvedba cevnih povezav vgrajenih sond do razdelilnika/zbiralnika. Povezave se izvedejo s cevmi PE100 DN40, ocenjena razdalja med vrtinami je 8,0 - 9,0 m, ravno tako od zadnje vrtine do zbirnega jaška (obračun po dej. količinah).
2.1.1. | Nabavo in polaganje ter el. fuzijsko spajanje povezovalnih cevi PE100 DN40, ki se jih s sondami spaja z t.i. Y prehodnim kosom 40/32/32 v pripravljeno peščeno posteljico. | 420 |  | 0
2.1.2. | Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na stalno deponijo. | 140 |  | 0
2.1.3. | Izvedba 14 prebojev in vodotesne zatesnitve prehoda horizontalnih cevi skozi steno jaška (upoštevani preboji za cevi DN40, 12 kom + za cevi DN80, 2 kom). | 14 |  | 0
2.1.4. | Izdelava zbirnega jaška s pokrovom. Cena vsebuje izkop/zasip, podložni beton, nabava in vgradnja betonske cevi na podložni beton in pokrivna plošča jaška s pokrovom. | 1 |  | 0
2.2. | Razdelilnik, kot npr. Frank za energetske sonde - PE 100/SDR 11 - 12 zank (6 geosond). Upoštevana mora biti dobava in montaža razdelilca za 6 sond v PE100 jašku (Frank). Baterija je opremljena s priključnimi ventili za posamičen krog, z zapornim ventilom, polnilno pipo, odzračevalnimi lončki in merilci pretokov za posamezno vejo. Baterija sestavljena in testirana! | 1 |  | 0
3.0. | Geološko hidrogeološki in projektantski nadzor nad vrtanjem
3.1. | Geološko hidrogeološki in projektantski nadzor nad vrtanjem | 12 |  | 0
3.2. | Izdelava PID-a z geološkim profilom vrtin | 8 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
DDV (22%) |  |  |  | 0
SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0