## PLECNIK PZI POPIS
št.post. | opis del | EM | količina | cena/EM | znesek
4 | POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
4.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
4.1.1. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
4.1.1.1. | SANITARNA KERAMIKA IN OPREMA
1 | Kompletno stranišče sestavljeno iz:
- konzolne straniščne školjke, s stenskim iztokom, kompletno s podometnim kotličkom za vgradnjo v montažno knauf steno, s kompletno dotočno in odtočno garnituro, s sedežno desko s pokrovom
- kotnega ventila DN15 s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| ustreza npr. proizvod CATALANO, tip ZERO WC45, | kpl | 2 |  | 0
2 | Kompletno stranišče, sestavljeno iz:
- straniščne školjke, iz bele sanitarne keramike, s talnim oz. stenskim iztokom, kompletno z izplakovalnim kotličkom s kompletno dotočno in odtočno garnituro, s sedežno desko s pokrovom
- kotnega ventila DN15 s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| ustreza npr. proizvod CATALANO, tip VERSO COMFORT WC70 | kpl | 1 |  | 0
3 | Kompletni pisoar, sestavljen iz:
- pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, višina 530 mm, širina 290 mm, globina 310 mm, pritrjen na višini 885 mm
- kotnega regulacijskega ventila dim. DN15, pokromane zvezne cevke in pokromane rozete na školjki, elektronske enote izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in sprejemnikom
- pokromanega S sifona dim. 50 mm z zidno rozeto
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Kompletni umivalnik, sestavljen iz:
- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, štirooglate oblike, dimenzije: širina 500 mm, globina 400 mm, kompletno s podkonstrukcijo za montažo na knauf steno
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm
- stoječe mešalne baterije DN15 za umivalnik, s fiksnim izpustom in perlatorjem, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15
| ustreza npr. proizvod CATALANO, tip PREMIUM 55/37 | kpl | 1 |  | 0
5 | Kompletni umivalnik, sestavljen iz:
- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, štirooglate oblike, dimenzije: širina 800 mm, globina 500 mm, za montažo na zid, kompletno s podkonstrukcijo za montažo na knauf steno
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm
- stoječe mešalne baterije DN15 za umivalnik, s fiksnim izpustom in perlatorjem, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15
| ustreza npr. proizvod CATALANO, tip VERSO VENTICINQUE 25/50 | kpl | 1 |  | 0
6 | Kompletni umivalnik, sestavljen iz:
- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, dimenzije 700 mm, za montažo na zid
- odtočnega ventila in podometnega sifona za umivalnik, dim. 32 mm
-stoječe senzorske mešalne baterije DN15 za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem, z elektronsko enoto z infrardečim oddajnikom in sprejemnikom
| ustreza npr. proizvod CATALANO, tip ZERO 75/50 | kpl | 1 |  | 0
7 | Kompletni trokadero, sestavljen iz:
- trokadero školjke, s stenskim iztokom, iz bele sanitarne keramike, z rešetko v pokromani izvedbi
-zidne enoročne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom in ročno prho
- dveh kotnih ventilov DN15
- tlačnega izpiralca DN20 z bakteriološko zaporo
- ravnega ventila DN20 za vzidavo
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Enoročna kromana stoječa mešalna baterija DN15, s keramičnim tesnenjem in premičnim izlivom za pomivalno korito
| ustreza npr. proizvod PAINI Cox | kpl | 2 |  | 0
9 | Oprema sanitarnih elementov, kompletno po izbiri arhitekta:
| a. - škatla za tekoče milo, brušen inox, zidne izvedbe, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
| b. - držala za toaletni papir v roli, brušen inox, zapiranje s ključem, okrogla oblika, velikost role fi 270 mm, vključno s pritrdilnim materialom, | kos | 3 |  | 0
| c. - škatla za papir, inox obdelano, na zaklepanje, dim. 25.5x12.5x52.5 cm, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
| d. - koš za smeti, fi 29 cm x 50 cm, s pokrovom, odpiranje s pedalom | kos | 3 |  | 0
| e. - Wc čistilna metlica, stensko pritrjena, inox obdelava | kos | 3 |  | 0
| f.- konzolno preklopno držalo (dvižno) za invalidsko stranišče, D=800mm, desno, bele barve, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| g.- stensko fiksno držalo za invalidsko stranišče, D=640 mm, levo, bele barve, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras - držal - obešal in sanitarnih elementov, polnjenje, tlačni preizkus z vodnim tlakom, poizkusni pogon | kpl | 3% |  | 0
11 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | kpl | 5% |  | 0
| Skupaj sanitarna keramika in oprema |  |  |  | 0
4.1.1.2. | CEVNA NAPELJAVA
1 | Električni tlačni bojler, volumen vode 10 l, kompletno z varnostnim ventilom, montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Električni tlačni bojler, volumen vode 30 l, kompletno z varnostnim ventilom, montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3 | Krogelna zaporna pipa navojne izvedbe, kompletno s tesnilnim materialom, za toplo vodo do 110°C, PN6
| DN 15 | kos | 5 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
4 | Priklop novega vodovodnega razvoda DN25 na obstoječ vodovodni razvod DN25, kompletno z vsemi potrebnimi spremljajočimi deli in opravili | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse
- 2 x pomivalno korito
- 4 x umivalnik
- 2 x WC
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih podometnih in nadometnih vodovodnih razvodov za priključitev demontiranih sanitarnih elementov, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse
| dimenzije DN15 do DN25 | m | 90 |  | 0
7 | Demontaža vodovodne armature v obstoječi vodomerni niši v hodniku Karunove 4 obračunski vodomer DN20, zaporne armature)
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Demontaža obstoječega vodovodnega priključka za Karunovo 4:
- demontaža vodovodne cevi neposredno pri odcepu od zunanjega vodovodnega razvoda
- vgradnja čepa oz. zapore na opuščenem odcepu
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Alumplast cevi za vodovodno instalacijo, vključno z vsemi fazonskimi kosi in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov
| 18x2 | m | 48 |  | 0
| 25x2.5 | m | 26 |  | 0
| 32x3 | m | 22 |  | 0
10 | Izolacija alumplast cevi za vodovodno instalacijo vodenih v objektu vidno, v tleh, v zidnih utorih ali v instalacijskih jaških, debelina izolacije min. 20 mm
| 18x2 | m | 48 |  | 0
| 25x2.5 | m | 26 |  | 0
| 32x3 | m | 22 |  | 0
11 | Cev iz polietilena PE tip 2 izdelana po DIN 19533, za PN 10, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), elementi iz temper litine, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN15 | m | 110 |  | 0
12 | Držala obešala, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom | kg | 30 |  | 0
13 | Izpiranje in dezinfekcija vodovodnega razvoda, vključno s pridobitvijo pozitivnega poročila o pregledu vode s strani pooblaščene zdravstvene organizacije | kpl | 1 |  | 0
14 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras - držal - obešal in sanitarnih elementov, polnjenje, tlačni preizkus z vodnim tlakom, poizkusni pogon | kpl | 3% |  | 0
15 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | kpl | 5% |  | 0
| Skupaj vodovodna cevna napeljava |  |  |  | 0
4.1.2. | VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Kanalizacijske cevi, fazonski in čistilni kosi, izdelani iz polietilena PE, spajanje z varjenjem, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom
| f50 | m | 10 |  | 0
| f75 | m | 5 |  | 0
| f100 | m | 12 |  | 0
2 | Čep za zatesnitev priključnih lokov sanitarnih elementov, izdelan iz PVC-ja, ali drugega materiala, zunanji premer čepa 28 - 36 mm, dolžine cca 60 mm | kos | 6 |  | 0
3 | Horizontalni PVC nastavek za straniščno školjko oz. trokadero | kos | 4 |  | 0
4 | Tipska kovinska odzračevalna kapa | kos | 2 |  | 0
5 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, pregled in preizkus pravilnega delovanja instalacije | kpl | 1 |  | 0
6 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj vertikalna fekalna kanalizacija |  |  |  | 0
4.2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
TOPLOTNA ČRPALKA
1 | Reverzibilna inverterska toplotna črpalka voda/voda (preklop je na strani hladiva) za ogrevanje in hlajenje, s kompaktnim spiralnim hermetičnim kompresorjem, ploščnim uparjalnikom in kondenzatorjem iz nerjavečega jekla.
komletno z elektro omaro in elektronskim krmilnikom z vsemi potrebnimi močnostnimi in krmilnimi elementi za učinkovito delovanje toplotne črpalke ter z obtočnima črpalkama na strani vira toplote/hladu ter na strani porabnika toplote/hladu
Toplotna črpalka mora omogočati spremenljivo temperaturo v uparjalniku hladilnega medija glede na razpoložljivo temperaturo vira toplote zaradi zagotavljanja čim večjega izkoristka toplotne črpalke
Krmilnik toplotne črpalke mora omogočati najmanj naslednje funkcije:
- uravnavanje temperature ogrevne/hladilne vode
- nadzor delovanja črpalke vira toplote/hladu
- krmiljenje temperature uparjanja hladilnega sredstva glede na razpoložljivo temperaturo vira toplote zaradi zagotavljanja čim večjega izkoristka toplotne črpalke
- nadzor delovanja obtočne črpalke grelnega/hladilnega kroga
- varnostne funkcije
- aktivni nadzor hladiva
Varnostni elementi naprave:
- električni grelec olja v kompresorju
- TPC zaščita motorja
- temperaturna tipala (2x uparjalnik, 2x kondenzator, zalogovnik, bojler, tipalo zunanje temperature, tipalo mešalnega kroga)
- tlačna stikala visokega in nizkega tlaka
- nadzor proti zamrzovanju
- nadzor tlačnega padca uparjalniku z vključenim elektromagnetnim ventilom, ki zapre uparjalnik v primeru puščanja
tehnične karakteristike naprave:
- grelna moč: 50 kW (45°/40°C)
- hladilna moč: 10 kW (7°/12°C)
- vir toplote/hladu: geosonde
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Akumulator ogrevne vode, sledečih karakteristik:
Volumen posode: 500 l
Obratovalni tlak / temperatura:
3 bar … 6 bar / 3 oC … 60 oC
Testni parametri:
7,8 bar v času trajanja 2 uri.
Max parametri:
6 bar / 0 oC … 60 oC
Zaščita znotraj / zunaj:
cementno mleko / 80 μm epoxy premaz
Izolacija zunaj:
19 mm Armaflex A/F – vsi toplotni mostovi izolirani
Priključki:
4 x DN 50 PN 16 - vstop/izstop ogrevne vode
1 x 2'' - raztezna posoda/var. ventil
1 x 1'' - izpust
4 x ½'' - manometer/termometer
1 x ½'' - odzračevanje
Posoda ima znotraj pritrjene cevne povezave, ki omogočajo temperaturno distribucijo vode v posodi (spodaj nizka temperatura, zgoraj višja temperatura) ter stožčasti pregradi za uravnavanje gradienta temperature. Posoda je opremljena s protiprirobnicami, vijaki, maticami, tesnili, dvovijačniki in holandci.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Obtočna črpalka, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, s frekvenčnikom in zvezno regulacijo števila vrtljajev, tlačne stopnje min. PN16, kompletno z montažnim materialom
Tehnične karakteristike črpalke so:
- medij: čista voda
- temperatura medija: max. 50°C
| V = 10 m3/h, dp = 90 kPa | komplet | 1 |  | 0
| V = 2,5 m3/h, dp = 90 kPa | komplet | 1 |  | 0
4 | Krogelna prirobnična pipa, kompletno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom, za toplo vodo do 110°C, PN6
| DN 40 | kos | 8 |  | 0
| DN 50 | kos | 12 |  | 0
| DN 65 | kos | 4 |  | 0
6 | Ročni regulacijski ventil s prikazom pretočne količine v by-passu, z navojnimi priključki, za toplo vodo do temperature 110°C, komplet z montažnim materialom. PN16
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
7 | Lovilec nesnage z navojnimi oz. s prirobničnimi priključki, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom, za toplo vodo do temperature 110°C, PN16
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
8 | Protipovratna loputa z navojnimi oz. s prirobničnimi priključki, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom, za hladno vodo, PN16
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
9 | Avtomatski hitri odzračevalnik Spirotop DN15, PN16 | kos | 8 |  | 0
10 | Stekleni termometer, ravne oblike, merilno območje 0 – 40°C, merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale, v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev, kotne izvedbe, DN15 | kos | 12 |  | 0
11 | Vzmetni manometer, premer pokrova 100 mm, priključek R ˝, radialno navzdol, merilna natančnost 1.6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 – 6 bar, kompletno z manometrsko pipico. | kpl | 12 |  | 0
12 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet z montažnim materialom.Vcel = 40 l, PN6, pN2 = 1.5 bar (n) | kos | 2 |  | 0
13 | Varnostni ventil za hladno vodo, navojne izvedbe
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
14 | Varnostni ventil za ogrevno vodo, navojne izvedbe
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA
15 | Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, za štiricevni sistem za ogrevanje in hlajenje, standardno opremljen s sledečimi elementi:
- ohišje z masko
- 2/3 redni toplotni izmenjevalnik - hladilnik
- 1 redni toplotni izmenjevalnik - grelnik
- odzracevalno pipico na izmenjevalniku
- zbiralno korito kondenzata pod menjalnikom in prikljucki
- zapornimi krogelnimi pipami oz. radiatorskimi ventili na dovodu in povratku
- ABQM ventili s pogoni na dovodu ogrevne in hladilne vode
- direktno gnan ventilator z najmanj pethitrostnim elektromotorjem
- stenskim sobnim regulatorjem za krmiljenje delovanja konvektorja (nastavitev željene temperature, izbira hitrosti ter vklop/izklop), za montažo na steno
Kompletno s:
- slovenskimi navodili za montažo, uporabo in vzdrževanje
- CE in SLO certifikati – izjavo o sredstvu iz uvoza
tehnični podatki naprav:
- temperaturni režim hladilne vode 11/14°C
- mikroklimatski pogoji v prostoru poleti: t = 26°C, Y = 50%
- temperaturni režim ogrevne vode 45/40°C
- mikroklimatski pogoji v prostoru pozimi: t = 21°C
- srednja hitrost delovanja naprave
| Qo = 1100 W, Qhl.senz. = 650 W | kpl | 1 |  | 0
| Qo = 1700 W, Qhl.senz. = 1040 W | kpl | 5 |  | 0
| Qo = 1900 W, Qhl.senz. = 1700 W | kpl | 4 |  | 0
| Qo =3100 W, Qhl.senz. = 1400 W | kpl | 1 |  | 0
16 | Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, za dvocevni sistem za ogrevanje, standardno opremljen s sledečimi elementi:
- ohišje
- 1 redni toplotni izmenjevalnik - grelnik
- odzracevalno pipico na izmenjevalniku
- zbiralno korito kondenzata pod menjalnikom in prikljucki
- zapornimi krogelnimi pipami oz. radiatorskimi ventili na dovodu in povratku
- ABQM ventili s pogoni na dovodu ogrevne vode
- direktno gnan ventilator z najmanj pethitrostnim elektromotorjem
- stenskim sobnim regulatorjem za krmiljenje delovanja konvektorja (nastavitev željene temperature, izbira hitrosti ter vklop/izklop), za montažo na steno
Kompletno s:
- slovenskimi navodili za montažo, uporabo in vzdrževanje
- CE in SLO certifikati – izjavo o sredstvu iz uvoza
tehnični podatki naprav:
- temperaturni režim ogrevne vode 45/40°C
- mikroklimatski pogoji v prostoru pozimi: t = 21°C
- srednja hitrost delovanja naprave
| Qo = 1600 W | kpl | 3 |  | 0
| Qo = 2750 W | kpl | 1 |  | 0
| Qo = 4200 W | kpl | 1 |  | 0
17 | Ventilatorski konvektor parapetne kanalske izvedbe, za dvocevni sistem za ogrevanje, standardno opremljen s sledečimi elementi:
- ohišje
- 1 redni toplotni izmenjevalnik - grelnik
- odzracevalno pipico na izmenjevalniku
- zbiralno korito kondenzata pod menjalnikom in prikljucki
- zapornimi krogelnimi pipami oz. radiatorskimi ventili na dovodu in povratku
- ABQM ventili s pogoni na dovodu ogrevne vode
- direktno gnan ventilator z najmanj pethitrostnim elektromotorjem
- stenskim sobnim regulatorjem za krmiljenje delovanja konvektorja (nastavitev željene temperature, izbira hitrosti ter vklop/izklop), za montažo na steno
Kompletno s:
- slovenskimi navodili za montažo, uporabo in vzdrževanje
- CE in SLO certifikati – izjavo o sredstvu iz uvoza
tehnični podatki naprav:
- temperaturni režim ogrevne vode 45/40°C
- mikroklimatski pogoji v prostoru pozimi: t = 22°C
- srednja hitrost delovanja naprave
- eksterni padec tlaka: 50 Pa
| Qo = 1600 W | kpl | 6 |  | 0
| Qo = 3300 W | kpl | 1 |  | 0
18 | Sistemska plošča talnega ogrevanja oz. hlajenja (za povišane obremenitve)
izdelana iz polistirena visoke gostote ter dodatne podlage (dušenje zvoka). Mere plošče so 1440mm X 940mm X 30mm, za razmik med cevmi 50/100/150/200/250/300mm, diagonalno 70/140/210/280mm brez FCKW, za recikliranje, vakumsko oblikovane PS folije iz proti udarcem odpornega Polystirola z integriranimi čepi,ki zagotavlja enakomerni 3cm razmak med cevmi in za pričvrstitev X-PERT S5 cevi na točno višino, vključno z stiropornim dnom, ki je 10 mm. Z dvostranskim prekrivanjem na robovih s čepi. Tako dobimo zaključeno površino folije.
Možni razmaki med cevmi:
RA5 - 10 - 15 - 20 - 25 in 30 cm
| Mere Industrijske plošče cca. 1440mm X 940 mm | m2 | 162 |  | 0
19 | Cev talnega ogrevanja/hlajenja
5 slojna cev talnega ogrevanja 16mm x 2mm, tehnologija S5-CoEx zagotavlja optimalni oprijem vseh 5 plasti med seboj, EVOH zapora za kisik, proizvedena po DIN 4721
max. obratovalni tlak 16 barov
| max. obratovalna temp. 70°C, max. temp. 100°C | m | 1120 |  | 0
20 | Posebni obrobni trak z lepilnim trakom
Iz polietilena brez FCKW, ca. 10mm debeline, 130mm višine, lepilni trak spodaj, enostavno polaganje v kotih - 3x lomljen/tekoči meter. Uporaba pri tekočih estrihih
| Po DIN 18560 je možnost 5mm diletacije | m | 362 |  | 0
21 | Razdelilni set, PN16
možnost kasnejše vgradnje brezžične prostorske regulacije, izdelan iz korozijsko odporne posebne legure medenine in merilcem pretoka na povratku vsake posamezne zanke
| št. Priključkov 13, DN 32 | kpl | 2 |  | 0
22 | Priključki za posamezne zanke, PN16
Možna montaža na industrijski razdelilec
| set vsebuje: podporni obroč, klemni obroč in matico iz medenine za cev 18x2mm | kos | 26 |  | 0
23 | Obtočna črpalka, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicami, trostopenjska, tlačne stopnje min. PN16, kompletno z montažnim materialom
Tehnične karakteristike črpalke so:
- medij: voda
- temperaturno območje: 45/40°C
| V = 1,8 m3/h, dp = 70 kPa | kpl | 1 |  | 0
24 | Tripotni elektromagnetnI regulacijski ventil za toplo vodo do temperature 110°C, kompletno s protiprirobnicami, vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
| DN15, PN16, kvs=1 m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN20, PN16, kvs=6,3 m3/h | kos | 1 |  | 0
25 | Krogelna navojna oz. prirobnična pipa, kompletno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom, za toplo vodo do 110°C, PN16
| DN 20 | kos | 8 |  | 0
| DN 25 | kos | 10 |  | 0
| DN 32 | kos | 8 |  | 0
| DN 40 | kos | 4 |  | 0
26 | Lovilec nesnage z navojnimi oz. s prirobničnimi priključki, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom, za toplo vodo do temperature 110°C, PN16
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
27 | Večnamenska, fleksibilna večplastna cev (alumplast) za ogrevanje oz. hlajenje, sestavljena iz aluminijaste plasti, katero z zunanje in notranje strani obdaja plastika s povezovalnim slojem. Aluminijasta plast je vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja popolno difuzijsko tesnost. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti, skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi je predvideno s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Odgovarja na primer cev UNIPIPE, proizvajalca TITAN Kamnik. Nazivna velikost, vključno s spojnimi in oblikovnimi elementi iz poniklane medenine z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala:
| DN15 | m | 90 |  | 0
| DN20 | m | 114 |  | 0
| DN25 | m | 87 |  | 0
| DN32 | m | 68 |  | 0
| DN40 | m | 28 |  | 0
| DN50 | m | 26 |  | 0
28 | Izolacija ogrevnih in hladilnih razvodov, s samougasljivo izolacijo iz žlebakov iz sintetičnega kavčuka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
- parozapornostni koeficient m = 7000
- toplotna prevodnost l = 0.035 W/mK
- področje uporabe: -45°C - 116°C
premer cevi debelina izolacije
| DN15 | m | 90 |  | 0
| DN20 | m | 114 |  | 0
| DN25 | m | 87 |  | 0
| DN32 | m | 68 |  | 0
| DN40 | m | 28 |  | 0
| DN50 | m | 26 |  | 0
29 | Avtomatski hitri odzračevalnik Spirotop DN15 | kos | 12 |  | 0
30 | Cevovodi za odvod kondenza, vključno s fazonskimi kosi, varilnim in tesnilnim materialom ter s cevnimi pritrdili in obešali, iz PE cevi, spajanje z varjenjem
| f32 | m | 130 |  | 0
| f50 | m | 40 |  | 0
31 | Ravna predizolirana cev za transport ogrevne vode temperature do 60°C, izdelana po standardu EN 253, s parozaporno izolacijo oz. zaščitno cevjo, v kosih po 6 in 12 m, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom
| DN50/125 | m | 70 |  | 0
32 | Predizoliran lok 90 st., za ogrevno vodo do 50°C, kompletno z varilnim materialom
| DN50/125 | kos | 8 |  | 0
33 | Ravna predizolirana cev za transport hladne vode temperature do 15°C, izdelana po standardu EN 253, s parozaporno izolacijo oz. zaščitno cevjo, v kosih po 6 in 12 m, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom
| DN40/100 | m | 70 |  | 0
34 | Predizoliran lok 90 st., za hladno vodo do 15°C, kompletno z varilnim materialom
| DN40/100 | kos | 8 |  | 0
35 | Zidno tesnilo za predizolirano cev.
| DN40/100 | kos | 4 |  | 0
| DN50/125 | kos | 4 |  | 0
36 | Spojka za predizolirane cevi za zapenjenje, s PU peno, s tremi termosteznimi tesnilnimi manšetami.
| DN40/100 | kos | 20 |  | 0
| DN50/125 | kos | 20 |  | 0
37 | Zaključna kapa za predizolirano cev.
| DN40/100 | kos | 4 |  | 0
| DN50/125 | kos | 4 |  | 0
37 | Demontaža obstoječih jeklenih radiatorjev, z odvozom na deponijo, vključno s plačilom komunalne takse | kos | 20 |  | 0
39 | Demontaža obstoječih jeklenih cevnih razvodov dimenzij DN15 do DN32, z odvozom na deponijo, vključno s plačilom komunalne takse
|  | m | 250 |  | 0
40 | Tlačni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1.3 kratni delovni tlak | pš | 1 |  | 0
41 | Zagon ogrevalnega oz. hladilnega sistema, nastavitev pretokov v grelnikih in hladilnikih naprav, nastavitev obratovalnih parametrov naprav … | pš | 1 |  | 0
42 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, pregled in preizkus | kpl | 1 |  | 0
43 | Transportni, manipulativni in zavarovalni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj ogrevanje in hlajenje |  |  |  | 0
4.3. | PREZRAČEVANJE
1 | Centralna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote odpadnega zraka s protitočnim ploščnim entalpijskim rekuperatorjem, z visokim izkoristkom vračanja toplote, skupaj s centrifugalnimi ventilatorji, elektronsko regulacijo pretoka zraka, odstranljivimi filtri, večstopenjsko regulacijo pretoka, integriranim električnim grelcem, Vgrajena avtomatika omogoča nastavljanje različnih režimov obratovanja. Komplet z montažnim materialom in zagonom, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem investitorja
Vdo = 600 m3/h
Vod = 600 m3/h
Hex,do = 200 Pa
| Hex,od = 200 Pa | kpl | 1 |  | 0
2 | Stenski oz. stropni odvodni ventilator, za montažo na spuščen strop, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom ter kanalsko protipofratno loputo fi100 mm
| V = 50 m3/h, dp = 50 Pa | kpl | 2 |  | 0
3 | Nizkotlačni stolpni difuzor za vpih zraka, izdelan iz jeklene pločevine in barvan po želji kupca. Sestavljen je iz plašča, spodnje plošče in zgornje plošče s priključkom. Standardna perforacija plašča difuzorja je kvadratne oblike (prosti presek 69%). Za enakomerno porazdelitev zraka po vsej izpihovalni površini je vgrajen filter razreda EU 3.
Ustreza proizvod IMP KLIMA, tip SD oz. proizvod drugega proizvajalca enake ali boljše kakovosti
| SD-6/F3, B = 2000 mm, H = 400, s prakokotnim kanalskim priključkom 250/250 mm | kos | 1 |  | 0
| SD-6/F3, B = 1000 mm, H = 400 | kos | 1 |  | 0
4 | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz vlečenih galvansko zaščitenih Al profilov, barva po izboru arhitekta, pritrjena na vgradni okvir z zakritimi vijaki, tip AR-4/P
| 525x225 | kos | 1 |  | 0
5 | Aluminijasta rešetka z vodoravnimi nastavljivimi lamelami, izdelana iz vlečenih galvansko zaščitenih Al profilov, barva po izboru arhitekta, pritrjena na vgradni okvir z zakritimi vijaki, s protismernimi lopaticami za regulacijo količine zraka
| AR-1/F 325x225 | kos | 2 |  | 0
6 | Mehanski regulator pretoka zraka, za vgradnjo v prezračevalni kanal, za pretok zraka do 200 m3/h, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
7 | Aluminijasta rešetka za vpih oz. zajem zraka ventilatorskih konvektorjev, z vodoravnimi fiksnimi lamelami, izdelana iz vlečenih galvansko zaščitenih Al profilov, barva po izboru arhitekta
za vgradnjo v okensko polico oz. leseno oblogo, vključno s protiokvirom
| 300x150 | kos | 4 |  | 0
| 500x150 | kos | 4 |  | 0
| 700x150 | kos | 6 |  | 0
| 900x150 | kos | 2 |  | 0
8 | Priključek za povezavo parapetnih ventilatorskih konvektorjev ter vpihovalnih rešetk, izdelan iz jeklene pločevine, kompletno s spojnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez | kos | 16 |  | 0
9 | Aluminijasta zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem, s prečnimi lopaticami iz galvansko zaščitenih Al profilov v barvi po izboru arhitekta, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, za vgradnjo v dimnik
| AZR-4/3, 300x300 | kos | 1 |  | 0
10 | Prezračevalni ventil, izdelan iz jeklene pločevine v beli barvi, okrogle oblike, tip PV-1
| velikost 100 | kos | 2 |  | 0
| velikost 125 | kos | 1 |  | 0
11 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A). Pri sami izvedbi se upoštevajo higijenske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi po SIST prEN 12236
dimenzija daljše stranice kanala
| m2 debeline 0,8 mm | m2 | 46 |  | 0
12 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca na primer Armacell, tip Armaflex AC, to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
| debelina izolacije 32 mm | m2 | 26 |  | 0
13 | Izolacija prebojev prezračevalnih kanalov skozi zidove, do 0.25 m2 | kos | 6 |  | 0
14 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka | kpl | 1 |  | 0
15 | Meritve šumnosti in mikroklimatskih pogojev v prostorih ob obremenitvah, ločeno za zimsko in poletno obdobje, skupaj z izdajo pozitivnega poročila | kpl | 1 |  | 0
16 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
17 | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj prezračevanje |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
SKUPAJ
VODOVODNA INSTALACIJA
| sanitarna keramika in oprema | 0
| interna vodovodna instalacija | 0
| vertikalna kanalizacija | 0
OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
PREZRAČEVANJE |  | 0
SKUPAJ NETO |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0