## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj | € skupaj | € skupaj
|  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
I. | SVETILKE | 0 | 0 | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
III. | RAZDELILNIKI | 0 | 0 | 0
IV. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ | 0 | 0 | 0
V. | UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE | 0 | 0 | 0
VI. | DOMOFON | 0 | 0 | 0
VII. | OGREVANJE ŽLEBOV | 0 | 0 | 0
VIII. | STRELOVODNE INŠTALACIJE | 0 | 0 | 0
IX. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
m) | Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
n) | Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
o) | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SVETILKE
I. | SVETILKE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | S1 - S1 - Stropno vgradno svetilo, prereza 260MM in višine 70MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalka 22W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 22W
- | IO RECESSED T5-R 22W 2GX13 MATT WHITE | kos | 26 |  | 0 | 0 | 0
- | FLUO OKROGLA T5 1*22W /830 PHILIPS | kos | 26 |  | 0 | 0 | 0
2 | S1A - Stropno vgradno svetilo, prereza 260MM in višine 70MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalka 22W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG in AKU modulom zasilne razsvetljave z avtonomijo 3H. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 22W
- | IO RECESSED T5-R 22W 2GX13 MATT WHITE | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | FASTINVERTER SA T5 14-35W 3H | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | FLUO OKROGLA T5 1*22W /830 PHILIPS | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | S2 - Stensko nadgradno svetilo, višine 600MM, širine 800MM in dolžine 624MM. S konstrukcijo in stenskimi nosilci iz aluminija. Fluo sijalka 24W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za homogeno razporeditev svetlobe po celotni površini svetilke. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: Semplice - 24W
- | SEMPLICE EB 1x24W T5-SEAMLESS S 3000K SIJALKO | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | S3 - Stropno vgradno svetilo, prereza 75MM in višine 60MM. Z ohišjem iz aluminija, prašno barvano - gloss bela, RAL 9016. Svetilka je opremljena z elektronskim napajalnikom 21W 24V in ima LED vir svetlobe 3 X 2,2W, kot svetilnosti je 35°. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: iGUZZINI Tip: Laser Fixed 6,6W LED
- | LASER FIXED 3x2,2W 3100K M WHITE | kos | 18 |  | 0 | 0 | 0
- | NAPAJALNIK 21W 220/240V | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
5 | S4 - Stropno nadgradno svetilo, prereza 450MM in višine 110MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalka 55W oz. 60W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 55W oz. 60W
- | IO CEILING T5-R 55/60W 2GX13 GLOSSY WHITE | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
- | FLUO OKROGLA T5 60W/830 PHILIPS | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
6 | S5A - Stropno nadgradno svetilo, prereza 650MM in višine 130MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalke 24W + 14W oz. 24W so pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG in AKU modulom zasilne razsvetljave, z avtonomijo 3H. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 2X24W + 4X 14W/24W
- | IO CEILING 2x24W TC-L + 4x14/24W T5 GLOSSY WHITE | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | DURALUX L 2G11 24W 3000K | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
- | FASTINVERTER SA T5 14-35W 3H | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | T5 24W 3000K G5 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
7 | S6 - STENSKO NADGRADNO SVETILO tip: TIGA LED 8W, proizvajalec: DELTALIGHT | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
8 | S7 - Stensko nadgradno svetilo, višine 100MM, širine 85MM in dolžine 120MM. Prašno barvana, RAL 6018. S konstrukcijo in stenskimi nosilci iz aluminija. Svetilka ima direktno-indirektni spekter svetlobe in je opremljena z LED virom 13W 230V. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: Tob 13W LED WW
- | TOB STENSKA D/I 13W LED 230V RUMENA | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
9 | S8 - STROPNO VGRADNO SVETILO tip: SISTEMA EASY, 2x26W TC-DEL, 3000K, bela barva, proizvajalec: IGUZZINI | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
10 | V1 - Varnostna svetilka iz samougasne plasticne mase, pravokotne oblike, zunanjih dimenzij - š/v/g : 350/177/52 mm, bele barve - pripravni stik, opremljene z NiCd akumulatorji in avtonomijo 3 ure. Svetilka mora biti primerna za nadgradno in delno vgradno montažo. Zašcita je IP 42 po IEC 529. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in LED virom svetlobe 5W (skupna moc je 8W). Proizvajalec: LINERGY Tip: Evolution LED 5W 3H
| EVOLUTION LED 8W IP42 3H | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
11 | V2 - STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO tip: TRISTAR, 11W, IP44, proizvajalec: LYNERGY | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
12 | S10 - Stropno nadgradno linijsko svetilo, s fluorescentno sijalko 3000K, z ohišjem iz polikarbonata, dimenzij 1600x147x118mm, z elektronsko predstikalno napravo EVG. Komplet s sijalko in pritrdilnim materialom. Zašcita svetila je IP65 po IEC 529, IK08 Proizvajalec: THORN Tip: Aquaforce II 1X49W
- | AQUAFORCE2 1X49W T5 EVG IP65 L00 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | T5 49W/830 GE | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | S11 - Kovinska stenska ladijska svetilka na žarilno nitko, IP44 zaščita (komplet z montažnim priborom, sijalko in steklom) za montažo v jašek dvigala, Tracon Electric TLH-04 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
14 | Piktogrami nalepljeni po zahtevi preglednika zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Montaža svetil | ur | 65 |  | 0 | 0 | 0
16 | Pregled splošne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Pregled zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Drobni material | % | 5 |  | 0 | 0 | 0
19 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0 | 0 | 0

## MONTAZNI MATERIAL
II. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v ceveh
- | NYM-J 3-5x1,5 mm2 | m | 910 |  | 0 | 0 | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 650 |  | 0 | 0 | 0
- | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
- | NYY-J 5x10 mm2 | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
- | Koaksialni kabel 75 ohm RG59 | m | 280 |  | 0 | 0 | 0
- | Kabel UTP cat.6 4x2xAwG24 | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1X35mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm2 | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm2 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (kovinske ograje v stopnišču,vrata, kovinski okviri oken,…) | kos | 85 |  | 0 | 0 | 0
3 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT cev fi 16mm | m | 3100 |  | 0 | 0 | 0
- | RBT cev fi 23mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
- | RBT cev fi 48mm | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabelske police PK 50, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kabelske police PK 100, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
6 | Stikalo instalacijsko - navadno VIMAR plana bele barve ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 27 |  | 0 | 0 | 0
7 | Stikalo instalacijsko - menjalno VIMAR plana bele barve ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Reverzibilna tipka za upravljanje el. screen rolojev VIMAR bele barve ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Tipke s tlivko VIMAR ali sličen, v kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
10 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 38 |  | 0 | 0 | 0
11 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip VIMAR Plana šolske s zaščitnim pokrovom, bele barve ali slično v kompletu z razvodnico (enojna, dvojna, trojna) za litobetonsko, opečno ali knauf steno | kos | 47 |  | 0 | 0 | 0
11 | Trofazna vtičnica, 3x230/400V, 16A, L1+L2+L3+N+PE, vodotesna z zaščitnim pokrovom IP44. V kompletu z razvodnico (enojno) za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno,fi 60 mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Vtičnica CATV VIMAR Plana ali slična bele barve. V kompletu s pokrovom in razvodnico fi 60 mm za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
13 | Enojna telefonska vtičnica RJ45 VIMAR Plana ali slično bele barve, p/o v kompletu z razvodnico fi 60 mm za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
14 | Parapetni kanal AT 123/72mm v beli ali barvi po želji arhitekta, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
15 | Trojna vtičnica 3x230V, za vgradnjo v parapetni kanal, z adapterjem nosilcem in okvirjem. | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
16 | Vtičnica 2xRJ45 dvojna cat.6 za vgradnjo v PK, z adapterjem nosilcem in okvirjem | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
17 | Vrata za vtičnico RJ45 | kpl | 24 |  | 0 | 0 | 0
18 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
19 | Razne zaključne doze v steni kpl. z sponkami za zaključevanje vodnikov | kos | 18 |  | 0 | 0 | 0
20 | CATV delilnik 1/5 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | IR senzor (stropni, stenski) za vklop luči | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
22 | Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm vrečkami; tesnenje odprtin do 300mm x 300mm | kg | 25 |  | 0 | 0 | 0
23 | Priklop razdelilca dvigala | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Priklop dovodnega kabla 5x10mm2 na obstoječi glavni razdelilec R-G | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
25 | Dolbljenje sten | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
26 | Preboji do fi 50mm | kos | 30 |  | 0 | 0 | 0
27 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Drobni material | % | 3 |  | 0 | 0 | 0

## RAZDELILNIKI
III. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Razdelilnik R-P za jaki tok, p/o tip Gewiss (3x18) ali slični tri redni - tipski. Komplet opremljen z: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 12 |  | 0 | 0 | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Razdelilnik R-N za jaki tok, p/o tip Gewiss (4x18) ali slični štiri redni - tipski. Komplet opremljen z: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
- | odklopnik TYTAN II 1p | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| odklopnik TYTAN II 3p | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 16A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | KZS 20 0,03A, 3p+N | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | Krmilnik za taljenje ledu Devireg 850 ali sličen za zaščito pred zmrzaljo in preprečitev pojava ledenih sveč v strešnih žlebovih in odtokih | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | Transformator AC/DC, 230V/24V, 24 W | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | kontaktor R25/40 230V | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 2 A, B, 1p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, B, 1p | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
- | Idikator delovanja sistema | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | alarm za nadzor tipala in senzorja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 12 |  | 0 | 0 | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 14 |  | 0 | 0 | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: ostala grelna inštalacija za ogrevanje žlebov - glej popis ogrevanje žlebov
3 | Nadometni kovinski razdelilnik R-kot. za jaki tok, dimenzij 600 x 1200 x 240 mm (ŠxVxG) kovinski z vrati, ključavnico in opremljen z: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | odklopnik TYTAN II 3p | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 16A | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, B, 3p | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | kontaktor R20-10 230 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
- | kontaktor R25-40 230 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | izbirno stikalo 1P, 0-1, 10A,230V | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | izbirno stikalo 1P, R-0-A, 10A,230V | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
- | signalna lučka, za montažo na vrata, 230V | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | montaža in ožičenje elementov avtomatike za strojne inštalacije (časovnik, stopenjsko stikalo) | ur | 6 |  | 0 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 13 |  | 0 | 0 | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 9 |  | 0 | 0 | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dodatni tokokrogi v obstoječem glavnem razdelilcu R-G
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | odklopnik TYTAN II 3p | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 20A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 25A | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0 | 0 | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0

## OZICENJE-STROJNE
IV. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel NYM-J 5x2,5mm2 | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabel NYM-J 5x6mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel LiYCY 2x1mm2 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
7 | RBT cev fi 16mm | m | 190 |  | 0 | 0 | 0
8 | RBT cev fi 23mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Gewiss cevi ali slične fi 11-29mm | m | 140 |  | 0 | 0 | 0
10 | Pocinkani valjanec FeZn 20x3mm, komplet s pritrdilnim spojnim materialom | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kabelske police - jakotočne PK 200, komplet s pritrdilnim spojnim materialom | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
12 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk) do 1,5kV... | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
13 | Priklop peči na pelete po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Priklop obstoječega split stistema | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Priklop bojlerja po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Priklop in zagon klimata, spuščanje sistema v obratovanje | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
17 | Priklop termostatov in el. pogonov tripotnih ventilov v kotlovnici po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Drobni material | % | 5 |  | 0 | 0 | 0
19 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
20 | Priklop in sodelovanje pri zagonu kotlovnice | ur | 15 |  | 0 | 0 | 0
21 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalacij za strojne instalacije | ur | 12 |  | 0 | 0 | 0
22 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0

## UNIVERZALNO
V. | UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Zidna mrežna omara, 12HE, 580x550x400(VxŠxG),IP33, Schrack ali slična | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
V omari je vgrajena oprema :
2 | Patch panel 24 port UTP, 300MHz, cat.6 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | 19" fiksna polica, 1HE, G=350mm, maks. 50kg, kov., RAL 7035 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6(+)
- | 1,5m | kos | 48 |  | 0 | 0 | 0
5 | Nosilec kablov, višine 2U | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Drobni material | % | 5 |  | 0 | 0 | 0
8 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0 | 0 | 0

## DOMOFON
VI. | DOMOFON |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Vhodni panel domofona z mikrozvočno kombinacijo in 6 klicnimi tipkami, p/o izvedbe sličen ali (URMET - VEZAVE ) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Centralna enota domofona z napajalnikom ( do 7 enot ) montirana v razdelilnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Notranja enota domofona | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
4 | El. ključavnica 12 VDC, požarna varnost 341 000e-03 GREY.Pred nabavo preveri, ali je ključavnico možno vgraditi v izbrana vrata | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Tipka za odpiranje vhodnih vrat v sili, kpl. z p/o dozo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel Iy(st)Y 1 x 2 x 0,8 mm2, delno položen po kabelski lestvi delno po litobetonski plošči | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
7 | Zaščitna cev RBT fi 16 mm položena v litobetonski steni ali knauf steni | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
8 | Nastavitve, meritve in spuščanje sistema v obratovanje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Drobni material | % | 3 |  | 0 | 0 | 0

## OGREVANJE ŽLEBOV
VII. | OGREVANJE ŽLEBOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Senzor temperature in vlage | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Priključni vodotesni raychem spoj | kpl | 12 |  | 0 | 0 | 0
3 | ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-27 dolžine 27 m, moč 540 W (20W/m), za vgradnjo v žlebove in odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-32 dolžine 32 m, moč 663 W (20W/m), za vgradnjo v žlebove in odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-41 dolžine 41 m, moč 814 W (20W/m), za vgradnjo v žlebove in odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
6 | Napajalni kabel OLFLEX 3x2,5mm2 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
7 | Signalni kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
8 | Drobni material | % | 5 |  | 0 | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
- | Oprema za vgradnjo v razdelilnik ogrevanja žlebov, glej popis razdelilca R-N
- | Pred nabavo grelnih kablov, je potrebno točne dolžine grelnih kablov preveriti na objektu!

## STRELOVOD
VIII. | STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (dobava, montaža in priklop) |  |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Žica Rf fi 8 mm | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zidna merilna omarica ZON 05 A ali slična | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
3 | Križne sponke za pocinkani valjanec FeZn 25x4mm | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
4 | Merilna sponka | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom:
- | samogasna instalacijska cev fi 16 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
6 | Meritve | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Drobni material | % | 5 |  | 0 | 0 | 0
8 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Strelovodno inštalacijo je potrebno priključiti na obstoječe temelno ozemljilo, katero je potrebno pred priklopom kontrolirati (meritve). Po montaži strelovodnega sistema je potrebno izvesti meritve za celotno strelovodno inštalacijo.

## OSTALE OBVEZNOSTI
IX. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
[6 empty] | € skupaj | € skupaj
1 | Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava PID in potrebne dokumentacije za tehnični pregled. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Demontažna dela elektro instralacij | ur | 32 |  | 0 | 0 | 0
5 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0