## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
5.1 VROČEVOD
A - SEKUNDARNI VROČEVOD - OMREŽJE - GD_U4_U3
št. popisa | ulica | šifra vročevod | material vročevod | dimenzija vročevoda | dolžina trase vročevoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
1.1 | VROČEVOD - GRADBENI DEL
S K U P A J: | [5 empty] | 0
št. popisa | ulica | šifra vročevod | material vročevod | dimenzija vročevoda | dolžina trase vročevoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
1.2 | VROČEVOD - STROJNI DEL
S K U P A J: | [5 empty] | 0
S K U P A J VROČEVOD : | [5 empty] | 0

## vrocevod_GD_U4_U3
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | SEKUNDARNI VROČEVOD
OMREŽJE - GD_U4_U3
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 65 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 130 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 30 | m3 |  | 0
3 | Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 5 | m3 |  | 0
4 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 68 | m2 |  | 0
5 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 22 | kos |  | 0
6 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 75 | m3 |  | 0
7 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 58 | m3 |  | 0
8 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 124 | m1 |  | 0
9 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | 50 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | 60 | m3 |  | 0
11 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 65 | m1 |  | 0
12 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  | ocena | 2% |  | 0
13 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | ocena | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## vrocevod_SD_U4_U3
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | SEKUNDARNI VROCEVOD
OMREŽJE - SD_U4_U3
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458 ali ustrezne.
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 160 | 128 | m1 |  | 0
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 315 | 2 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 900 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 160 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 / 80/160 | 2 | kos |  | 0
4 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 / DN 80 | 2 | kos |  | 0
5 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje.
Dobava - montaža
| DN 80 / 160 | 4 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 7 | m2 |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN 80 / 160 | 18 | kos |  | 0
| DN 200 / 315 | 8 | kos |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
Dobava in montaža
| Doza | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi
drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Meritev upornosti | 1 | kos |  | 0
10 | Priklop
| Priklop na obstoječe vročevodno omrežje. | 2 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 2 | kos |  | 0
12 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
| DN 200 | 8 | kos |  | 0
13 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 8% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 90
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15