## 0.0Rekapitulacija-skupaj
01. VRTEC - NOVOGRADNJA | datoteka | cena |  |  | Cena
|  | brez ddv | DDV- stopnja | DDV | z ddv
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 20% | 0 | 0
KANALIZACIJA |  | 0 | 20% | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV |  | 0 | 20% | 0 | 0
OZELENITEV, OPREMA IGRIŠČA |  | 0 | 20% | 0 | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
STROJNE INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
ZAKLONIŠČE |  | 0 | 20% | 0 | 0
02. DELNA OBNOVA OBSTOJEČE KUHINJE - REKAPITULACIJA |  | cena | DDV- stopnja | DDV | Cena
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 20% | 0 | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
STROJNE INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
TEHNOLOŠKI PROJEKT KUHINJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
| Skupaj | 0 |  | 0 | 0
OPOMBA: strošek priprave gradbišča ni zajet v popisu del!
OPOMBA: popis notranje opreme je v posebni mapi!!!!
OPOMBA: stroški priprave načrtov PID niso zajeti v popisu del!

## 0.1Rekapitulacija-novo gradnja
01. VRTEC - NOVOGRADNJA | datoteka | cena |  |  | Cena
|  | brez ddv | DDV- stopnja | DDV | z ddv
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 20% | 0 | 0
KANALIZACIJA |  | 0 | 20% | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV |  | 0 | 20% | 0 | 0
OZELENITEV, OPREMA IGRIŠČA |  | 0 | 20% | 0 | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
STROJNE INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
ZAKLONIŠČE |  | 0 | 20% | 0 | 0
OPOMBA: strošek priprave gradbišča ni zajet v popisu del!
OPOMBA: popis notranje opreme je v posebni mapi!!!! | Skupaj | 0 |  | 0 | 0

## 01.Gradbeno obrtniška dela
naročnik:
VRTEC ŠENTVID
ulica pregnancev 6, Ljubljana
objekt:
VRTEC ŠENTVID – dozidava k enoti MRAVLJINČEK
Martinova pot 16, Ljubljana
vsebina:
Popis GO del faza PZI
odgovorni vodja projekta:
Boris Briški u.d.i.a.
popisa del izdelal:
Marko Repovš
LJUBLJANA, 21.5.2012
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe -Ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del - v smislu izdelave ponudbe “ključ", z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material,naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
V sklopu tega dela niso zajeti popisi:
- kanalizacije
- meteorne vode,
- zunanje ureditve
- popisi za vse instalacije objektov in vseh komunalnih priključkov
Za vsa navedena dela je gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Pred začetkom izvajanja vseh del je preveriti območja dilatacij.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
A/ | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela na gradbišču | kol |  | cena/kol | cena
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
Zakoličba objekta vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zakoličba za objekt in vse komunalne vode.
komplet
Ureditev gradbišča, ograja, tabla, opozorila,.. vse v skladu z varnostnim načrtom in v dogovoru z investitorjem
komplet
Vsa ostala dela, ki s popisom niso zajeta so pa zahtevana na podlagi razpisa naročnika in v skladu z osnutkom pogodbe
komplet
1 | Pripravljalna dela, zakoličbe in postavljanje ustreznih profilov,ureditev gradbišča, oznake na cestah, vsa dela po varnostnem načrtu.
| Komplet | 1 |  |  | 0
2 | Zakoličba vse obstoječe infrastrukture pred pričetkom izvedbe, s sodelovanjem s soglasodajalci – skladno s pogoji in soglasji.
| Komplet | 1 |  |  | 0
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
II. | Zemeljska in odstranitvena dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
OP: Montažni piloti zajeti pri ab montažnih delih!
Geosintetične ovire-Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervarjev in nasipov
SIST EN 13361:2004
SIST EN 13361:2004/A1:2007
1 | Površinski odriv humusa na območju objekta, v debelini do 20cm, z odvozom na ustrezno deponijo.
| m2 | 1250 |  |  | 0
2 | Strojni široki izkop gradbene jame, v globini do5m.
a. | varovanje gradbene jame – utrjevanje brežin izkopa
| m1 | 85 |  |  | 0
b. | Strojni izkop gradbene jame, z odvozom na gradbiščno deponijo. Količina vzeta v raščenem stanju.
| m3 | 1550 |  |  | 0
3 | Strojni široki izkop gradbene jame, v globini do1m, z odvozom na gradbiščno deponijo. Količina vzeta v raščenem stanju.
| m3 | 210 |  |  | 0
4 | Izkop jarkov za pasovne temelje, globine do 1m, z odvozom na gradbiščno deponijo. Količina vzeta v raščenem stanju.
| m3 | 325 |  |  | 0
5 | Izkopi za izvedbo komunalnih priključkov, z odmetavanjem ob robu izkopa.
a. | izkop za vodovodni priključek, globine 1,50m
a.1. | v območju zatravitve
| m1 | 30 | a |  | 0
a.2. | v območju asfaltnega tlaka in tlakovanj, z odstranitvijo tlakov (odvoz asfalta in deponiranje tlakovcev)
| m1 | 20 | a |  | 0
b. | izkop za vodo do pivnika, globine do 1m
b.1. | v območju zatravitve
| m1 | 30 | a |  | 0
b.2. | v območju asfaltnega tlaka in tlakovanj, z odstranitvijo tlakov (odvoz asfalta in deponiranje tlakovcev)
| m1 | 20 | a |  | 0
6 | Planiranje dna izkopov temeljev in tlakov s točnostjo +/- 3 cm, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2.
| m2 | 1250 |  |  | 0
7 | Zasipavanje, z zemljo deponirano na gradbišču, z dovozom zemlje in z nabijanjem v plasteh 20-25 cm. Zasip se izvede po navodilih geomehanika. Količina vzeta v zbitem stanju. V kolikor izkopani material ni primeren za vgradnjo je dobaviti novega, kar je določiti na licu mesta.
Zasipanje za kletnimi stenami se izvede v kampadah po 50-60 cm in komprimacijo min.60 Mpa s sprotno kontrolo zbitosti.
a. | zasip za zakloniščem
| m3 | 550 |  |  | 0
b. | zasip za temelji
| m3 | 203 |  |  | 0
c. | zasip za komunalnimi vodi, z izkopanim materialom ob robu izkopa
| m3 | 75 |  |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona, debeline 25-30cm, s komprimiranjem in utrjevanjem na predpisano trdnost po navodilih geomehanika.
a. | Objekt
| m3 | 242 |  |  | 0
b. | Zaklonišče
| m3 | 76 |  |  | 0
9 | Odvoz odvečnega izkopa na stalno deponijo, z nakladanjem razkladanjem in razstiranjem v deponiji, s plačilom vseh pristojbin in taks.
količina v raščenem stanju.
| m3 | 1605 |  |  | 0
10 | Pregled gradbene jame s strani geomehanika pred izvedbo temeljev, izdelavo končnega poročila pregleda in nadzor geomehanike v času izvedbe.
| komplet | 1 |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ :
III. | Armiranobetonska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 2. tega splošnega opisa še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Ves beton v objektu je neometan. Zidne površine so kitane in barvane oziroma obložene na kak drug način. Enako velja tudi za stropne površine.
Nekateri betoni pa ostajajo kot popolnoma vidne površine
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2002
SIST EN 197-1:2002/A1:2004
SIST EN 197-1:2002/A3:2008
Cement:-1.del:Sestave,zahteve in merila skladnosti za žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo
SIST EN 197-4:2004
Cement:-1.del:Sestave,zahteve in merila skladnosti za žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo
SIST EN 197-4:2004
Cement:-Sestave,zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toplotno hidratacijo
SIST EN 14264:2004
Kalcijev aluminatni cement-Sestava,zahteve in merila skladnosti
SIST EN 14647:2005
SIST EN 14647.2005/AC:2007
Supersulfatni cement-sestava,zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 15743:2010
Agregati za beton
SIST EN 12620:2002+A1:2008
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki)
Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
Konstrukcijska ležišča-3.del:Elastomerna ležišča
SIST EN 1337-3:2005
Konstrukcijska ležišča- 4.del:Valjčna ležišča
SIST EN 1337-4:2004
SIST EN 1337-4:2004/AC:2007
Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča
SIST EN 1337-5:2005
Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča
SIST EN 1337-6:2004
Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča
SIST EN 1337-7:2004
Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije
SIST EN 1337-8:2008
Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2009
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-5:2008
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005+A1:2009
1 | Vgrajevanje podložnega betona C8/10, debeline 10cm. Nearmirane konstrukcije
a. | podložni beton pod notranjimi tlaki, fino zaglajen
| m3 | 115 |  |  | 0
b. | podložni beton pod temelji
| m3 | 21 |  |  | 0
2 | Vgrajevanje betona C25/30 v nevidne armirane konstrukcije.
a. | preseka do 0,08m3/m2-m1
a.1. | preklade, zidne vezi, nosilci
| m3 | 4 |  |  | 0
a.2. | podstavki fasade
| m3 | 15 |  |  | 0
a.3. | venci fasade
| m3 | 23 |  |  | 0
b. | preseka 0,08-0,12m3/m2-m1
b.1. | preklade, zidne vezi, nosilci
| m3 | 1 |  |  | 0
c. | preseka 0,12-0,20m3/m2-m1
c.1. | nastavki sten
| m3 | 26 |  |  | 0
d. | preseka 0,20.0,30m3/m2-m1
preklade, zidne vezi, nosilci
| m3 | 1 |  |  | 0
e. | preseka nad 0,30m3/m2-m1
e.1. | temelji
| m3 | 102 |  |  | 0
e.2. | stopničasto podbetoniranje
| m3 | 27 |  |  | 0
e.3. | talna plošča zaklonišča
| m3 | 132 |  |  | 0
3 | Vgrajevanje betona C25/30 v vidne armirane konstrukcije.
a. | preseka do 0,08m3/m2-m1
a.1. | podstavki fasade
| m3 | 15 |  |  | 0
c. | preseka 0,12-0,20m3/m2-m1
c.1. | ravne plošče, delno konzolne, delno v naklonu
| m3 | 146 |  |  | 0
c.2. | ravne stene
| m3 | 265 |  |  | 0
c.3. | stebri
| m3 | 1.5 |  |  | 0
d. | preseka 0,20-0,30m3/m2-m1
d.1. | ravne plošče, delno konzolne, delno v naklonu
| m3 | 49 |  |  | 0
d.2. | stopnice
| m3 | 2.5 |  |  | 0
e. | preseka nad 0,30m3/m2-m1
e.1. | stropna plošča zaklonišča
| m3 | 132 |  |  | 0
e.2. | stene zaklonišča
| m3 | 137 |  |  | 0
5 | Izdelava talne mikroarmirane plošče, z dobavo in vgradnjo betona C25/30, v naklonu 8 – 11cm armature 0,95kg/m3
| m3 | 5 |  |  | 0
4 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature S500-C:
a. | palice do f 12 mm
| kg | 67200 |  |  | 0
b. | palice nad f 12 mm
| kg | 15000 |  |  | 0
5 | Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež S500-C
| kg | 13500 |  |  | 0
6 | Vgrajevanje betona C25/30 -betoniranje in zalivanje odprtin po projektih PZI.
| Ocena m3 | 5 |  |  | 0
7 | Dobava in vgradnja elementov za preprečitev toplotnih mostov – toplotno izolativni vezni elementi, kot npr Schoeck ISOKORB ali enakovredno. V ceni je zajeti vse za gotove izvedene in vgrajene elemente po zahtevah projektanta in proizvajalca.
Izdelek je naveden s komercialnim imenom zgolj zaradi tehničnih specifikacij. V kolikor želi izvajalec vgraditi izdelek ki ne ustreza predpisanim specifikacijam, mora pridobiti potrditev projektanta.
a. | Schoeck ISOKORB tip A-A kot nosilni element za termično ločitev atike od notranje(stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schoeck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oziroma projektanta(statika) nosilne kostrukcije. Dolžina elementa: 35cm, višina elementa: 16-25cm, debelina izolacijske plasti: 6cm
| m1 | 298 |  |  | 0
b. | Schoeck Isokorb tip A-K kot nosilni element za termično ločitev zunanje plošče (napušč, konzola) od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB plošče. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Dolžina elementa: 1m. višina elementa: 16-25 cm, debelina izolacijske plasti: 8 cm, minimalna debelina AB plošče: 16 cm
| m1 | 85 |  |  | 0
c. | Schoeck ISOKORB tip A-O kot nosilni element za termično ločitev zunanje AB konzole kot ležišče za obzidavo zidov od notranje konstrukcije. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schoeck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta(statika) nosilne konstrukcije. Dolžina elementa: 35cm, Višina elementa: 16-25cm, debelina izolacijske plasti: 6cm, minimalna debelina AB plošče: 16cm
| m1 | 24 |  |  | 0
d. | Schoeck Isokorb tip A-K kot nosilni element za termično ločitev zunanje plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Dolžina elementa: 1 m, višina elementa: 16-25 cm, debelina izolacijske plasti: 8 cm, minimalna debelina AB plošče: 16 cm
| m1 | 7 |  |  | 0
8 | Sidranje betonske plošče na obst temelj z uvrtanjem palic, dolgih 20cm premera 12mm, na cca 15cm, stik tlaka z obstoječim, z zalitjem z ekspanzijsko malto.
| m1 | 8 |  |  | 0
ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ:
IV. | Tesarska dela
Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažov je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
Vse delovne odre za vsa potrebna dela višine do 8 m je potrebno zajeti pri posameznih postavkah ali kot nepredvidena dela, ker s tem popisom niso opredeljeni.
Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
1 | Opaž vidnih konstrukcij.
a. | Opaž ravnih sten
| m2 | 3422 |  |  | 0
b. | Odprtine v AB stenah, s podpiranjem do 3m
| m2 | 128 |  |  | 0
c. | Opaž nosilcev in preklad, s podpiranem do 3m
| m2 | 22 |  |  | 0
d. | opaž ram stopnic, s podpiranjem do 3m
| m2 | 6 |  |  | 0
e. | opaž zrcalnih ploskev stopnic
| m2 | 5 |  |  | 0
f. | opaž ravnih plošč, s podpiranjem do 3m
| m2 | 469 |  |  | 0
g. | opaž ravnih plošč, s podpiranjem do 4m
| m2 | 188 |  |  | 0
h. | opaž plošč v naklonu, s podpiranjem do 4m
| m2 | 588 |  |  | 0
i. | opaž ravnih konzolnih plošč, s podpiranjem do 3m
| m2 | 85 |  |  | 0
j. | opaž robov plošč, delno ravnih, delno v naklonu
| m2 | 122 |  |  | 0
j. | opaž podstavkov fasade, z obdelavo robov po detajlu, kar je vse zajeti v ceni
| m2 | 190 |  |  | 0
k. | opaž vencev, okvirjev atike in konzol, z obdelavo robov po detajlu, kar je vse zajeti v ceni
| m2 | 255 |  |  | 0
l. | opaž stebrov
| m2 | 8 |  |  | 0
m. | opaž sten smetarnika - zunanji AB stranici - opaženi s surovimi smrekovimi deskami
| m2 | 32 |  |  | 0
2 | Opaž nevidnih konstrukcij
a. | Opaž preklad in horizontalnih vezi s podpiranjem do 3m
| m2 | 16 |  |  | 0
b. | Vertikalnih vezi
| m2 | 4 |  |  | 0
c. | temelji in stopničasti temelji
| m2 | 517 |  |  | 0
d. | robovi talne plošče
| m2 | 42 |  |  | 0
e. | nastavki sten
| m2 | 255 |  |  | 0
3 | Opaž utorov – kanalov v AB stenah, za razvode instalacij sanitarnih elementov
presekov do 15/15cm
4 | Lahki premični odri na zidarskih kozah, višine do 4m, potrebni za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Podana 1/2 kvadrature objekta, kar je količina za obračun pomičnih odrov
| m2 | 600 |  |  | 0
5 | Fasadni odri do višine 20 m, z napravo podstavka, prenosom materiala do mesta vgraditve, odstranitvijo odra po končanju del, čiščenjem lesa in amortizacijo, za enostavno fasado. V ceni je zajeti tudi dostope na odre in lovilne odre.
| m2 | 750 |  |  | 0
6 | Opaž manjših elementov - prehodi skozi AB konstrukcije, s predhodnim prenosom materiala in vsemi pomožnimi deli - ocena.
a. | prehodi v ploščah in stenah, dim. 15x15cm, v debelinah do 15-25cm
| kom | 30 |  |  | 0
b. | škatle različnih prehodov
| ocena m2 | 10 |  |  | 0
TESARSKA DELA SKUPAJ:
V. | Zidarska dela
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od A. do E. ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsi standardi ki so navedeni za splošnimi teksti jih je upoštevati samo v primeru, da pri posamezni postavki opisa del ni naveden drug zahtevnejši standard, ker v tem primeru je upoštevati le tega. V primeru, da so drugi standardi navedeni v posameznih načrtih ali tehničnih poročilih je upoštevati le te oz. tiste standarde, ki zahtevajo višjo kvaliteto.
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste topltnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2011
Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2010
Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
SIST EN 771-1:2011
Specifikacija za zidake – 2.del: Apneno peščeni zidaki
SIST EN 771-2:2011
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-3:2011
Specifikacija za zidake – 4.del: Zidaki iz avtoklaviranega celičastega betona
SIST EN 771-4:2011
Specifikacija za zidake – 5.del: Zidaki iz umetnega kamna
SIST EN 771-5:2011
Specifikacija za zidake – 6.del: Zidaki iz naravnega kamna
SIST EN 771-6:2011
Montažni betonski izdelki-Normalni in lahki betonski bloki-Značilnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15435:2008
Montažni betonski bloki-Betonski bloki iz lesenih drobcev-Lastnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15498:2008
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2004+A1:2008
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2004 +A1:2008
Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji ometi
SIST EN 998-1:2010
Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2010
Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
SIST EN 13139:2002/AC
Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
SIST EN 15824:2009
Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu,malti in injekcijski masi – 1.del. Definicije,specifikacije in merila skladnosti
SIST EN 15167-1:2006
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-3:2009
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2008
Hidravlično vezivo za nekonstrukcijsko uporabo-Definicija,specifikacije in merila skladnosti (vključno z dopolnilom A1)
SIST EN 15368:2008+A1:2010
Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13454-1:2004
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
Estrihi – Materiali za estrihe- Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 1.del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Mavčni bloki -Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12859:2011
Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca-Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12860:2002
SIST EN 12860:2002/AC:2004
Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest
SIST EN 13241:2003+A1:2008
izolacije
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW)-1.del:Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14064-1:2010
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 15599-1:2011
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 15600-1:2011
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija
SIST EN 13166:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija
SIST EN 13167:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija
SIST EN 13168:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije
SIST EN 13169:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija
SIST EN 13170:2009
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija
SIST EN 13171:2009
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14063-1:2005
SIST EN 14063-1:2005/AC:2007
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14316-1:2005
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14317-1:2005
Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) – Specifikacija
SIST EN 14933:2007
Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 14934:2008
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13967:2005
SIST EN 13967:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005
SIST EN 13969:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14909:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967:2006
Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
SIST EN 1031(2)OP: Standard se uporablja skupaj s standardi SIST EN 13707+A2, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 13859-1 in SIST EN 14695)
Sistemi za kontrolo tesnosti – 1.del: Splošna načela
SIST EN 13160-1:2003
Bitumen in bitumenska veziva-Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije
SIST EN 13808:2005
1. | Zidanje sten iz zidakov, v podaljšani malti 1:3.9, z napravo le te.
tlačna trdnost zidaka pravokotno na naležno površino fb>10 MPa
tlačna trdnost zidaka vsporedno z naležno površino vravnini zidu fbh>5 MPa
uporablja se podaljšana cementna malta tlačne trdnosti fm>5.0 MPa
vse rege (fuge) med zidaki morajo biti polno zapolnjene z malto
zidanje predelnih zidanih sten se mora izvesti naknadno po betoniranjem plošče tako, da se plošča ne naslanja na zid
vse armiranobetonske vezi se morajo zabetonirati naknadno po končanem zidanju, z zvezo na zob
vse vertikalne in horizontalne vezi morajo biti med seboj povezane ter z armaturo sidrane v nosilno konstrukcijo objekta (plošče, stene, nosilce)
pri vseh visokih opečnih stenah se izvaja vmesna horizontalna vez b/h=20/20. Za visoke stene se štejejo vse stene, ki so višje od 3.5 m.
OP.: Betoni in opaži vezi so zajete v AB oz tesarskih delih.
a. | Stene debeline 20cm
| m3 | 52 |  |  | 0
2 | Pozidava sanitarih parapetov, višine 120cm, s siporex zidaki, z lepilno malto.
a. | debeline 10cm
| m1 | 16 |  |  | 0
b. | debeline 15cm
| m1 | 18 |  |  | 0
3 | Naprava ometa
a. | Naprava ometa na stene v podaljšani malti 1:3:9, z napravo predhodnega obrizga 1:3, grobi in fini omet, z vsemi deli oz. strojni omet. V ceni je potrebno zajeti tudi kovinske vogalnike na izpostavljenih vogalih.
Omet AB in zidanih sten
| m2 | 2910 |  |  | 0
4 | Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke.
OP: Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
V ceni je zajeti ustrezna tesnjenja ob prebojih hidroizolacij.
Upoštevati natančno specifikacijo in podrobnosti o poteku del navedenih v tehničnem poročilu projektanta. Velja za vse HI in vse sestave tlakov.
a. | Naprava horizontalnih HI po sestavah v projektu
a.1. | K1 Zaklonišče
P1 Igralnice
P1A vetrolov
P2 Povezovalni hodnik pred igralnicami, garderobe, shrambe, igralni kotiček, prostor za klimate
P3 Sanitarije v igralnicah
P5 Kotlovnica
P9 Pisarna, individualno delo, skupni prostor za osebje, prostor za vzgojna sredstva
P10 Sanitarije za osebje
P11 Hodnik - rampa (naklon 5%)
P13 Hodnik v pisarniškem traktu (hodnik I), hodnik II, čistila, server
P13/A Hodnik novega - starega objekta dvignjen tlakna koti +0.20
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
0,5cm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP) po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4), npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
| m2 | 1090 |  |  | 0
b. | naprava vertikalne HI po sestavah v projektu
b.1. | Z1 Kletna stena zaklonišča
Z2 Kletna stena zaklonišča z dilatacijo
1cm zaščita hidroizolacije HDPE čepasta folija (čepki obrnjeni proti površini hidroizolacije) npr.: TEFOND Plus ali enakovredno
hidroizolacija:
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
0,5cm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP) po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133, npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
| m2 | 340 |  |  | 0
b.2. | F1 Tipična fasadna stena
cokel objekta (zunanja stran)
hidroizolacijski premaz kot npr. KEMA HIDROSTOP 94 ali enakovredno, na peto temelja in nastavek sten
zaščita HI in toplotna izolacija:
12cm XPS ekstrudiran polistiren SIST EN 13164
| m2 | 120 |  |  | 0
b.4. | F1 Tipična fasadna stena
cokel objekta (zunanja stran) na podkletenem delu objekta
samolepilna HI kot npr. GRACE Bituthene 4000
2cm zaščita HI: XPS ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), d= 2.0 cm, plošče lepljene na površino hidroizolacije odrezki obojestransko lepilne folije GRACE Bitustick
zgoraj izolacija zaključena: prekrivna inox pločevina d= 0.6 mm, vijačena v beton, zgornji stik kitan s trajnoelastičnim PUR kitom
| m2 | 77 |  |  | 0
b.5. | nastavki sten, znotraj objekta
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
0,5cm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP) po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133, npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
zaščita HI in toplotna izolacija:
8cm XPS ekstrudiran polistiren SIST EN 13164
| m2 | 410 |  |  | 0
c. | dno jaška v kleti
Elastomerni nanos na bazi cem.polimerizata, npr.: MAPEI-Mapegum WP ali enakovredno
| m2 | 5 |  |  | 0
5 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
estrihi z armaturo, ki jo je zajeti v ceni, z napravo betona, z dilatacijskimi stiropor trakovi ob stenah. Dilatacije estriha večjih kvadratur po projektu tlaka, kar je zajeti v ceni.
a. | K1 Zaklonišče
5cm mikroarmirani beton C20/25
vezni sloj: cement-akrilatni pačok
talna AB plošča, zajeta ločeno v AB delih
4,5cm zaščita hidroizolacije: betonski estrih C8/10
0,2mm ločilni sloj: PE folija
| m2 | 160 |  |  | 0
b. | K2 Dno jaška v kleti
6-10cm naklonski beton C8/10 proti muldam
| m2 | 3 |  |  | 0
c. | P1 Igralnice
6,3cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 321 |  |  | 0
d. | P1A vetrolov
5cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 16 |  |  | 0
e. | P2 Povezovalni hodnik pred igralnicami, garderobe, shrambe, igralni kotiček, prostor za klimate
P11 Hodnik - rampa (naklon 5%)
P13/A Hodnik novega - starega objekta dvignjen tlakna koti +0.20
7,4cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 188 |  |  | 0
f. | P2/A Likovna šola, igrala, povezovalni hodnik
7,9cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 74 |  |  | 0
g. | P3 Sanitarije v igralnicah
6,5cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 68 |  |  | 0
h. | P3/A Sanitarije in zunanje sanitarije
6,0cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 12 |  |  | 0
i. | P4 Telovadnica
5,6cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri (zajeti v strojnih instalacijah), ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni na armaturno mrežo Q139, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 99 |  |  | 0
j. | P5 Kotlovnica
8cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,2mm ločilni sloj PE folija
10cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 14 |  |  | 0
k. | P6 Tlak pred vhodi
10cm armiran betonski estrih C20/25
ločilni sloj: PP filc 200 g/m2 npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno
| m2 | 90 |  |  | 0
l. | P9 Pisarna, individualno delo, skupni prostor za osebje, prostor za vzgojna sredstva
5,8cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 91 |  |  | 0
m. | P10 Sanitarije za osebje
6,5cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 7 |  |  | 0
n. | P13 Hodnik v pisarniškem traktu (hodnik I), hodnik II, čistila, server
7,4cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 56 |  |  | 0
o. | P14 Podest - stopnišče v zaklonišče
7,5cm mikroarmiran beton C16/20 zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
0,5cm izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: PE ekspandirana folija DL'nw = 18 dB, npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
14cm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 4 |  |  | 0
6 | Izdelava dilatacijskih stikov in polnil, po sestavah v projektu in detajlih.
a. | dilatacijsko polnilo med kletno steno zaklonišča in steno pod pritličnim objektom
iz sestave Z2
5cm ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno
| m2 | 45 |  |  | 0
b. | dilatacija v območju plošče nad pritličjem.
izvedba dilatacije s Schoeck Dorn 50 plus trni, na 50cm
| Kom | 56 |  |  | 0
c. | dilatacija v območju sten, pokrivna barvana alu ploečvina v RAL-u po izboru projektanta, z drsnim stikom.
| m1 | 16 |  |  | 0
7 | Dobava in vgradnja odtočnih cevi meteorne vode, vgrajene za fasadno oblogo, sidrane v AB konstrukcijo, z vsemi fazonskimi kosi, priklopom zgoraj na odtočne kotličke, spodaj na peskolovne jaške.
Cevi toplotno izolirane, skladno z normativi, kar je zajeti v ceni postavke
a. | inox vertikala fi75, dolžine cca 4m
| Kom | 13 |  |  | 0
b. | inox vertikala fi100, dolžine cca 4m
| Kom | 9 |  |  | 0
8 | Vzidava raznih manjših elementov -konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore…Ocena
| kom | 150 |  |  | 0
9 | Finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, vseh tlakov, sten stropov, zasteklitev, vrat in vseh elementov na objektu.
| m2 | 1200 |  |  | 0
10 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih.Ocena
| ur KV | 20 |  |  | 0
| ur PK | 40 |  |  | 0
11 | Dobava in vgardnja INOX kotnikov b menjavah tlakov, višinskih preskokih, stikih stari in novi objekt, s sidri za vgradnjo. Dimenzije profilov glede na lokacijo, cca 100/4mm oz L 40/40/4mm
| m1 | 12 |  |  | 0
12 | Dobava in vgardnja perdpražnika v kvaliteti kot npr EMCO, v RF okvirju 30/30/3mm, s sidri za vgardnjo.
predpražniki v vetrolovih, dimenzije po projektu.
| m2 | 13 |  |  | 0
ZIDARSKA DELA SKUPAJ:
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I. | Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
OP: Vse standarde za toplotne izolacije gledati standarde vpisane pri zidarskih delih pod izolacije! Vse standarde za stekla gledati pri oknih, vratih!
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
Obešene fasade- Standard za proizvod
SIST EN 13830:2003
Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2007
SIST EN 14509:2007/ac:2009
Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela – Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
SIST EN 15088:2006
Skrilavci in proizvodi iz kamna za strešne kritine in stenske obloge-1.del:Specifikacija proizvoda
SIST EN 12326-1:2004
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
1 | Izdelava, dobava in montaža fasadne obloge
OP.: Vse količine podane neto, z odprtinami odštetimi v celoti . Obloge špalet zajete ločeno.
a. | F1 Tipična fasadna stena
Naprava neprezračevane fasade z reliefno umetno starano klinker fasadno opeko, barva in tekstura kot npr.: DUBLIN Antique ali WESTMINSTER Antique proizvajalca Wienerberger.
16cm toplotna izolacija: mineralna volna SIST EN 13162, [λD = max.0.037 W/(m.K),ρ = min.60kg/m3], npr.: TERVOL FP-L ali enakovredno, plošče sidrane na betonsko steno, (2 nylon sidri na ploščo)
fasadna opeka:
Vgrajevanje opeke z vzorcem po detalju v PZI projektu komplet s toplotno izolacijo, klinker malto in sidranjem v nosilno steno z inox sidri ter plitkim fugiranjem, kar je vse zajeti v ceni postavke. Za vzorec iz načrtov bo potrebno del zidakov rezati na polovico, tako se dobi zidak 12x12,5x6,5. V tem primeru bo med opeko in izolacijo samo 0,5 cm malte ali pa se (še bolje) vgradi polovične zidake 12x12x6,5, kot je razvidno iz skice. Za m2 zidu je potrebnih 40 kosov zidakov 12/25/6.5 in 24 kosov zidakov 12/12/6.5 (fuge med njimi 1cm) ali 12/12.5/6.5 (fuge med njimi 0.5cm). Struktura zidu - vsaka četrta vrsta (od spodaj navzgor) se zida s polovičnimi zidaki:
Del obzidav izvedenih z razmaki, za prezračevanje, po načrtih fasad, kar je vse zajeti v ceni.
FASADNA SIDRA za sidranje opečne fasadnih obloge, skladno z DIN 1053-1, DIN 17440, 5 sider/m2. Sidro v opečni obzidavi vstavljeno v mini. Globini 6cm.
a. | obloga fasad
| m2 | 570 |  |  | 0
b. | obloga špalet, globine 20cm
| m1 | 109 |  |  | 0
b. | F2 Fasada venca hodnika
Sistemska toplotno izolacijska fasadna obloga, obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno finalno površino,odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna!V kvaliteti kot npr.: STOTHERM-Classic 16.0 cm ali enakovredno
16cm toplotno-izolacijski sloj: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, plošče dim.100/50cm,brez stopnič.preklopa! (λ= max.0.036 W/(m.K),ρ= 15-18kg/m3), vležane/starane, po tenični specifikaciji proizvajalca npr.: STO Polystirol-Hartschaumplatte tip EPS-F 18, plošče so lepljene na bet.steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema, s hidravličnim vezivnim lepilom za EPS plošče, npr.: STO Level UNI
0,3cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, npr.: STO-Armat Classic
0,3cm finalni tankoslojni nanos-omet npr.: STOLIT na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in finost zrnavosti po dogovoru z arhitektom!
| m2 | 24 |  |  | 0
c. | F3 Fasada stene povezave med starim in novim objektom
Naprava neprezračevane fasade z reliefno umetno starano klinker fasadno opeko, barva in tekstura kot npr.: DUBLIN Antique ali WESTMINSTER Antique proizvajalca Wienerberger.
Vgrajevanje opeke z vzorcem po detalju v PZI projektu komplet s klinker malto in sidranjem v nosilno steno z inox sidri (5 sider/m2 - po DIN 1053) ter plitkim fugiranjem
14 cm toplotna izolacija: mineralna volna SIST EN 13162, [λD = max.0.037 W/(m.K),ρ = min.60kg/m3], npr.: TERVOL FP-L ali enakovredno, plošče sidrane na betonsko steno, (2 nylon sidri na ploščo)
0,3cm osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca npr.: STO-Armat Classic Natur
sloj za izboljšanje oprijema lepila za fasadno oblogo, npr.: STO Prep Contakt poraba: 0.5kg/m2
0,5cm tankoslojno lepilo kamnitih plošč, npr.: STO Koll KM, poraba lepila: 5kg/m2
2cm fasadna opeka rezana na debelino 2 cm, z diamantno žago, format 25/6.5 cm tip opeke po izbiri arhitekta, glej shemo v projektu PZI
| m2 | 12 |  |  | 0
d. | fasadna opečna obloga v vetrolovu
Naprava neprezračevane fasade z reliefno umetno starano klinker fasadno opeko, barva in tekstura kot npr.: DUBLIN Antique ali WESTMINSTER Antique proizvajalca Wienerberger.
Vgrajevanje opeke z vzorcem po detalju v PZI projektu komplet s klinker malto in sidranjem v nosilno steno z inox sidri (5 sider/m2 - po DIN 1053) ter plitkim fugiranjem
fasadno opeko v vetrolovu - na AB steni v osi I med 1 in 2, zidaki 12/25/6.5cm
| m2 | 10 |  |  | 0
FASADERSKA DELA SKUPAJ:
II. | Strehe in kleparska dela
Op: | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente. Vsa stikovanja izolacij in pritrditve le teh je izvesti kvalitetno, po tehničnem poročilu, detajlih in navodilih proizvajalcev.
Za vse sloje posameznih oblog je uporabiti sistemske rešitve enega proizvajalca, ki jih potrdi projektant.
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1 | Izdelava kompletnih sestav ravnih streh. Sloje ravne strehe prebadajo elementi: odvodne cevi meteorne vode. Vse preboje je izvesti kvalitetno z vsem tesnjenjem in obrobami, po detajlih. Mulde izvedene v območju toplotne izolacije – po detajlih
V ceni postavke je zajeti tudi izvedbo muld, v sestavi streh
a. | S1 Položna streha nad igralnicami (naklon 5°)
a.1. | obloga strešine
parna zapora:
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala (AL 01+V60), tovarniško deklariran,kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1200 m), npr.: GEMINI Vapor 4 ali enakovredno
toplotna izolacija na AB plošči:
20cm mineralna volna(SIST EN 13162) npr.: TERVOL DDP ali TERMOTOP, plošče v zamikih: 1/2 vzdol.stranice
podporne letve:
letve 10/4cm impregniran les,vijačene skozi sloj toplotne izolacije in parne zapore v betonsko ploščo prečno na naklon v rastru: osno 90 cm! (raster preklopov hidroiz.), Za vijačenje se uporabijo posebni SFS vijaki za direktno uvijačenje v beton, ø 8 mm,L= 250 mm s predhodno izvrtino ø 7 mm!
med letvami:
4cm mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: TERVOL DDP ali TERMOTOP
hidroizolacija:
0,5cm polimer-bitumenski varilni trak (aPP) npr.: GEMINI FC 4mm ali enakovredno, trak je v preklopih pribit v podporne letve spoji med trakovi: po posebnem detajlu! trakovi potekajo
Kritina:
TEGOLA CANADESE točkovno varjena na hidroizolacijo (vgrajena po tehn.spec.proizvajalca) prečno na naklon strešine, v barvi po izboru projektanta
| m2 | 425 |  |  | 0
a.2. | vertikalna obloga venca na notranji strani
vertikalna toplotna izolacija:
8cm kamena volna srednje gostote – 80kg/m3, npr.: Tervol DP-8 ali enakovredno
hidroizolacija / obloga:
polimer-bitumenski trak s kremenčevim posipom, npr.: POLAR 5 Mineral ali enakovredno, stikovana s kritino (TEGOLA CANADESE) in obrobo venca atike
| m1 | 58 |  |  | 0
a.3. | obloga venca atike
prekrivna kapa:
jeklena cinkana-barvana pločevina, d=0.6 mm, razvite širine 90cm, dilatirana, z obojestranskim odkamnim nosom
podkonstrukcija:
nosilne točkovne kljuke: trakovi jeklene cinkane pločevine, d=0.6 mm kljuke so vijačene v OSB plošče samo na desni strani
OSB plošča, d=12 mm
linijski distančnik za OSB plošče za doseganje naklona
| m1 | 96 |  |  | 0
b. | S2 Ravna streha princip kombinirane obrnjene ravne strehe
b.1. | obloga strešine
naklonski beton:
1-5cm beton C8/10 proti muldam (po posebnem detajlu v PZI)
parna zapora:
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala (AL 01+V60), tovarniško deklariran,kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1200 m), npr.: GEMINI Vapor 4 ali enakovredno
toplotna izolacija I:
16cm ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),ρ= min.20kg/m3] plošče kaširane z bit.trakom
hidroizolacija:
1cm polimer-bitumenska,dvoslojna (APAO), po zahtevah euro smernic in SIST EN 52133, ter dodatnih nadstandardnih zahtevah: glej elaborat hidrozaščite, spodni sloj točkovno varjen na EPS: GALAXY 4 ali tehnično enakovredno, zgorni sloj polno varjen na spodnji sloj npr.: POLAR 5ali tehnično enakovredno
toplotna izolacija II:
8cm ekstrudirani polistiren, XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100, [lD=0.036 W/(m.K)] plošče s stopničastimi preklopi
ločilni sloj: PES filc 200g/m2
zaščita izolacijskih slojev:
8cm pran prodec f 16-32
| m2 | 565 |  |  | 0
b.2. | vertikalna obloga venca na notranji strani
parna zapora:
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala (AL 01+V60), tovarniško deklariran,kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1200 m), npr.: GEMINI Vapor 4 ali enakovredno
toplotna izolacija:
8cm ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),ρ= min.20kg/m3] plošče kaširane z bit.trakom
hidroizolacija / obloga:
polimer-bitumenski trak s kremenčevim posipom, npr.: POLAR 5 Mineral ali enakovredno, stikovana s kritino in obrobo venca atike
| m2 | 174 |  |  | 0
b.3. | obloga venca atike
prekrivna kapa:
jeklena cinkana-barvana pločevina, d=0.7 mm, razvite širine 90cm, dilatirana, z obojestranskim odkamnim nosom
podkonstrukcija:
nosilne točkovne kljuke: trakovi jeklene cinkane pločevine, d=0.6 mm kljuke so vijačene v OSB plošče samo na desni strani
OSB plošča, d=12 mm
linijski distančnik za OSB plošče za doseganje naklona
| m1 | 316 |  |  | 0
c. | S3 Streha nad dvignjenimi podesti v igralnicah in športni sobi in nadstreški
c.1. | obloga strešine
hidroizolacija / obloga:
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
polimer-bitumenska hidroizolacija s kremenčevim posipom, npr.: POLAR 5 Mineral ali enakovredno hidroizolacija polno varjena na podlago in na inox pločevino s polno varjenim preklopom 15 cm
| m2 | 66 |  |  | 0
c.2. | zgornja odkapna pločevina, stikovana s fasado
inox odkapna obroba, razvite širine 25cm, na katero se vodotezno priključi hidroizolacija (polno varjenje hidroizolacije na inox pločevino)
| m1 | 82 |  |  | 0
c.2. | spodnja odkapna pločevina
inox odkapna obroba, razvite širine 25cm, na katero se vodotezno priključi hidroizolacija (polno varjenje hidroizolacije na inox pločevino)
| m1 | 60 |  |  | 0
c.3. | izvedba žlebi iz INOX pločevine, debeline 1mm, na katerega se vodotesno priključi hidroizolacija s preklopom 15cm. Pločevina razvite širine cca 90cm
| m1 | 16 |  |  | 0
2 | Odvodnjavanje streh.
Dobava in vgardnja kompletnega sistema odvodnjavanja strešnih vod, z vsem osnovnim, pritrdilnim, tesnilnim, izolativnim materialom, vse za gotov izveden priklopljen in testiran sistem.
Podtlačni sistem odvoda padavinskih vod, skladen s standardi ASME A112.6.9, SIST EN 1253-1 in SIST EN 12056; po izračunu proizvajalca 11MV22; upoštevan sistem Valsir RAINPLUS
V kolikor izvajalec ponudi sistem drugega proizvajalca, mora dostaviti vse potrebne izračune in dimenzioniranje po navodilih proizvajalca in le to predati v potrditev projekatntu.
a. | material
a.1. | PEHD 45° Odcep, 56 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.2. | PEHD 45° Odcep, 75/56 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.3. | PEHD Ekscentrična redukcija, 50/40 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.4. | PEHD Ekscentrična redukcija, 56/50 mm
| kom | 2 |  |  | 0
a.5. | PEHD Ekscentrična redukcija, 63/50 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.6. | PEHD Ekscentrična redukcija, 75/50 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.7. | PEHD Ekscentrična redukcija, 75/56 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.8. | PEHD Ekscentrična redukcija, 110/50 mm
| kom | 2 |  |  | 0
a.9. | PEHD Ekscentrična redukcija, 110/56 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.10 | PEHD Ekscentrična redukcija, 110/63 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.11 | PEHD 45° koleno, 56 mm
| kom | 26 |  |  | 0
a.12 | PEHD 45° koleno, 63 mm
| kom | 2 |  |  | 0
a.13 | PEHD 45° koleno, 75 mm
| kom | 2 |  |  | 0
a.14 | PEHD 45° koleno, 110 mm
| kom | 4 |  |  | 0
a.15 | PEHD 88° koleno, 56 mm
| kom | 8 |  |  | 0
a.16 | PEHD 90° čistilni element 50 mm
| kom | 3 |  |  | 0
a.17 | PEHD 90° čistilni element, 56 mm
| kom | 1 |  |  | 0
a.18 | PEHD cev, L=5000 mm, 40 mm
| m1 | 5 |  |  | 0
a.19 | PEHD cev, L=5000 mm, 50 mm
| m1 | 10 |  |  | 0
a.20 | PEHD cev, L=5000 mm, 56 mm
| m1 | 50 |  |  | 0
a.21 | PEHD cev, L=5000 mm, 63 mm
| m1 | 5 |  |  | 0
a.22 | PEHD cev, L=5000 mm, 75 mm
| m1 | 5 |  |  | 0
a.23 | PEHD cev, L=5000 mm, 110 mm
| m1 | 20 |  |  | 0
a.24 | Rainplus vtočnik 56, 420x420, vert
| kom | 6 |  |  | 0
a.25 | Rainplus cevna objemka, M10, 40 mm
| kom | 6 |  |  | 0
a.26 | Rainplus cevna objemka, M10, 50 mm
| kom | 4 |  |  | 0
a.27 | Rainplus cevna objemka, M10, 56 mm
| kom | 3 |  |  | 0
a.28 | Rainplus cevna objemka, M10, 56 mm
| kom | 6 |  |  | 0
a.29 | Rainplus cevna objemka, 56 mm
| kom | 41 |  |  | 0
a.30 | Rainplus cevna objemka, 75 mm
| kom | 4 |  |  | 0
a.31 | Rainplus 24V ogrevalni del vtočnika
| kom | 6 |  |  | 0
a.32 | Trak za označevanje sifonskega sistema
| kom | 4 |  |  | 0
a.33 | M10 matica
| kom | 28 |  |  | 0
a.34 | Nosilna tračnica 41x41x2, L = 5 m
| m1 | 35 |  |  | 0
a.35 | Vezni element nosilne tračnice
| kom | 4 |  |  | 0
a.36 | M10x1 m navojna palica
| kom | 14 |  |  | 0
a.37 | U-plošča
| kom | 14 |  |  | 0
a.38 | 10.5x40x2 podložka
| kom | 14 |  |  | 0
a.39 | PEHD elektro-varilna spojka, 40 mm
| kom | 4 |  |  | 0
a.40 | PEHD elektro-varilna spojka, 50 mm
| kom | 6 |  |  | 0
a.41 | PEHD elektro-varilna spojka, 56 mm
| kom | 28 |  |  | 0
a.42 | PEHD elektro-varilna spojka, 63 mm
| kom | 2 |  |  | 0
a.43 | PEHD elektro-varilna spojka, 75 mm
| kom | 2 |  |  | 0
a.44 | PEHD elektro-varilna spojka, 110 mm
| kom | 6 |  |  | 0
b. | Pomožni pritrdilni material
Ponudnik navede znesek kot komplet oz. ga zajame v samih elementih sistema – material
| komplet | 1 |  |  | 0
c. | Parozaporna toplotna izolacija npr. Armaflex AC cevi debeline 9mm. Na vseh razvodih
Ponudnik navede znesek kot komplet oz. ga zajame v samih elementih sistema – material
| komplet | 1 |  |  | 0
d. | Funkcionalni in tesnostni preizkus
Ponudnik navede znesek kot komplet oz. ga zajame v samih elementih sistema – material
| komplet | 1 |  |  | 0
e. | Elektroinštalacija, napajanje in krmiljenje po projektu elektroinštalacij
Ponudnik navede znesek kot komplet oz. ga zajame v samih elementih sistema – material
| komplet | 1 |  |  | 0
3 | Izvedba strehe smetarnika.
a. | kritina izvedena s sistemskimi ploščami ALUCOBOND, v RAL-u 9006, s tipskimi sistemskimi profili v barvi RAL 9006, v rastru in dimenziji po zahtevah proizvajalvca glede na razpon
kritina na robnih AB stenah zaključena s krivljenimi ALUCOBOND ploščami, kar je zajeto v kvadraturi kritine.
| m2 | 28 |  |  | 0
b. | zaporna INOX mrežica med nosilci kritne, višine cca 12cm, z robnimi profili.
| m1 | 30 |  |  | 0
c. | lesena podloga kritine, vezana plošča debeline 14mm, z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom
| m2 | 28 |  |  | 0
STREHE IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ:
III. | Ključavničarska dela
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
SIST EN 1090-1:2009
SIST EN 1090-1:2009/AC:2011
Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve
SIST EN 15048-1:2007
Konstrukcijska lepila -karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne metalne konstrukcije v zgradbah in objektih
SIST EN 15275:2009
SIST EN 15275:2009/AC:20010
Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-4:2009
Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-5:2009
Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10255:2004+A1:2007
Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
SIST EN 10340:2007
SIST EN 10340:2007/AC:2008
Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10343:2009
Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
1. | Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij in elementov.
Konstrukcija s finalno obdelavo: čiščenje s peskanjem, temelčjni in finalni premaz na epoksidno-poliuretanski osnov, v barvi po izboru projektanta, v debelini nanosov
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana v skladu z standardom EN 1090
Antikorozijska zaščita jeklene konstrukcije mora biti izdelana v skladu z standardom EN ISO 12944
Za premaze se uporabi kvalitetne barve na osnovi epoxidnih smol
Poleg navodil določenih s standardom EN ISO12944 je potrebno upoštevati tehnične specifikacije o nanosu uporabljenega zaščitnega sredstva, predpisane pogoje o pripravi površine nanosa ter delovnega okolja, hkrati pa zagotoviti zahtevam vseh vzporednih standardov, ki so trenutno v veljavi in se sklicujejo na zaščito jeklenih konstrukcij.
Minimalni obseg zaščite poleg določil, ki so navedena v zgoraj omenjenih standardih
Čiščenje in razmastitev konstrukcije (vsi profili, plošče, sidra)
peskanje konstrukcije do sijaja sa 2.5
2 x osnovni premaz 2 x 0.3 mn
2 x prekrivni premaz 2 x 0.3 mn
sidra in sidrne plošče, ki so vgrajene in zalite z betonom se ne barva z osnovnim in prekrivnim premazom
a. | konstrukcija nadstreškov, izvedena iz:
- jekleni škatlasti profili 60/140/5mm
- kotniki L 30/30/3mm
- sidrni in pritrdilni material
| ocena kg | 2500 |  |  | 0
b. | jeklene cevi, kot strebri
b.1. | debelostenska cev fi 200mm, višine 290cm, s sidrnimi ploščami in sidri
| kom | 10 |  |  | 0
b.2. | debelostenska cev fi 160mm, višine 250cm, s sidrnimi ploščami in sidri
| kom | 2 |  |  | 0
c. | ograja stopnišča
konstrukcija barvana v RAL 9007
konstrukcija ograje armiranobetonskih stopnic sestavljena iz:
- vertikalne palice fi 15-29mm (polne palice) osno v rastru 7cm
- spodniji in zgornji vzdolžni profil 40/10mm
- sidrne palice fi 20mm (1x na nastopno ploskev), s pokrvnimi rozetami 40/4mm
- lesen ročaj stopnic, hrastov profil 45/45mm s ponetimi robovi 5mm, brušen in lakiran, vijačen nevidno v kovinsko ograjo
ograja višine 120cm
| m1 | 8.5 |  |  | 0
d. | ročaj na stenah stopnišča
konstrukcija barvana v RAL 9007
- konzolni nosilci palice fi 20mm, s pokrvnimi rozetami 40/4mm
- lesen ročaj stopnic, hrastov profil 45/45mm s ponetimi robovi 5mm, brušen in lakiran, vijačen nevidno v kovinsko ograjo
| m1 | 10 |  |  | 0
e. | konstrukcija strehe smetarnika
konstrukcija barvana v RAL 9007
škatlasti nosilci 150/50/4mm
- sidrni in pritrdilni material
| ocena kg | 300 |  |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij in elementov.
Konstrukcija in ves sidrni in pritrdilni material iz nerjavečih profilov
a. | jeklen Z profil za podlaganje INOX praga, razvitev višine 360mm, debeline pločevine 5mm, preko 5mm distančnika vijačev v AB konstrukcijo
detajl 15,16
| m1 | 16 |  |  | 0
3 | Izdelava polnil - ograje prostora smetarnika.
Polnila izvedena iz vročecinkanih in prašno barvanih mrež - rešetke, 70/35/20mm debeline 0,3mm v vročecinkanih in prašnobarvanih okvirjih, kot npr. SECUREGATE ali enakovredno.
V ceni je zajeti vse sidrni in pritrdilni material, vodila, maske, zasune, ključavnice, vs eza gotove izvedene elemente.
a. | fiksna polja
| m2 | 15 | a |  | 0
b. | stene izvedene z drsnimi vrati – sistemska vodila in krilnimi vrati, po shemi v projektu
vrata z zgornjimi drsnimi vodili in spodnjim RF pragom, debeline 10mm
| m2 | 15 | a |  | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ
IV. | Okna, zasteklitve, senčila in vrata
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemoajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
okna in vrata
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006
panic kljuke
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2008
požarna vrata okovje
Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:2008
Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
okovje
Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
Stavbno okovje-ključavnice in zapahi-Elektromehanske ključavnice in zaporne plošče-Zahteve in preskusne metode
SIST EN 14846:2009
industrijska vrata
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
senčila
Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13561:2004+A1:2009
Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13659:2004+A1:2009
stekla
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke
SIST EN 1748-1-2:2005
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005+A2:2010
izdelki iz stekla
Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13026-2:2008
Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
svetlobniki in kupole
Strešne kritine – zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega – Klasifikacija,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14963:2007
Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
GLEJ SHEME
PODANE SVETLE DIMENZIJE ELEMENTOV
V SODELOVANJU Z INVESTITORJEM OZ. BODOČIM UPORABNIKOM JE POTREBNO IZDELATI NAČRT SISTEMSKEGA KLJUČA PRED IZVEDBO VRAT, KAR JE ZAJETI V CENI SAMIH POSTAVK.
1. | Izdelava, dobava in vgradnja lesenih zunanjih oken.
Izdelava in vgradnja lesenih oken. Okna iz lesa macesna (lepljen) najvišje kvalitete. Profil okna 68mm, vse lepljeno iz treh lamel, brez dolžinskega spoja, Ufr=1,6W/m2K. Vsi profili morajo biti zaokroženi-soft profil. Okna morajo biti zastekljena z izolacijskim steklom Ug=1,1 W/m2K z vgrajeni termo distančniki. Vsa okna imajo vgrajeno dvojno tesnilo Q-lon. Vgrajen odkapnik na okvirju in na krilu, Alu EV1. Zasteklitve, ki segajo pod višinsko koto +1.20, so iz lepljenega stekla. Okna so vgrajena v slepe podboje, ki ne potrebujejo zaključkov (L-profil). Površinska obdelava: končna lazura - brezbarvna
Zunanje maske v območjih notranjih prečnih sten izvedene v v masivi v izgledu okvirjev, ustrezno toplotno izolirane.
Senčila po opisih v postavkah: zunanji screen roloji - zaščita pred soncem, z električnim odpiranjem: Zunanje screen zatemnitveno senčilo tip FIXSCREEN UNI80 DESIGN VERTIKAL ali enakovredno. Vrsta tkanine: SATINE 5500 (Mermet) B&O, dessen po izboru projektanta (100% zatemnitvena tkanina). Ohišje je iz Alu estrudiranega profila dim. 80 x 80 mm, prašno barvano v barvi okenskih okvirjev. Navijalna cev je iz debelostenske Alu cevi Ø 43 mm z vgrajenim cevnim elektromotorjem SOMFY LT 40. Stranska vodila so iz Alu prašno barvanega profila dim. 43 x 33 mm z vgrajenim ZIP PVC vodilom in stranskim PVC robnikom za preprečevanje hrupa zaradi vetra. Spodnja utež je iz Alu profila dim. 20 x 47 mm z dodatno utežjo iz pocinkanega ploščatega železa 4 x 30 mm. Senčilo mora biti odporno na veter do hitrosti 80 km/h.
okenske police: Znotraj so lesene police iz macesna, v isti barvi kot okna, v debelini 3 cm. . Zunaj so AL police, barva po dogovoru s projektantom (približek barvi lesa - macesna).
kljuka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjena v krilo, z možnostjo zaklepanja
V ceni je zajeti vse za gotova vgrajena okona, s slepimi okvirji, senčili, policami oblogami špalet,. Po opisih v postavkah.
Okvirji fiksirani v AB konstrukcije preko kovinskih kotnikov. Ki jih je zajeti v ceni.
vgradnja po sistemu RAL montaže
a. | OK1
zidarska mera: 500/188,5cm
okno iz dveh enakih sklopov, z vmesno zunanjo masko v območju notranje prečne stene
2x sklopa dim. 240/188,5, vmesna maska 40/188,5cm
posamezni sklop sestavljen iz:
2 krili kombinirano odpiranje
2 krili odpiranje na ventus, z ročico
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 2 polji
| kom | 1 |  |  | 0
b. | OK2
zidarska mera: 500/188,5cm
okno iz dveh enakih sklopov, z vmesno zunanjo masko v območju notranje prečne stene
2x sklopa dim. 240/188,5, vmesna maska 40/188,5cm
posamezni sklop sestavljen iz:
2 krili kombinirano odpiranjev - varnostno steklo
2 krili odpiranje na ventus, z ročico
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 2 polji
| kom | 1 |  |  | 0
c. | OK3
zidarska mera: 120/263,5cm
okno sestavljeno iz:
1 krilo fiksno - varnostno steklo
1 krilo odpiranje na ventus, z ročico
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 1 polje
spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
| kom | 5 |  |  | 0
d. | OK4
zidarska mera: 700/263,5cm
okno sestavljeno iz:
3 krilo fiksno - varnostno steklo
3 krilo fiksno
3 krilo odpiranje na ventus, z ročico
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 3 polja
spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
| kom | 4 |  |  | 0
e. | OK5
zidarska mera: 500/188,5cm
okno iz dveh enakih sklopov, z vmesno zunanjo masko v območju notranje prečne stene
2x sklopa dim. 240/188,5, vmesna maska 40/188,5cm
posamezni sklop sestavljen iz:
2 krili kombinirano odpiranjev - varnostno steklo
2 krili odpiranje na ventus, z ročico
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 2 polji
| kom | 1 |  |  | 0
f. | OK6
okroglo okno, zidarska mera fi 260cm
okno sestavljeno iz:
2 krili odpiranje po vertikalni osi - varnostno steklo
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 1 polje
| kom | 1 |  |  | 0
g. | OK7
sestavljeno kotno okno zidarska mera: 81+430+638+81/233,5cm
sklop 430/233,5cm, sestavljen iz:
2 krili fiksni - varnostno steklo
2 krili fiksni
2 krili odpiranje na ventus, z ročico
sklop 638/233,5cm, sestavljen iz:
3 krila fiksna - varnostno steklo
3 krila fiksna
3 krila odpiranje na ventus, z ročico
2x sklop 81/233,5cm, sestavljen iz:
1 krilo fiksno - varnostno steklo
2 krili fiksni
notranje police globine 100cm, in obloge vseh špalet z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 2 polji
| kom | 1 |  |  | 0
h. | OK8
okroglo okno, zidarska mera fi 260cm
okno sestavljeno iz:
2 krili odpiranje po vertikalni osi - varnostno steklo
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 1 polje
| kom | 1 |  |  | 0
i. | OK10
sestavljeno kotno okno zidarska mera: 125+81+470+81+125/233,5cm
2 sklopa 125/233,5cm sestavljena iz:
1 vrata - varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
1 krilo odpiranje na ventus, z ročico
2 sklopa 81/233,5cm sestavljena iz:
1 krilo fiksno - varnostno steklo
2 krili fiksni
1 sklop 470/233,5cm sestavljen iz:
2 krili fiksni - varnostno steklo
2 krili fiksni
2 krili odpiranje na ventus, z ročico
1 vmesna maska 40/233,5cm
notranje police globine 100cm, in obloge vseh špalet z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 4 polja
vrata imajo varnostno zaporo pripir
drsno samozapiralo vrat
| kom | 6 |  |  | 0
j. | OK11
zidarska mera 95/235,5cm
okno sestavljeno iz:
1 fiksno polje dim. 95/235cm, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčilo 1 polja
| kom | 1 |  |  | 0
k. | OK12
zidarska mera: 500/188,5cm
okno iz dveh enakih sklopov, z vmesno zunanjo masko v območju notranje prečne stene
2x sklopa dim. 240/188,5, vmesna maska 40/188,5cm
posamezni sklop sestavljen iz:
2 krili kombinirano odpiranje
2 krili odpiranje na ventus, z ročico
notranje police in obloge vseh špalet, globine 25cm, z masivnim robnim zaključkom.
screen senčila 2 polji
| kom | 1 |  |  | 0
2. | Izdelava, dobava in vgradnja lesenih zunanjih vrat.
Zunanja vrata so suhomontažna iz macesnovega lesa 1. kvalitete (po potrebi lepljenega), 3x brezbarvno lakiranega (vodni, ekološko neoporečni laki) in zaščitenega proti UV žarkom ter vlagi. Krila zunanjih vrat so iz masivnega lepljenega macesnovega lesa (stabilnost). Letve so lepljene vertikalmo (4cm). Zasteklitve so z dvoslojnim ali trislojnim izolacijskim steklom, plinsko polnjenje. Vrata so opremljena z visoko kvalitetnimi tesnili (Q-lon), kvalitetnimi kljukami, ključavnicami in vodili (vse krom satinirano izvedbe).
Kljuke morajo biti v obliki črke U (obrnjena v vratno krilo). Okovje mora biti najvišje kvalitete (upoštevati velikost zasteklitve, težo, varnost, trpežnost in brezhibnost delovanja). Vse ključavnice zunanjih vrat so varnostne. Za sistemski ključ vseh zunanjih vrat vrtca se mora izvajalec dogovoriti z investitorjem.
Barva macesna zunanjih vrat in zunanjih oken mora biti enaka - obvezna uskladitev izvajalcev. Vse višinske razlike med tlaki pri zunanjih vratih morajo biti max. 2cm.
Okvirji fiksirani v AB konstrukcije preko kovinskih kotnikov. Ki jih je zajeti v ceni.
vgradnja po sistemu RAL montaže
vrata imajo varnostno zaporo pripir
a. | VZ2
zidarska mera: 160/264cm
vrata sestavljena iz:
1 krilo zastekljeno, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
1 fiksna nadsvetloba
električna ključavnica - domofon, sistemski ključ
drsno samozapiralo
| kom | 1 |  |  | 0
b. | VZ3
zidarska mera: 120/264cm
vrata sestavljena iz:
1 krilo zastekljeno, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
1 fiksna nadsvetloba
električna ključavnica - domofon, sistemski ključ
drsno samozapiralo
| kom | 3 |  |  | 0
c. | VZ4
zidarska mera: 125/264cm
vrata sestavljena iz:
1 krilo zastekljeno, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
1 fiksna nadsvetloba
sistemski ključ
drsno samozapiralo
| kom | 1 |  |  | 0
d. | VZ5
zidarska mera 340/264cm
vrata sestavljena iz:
2 enokrilna vrata, krilo zastekljeno, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
2 fiksna nadsvetloba
1 vmesna zunanja maska v območju notranje prečne stene
električna ključavnica - domofon, sistemski ključ
drsno samozapiralo
| kom | 2 |  |  | 0
e. | VZ6
zidarska mera: 100/235cm
vrata sestavljena iz:
1 krilo zastekljeno, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
1 fiksna nadsvetloba
električna ključavnica - domofon, sistemski ključ
drsno samozapiralo
| kom | 1 |  |  | 0
f. | VZ7
zidarska mera 275/235cm
vrata sestavljena iz:
1 krilo zastekljeno, varnostno steklo, spodnji del okvirja obložen z RF oblogo debeline 1mm.
1 fiksna nadsvetloba
1 fiksno polje - varnostno steklo
1 vmesna zunanja maska v območju notranjega jeklenega stebra
drsno samozapiralo
| Kom | 1 |  |  | 0
3 | Izdelava, dobava in vgradnja kovinskih zunanjih vrat.
Podboj kovinski suhomontažni, pleskan s poliuretanskim lakom po izboru projektanta
Krilo kovinsko, na zunanji strani obloženo z elseno oblogo, v izgledu lesenih vrat in oken.
Vrata so opremljena z visoko kvalitetnimi tesnili (Q-lon), kvalitetnimi kljukami, ključavnicami in vodili (vse krom satinirano izvedbe).
Kljuke morajo biti v obliki črke U (obrnjena v vratno krilo). Okovje mora biti najvišje kvalitete (upoštevati velikost zasteklitve, težo, varnost, trpežnost in brezhibnost delovanja). Vse ključavnice zunanjih vrat so varnostne. Za sistemski ključ vseh zunanjih vrat vrtca se mora izvajalec dogovoriti z investitorjem.
Barva macesna zunanjih vrat in zunanjih oken mora biti enaka - obvezna uskladitev izvajalcev. Vse višinske razlike med tlaki pri zunanjih vratih morajo biti max. 2cm.
vrata imajo varnostno zaporo pripir
a. | VZ1
zidarska mera 140/264cm
vrata sestavljena iz:
enokrilna polna vrata z vgrajeno rešetko
fiksno polje nad vrati
sistemski ključ
drsno samozapiralo
| Kom | 1 |  |  | 0
4 | Notranja vrata
Notranja vratna krila so furnirana na 4mm ultralesu, ki prekriva vmesno satovje in najmanj 10cm debel ter 3.2cm širok okvir iz masivne smrekovine. Krilo je po vseh robovih »zaprto« z masivnimi obrobami, ki omogočajo brušenje robov. Vse zasteklitve kril so z varnostnim steklom (kaljenim ali lepljenim). Upoštevati tudi navodila iz elaborata požarne varnosti. Vsa vratna krila notranjih vrat, kjer ni stekla, so v barvi jesena (furnir - brezbarvno lakiranje, izjemoma: ultrapas, min. 1Mm – po opisu v postavki), notranja vratna krila v prostorih sanitarij so vedno finalno obdelana z ultrapasom.
Vsi vratni podboji so suho montažni, iz masivnega (lepljenega) jesena, ostrorobni, s tremi (3) skritimi nasadili, 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom. Če je debelina stene več kot 10cm, se podboj napravi tako, da se prepreči zvijanje. Vsa tesnila so najvišje kvalitete (kot npr. Schlegel Q-lon).
KRILO VRAT JE VEDNO V LINIJI PODBOJA!
Vsa notranja vrata so opremljena z varnostnimi zaporami pripir (kot npr. Ellen - Finprotect, barvo določi arhitekt).
Nasadila notranjih vrat so vedno skrita, ostalo okovje vrat je najvišje kvalitete in iz kroma - satinirano. Kljuke morajo biti v obliki črke U (obrnjena v vratno krilo) - varna kljuka, z rozeto. Vsa vrata so opremljena z magnetnimi ključavnicami, sistemski ključ. Kljuke izbere investitor (cenovni razred 60 EUR/kljuka) ter potrdi arhitekt. Kljuke oken in vrat morajo biti tipsko usklajene. Večina notranjih vrat ima zastekljene krožne izreze - steklo je kaljeno, obroba je iz masive. Vse zasteklitve, ki segajo pod višinsko koto +1.20, so iz lepljenega stekla.
Pred izvedbo mora izvajalec dostaviti v potrditev delavniške načrte, sheme, oken in vrat.
Izvajalec za vse pozicije pripravi, dobavi in vgradi slepe podboje.
vrata imajo varnostno zaporo pripir
a. | VN1a
Svetla mera 82/212cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 2 |  |  | 0
b. | VN1b
Svetla mera 82/212cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 2 |  |  | 0
c. | VN2
Svetla mera 82/212cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
drsno samozapiralo
vgradna rešetka
| Kom | 2 |  |  | 0
d. | VN3
Svetla mera 92/212cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 2 |  |  | 0
e. | VN4
Svetla mera 146/220cm
dvokrilna zastekljena vrata z nadsvetlobo
varnostno triplex steklo
sistemski ključ, samozapiralo
nad spuščenim stropom podkonstrukcija in maska do nosilne konstrukcije
| Kom | 1 |  |  | 0
f. | VN5a
Svetla mera 82/212cm
enkrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
obdelava krila laminat po izboru projektanta
drsno samozapiralo
vgradna rešetka
| Kom | 1 |  |  | 0
g. | VN5b
Svetla mera 82/212cm
enkrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
vgradna rešetka
| Kom | 1 |  |  | 0
h. | VN6
Svetla mera 146/220cm
dvokrilna zastekljena vrata z nadsvetlobo in robnimi fiksnimi polji
varnostno triplex steklo
nad spuščenim stropom podkonstrukcija in maska do nosilne konstrukcije
sistemski ključ, magnetna ključavnica
vgradna rešetka
| Kom | 1 |  |  | 0
i. | VN7
Svetla mera 102/210cm
enokrilna vrata z zastekljenimi linama fi 60in 30cm
varnostno triplex steklo
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 6 |  |  | 0
j. | VN8
Svetla mera 82/212cm
enokrilna vrata z zastekljeno lino fi 60
varnostno triplex steklo
obdelava krila laminat po izboru projektanta
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 6 |  |  | 0
k. | VN9
svetla mera 112/212cm
dvokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
široko odpiranje 180st
| Kom | 3 |  |  | 0
l. | VN10
svetla mera 240,5/262cm
okvir kril in podboj masivni macesen
enokrilna zastekljena vrata – varnostno steklo
dvoje fiksnih polj ob vratih – varnostno steklo
fiksna nadsvetloba – varnostno steklo
nad spuščenim stropom podkonstrukcija in maska do nosilne konstrukcije
sistemski ključ
drsno samozapiralo
| Kom | 3 |  |  | 0
m. | VN11
Svetla mera 82/212cm
enokrilna vrata
obdelava krila laminat po izboru projektanta
sistemski ključ, magnetna ključavnica
vgradna rešetka
drsno samozapiralo
| Kom | 1 |  |  | 0
n. | VN12
Svetla mera 82/212cm
enokrilna vrata
obdelava krila laminat po izboru projektanta
sistemski ključ, magnetna ključavnica
vgradna rešetka
drsno samozapiralo
| Kom | 1 |  |  | 0
o. | VN13
Svetla mera 102/212cm
enokrilna vrata z zastekljeno lino fi 60
varnostno triplex steklo
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 1 |  |  | 0
p. | VN14
Svetla mera 92/212cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 3 |  |  | 0
q. | VN15
Svetla mera 92/212cm
enokrilna vrata z zastekljeno lino fi 60
varnostno triplex steklo
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 1 |  |  | 0
r. | VN16 EI30CS
Svetla mera 92/212cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
drsno samozapiralo
požarno odporna vrata
| Kom | 1 |  |  | 0
s. | VN17 EI30CS
Svetla mera 94/212cm
enokrilna vrata z zastekljeno lino fi 60
protipožarno steklo
sistemski ključ, magnetna ključavnica
drsno samozapiralo
požarno odporna vrata
| Kom | 1 |  |  | 0
t. | VN18
Svetla mera 120/220cm
enokrilna vrata
sistemski ključ, magnetna ključavnica
| Kom | 1 |  |  | 0
t. | stena VNV
svetla mera 100/220cm
sestavljena iz:
enokilna zastekljena vrata – varnostno steklo
fiksna nadsvetloba
2x fiksne polne lesene maske ob vratih
nad spuščenim stropom podkonstrukcija in maska do nosilne konstrukcije
sistemski ključ
drsno samozapiralo
| Kom | 1 |  |  | 0
u. | VN5a
vratica hidranta dim. 80/112cm
na krilu reliefna obloga črka H
ključ hidrantne omarive
| Kom | 2 |  |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža predelnih sanitarnih sten, po sistemu kot npr. MAX FUNDER – kompaktni laminat na tipski RF podkonstrukciji.
plošče debeline 10mm, v barvi po izboru projektanta
obloge 10cm nad tlakom
zapiranje vrat z WC zatičem
a. | stena MAX1a
Dim. 160/200cm
stena sestavljena iz:
1x vrata 65/200cm
2x fiksna polja
| Kom | 2 |  |  | 0
b. | stena MAX1a
Dim. 160+180/200cm – sestavljena
stena sestavljena iz:
2x vrata 65/200cm
4x fiksna polja
| Kom | 1 |  |  | 0
c. | stena MAX3a
Dim. 156/130cm
stena sestavljena iz:
1x vrata 60/130cm
| Kom | 3 |  |  | 0
d. | stena MAX3b
Dim 60/130cm, vogal izveden polkrožno
1 fiksno polje
| Kom | 3 |  |  | 0
6 | notranje zasteklitve
Vse iz masivnega jesenovega lesa, zaščita z brezbarvnim poliuretanskim lakom. Lesene stenske obloge z obeh straneh. Na strani povezovalnega hodnika obkroža okno krožna obloga iz ultrapasa na iverici: zahtevana je velika natančnost pri stikih okvirja okna in obloge stene (v primeru večih izvajalcev obvezno usklajevanje!). Na oblogi izveden reliefni napis po grafični podlogi projektanta.
Pred izvedbo mora izvajalec dostaviti v potrditev delavniške načrte, sheme, oken in vrat.
Izvajalec za vse pozicije pripravi, dobavi in vgradi slepe podboje.
a. | okno NZ1a
svetla mera fi100cm
okroglo fiksno okno
okno se na notranji strani stikuje z leseno oblogo stene
stekla 6mm lepljena varnostna
notranja obloga krožna fi 160mm, ultrapas na iverici z masivnimi nalimki.
| kom | 1 |  |  | 0
b. | okno NZ1b
svetla mera fi100cm
okroglo fiksno okno
okno se na notranji strani stikuje z leseno oblogo stene
stekla 6mm lepljena varnostna
notranja obloga krožna fi 160mm, ultrapas na iverici z masivnimi nalimki.
| kom | 1 |  |  | 0
c. | okno NZ1c
svetla mera fi100cm
okroglo fiksno okno
okno se na notranji strani stikuje z leseno oblogo stene
stekla 6mm lepljena varnostna
notranja obloga krožna fi 160mm, ultrapas na iverici z masivnimi nalimki.
| kom | 1 |  |  | 0
d. | okno NZ1d
svetla mera fi100cm
okroglo fiksno okno
okno se na notranji strani stikuje z leseno oblogo stene
stekla 6mm lepljena varnostna
notranja obloga krožna fi 160mm, ultrapas na iverici z masivnimi nalimki.
| kom | 1 |  |  | 0
e. | okno NZ1e
svetla mera fi100cm
okroglo fiksno okno
okno se na notranji strani stikuje z leseno oblogo stene
stekla 6mm lepljena varnostna
notranja obloga krožna fi 160mm, ultrapas na iverici z masivnimi nalimki.
| kom | 1 |  |  | 0
f. | okno NZ1f
svetla mera fi100cm
okroglo fiksno okno
okno se na notranji strani stikuje z leseno oblogo stene
stekla 6mm lepljena varnostna
notranja obloga krožna fi 160mm, ultrapas na iverici z masivnimi nalimki.
| kom | 1 |  |  | 0
g. | okno NZ2
svetla mera 153/118cm
| Kom | 1 |  |  | 0
h. | okno NZ3
svetla mera 28/118cm
| Kom | 6 |  |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža steklenih polnil nadstreškov. Pritrjevanje na kovinsko konstrukcijo nadstreškov, zajeta ločeno.
steklo 2xESG (2xTVG) z dvojno folijo 0,78mm, debeline stekla določi izvajalec, spodnja površina s peskano folijo.
polja stekla vpeta v kovinsko konstrukcijo, z ustreznimi tesnili, podložnimi profili, pokrivnimi pločevinami....
Dimenzije stekel 1350 x 640 mm, vpeto 4x linijsko, steklo RX LAMISAFE 44.4 TVG. Ali enakovredno, skladno z EN 144449.
| Kom | 17 |  |  | 0
OKNA, ZASTEKLITVE, SENČILA IN VRATA SKUPAJ:
V. | Mizarska dela
Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
1 | Naprava leseni stropnih oblog športne dvorane
- sestavljene iz mediapan plošč 20mm furniranih po izboru projektanta, v rastru po detajlu. V ceni je zajeti izreze za vgardne elemente.
- kovinska ali lesena podkonstrukcija
| m2 | 102 |  |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža masivnih hrastovih kotnikov, kot zaščite odprtih vogalov sten, dim. cca 60+60/24mm, brušeno in lakirano
| m1 | 24 |  |  | 0
3 | Naprava lesenih oblog
- sestavljene iz mediapan plošč 20mm obloženih z laminatom po izboru projektanta, z masivnimi nalimki, v rastru po detajlu. V ceni je zajeti izreze za vgradne elemente.
| m2 | 55 | a |  | 0
MIZARSKA DELA SKUPAJ:
VI. | Obešen strop, mavčnokartonske stene in obloge
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005+A1:2009
Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode-1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken
SIST EN 15283-1:2008+A1:2009
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode-2.del:Mavčne plošče z vlakni
SIST EN 15283-2:2008+A1:2009
Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13964:2004
SIST EN 13964:2004/ A1:2007
Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14353:2008+A1:2010
Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14566:2008+A1:2009
Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
1. | Izdelava predelnih sten, po sistemu Knauf, iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih.
a. | stene v sanitarijah debeline 10cm, z zgoščeno podkonstrukcijo, obojestranska obloga iz 2x vodoopdornih plošč. Sistem Knauf W112.
| m2 | 110 |  |  | 0
b. | Stene debeline 15 cm, z zgoščeno podkonstrukcijo, obojestransaka obloga iz 2x vodoodpornih plošč. Sistem Knauf W112.
| m2 | 24 |  |  | 0
2 | Izdelava oblog, po sistemu Knauf, iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih.
| m2 | 25 |  |  | 0
3 | Izdelava spuščenih stropov in oblog stropov iz mavčnokartonskih plošč deb. 12,5 mm, s kovinsko podkonstrukcijo in z vsemi izrezi za svetila in ostale elemente instalacij po načrtu, po sistemu Knauf. Obešanje v stropno konstrukcijo. Z bandažiranjem in 1x glajenjem stikov, obdelavo vogalov, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi za gotove spuščene stropove. Slikanje zajeto pri slikopleskarkih delih.
a. | gladki spuščeni strop, višina obešanja do 1m.
| m2 | 680 |  |  | 0
b. | obloge stropov in vertikalnih pasov, mavčnokartonske plošče na tipski podkosntrukciji.
| m2 | 450 |  |  | 0
4. | Izdelava revizijskih odprtin v Knauf stropovih. Sistem kot npr Knauf. V ceni je potrebno zajeti vso podkonstrukcijo, stikovanja, sidranja vse za gotove izvedene revizijske odprtine.
a. | 30x30 cm
| Ocena kom | 10 |  |  | 0
b. | 60x60 cm
| Ocena kom | 10 |  |  | 0
5. | Izvedba ognjeodpornih odlog oziroma sten nad požarnimi vrati, višine do 60 cm, z vso potrebno podkosntrukcijo
Požarne karakteristike skaldno z vrati.
| m2 | 10 |  |  | 0
OBEŠEN STROP MAVČNOKARTONSKE STENE IN OBLOGE SKUPAJ:
VII. | Keramičarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo keramičarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri keramičarskih delih.
Lepila in malte za ploščice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti, klasifikacija in oznaževanje
SIST EN 12004:2007
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti in označevanje
SIST EN 14411:2007
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13026-2:2008
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
1. | Dobava in polaganje keramičnih ploščic - lepljenje na stene. Vse odprte vogale je zaščititi z alu profilom, in ga je zajeti v ceni postavke
Zahtevane lastnosti ploščic:
Suho stiskane glazirane ploščice SIST EN 14411:2007 - dodatek K - Skupina B II b - talne ploščice z
minimalnimi zahtevanimi lastnosti:
Dolžina in širina : ± 0,5 %, ISO 10545-2
Debelina: ± 5,0 %, ISO 10545-2
Ravnost robov: ± 0,5 %, ISO 10545-2
Pravokotnost: ± 0,6 %, ISO 10545-2
Ravnost površine: ± 0,5 %, ISO 10545-2
Kakovost površine: min. 95 %, ISO 10545-2
Vpijanje vode: 6 - 10 %, ISO 10545-3
Upogibna trdnost: > 18 N/mm2, ISO 10545-4
Odpornost proti lasastim razpokam, ISO 10545-11 (zahtevana)
Odpornost proti kemikalijam: GA, GLA, ISO 10545-13 (ponudnik naj navede razvrstitev)
Odpornost proti madežem: min 3, ISO 10545-14
Odpornost proti obrabi: razred lll,
Pred vgradnjo je ploščice, zaradi boljšega oprijemanja podlage, potrebno potopiti v vodo.
V skladu s standardom SRPS U.F2.011 je ploščice obvezno potrebno polagati s fugami. Minimalna fuga za stenske ploščice je 3-4 mm, za talne ploščice 3-4 mm.
Podloga za postavitev ploščic mora biti suha in brez strukturnih razpok.
a. | Stenska keramika Marazzi Architettura dim. 20/20 cm do višine 240cm ali enakovredno
- minimalne fuge
| m2 | 420 |  |  | 0
b. | Naprava HI premaza, na stene, pred polaganjem keramike
| m2 | 250 |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic, vrsta, format in tekstura po izboru projektanta Ploščice lepljene s cement-akrilatnim lepilom, po navodilu proizvajalca. Fugiranje s fugirno maso po izboru v barvi po izboru arhitekta. Nizkostenska obroba iz enakih ploščic kot tlak, višine 8cm, s tovarniško obdelanim robom.
OP.: Polaganje ortogonalno oz. po navodilih projektanta
a. | Keramika, drsnost R11
a.1. | Tlak
| m2 | 80 |  |  | 0
a.2. | nizkostenska obroba, tipska zaokrožnica, pripadajoča tlaku
| m1 | 42 |  |  | 0
b. | Gres keramika, drsnost R11
b.1. | Tlak
| m2 | 6 |  |  | 0
b.2. | nizkostenska obroba, tipska zaokrožnica, pripadajoča tlaku
| m1 | 12 |  |  | 0
3. | Izvedba hidroizolacijskega premaza na bazi umetnih smol in hidravličnih veziv, npr.: ARDEX 8+9 ali enakovredno izveden tudi na vznožju obodnih sten s flexibilnim Ardex DB trakom po detajlu
| m2 | 106 |  |  | 0
4 | Dobava in vgardnja kamninastih ploščic – granitogres, kot obloge nastopnih in zrcalnih ploskev – tispki stopniščni elementi, s protidrsnim robom. Polaganje keramike klasično v cementno malto. Keramika po izboru projektanta.
Fugiranje s fugirno maso po izboru v barvi po izboru arhitekta. Nizkostenska obroba iz enakih ploščic kot tlak, višine 8cm, s tovarniško obdelanim robom.
a. | nastopne ploskve, globine 30cm
| m1 | 24 |  |  | 0
b. | zrcalne plsokve, višine cca 17cm
| m1 | 24 |  |  | 0
c. | nizkostenska obroba
| m1 | 16 |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje teracco ploščic 25/25/2.5cm, lepljene na podlago, fugirane s vcmentno fugirno maso
| m2 | 28 | a |  | 0
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ :
VIII. | Tlakarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardom.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
Za vsa tesarska dela upoštevaj tudi splošna določila iz tesarskih del.
Tesarska dela splošno: Vse lesene konstrukcije morajo biti izdelane točno in v dimenzijah kot jih predvideva projekt ter po veljavnih tehničnih predpisih. Vse lesene dele je potrebno impregnirati (biocidno, fungicidno, protipožarno). Impregnacijo upoštevati v ceni.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tesarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tesarskih delih.
Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve
SIST EN 14080:2005
Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve
SIST EN 14081-1:2006
SIST EN 14081-1:2006+A1:2011
Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in označevanje
SIST EN 13986:2005
Lesene konstrukcije – Zahteve za proizvodnjo predhodno izdelanih konstrukcijskih elementov s kovinskimi ježastimi ploščami
SIST EN 14250:2010
Lesene konstrukcije – Spojniki (konektorji) – Zahteve
SIST EN 14545:2009
Lesene konstrukcije – Paličasta vezna sredstva – zahteve
SIST EN 14592:2009
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
1 | Dobava in polaganje talne obloge, s polaganjem izravnalne mase in s tipsko nizkostensko obrobo - zaokrožnica r=20-25mm, s profilom za protiprašno zaščito, zaokrožnica s tipskimi elementi za vogale.
Talna obloga na bazi EPDM, ognjeodporna po EN 1350-1, razred: Bf1 S1, protizdrsnost po EN 13893, zvočna izolativnost po ISO 140-8 > 18 dB, npr.: REGUPOL EVERROLL EXTREME ali enakovredno vključno z dobavo in vgradnjo izravnalne mase deb.: 3,0mm ter dobavo in montažo visokostenske ojačane obrobe višine 10,0cm, npr.: BOLTA HSL 100. Talno oblogo se na podlago lepi z 2K PU lepilom. Podlaga mora biti ravna v tol. +- 1,0mm/1tm in z max. vsebnostjo vlage 2,5% CCM. Barva talne obloge in obrob po izbiri projektanta.
a. | izravnava podlage, z izravnalno maso, s predhodno pripravo podlage.
| m2 | 324 |  |  | 0
b. | tlak
| m2 | 324 |  |  | 0
c. | Tipska zaokrožnica, 10cm visoke trde obrobe, npr. BOLTA 100mm HSL.
| m1 | 310 |  |  | 0
d. | Čiščenje tlakov po končanih delih in naprava ustreznega zaščitnega premaza, po zahtevah proizvajalca, kar je zajeti v ceni postavke.
| m2 | 324 |  |  | 0
2 | Dobava in linearno polaganje klasičnega parketa ekstra kvalitete, kompletno z brušenjem in 3 x lakiranjem površine ter dobavo in montažo obstenske zaključne letvice. Vrsta lesa parketa in letev je hrast ali polparjena bukev. Dimenzija deščice parketa naj bo min. 300x60x22mm, obstenske letvice pa 40 x 19mm. Parket se na podlago lepi z 2K PU lepilom. Podlaga mora biti ravna v tol. +- 1,0mm/1tm in z max vsebnostjo vlage 2,0% CCM. Na podlago je potrebno nanesti izravnalno maso deb.: 3,0mm. Vzorec parketa pred vgradnjo mora potrditi projektant.
a. | izravnava podlage, z izravnalno maso, s predhodno pripravo podlage.
| m2 | 92 |  |  | 0
b. | tlaki pisarn, individualno delo...
| m2 | 92 |  |  | 0
c. | nizkostenska obroba, pripadajoča tlaku
| m1 | 96 |  |  | 0
3 | Dobava in montaža trislojnega gotovega – panelnega parketa, npr. KÄHRS art. Copenhagen, deb. 15mm, trovrstični, finalni sloj deb. 3,6mm, površinska zaščita saten lak. Vrsta lesa parketa in letev je hrast ali polparjena bukev. Dimenzija obstenske letvice je 40 x 19mm. Parket se na podlago lepi z 2K PU lepilom. Podlaga mora biti ravna v tol. +- 1,0mm/1tm in z max vsebnostjo vlage 2,0% CCM. Na podlago je potrebno nanesti izravnalno maso deb.: 3,0mm. Vzorec parketa pred vgradnjo mora potrditi projektant.
a. | izravnava podlage, z izravnalno maso, s predhodno pripravo podlage.
| m2 | 354 |  |  | 0
b. | tlaki igralnic
| m2 | 354 |  |  | 0
c. | nizkostenska obroba, pripadajoča tlaku
| m1 | 285 |  |  | 0
4 | Dobava in vgardnja športnega tlaka telovadnice.
3,2cm sistem lesenega elastičnega poda, sestavljenega iz lesenih desk dim. 22/129/3700 (deb. 22 mm), deske so položene na "klip" sistem, na sistemski blažilni sloj iz penjenega PE deb. 10 mm, npr.: JUNCKERS Clip Sports Floor System ali enakovredno, tip lesa po izbiri arhitekta
a. | Tlak
| m2 | 108 |  |  | 0
b. | nizkostenska obroba, pripadajoča tlaku
| m1 | 44 |  |  | 0
c. | Čiščenje tlakov po končanih delih in naprava ustreznega zaščitnega premaza, po zahtevah proizvajalca, kar je zajeti v ceni postavke.
| m2 | 108 |  |  | 0
5 | Izvedba protiprašnega premaza, s pripravo podlage in izvedbo nizkostenske obrobe
| m2 | 160 |  |  | 0
6 | Izvedba protiprašnega premaza na osnovi epoksida, s pripravo podlage in izvedbo nizkostenske obrobe
| m2 | 82 |  |  | 0
TLAKARSKA DELA SKUPAJ:
IX. | Slikopleskarska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo na slikopleskarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
Dekorativne stenske obloge-zvitki in plošče
SIST EN 15102:2008
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
1. | Slikanje stropov s poldisperzijsko barvo v barvi po izboru projektanta
a. | glajenje 2x in brušeneje 2x
| m2 | 1130 |  |  | 0
b. | slikanje 2x
| m2 | 1130 |  |  | 0
2 | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo v barvi po izboru projektanta
glajenje 2x in brušeneje 2x
| m2 | 2490 |  |  | 0
slikanje 2x
| m2 | 2490 |  |  | 0
3 | Slikanje sten hodnikov in komunikacij z latex barvo v kvaliteti in barvi po izboru projektanta
glajenje 2x in brušenje 2x
| m2 | 220 |  |  | 0
slikanje 2x
| m2 | 220 |  |  | 0
4 | Pleskanje kovinskih elementov, v barvi po RAL-u in v kvaliteti po izboru projektanta.
a. | m2 | 20 |  |  | 0
b. | Kg | 500 |  |  | 0
IX. | Slikopleskarska dela
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ :
X. | Ostalo
1 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0

## 01.Kanalizacija
Kanalizacija - PZI
| POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN | kol |  | cena/kol | cena
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
| m1 | 672.5 |  |  | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 34 |  |  | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 |  |  | 0
4. | Ročni odrez asfalta debeline 10 cm z ročno motorno
rezalko
| m | 12 |  |  | 0
5. | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom
ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s
stroški deponije
| m2 | 10 |  |  | 0
6. | Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve
asfalta v debelini 40 cm iz gramoznega materiala
Ø 8-16 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm
| m3 | 4 |  |  | 0
7. | Asfaltiranje na mestih rušitve po končanih delih z
asfaltom BNOP 0-16 mm v debelini 6 cm in AB
0-11 mm v debelini 4 cm
| m2 | 10 |  |  | 0
8. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 41.7 |  |  | 0
9. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 675.2 |  |  | 0
10. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm
| m3 | 626.8 |  |  | 0
11. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 90.1 |  |  | 0
12. | Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 200 m | 204.1 |  |  | 0
13. | Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 224 |  |  | 0
14. | Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 125 m | 33.8 |  |  | 0
15. | Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 110 m | 85.2 |  |  | 0
16. | Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 75 m | 34.9 |  |  | 0
17. | Dobava in polaganje PVCkanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4,
vgrajenih v AB temeljno ploščo, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 50 m | 82.5 |  |  | 0
18. | Dobava in polaganje kontradrenažnih perforiranih
betonskih cevi Ø 300 mm obsutih z gramozom
Ø 30-60 mm
| m | 8 |  |  | 0
19. | Dobava in vgraditev poliestrskega revizijskega jaška
cevi Ø 600 mm, v zgradbi, prekritega s pokrovom
iz nerjaveče pločevine 600/600 mm in s smradno
zaporo
gl. do 1,00 m
| kom | 9 |  |  | 0
20. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 1.00 m
| kom | 8 |  |  | 0
21. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 1.50 m
| kom | 6 |  |  | 0
22. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 2.00 m
| kom | 2 |  |  | 0
23. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega
jaška Ø 1000 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, B125 vstavljenega v AB venec
gl.do 2.00 m
| kom | 3 |  |  | 0
24. | Izdelava kaskade ob revizijskem jašku Ø 800 mm,
in Ø 1000 mm, iz PVC cevi Ø 160 mm in fazonskih
komadov, polno obbetoniranje z betonom C16/20
| kom | 6 |  |  | 0
25. | Izdelava peskolova Ø 400 mm, gl. 1.20 m iz betonskih
cevi Ø 400 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
400/400 mm, B125
| kom | 17 |  |  | 0
26. | Izdelava ponikovalnice Ø 1400 mm iz betonskih cevi
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; B125,
obsute s kroglami Ø 30-60 mm, z vmesno ploščo
iz betona C25/30 debeline 15 cm
globina do 3.50 m
| kom | 3 |  |  | 0
27. | Izdelava ponikovalnice Ø 1400 mm iz betonskih cevi
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; B125,
obsute s kroglami Ø 30-60 mm, z vmesno ploščo
iz betona C25/30 debeline 15 cm
globina do 3.50 m
| kom | 1 |  |  | 0
28. | Nabava, dobava in vgraditev tipskega lovilca olja s
koalescenčnim filtrom (naprimer ACO tip ECO PLUS
NS 6, q=6.0/30.0 l/s), z obvodom (bypassom),
prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, B125,
vgradnja po navodilih proizvajalca
| kom | 1 |  |  | 0
29. | Izvedba direktnega priključka kanala PVC Ø200 mm
na kanal BC Ø 500 mm, s PVC jahačem Ø 500/200 mm
in PVC lokom Ø 200 mm-45º, polno obbetoniranje
z betonom C16/20
| kom | 1 |  |  | 0
30. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 672.5 |  |  | 0
31. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 1250 |  |  | 0
32. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - | 5% |  | 0 | 0
obračun po dejanskih stroških
33. | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | 1 |  |  | 0
|  |  | Skupaj kanalizacija brez DDV |  | 0

## 01.Zunanja ureditev
SPLOŠNI OPIS
1. | Dela je potrebno izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi SIST -i oz. JUS-i.
2. | Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
* | dela in ukrepe po določilih veljavcnih predpisov varstva pri delu
3. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki, ter vsa dela in ukrepe iz 2. točke splošnega opisa
4. | Izkope se obračuna na podlagi profilov , posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu.
5. | V primeru, da se med delom v gradbeni jami pojavi voda, se dodatek za delo v vodi, oz. za črpanje vode ne obračuna posebej, kar velja tudi za meteorno vodo. Ponudnik mora te stroške zajeti v cenah za enoto posameznih postavk.
6. | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
7. | ponudnik se mora seznaniti z geomehanskim poročilom
* | ponudnik mora vkalkulirati izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Zakoličba zunanje ureditve, postavitev gradbenih profilov tako smerno kot višinsko, ter njihovo zavarovanje. | 54 | kos | 0
| Priprava in zaščita gradbišča, postavitev, najem in odvoz pisarniških in gradbiščnih kontejnerjev, ureditev prometne signalizacije, izvedba gradbiščnih priključkov (voda, elektrika) z vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos | 0
| Prometna ureditev gradbiščnega dostopa z javne ceste, komplet z vsemi pomožnimi deli. | 1 | kos | 0
1.2 | RUŠITVENA DELA
1.2.1 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 20 cm. | 7 | m1 | 0
1.2.2 | Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč v deb. do 15 cm, s transportom na trajno deponijo izvajalca. | 460 | m2 | 0
1.2.3 | Rušenje vseh vrst robnikov in odvoz materiala na trajno deponijo | 125 | m1 | 0
1.2.4 | Rušenje vseh vrst cestnih jaškov in povezav, ter odvoz na trajno deponijo. | 1 | kos | 0
2.1 | IZKOPI
2.1.1 | Izkopi za objekt so obračunani v načrtu arhitekture.
2.1.1 | Odriv humusa v debelini cca 20 – 25 cm na začasno deponijo (100 m) za kasnejšo uporabo oz. humuziranje zelenic in brežin | 386.96 | m3 | 0
2.1.2 | Izkop gradbene jame z odvozom na gradbiščno deponijo. | 829.2 | m3 | 0
2.2 | BREŽINE, ZELENICE IN OPREMA
2.2.1 | Dobava in vgraditev kakovostne rodovitne zemlje v debelini 10 cm za potrebe humuziranja zelenih površin (trata) | 25.2 | m3 | 0
2.2.2 | Dovoz in razstiranje rjave zemljine v debelini 20 cm (raščen teren). Dovoz z gradbiščne deponije. | 50.4 | m3 | 0
2.2.3 | Fino planiranje, travno seme, sejanje, valjanje | 210 | m2 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.1.1.1 | Dobava kamnitega tamponskega materiala, drobljenec frakcije 0-32, brez glinenih primesi, s čim manjšo vsebnostjo frakcije 0-4, vgrajevanje na planum z ravnanjem in utrjevanjem v debelini 30 cm na celotni novi površini parkirišč, voznih poti in peš poti, vse v predpisanih nagibih, utrjevanje do predvidene trdnosti 60-100 Mpa(predpiše geomehanik). | 536.874 | m3 | 0
3.1.1.2 | Dobava kamnitega tamponskega materiala, drobljenec frakcije 0-32, brez glinenih primesi, s čim manjšo vsebnostjo frakcije 0-4, vgrajevanje na planum z ravnanjem in utrjevanjem v debelini 20 cm na celotni novi površini peš poti, vse v predpisanih nagibih, utrjevanje do predvidene trdnosti 80Mpa(predpiše geomehanik). | 86.25 | m3 | 0
3.1.1.3 | Dobava in vgrajevanje kamnitega nasipnega materiala v deb. 10cm iz prodnikov - pas ob objektu. | 812.5 | m3 | 0
3.2 | VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI
3.2.1 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca BZNP22 v deb. 5cm. | 1280 | m2 | 0
3.3 | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.3.1 | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.3.1.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB8 iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamenin v deb. 4cm (povozne in pohodne površine) | 1625 | m2 | 0
3.3.1.2 | Nabava, dobava in polaganje ločilnega filca. Uporabi se filc 200g/m2. | 345 | m2 | 0
3.3 | ROBNIKI, OBROBE
3.3.1 | Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm vključno z izvedbo temelja iz podložnega betona MB 20. | 240 | m1 | 0
3.3.2 | Nabava, dobava in vgraditev grednih robnikov s prerezom 5/25cmcm vključno z izvedbo temelja iz podložnega betona MB 20. | 350 | m2 | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | JAŠKI IN KANALETE
4.1.1 | Izdelava jaška iz cementnega betona , krožnega prereza o 45m, globine 1,5 do 2,0 m, skupaj z izkopom in LTŽ rešetko nosilnosti 400 kN. | 4 | kos | 0
4.1.2 | Izdelava jaška iz cementnega betona , krožnega prereza o 45m, globine 1,5 do 2,0 m, skupaj z izkopom invtokom pod robnik | 2 | kos | 0
5 | OPREMA CEST
5.1 | POKONČNA OPREMA CEST
5.1.1 | Nabava, dobava in postavitev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a=600 mm, skupaj s temeljem, stebričem in vsem pritrdilnim materialom | 1 | kos | 0
5.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČU
5.2.1 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, širina črte 10 cm | 290 | m1 | 0
5.2.2 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, širina črte 25 cm | 3 | m1 | 0
5.2.3 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, širina črte 250 cm | 16 | m1 | 0
5.2.4 | Obeležba parkirnih mest - oznaka invalid | 3 | kos | 0
5.2.5 | Označba prehodov za pešce | 11 | m2 | 0
5.2.6 | Dobava drsnih konzolnih vrat na motorni pogon L=8.0m, ter osebnega prehoda, Š=1.0m, glej priloženo skico. | 1 | kos | 0
6 | OSTALO
6.1 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | 1 | kpl | 0
|  |  | Skupaj brez DDV | 0

## 01.Ozelenitev oprema igrišča
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | TLAKOVANE POVRŠINE |  |  |  | 0
4 | ZASADITEV |  |  |  | 0
5 | OPREMA |  |  |  | 0
6 | IGRALA |  |  |  | 0
| skupaj OZELENITEV IN OPREMA IGRIŠČA brez DDV |  |  |  | 0
1.0 | PREDDELA
|  | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
1.1 | Geodetski prenos točk in zakoličba območja igrišča na JZ strani zemljišča, povezovalne poti in mejne ograje. Skupaj 28 geodetskih točk | kos | 28 |  | 0
1.2 | Strojno sekanje drevesa (3 x vrba, 4x robinija), premer debla nad 25 - 50 cm, kleščenje vej na posamezne kose, odstranjevanje panjev in odvoz na deponijo, do 5 km | kos | 7 |  | 0
1.3 | Zaščita obstoječih dreves (13 kom) z leseno ograjo višine 100 cm, postavitev ograje najmanj 200 cm od debla drevesa. PREPOVEDANO JE POSEGATI V OBMOČJE KORENIN, NASIPAVATI ALI IZKOPAVATI ZEMLJO TER POŠKODOVATI DEBLA DREVES | m1 | 163 |  | 0
1.4 | Strojna odstranitev vseh obstoječih zidcev na območju igrišč - korit z zasaditvijo, z nakladanjem in odvozom na deponijo ( skupna dolžina zidov 42m + 62 m =104m, širina 0,55 m, višina 0,46 m) | m3 | 27 |  | 0
1.5 | Odstranitev obstoječe panelne ograje,skupaj s temelji, na zahodni meji zemljišča, v dolžini 72 m. Ograjo se deponira in ponovno uporabi za postavitev nove meje. | Ocena | 1 |  | 0
1.6 | Odstranitev kulir plošč za izdelavo igrišča z lubjem, prestavitev na deponijo. Delno se plošče uporabi pri sanaciji obstoječih površin s kulir ploščami. Skupaj 74 m2 | Ocena | 1 |  | 0
1.7 | Odstranitev obstoječe varovalne ograje z vrati, na območju igrišča za najmlajše, pritrjene na oporni zidec, dolžina 62 m, odvoz na deponijo. Ograjo se nadomesti s kovinsko, panelno ograjo. | Ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
IZKOPI
|  | merska enota | količina |  | skupna vrednost
2.1 | Površinski strojni izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo v terenu I - II kat. - za ureditev igrišča z lubjem, igrišč s peskom in asfaltne površine – izkop v debelini cca 40 cm, skupne površine 1300 m2 | m3 | 520 |  | 0
2.2 | Površinski strojni izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo v terenu I - II kat. - za ureditev igrišča z litim tlakom in pod tremi lesenimi hiškami – izkop v debelini cca 52 cm, skupne površine 407 m2 | m3 | 212 |  | 0
2.3 | Površinski strojni izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo v terenu I - II kat. - za ureditev poti – izkop v debelini cca 24 cm, skupne površine 320 m2 | m3 | 77 |  | 0
2.4 | Strojno planiranje dna vsega izkopanega terena in priprava za polaganje zgornjega ustroja ( tampona). | m2 | 2000 |  | 0
2.5 | Zgornjih 15 – 20 cm vseh izkopanih površin za izdelavo otroških igrišč se deponira na zemljišču. Predvidena je uporaba 300 m3 zemlje za ureditev zasaditvenih gred. | m3 | 350 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | UTRJENE POVRŠINE
|  | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
3.1 | MATERIAL
3.1.1 | Betonske – kulir plošče 40 x 40 x 5 cm, za ureditev površuine med novim in starim objektom za 20 m2 (vrhnja površina pran prodec) | kom | 125 |  | 0
3.1.2 | Klana kocka iz granita 10 x 10 x 10 cm, za obrobo nove asfaltne površine, za obrobo odprtine za dve drevesi v asfaltni površini in za obrobo petih dreves na parkirišču | kom | 550 |  | 0
3.1.3 | Mačje glave za obrobo pasu ob fasadi starega objekta – na stiku med starim in novim objektom – 8.3 m2. Premer posameznega kamna 5 – 10 cm, debelina polaganja 5 cm. | m3 | 0.5 |  | 0
3.1.4 | Spodnji ustroj za asfalt, liti tlak, poti in pod tremi hiškami (902 m2): Nabava in vgraditev tamponskega drobljenca 0/32, v debelini 30 cm,s strojnim razgrinjanjem in komprimiranjem Planiranje planuma zg. ustroja s točnostjo +- 1cm. | m3 | 271 |  | 0
3.1.4 | Drenažni sloj za igrišča z lubjem in igrišča s peskom ( 1105 m2): Nabava in vgraditev drenažnega peska 8/16 mm, v debelini 10 cm Planiranje planuma zg. ustroja s točnostjo +- 1cm. | m3 | 110 |  | 0
| SKUPAJ MATERIAL |  |  |  | 0
3.2 | IZDELAVA | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
3.2.1 | Dobava in vgradnja nosilne AB plošče debeline 12,0 cm z betonom C 16/20, granulacije 1-16mm, z armaturo in z naklonom od objekta 1% za tlak iz lite gume | m2 | 377 |  | 0
3.2.2 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona BB8 iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamenin v deb. 4Cm ( za pot ) | m2 | 300 |  | 0
3.2.3 | Polaganje obrob iz granitnih kock 10 x 10 x 10 cm z utrditvijo v cementni malti – okrog dreves na parkirišču | m1 | 16 |  | 0
3.2.4 | Polaganje obrobe asfaltne površine in okrog dreves iz granitnih kock 10 x 10 x 10 cm, z utrditvijo v cementni malti | m1 | 35 |  | 0
3.2.5 | Polaganje kulir plošč na območju med starim in novim objektom | m2 | 20 |  | 0
3.2.6 | Polaganje mačjih glav na podložni beton ob fasadi objekta, debeline 5 cm, v cemetno malto | m2 | 10 |  | 0
3.2.7 | Izdelava asfaltirane povozne površine, zgornji sloj 3 cm BB 8, spodnji sloj 6 cm BD 16, na predhodno utrjen tampon | m2 | 175 |  | 0
3.2.8 | Dobava in vgradnja nosilne AB plošče debeline 12,0 cm z betonom C 16/20, granulacije 1-16mm, z armaturo pod tremi hiškami | m2 | 30 |  | 0
3.2.9 | Odstranitev obstoječih kulir plošč ob objektu A, ureditev naklonov in morebitne drenaže in ponovno polaganje odstranjenih kulir plošč po obstoječem vzorcu, na peščeno podlagi | m2 | 72 |  | 0
| SKUPAJ IZDELAVA |  |  |  | 0
| SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE |  |  |  | 0
OPOMBA: MATERIAL ZA UREDITEV IGRIŠČ (liti tlak, lubje, pesek) JE NAVEDEN V POGLAVJU IGRAL.
4.0 | ZASADITEV
4.1 | DREVESNE SADIKE
|  | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
4.1.1 | Acer campestre | kos | 5 |  | 0
poljski javor
soliterno drevo, 3x presajeno, s koreninsko grudo, višina 200 -250 cm
4.1.2 | Acer platanoides 'Drumondii'
Ostrolistni javor – listi zeleni z belo obrobo
| Soliterno drevo, 3xpresajen, s koreninsko grudo, 14/16 | kos | 14 |  | 0
4.1.3 | Robinia psesudoacacia 'Umbraculifera'
Kroglasta robinija
| Soliterno drevo, 3xpresajena, s koreninsko grudo, 14/16 | kos | 19 |  | 0
4.1.4. | Fraxinus excelsior
Jesen
| Soliterno drevo, 3xpresajena, s koreninsko grudo, 14/16 | kos | 3 |  | 0
4.1.5 | Abies concolor
Koloradska jelka
| Soliterno drevo, 4xpresajena, s koreninsko grudo, višina 175 do 200 cm | kos | 2 |  | 0
4.1.6 | Prunus serrulata 'Kanzan'
Japonska češnja
| Soliterno drevo, 3xpresajena, s koreninsko grudo, višina 200 do 250 cm | kos | 7 |  | 0
4.1.7 | Ulmus glabra 'Pendula'
Povešavi brest
| Soliterno drevo, 3xpresajena, s koreninsko grudo, višina 175 do 200 | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ - drevesne sadike | kos | 53 |  | 0
4.2 | GRMOVNE SADIKE | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
| Rosa 'Schneeflocke' | kos | 60 |  | 0
4.2.1 | Belo cvetoča pokrovna vrtnica
V loncu – kvaliteta A
| Berberis candidula | kos | 105 |  | 0
4.2.2 | Vednozeleni češmin
V loncu, 2 x presajena, velikost 30 – 40 cm
| Potentilla 'Marian Red Robin' | kos | 78 |  | 0
4.2.3 | Grmasti prstnik z oranžnimi cvetovi
V loncu , 2 x presajen, velikost 30 –40 cm
| Potentilla fruticosa 'Abbotswood' | kos | 38 |  | 0
4.2.4 | Grmasti prstnik z belimi cvetovi
V loncu, 2 x presajen, velikost 30 –40 cm
| Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | kos | 37 |  | 0
4.2.5 | Medvejka
V loncu, 2 x presajena, velikost 40 – 60 cm
| Weigela 'Eva Rathke' | kos | 25 |  | 0
4.2.6 | Vajgelija
V loncu, 3 x presajena, velikost 60 -100 cm
| SKUPAJ - grmovne sadike | kos | 343 |  | 0
4.3 | TRAJNICE | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
4.3.1 | Vinca minor 'Alba' zimzelen z belimi cvetovi | kos | 102 |  | 0
4.3.2 | Pachysandra terminalis debelačka | kos | 227 |  | 0
4.3.3 | Kniphofia uvaria raketica | kos | 16 |  | 0
| SKUPAJ – trajnice |  | 345 |  | 0
4.4 | MATERIAL ZA SETEV IN SADITEV | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
4.4.1 | Humozna zemlja za saditev pokrovnih grmovnic - globina nasutja 60 cm - skupna površina 173 m2. Uporabi se zemlja pridobljena pri izkopu za igralne površine | m3 | 100 |  | 0
4.4.2 | Humozna zemlja za saditev drevja - na vsako drevesno sadiko predvidoma še 0,3 m3 humozne zemlje – za 53 dreves. Uporabi se zemlja pridobljena pri izkopu za igralne površine | m3 | 16 |  | 0
4.4.3 | Humozna zemlja za ureditev travne površine – nasutje v debelini 10 cm – skupna površina 1828 m2. Uporabi se zemlja pridobljena pri izkopu za igralne površine | m3 | 182 |  | 0
4.4.5 | Gnojilni substrat( tip Humko Royl garden) 70 litrov na sadiko drevja in 18 litrov na sadiko grmovnice | Liter | 9900 |  | 0
4.4.6 | Lubje za zastiranje zasajenih površin. Debelina nasutja 5-7 cm - za skupno 178 m2 površine | m3 | 13 |  | 0
4.4.7 | Oporni koli za zaščito drevesnih sadik - 2 kola na sadiko - premer kola 8 - 10 cm, dolžina 220 cm | kos | 106 |  | 0
4.4.8 | Trak za privezovanje kola k drevesni sadiki, UV stabilen, obstojen 2 leti, širine 3 cm, poraba 0,80 m na sadiko | t.m. | 43 |  | 0
4.4.9 | Travna mešanice tip Tivoli ( šopulja, bilnica, ljuljka), travna semena brez primesi detelje ali zelišč - 30 gr/ m2. Za skupaj 1828 m2 | kg | 55 |  | 0
4.4.10 | Mineralno gnojilo za oskrbo travnih površin, cca 5 kg na 100 m2 – skupaj za 1828 m2 površin | kg | 92 |  | 0
4.4.11 | Kovinski robnik za obrobo zasaditvenih gred na vhodnem delu vrtca višina 55 mm, dolžina 2500 mm ( za 63 m1) | kom | 26 |  | 0
4.4.12 | Vezni element med posameznimi kosi | kom | 24 |  | 0
4.4.13 | Pritrdilni element – 5 kom na m1 | kom | 315 |  | 0
| SKUPAJ - material za setev in saditev |  |  |  | 0
4.5 | SETVENA IN SADITVENA DELA | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
4.5.1 | Ročna saditev drevja - izkop jame 80 x80 x80 cm, sajenje, zasipavanje s humozno zemljo, dodatek gnojilnega substrata 70 litrov na sadiko, 2 kola za oporo, po sajenju zalivanje | kos | 53 |  | 0
4.5.2 | Saditev grmovnic v pokrovni saditvi (281 kom) – priprava sadilnih gred z dovozom zemlje do globine 60 cm, dodatek gnojilnega substrata 18 litrov na sadiko, planiranje, sajenje grmovnic, zastiranje z lubjem, po sajenju zalivanje | m2 | 117 |  | 0
4.5.3 | Saditev posameznih grmovnic – izkop sadilne jame, dodatek gnojilnega substrata 18 litrov na sadiko, planiranje, sajenje grmovnic, zastiranje z lubjem, po sajenju zalivanje | kos | 62 |  | 0
4.5.4 | Saditev pokrovnih trajnic ( 345 kom) - priprava sklenjene površine grede z nasipavanjem humozne zemlje do globine 60 cm, planiranje, sajenje trajnic, zastiranje z lubjem, po sajenju zalivanje | m2 | 56 |  | 0
4.5.5 | Setev trave – priprava površin s frezanjem do globine 20 cm, grabljenjem, nasipavanjem 10 cm zaključnega sloja humozna zemlje, dodatek mineralnega gnojila 5kg / 100 m2, fino planiranje in setev trave. | m2 | 1828 |  | 0
4.5.6 | Odmera in ureditev gred vzdolž zahodne fasade, skupaj z montažo kovinske obrobe v dolžini 63 t.m. | Ocena | 1 |  | 0
4.5.6 | Zalivanje vseh zasajenih površin (trata 1828 m2, pokrovne saditve 1730 m2, grmovnice 62 m2 in drevje 106 m2) | m2 | 2200 |  | 0
| SKUPAJ - saditvena dela |  |  |  | 0
| Za dovoz sadik iz drevesnice na mesto saditve obračun po dejansko prevoženih kilometrih | Km | 0
| ZASADITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | OPREMA
|  | merska enota | količina | cena v € za enoto - brez DDV | skupna vrednost
5.1 | Izdelava temelja in samo montaža kovinske panelne ograje za razmejitev območja vrtca od lokalne ceste na JZ delu zemljišča. Višina ograje (1600 mm, razmak med paneli 2500 mm) enaka obstoječi panelni ograji, uporabi se elemente demontirane ograje. | m1 | 51 |  | 0
5.2 | Dobava, izdelava temelja in montaža dvokrilnih vrat iz jeklenih pravokotnih profilov, vročecinkano, barva zelena RAL 6005. Višina vrat 1600 mm, širina vrat 6500 mm. Vgraditev v obodno panelno ograjo nasproti igrišča za otroke od 3 – 6 let | kos | 1 |  | 0
5.3 | Dobava, izdelava temelja in montaža kovinske panelne ograjena za zapiranje igrišča za najmlajše v spodnjem delu igrišča. Višina ograje 1600 mm, širina panela 2.5 mm, premer žice 5 mm, velikost okenc 200 x 50 mm, medosna razdalja 2550 mm. Pripadajoči stebrički dimenzije 60 x 86 x 2,5 mm.Ograja jeklena, vroče cinkana, plastificirana, barva zelena RAL 6005 ( kot npr. Palisada model Bastipli). | m1 | 30 |  | 0
5.4 | Dobava, izdelava temelja in montaža kovinske panelne ograjena za zapiranje igrišča za najmlajše v zgornjem delu igrišča. Ograjo se pritrdi na notranjo stran obstoječega betonskega korita.Višina ograje 1600 mm, širina panela 2500 mm, premer žice 5 mm, velikost okenc 200 x 50 mm, medosna razdalja 2550 mm. Pripadajoči stebrički dimenzije 60 x 86 x 2,5 mm.Ograja jeklena, vroče cinkana, plastificirana, barva zelena RAL 6005 ( kot npr. Palisada model Bastipli). | m1 | 37 |  | 0
5.5 | Dobava, izdelava temelja in montaža kovinske panelne ograjena za zapiranje igrišča za najmlajše v vogalnem. Višina ograje 1600 mm, širina panela 2500 mm, premer žice 5 mm, velikost okenc 200 x 50 mm, medosna razdalja 2550 mm. Pripadajoči stebrički dimenzije 60 x 86 x 2,5 mm.Ograja jeklena, vroče cinkana, plastificirana, barva zelena RAL 6005 ( kot npr. Palisada model Bastipli). | m1 | 4.65 |  | 0
5.6 | Dobava in montaža enokrilnih vrat iz jeklenih pravokotnih profilov, vročecinkano, barva zelena RAL 6005. Višina vrat 1600 mm, širina vrat 1000 mm. Vgraditev v panelno ograjo za zapiranje igrišča za najmljaše v spodnjem delu, v zgornjem delu in v vogalnem delu igrišča. Vrata morajo imeti varnostno zapiralo, da jih otroci ne morejo odpreti. | kos | 3 |  | 0
5.7 | Dobava in montaža kovinske panelne ograjena na glavnem vhodu v vtec iz parkirišča na zahodni strani. Višina ograje 1600 mm, širina panela 2500 mm, premer žice 5 mm, velikost okenc 200 x 50 mm, medosna razdalja 2550 mm. Pripadajoči stebrički dimenzije 60 x 86 x 2,5 mm.Ograja jeklena, vroče cinkana, plastificirana, barva zelena RAL 6005 ( kot npr. Palisada model Bastipli). | m1 | 26.19 |  | 0
5.8 | Dobava, izdelava temeljev in montaža enokrilnih vrat za osebni prehod na območje vrtca iz parkirišča, iz jeklenih pravokotnih profilov, vročecinkano, barva zelena RAL 6005. Višina vrat 1600 mm, širina vrat 1000 mm. Vgraditev v panelno ograjo. Vrata morajo imeti varnostno zapiralo, da jih otroci ne morejo odpreti.Upošteva se popis v načrtu Zunanje in prometne ureditve. | kos | 1 |  | 0
5.9 | Dobava in montaža električnih drsnih vrat, brez vodila – prostotekočih, za prehod iz območja parkirišča na območje vrtca iz jeklenih, pravokotnih profilov, vročecinkano, barva zelena RAL 6005. Višina vrat 1600 mm, širina vrat 6000 mm. Priključek na panelno ograjo. Upošteva se popis v načrtu Zunanje in prometne ureditve. | kos | 1 |  | 0
5.10 | Dobava in montaža nosilca za parkiranje vsaj 4 koles, polkrožni, kovinski nosilec z rebri, dolžine 2290 mm, širine 545 mm, višine 290 mm.Kovinski del je vroče cinkan in prašno barvan v sivi barvi RAL 9007.Zaključek iz betonskega, polkrožnega elementa. ( kot na primer Ziegler model Riccio). | kos | 5 |  | 0
5.11 | Vodoinštalaterska dela za priključek pitnika na obstoječe vodovodno omrežje (dobava pitnika je šteta v opremi z igrali) | Ocena | 1 |  | 0
5.12 | Nepovozna betonska kanaleta z rešetko iz pocinkane kovine za odvodnjavanje površine na stiku med novim in starim objektom. Svetla širina 10 cm, globina 12 cm. Model npr. MINI 100 – Separat d.o.o. Skupaj z dobavo in montažo.( dolžina odvodnjavanja je 34 t.m.) | kos | 34 |  | 0
Samostojne klopi z in brez naslona so naveden pod igrali
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
6 | SPLOŠNO
vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con po SIST EN 1176, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Zahtevana garancija za igrala: 20 let na nosilno konstrukcijo, 2 leti na mobilne dele.
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev. V ceni igrala mora biti upoštevana tudi izdelava ustreznega temelja.Za vsa kovinska igrala je treba izvesti tudi ustrezno ozemljitev.
Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike igral.
Komercialna imena v popisu služijo lažjemu opisu estetskih, varnostnih, kakovostnih in igralnih zahtev projektiranih igral in podlag ter materialom, iz katerih naj bodo proizvodi narejeni.
IGRIŠČE ZA OTROKE 1 - 3 LET
|  | enota | količina | cena /enoto | skupaj brez ddv
1 | Dobava in montaža igrala za malčke iz naravnega FSC certificiranega tropskega lesa s paneli iz HDPEja, igralo naj ima udobne stopničke za vstop in izstop ter premični most, ograja naj bo vrvna z didaktičnimi pomičnimi elemnti, kot npr. I PROLUDIC J9303 | kos | 3 |  | 0
2 | Dobava in montaža mizice z dvema klopema z višino prilagojeno otrokom, mizica in klopi naj bodo iz HDPE panelov živahnih barv, kot npr. PROLUDIC J605 | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža mizice marjetice s stolčki deteljicami in didaktično sredinsko skledo za igro malčkov, kot npr. PROLUDIC J2880 | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža igrala gasilski avto, osnova igrala je narejena iz FSC certificirane lesene konstrukcije, paneli so iz HDPE vremensko odpornih panelov pretežno rdeče barve z didaktičnimi pripomočki - volanoma, kroglico v žlebu, lestvijo itd., igralo omogoča dvonivojsko igro pod in nad platformo, kot npr.PROLUDIC J2616 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža petkotnega peskovnika iz HDPE panelov, na vogalih peskovnika okrogle pisane mizice za igro s peskom, kot npr. PROLUDIC J105 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža gugalnice za malčke, primerna za otroke od 1. leta starosti, stebri gugalnice so visoki 120 cm in so iz jeklenih pocinkanih cevi z okrasnimi premičnimi marjeticami na vrhu vsakega stebra, kot npr. PROLUDIC J3960 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža plezala za malčke z oblačkom in didaktični pripomočki, paneli iz vremensko odpornega HDPE-ja, konstrukcija cevna jeklena pocinkana, vrvi ojačene z jeklenim jedrom, kot npr.PROLUDIC J1661. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža igrala guganje za malčke na posebnem podstavku prilagojenem otrokom od 1. leta starosti dalje v obliki zibajoče se račke, kot npr.PROLUDIC J854 | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža igralne hiške iz naravnega FSC certificiranega tropskega lesa s HDPE paneli modre varve, v hiški mizica in klop, omejena z ograjo s 3 strani, kot npr.PROLUDIC J262 | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža sistemskega igrala iz naravnega nezaščitenega tropskega FSC certficiranega lesa. Igralo naj ima dva stolpa, ki sta med sabo povezana z vrvnim mostom. Večji stolp naj ima obliko hišice, nanj vodi pa vrvna lestev. Z drugega stolpa vodi tobogan z RF drčo. Oba stolpa sta omejena z ograjo, z manjšeha stolpa vodi lestev. Vse vrvi naj bodo ojačene z jeklenim jedrom. Oba stolpa naj omogočata dvonivojsko igro, kot npr. PROLUDIC J1606 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža igrala plezala, igralo naj ima leseno konstrukcijo iz križne oblike iz tropskega nezaščitenega FSC certificiranega lesa, na pleazlu naj bodo vrvi, drogovi, lestve, mreža, vse vrvi naj bodo ojačene z jeklenim jedrom in modre barve, vsi kovinski deli prašno barvani, kot npr. PROLUDIC J1606 | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža peskovnika ca. 4 x 4 m iz modulov iz tropskega FSC certificiranega nezaščitenega lesa s poudarkih na vogalu peskovnika, kot npr.PROLUDIC J105 SP25 , skupaj z mivko za peskovnike ca. 15 ton, kot npr. mivka za peskovnike KEMA Puconci. | kpl | 1 |  | 0
13 | Ureditev podlage pod igrali z dobavo in razvozom lubja granulacije 20 - 80 mm, na predhodno ureh+jeno drenažno podlago z ločilnim slojem iz geotekstila Typar SF 44, debelina nanosa 20 cm, kot npr. CONA plus lubje za pod igrala. | m2 | 347 |  | 0
14 | Dobava in polaganje gumijastih plošč za zaščito igralnih površin, na predhodno zbetonirano betonsko ploščo, na terasah za malčke: gumijaste plošče BSW art.: E22, barva: rdeča, deb: 22mm | m2 | 377 |  | 0
15 | Dobava in razgrnitev varnostne podlage iz pranega prodnega peska granulacije 2 - 8 mm, debelina nanosa 30 cm, na predhodno urejeno vodoprepustno podlago z ločilnim slojem iz geotekstila Typar SF 44. | m2 | 104 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IGRIŠČE POD DREVESI
|  | enota | količina | cena /enoto | skupaj brez ddv
1 | Dobava in montaža dvojne lesene nihajne gugalnice. Gugalnica naj bo iz tropskega FSC certificiranega lesa, sedeži naj bodo robustni in naj visijo na rf verigah, kot napr.PROLUDIC J454 | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža lesene klopi brez naslona iz nezaščitenega FSC certificiranega tropskega lesa, dolžina klopi 2 m, kot npr.PROLUDIC RBA1 | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža peskovnika ca. 4 x 4 m iz modulov iz tropskega FSC certificiranega nezaščitenega lesa s poudarkih na vogalu peskovnika, kot npr.PROLUDIC J105 SP25 skupaj z mivko za peskovnike ca. 15 ton, kot npr. mivka za peskovnike KEMA Puconci. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža pitnika za vodo prilagojenega za otroke kot napr.pitnik KRKA, betonski | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža lesene hišice za spravilo igrač po načrtih arhitekta. Velikost hišice 3 x 3 m, hišica naj bo iz tropskega FSC certificiranega lesa, pokrita naj bo s tegolo. | kos | 2 |  | 0
6 | Ureditev podlage pod igrali z dobavo in razvozom lubja granulacije 20 - 80 mm, na predhodno ureh+jeno drenažno podlago z ločilnim slojem iz geotekstila Typar SF 44, debelina nanosa 30 cm, kot npr. CONA plus lubje za pod igrala. | m2 | 44 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IGRIŠČE OB POTI
|  | enota | količina | cena /enoto | skupaj brez ddv
1 | Dobava in montaža telovadnega droga z ukrivljeno palico, da otroci lahko lezejo pod in preko droga, stebra sta iz FSC cetificiranega nezaščitenega tropskega lesa, drog iz jeklene prašno barvane modre cevi, kot npr.PROLUDIC J16A | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža mostu s premičnimi pohodnimi letvami, mostna konstrukcija naj bo iz narvanega nezaščitenega FSC cetificiranega tropskega lesa, letve so na verigah iz pocinkanega jekla, vse cevi in jekleni konektorji so vroče pocinkani, kot npr.PROLUDIC J2613 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža klančine z lestvijo, narejene iz naravnega nezaščitenega FSC certificiranega tropskega lesa, kovinski deli prašno barvani v modro barvo, kot npr. PROLUDIC J254 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža igrala za malčke iz naravnega FSC certificiranega ropskega lesa s paneli iz HDPEja, igralo naj ima udobne stopničke za vstop in izstop ter premični most, ograja naj bo vrvna z didaktičnimi pomičnimi elemnti, kot npr. PROLUDIC J9303 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža peskovnika ca. 4 x 8 m iz modulov iz tropskega FSC certificiranega nezaščitenega lesa s poudarkih na vogalu peskovnika, kot npr.PROLUDIC J105 SP25 skupaj z mivko za peskovnike ca. 15 ton, kot npr. mivka za peskovnike KEMA Puconci. | kpl | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža mizice z dvema klopema z višino prilagojeno otrokom, mizica in klopi naj bodo iz HDPE panelov živahnih barv, kot npr. PROLUDIC J605 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža sistema vzporednih brvi postavljenih zalomljeno. Vse 4 brvi so iz tropskega, nezaščitenega FSC certificiranega lesa na jeklenih, vročepocinkanih stojkah, kot npr. PROLUDIC J10 x 4 | kos | 1 |  | 0
8 | Ureditev podlage pod igrali z dobavo in razvozom lubja granulacije 20 - 80 mm, na predhodno ureh+jeno drenažno podlago z ločilnim slojem iz geotekstila Typar SF 44, debelina nanosa 30 cm, kot npr. CONA plus lubje za pod igrala. | m2 | 222 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
A | IGRIŠČE ZA OTROKE 3-6 LET
|  | enota | količina | cena /enoto | skupaj brez ddv
1 | Dobava in montaža igralnega sistema s PE zavitim toboganom rumene barve s 3 stolpi. Osrednji stolp je največji in je v obliki hišice, platformaje na 210 cm, od tod naj vodi plezalna mreža do sosednjega stolpa na eni strni ter na drugo strna premični most do stolpa z manjšo platformo na višini 120 cm. Igralo naj dopušča dvonivojsko igro, didaktične aktivnosti naj ima na obeh nivojih igrala, podzemni deli igrala naj bodo kovinski, nosilna konstrukcija nad zemljo naj bo iz FSC certificiranega lesa, paneli naj bodo obarvani živahno v modri barvi z rdekimi poudarki. Plezalna mreža naj bo iz vrvi ojačenih z jeklenim jedrom. Paneli igrala naj bodo izvremensko odpornega - v masi barvanega HDPE-ja, didaktični dodatki naj bodo kontrasnih barv, kot npr.PROLUDIC J45336 | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža dvojne gugalnice, ki naj bo iz FSC certficiranega tropskega lesa, les naj ne bo zaščiten. Gugalnici naj visita na verigah iz nerjavečega jekla, sedeži naj bodo gumijasti z ojačitvenim jedrom, kot npr.PROLUDIC J454 | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža igralnega sistema - plezala nepravilnih oblik z večimi plezalnimi aktivnostmi. Osrednji stolp naj bo trikotne oblike in iz krakov trikotnika naj se nadaljujejo stebri, ki služijo kot osnova za pritrditev plezal. Plezalo naj ima plezalne vrvi, lestve, mreže, drogove. Osnovna konstrukcija naj bo iz FSC certificiranega tropskega lesa, vse vrvi naj imajo jekleno jedro, drogovi naj bodo iz vroče pocinkanih jeklenih cevi, kot naprPROLUDIC J1610 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža sistemskega igrala iz naravnega nezaščitenega tropskega FSC certficiranega lesa. Igralo naj ima dva stolpa, ki sta med sabo povezana z lesenim mostom. Večji stolp naj ima obliko hišice, z njega vodi tobogan z RF drčo, nanj pa lestev. Oba stolpa sta omejena z ograjo, z manjšeha stolpa vodjo stopnice. Oba stolpa naj omogočata dvonivojsko igro, kot npr. PROLUDIC J3397 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža lesene klopi z naslonom iz nezaščitenega FSC certificiranega tropskega lesa, dolžina klopi 2 m, kot npr.PROLUDIC RBA1 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža prevesne gugalnice iz jeklene pocinkane cevne konstrukcije s tramom prečnikom iz FSC certificiranega tropskega les, sedeži gugalnice plastični, prijemala okrogla jeklena pocinkana, kot npr. PROLUDIC J852 | kos | 1 |  | 0
7 | Ureditev podlage pod igrali z dobavo in razvozom lubja granulacije 20 - 80 mm, na predhodno urejeno drenažno podlago z ločilnim slojem iz geotekstila Typar SF 44, debelina nanosa 30 cm, kot npr. CONA plus lubje za pod igrala. | m2 | 388 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Č | IGRIŠČE ZA OTROKE VSEH STAROSTNIH SKUPIN
|  | enota | količina | cena /enoto | skupaj brez ddv
1 | Dobava in montaža igrala za malčke iz naravnega FSC certificiranega ropskega lesa s paneli iz HDPEja, igralo naj ima udobne stopničke za vstop in izstop ter premični most, ograja naj bo vrvna z didaktičnimi pomičnimi elemnti, kot npr. PROLUDIC J9303 | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža mizice z dvema klopema z višino prilagojeno otrokom, mizica in klopi naj bodo iz HDPE panelov živahnih barv, kot npr. PROLUDIC J605 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža sistemskega igrala iz naravnega nezaščitenega tropskega FSC certficiranega lesa. Igralo naj ima večji stolp v obliki hišice, nanj vodi lestev in plezalna mreža, z njega pa tobogan z RF drčo ali gasilska cev. Vse vrvi naj bodo ojačene z jeklenim jedrom in modre barve. Igralo naj omogoča dvonivojsko igro, kot npr.PROLUDIC J33200 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža sistemskega igrala iz naravnega nezaščitenega tropskega FSC certficiranega lesa. Igralo naj ima večji stolp v obliki hišice, nanj vodi plezalna stena, z njega pa tobogan z RF drčo ali gasilska cev. Vsi kovinski deli naj bodo prašno barvani in modre barve. Igralo naj omogoča dvonivojsko igro, kot npr. PROLUDIC J3380 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža peskovnika ca. 4 x 4 m iz modulov iz tropskega FSC certificiranega nezaščitenega lesa s poudarkih na vogalu peskovnika, kot npr. PROLUDIC J105 SP25 , skupaj z mivko za peskovnike ca. 15 ton, kot npr. mivka za peskovnike KEMA Puconci. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža lesene hišice za spravilo igrač po načrtih arhitekta. Velikost hišice 3 x 3 m, hišica naj bo iz tropskega FSC certificiranega lesa, pokrita naj bo s tegolo. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in razgrnitev varnostne podlage iz pranega prodnega peska granulacije 2 - 8 mm, debelina nanosa 30 cm, na predhodno urejeno vodoprepustno podlago z ločilnim slojem iz geotekstila Typar SF 44. | m2 | 60 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
E | OSTALO
E1 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## 01.Elektro inštalacije
PRESTAVITEV SN in NN vodov
ZEMELJSKA DELA
1 | Zakoličba kabelske trase, ozemljitev, jaškov, omaric | 350 | m |  | 0
2 | Zakoličba komunalnih vodov, katere križa ali se jim približuje kabelska trasa oz. poseg | 1 | kpl |  | 0
3 | Dvostransko rezanje asfaltne površine v pasu širine 0,7 m, demontaža asfalta, priprava podlage za ponovno asfaltiranje in ponovno asfaltiranje, zalitje asfaltnih stikov - KOLIČINA OCENJENA; ODVISNA OD DEJANSKIH RAZMER PO ZAKOLIČBI | 30 | m |  | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 m spodaj, 0,6 m zgoraj in globine 1,15 m v terenu IV. ktg., dobava in položitev STF cevi, opozorilnega traku, obbetoniranje cevi po celi dolžini s suhim betonom MB15, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje Op.: - pri križanjih in približevanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom - od trase odšteti izkop dimenzije kabelskega jaška - 3,0 m/jašek
| - položitev cevi 3x2 x fi 160 mm | 180 | m |  | 0
| - položitev cevi 2x2 x fi 160 mm | 55 | m |  | 0
5 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 m spodaj, 0,6 m zgoraj in globine 1,00 m v terenu IV. ktg., dobava in položitev STF cevi, opozorilnega traku, obbetoniranje cevi po celi dolžini s suhim betonom MB15, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje Op.: - pri križanjih in približevanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom - od trase odšteti izkop dimenzije kabelskega jaška - 3,0 m/jašek
| - položitev cevi 1 x fi 125 mm | 60 | m |  | 0
6 | Strojni izkop ozemljitvenega jarka globine 0,60 m in širine 0,30 m v terenu IV. ktg., zasip z nabijanjem na 20 cm in finalno planiranje | 280 | m |  | 0
7 | Strojni izkop jame v terenu IV. ktg za kabelski jašek dimenzij 1,6 x 2,0 x 1,8 m ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje (2 kabelska jaška; 8 m3/jašek) | 16 | m3 |  | 0
8 | Izdelava betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 1,6 x 2,0 x 1,8, izdelava AB podložnega betona, izdelava opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje betonske plošče, dobava in montaža LTŽ pokrova (2 kosa) 400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m | 2 | kpl |  | 0
9 | Izvedba križanj in približevanj z ostalimi komunalnimi vodi - poglobljeni in razširjeni izkopi zaradi prilagajanja višin, dodatne mehanske zaščite - OCENJENO; ODVISNO OD DEJANSKIH RAZMER PO ZAKOLIČBI | 1 | kpl |  | 0
10 | Nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz na urejeno deponijo oddaljeno do 10 km | 50 | m3 |  | 0
11 | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala, nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz in planiranje (2 % zemeljskih del) |  |  |  | 0
12 | Prevoz materiala in nepredvidena zemeljska dela (5 % zemeljskih del) | 5% |  | 0 | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo NA2XS(F)2Y (XHE 49-A) 1×150/16mm2, 12/20kV | 650 | m |  | 0
2 | Dobava in uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo NA2XY-J 4×150+1,5mm2, 1kV | 290 | m |  | 0
3 | Dobava in uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo NA2XY-J 4×150+1,5mm2, 1kV | 80 | m |  | 0
4 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami | 420 | m |  | 0
5 | Dobava in izdelava kabelske spojke za kabel IPO-13 4x95 in NA2XY-J 4×150+1,5mm2, 1kV | 1 | kpl |  | 0
6 | Dobava in izdelava kabelske spojke za kabelIPO-13A 3x95 in NA2XY-J 4×150+1,5mm2, 1kV | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in izdelava kabelske spojke za kabelIPO-13A 3x95 in NA2XS(F)2Y (XHE 49-A) 1×150/16mm2, 12/20kV | 3 | kos |  | 0
8 | Dobava in izdelava kabelske glave 1 kV, notranja montaža za kabel 1×150mm2 | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža kotnega konektorja za priključitev kabla na SN blok 20kV 70mm2 | 1 | kpl |  | 0
10 | Premontaža SN in NN kablov v trafo postaji | 2 | kpl |  | 0
11 | Dobava in označevanje kablov v jaških s tipsko ploščico (gravirano) | 1 | kpl |  | 0
12 | Izvedba meritev kablov in ozemljitev, ter izdelava poročila | 1 | kpl |  | 0
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvlek obstoječega kabla iz kabelske kanalizacije IPO13 4x95mm² | 70 | m |  | 0
2 | Izvlek obstoječega kabla iz kabelske kanalizacije IPO13-A 3x150mm² | 80 | m |  | 0
3 | Izvlek kabla iz kabelske kanalizacijo PP41-A 4x150+2,5mm² | 60 | m |  | 0
OSTALA DELA
1 | Preklopi in stikalne manipulacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL - OBJEKT
(za vse postavke velja dobava in montaža)
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled) mora pred vgradnjo potrditi arhitekt!
Vse sijalke morajo imeti barno temparaturo toplo belo 4000K
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | "tip A" spuščena svetilka na jeklenih obešalih z možnostjo regulacije višine montaže kot Glashutte Limburg tip: 5236; komplet s sijalkami 3x42W in elektronsko predstikalno napravo (igralnice) | kos | 36 |  | 0
2 | "tip B" Nadgardna svetilka kot Glashutte Limburg tip: 8492; komplet s sijalkami 1x42W in elektronsko predstikalno napravo (igralnice) | kos | 6 |  | 0
3 | "tip C" Nadgardna svetilka kot Glashutte Limburg tip: 8767; komplet s sijalkami 1x26W in elektronsko predstikalno napravo (hodniki, sanitarije) | kos | 97 |  | 0
4 | Vgradna fluo. svetilka 2x28W z elektronsko predstikalno napravo s sijalko T5, komplet z veznim in pritrdilnim materialom kot tip INTRA TEVAS PR 2x28W T16 G5 EB white (pomožni prostori) | kos | 40 |  | 0
5 | Nadgradna svetikla, kot tip Glashute Limburg 7160 1x18W EB, IP44 (galerija) | kos | 6 |  | 0
6 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo in fino poliranim reflektorjem, komplet s sijalko, kot tip Intra Basic 5700, 2x35W (pomožni prostori) | kos | 5 |  | 0
7 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo in fino poliranim reflektorjem, komplet s sijalko, kot tip Intra Basic 5700, 1x36W (stopnišče) | kos | 2 |  | 0
8 | Nadgrada svetikla za zunanjo montažo, kot tip PRISMA Plus Tondo 350 Visa 1x26W | kos | 10 |  | 0
9 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, kot Glashute Limburg tip: 7145, 24W, IP44 (sanitarije) | kos | 24 |  | 0
10 | Svetilka varnostne razsvetljave z vgrajeno fluorescenčno sijalko 1x11W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje, v pripravnem spoju, opremljena z ustreznim piktogramom, kot tip Beghelli Logica 11W | kos | 57 |  | 0
11 | Drobni material | 3% |  |  | 0
12 | Meritve osvetljenosti razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
13 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 |  | 0
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot Legrand Biticino ali enakovredno
| navadno | kos | 34 |  | 0
| navadno s signalno lučko | kos | 1 |  | 0
| izmenično | kos | 17 |  | 0
| stikalo gor-0-dol | kos | 24 |  | 0
2 | Tipka za zasilni izklop napajanja (rdeča na rumeni podlagi) ali ročni javljalec požara | kpl | 2 |  | 0
3 | Infrardeci senzor npr. STEINEL IS 180 (do 1000W), 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 50Hz | kos | 43 |  | 0
4 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Legrand Biticino | kos | 70 |  | 0
5 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V s pokrovom cenovni razred kot Legrand Biticino | kos | 2 |  | 0
6 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 23 |  | 0
7 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 55 |  | 0
8 | Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz | kos | 4 |  | 0
9 | Dvoprekatni parapetni kanal 55/130, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, tip Elba ali enakovredno | m | 12 |  | 0
10 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 9 |  | 0
11 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 20 x 5 mm, dolžine 250mm, skupaj z vijaki 6xM8, 4xM12, izolatorji s plastično omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
12 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police delno podometno v cevi
| - NYY-J 4x35 mm2 | m | 80 |  | 0
| - NYY-J 5x16 mm2 | m | 30 |  | 0
| - NYY-J 5x10 mm2 | m | 120 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 60 |  | 0
13 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi delno na kabelskih policah
| - NYM-J 5x4 mm2 | m | 150 |  | 0
| - NYM-J 3x4 mm2 | m | 260 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 2460 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 860 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 3240 |  | 0
| - NYM-J2x1,5 mm2 | m | 390 |  | 0
| - NYM-J 7x1 mm2 | m | 30 |  | 0
| - NYM-J 2x1 mm2 | m | 330 |  | 0
14 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - P/F-Y 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 220 |  | 0
| - P/F-Y 4 mm2 | m | 460 |  | 0
15 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 48 mm | m | 80 |  | 0
| - i. c. fi 36 mm | m | 150 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 740 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 2320 |  | 0
16 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 20 |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 30 |  | 0
17 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: Stago ali enakovredno sledeče širine :
| 200 mm | m | 80 |  | 0
| 100 mm | m | 90 |  | 0
18 | Rf trak (Rf 30x3mm) za ozemljitev el. razdelinikov in povezavo večjih kovinskih mas, konstrukcij, ograj, položen delno nadometno v strojnicah oziroma podometno | m | 20 |  | 0
19 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 45 |  | 0
20 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (kuhinjski aparati, ventilatorji, požarne lopute, konvektorji…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 42 |  | 0
21 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 6 |  | 0
22 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij
| toplotna črpalka moči do 10kW | kos | 1 |  | 0
| ventilatorji moči do 0,1kW | kos | 4 |  | 0
23 | SOS potezno stikalo z brnačem, razrešitveno kombinacijo in svetilko | kpl | 1 |  | 0
24 | Končno stikalo10A;230V za montažo na vrata | kpl | 6 |  | 0
25 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.4 |  | 0
26 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon |  | 3% | 0 | 0
27 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški, meritve |  | 3% | 0 | 0
28 | Razna manjša nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Električna razdelilna omara SB-G; prostostoječa izvedba dim. (600x2100x300mm) in podstavkom 100mm izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (bela), z montažnimi ploščami, znapisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kpl 1
| - bremensko stikalo 80A z izklopno tuljavo | kos 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C | kos 4
| - varovalka TYTAN II do 63A | kos 4
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | kos 40
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | kos 1
| - KZS; do 16A, 30mA | kos 10
| - preklopno stikalo 1-0-2; 10A | kos 8
| - instalacijski kontaktor R20-20; 230V | kos 2
| - fotorele s fotosondo | kos 1
| - timer; Digi-1kanal; Schrack | kos 2
| - delo v delavnici | ur 30
| - delo na terenu | ur 25
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl 1
|  | kpl 1 | 1 |  | 0
2 | Stikalni blok SB-PK (plinska kotlovnica) je predviden kot nadometna omara, dimenzij 600x800x200 mm, izdelane iz 2x dekapirane plocevine, pobarvane z osnovno in koncno barvo in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
| - odklopilno stikalo 63A z izklopno tuljavo | kos | 1
| ~ tripolni instalacijski odklopnik do 32 A | kos | 2
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik Protec C | kos | 4
| - drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
1.4 Strelovod
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pocinkani železni valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen v zemljo in temleje | m | 260 |  | 0
0
2 | Al žica fi 8 mm, položena na strehi | m | 190 |  | 0
0
3 | Al žica fi 8 mm, položena podometno v cevi v stebrih | m | 140 |  | 0
4 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 85 |  | 0
5 | Odstojno držalo za montažo na streho (oprema SON 04 - SON 19) | kos | 210 |  | 0
6 | Odstojno držalo za montažo na steno (oprema ZON 01 - ZON 04) | kos | 20 |  | 0
7 | Spoji in križanja s kovinskimi masami komplet s pomožnim materialom (oprema KON 01 - KON 12)
| -varjen | kos | 36 |  | 0
| -vijačen | kos | 26 |  | 0
8 | Merilna sponka KON 02 | kos | 15 |  | 0
9 | Merilna talna povozna omarica | kos | 15 |  | 0
11 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | kg | 20 |  | 0
12 | Meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
13 | Transport in manipulativni stroški, drobni material | 5% |  | 0 | 0
1.5 | EL. OGREVANJE ODTOKOV IN ŽLEBOV
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. |  | SKUPNA CENA
1 | Grelni kabli proti zmrzali za montažo v žlebove, žlote in odtočne cevi meteorne vode. Predvideno je ogrevanje cca 30-50W/m, za kar so predvideni kabli z grelno močjo cca 15-25W/m. Podana je dolžina sledečih žlebov in odtokov:
| žlebovi | m | 160 |  | 0
| odtoki fi100mm (dolžine 6m) | kos | 16 |  | 0
2 | Tipski stikalni blok do 25kW - SBM-OGŽ dimenzij cca. šxvxg 600x800x200mm iz obarvane jeklene dekapirane pločevine in z vgrajeno sledečo opremo:
| -glavno stikalo | kpl | 1
| -diferenčna in kratkostična zaščita posameznih odcepov | klp | 16
| -elektronski regulator s tipalom in termostatom za samodejni vklop v vremensko potrebnih pogojih | kpl | 1
| -izdelava enopolne vezalne sheme | kpl | 1
| Skupaj |  | 1 |  | 0
3 | Priključno mesto z vodotesnim Raychem spojem | kos | 12 |  | 0
4 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi
| Olflex Cy 3 x 1.5 | m | 60 |  | 0
| Olflex Cy 3 x 2.5 | m | 240 |  | 0
| Olflex Cy 3 x 2 x 0,8 | m | 50 |  | 0
5 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom raznih dimenzij |  |  |  | 0
| IC fi 16 mm | m | 160 |  | 0
0
6 | Gibljiva zaščitna kovinska cev, ojačena Stapaflex ali podobno | m | 60 |  | 0
0
7 | Vodniki za priključitev tipal vlage in temperature | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Meritve po končanih delih in atesti za vgrajeno opremo | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Električne inštalacije za zaklonišče
SVETILKE, STIKALA IN VTIČNICE
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. |  | SKUPNA CENA
Dobava in montaža
1 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo; komplet s sijalkami, kot tip INTRA BASIC 5700 1x36W | kos | 16 |  | 0
2 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, komplet s sijalkami, kot tip INTRA Club 1x26W | kos | 4 |  | 0
3 | Varnostna svetilka pravokotne oblike - pripravni stik (nadometna izvedba) Proizvajalec: Beghelli ali Cooper Zaščita je IP 65 po IEC 529.
| 1x11W - enostranska | kos | 11 |  | 0
4 | Nadometno stikalo v plastičnem ohišju 250V, 10A, IP 55 TEM ČATEŽ
| navadno | kos | 11 |  | 0
5 | IR senzor 360st; kot Steinel IR3360 | kos | 2 |  | 0
6 | Nadometna vtičnica v plastičnem ohišju in s pokrovom, IP 44 TEM ČATEŽ
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 10 |  | 0
7 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon | % | 2% | 0 | 0
8 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 3% | 0 | 0
Inštalacijski material in stikalni bloki
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Stikalni blok SB-ZKL ...-24V (nadomestna razsvetljava)
Predviden je kot plocevinasta omarica
nadometne izvedbe, z enojnimi vrati,
dimenzij 500x600x150 mm,
z vgrajeno naslednjo opremo:
| - vtičnica 24V - montaža na omaro | kos | 1
| - instalacijski odklopnik ST68B/6A,2p | kos | 5
- vrstne sponke, uvodnice, drobni in
| vezni material | kpl | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
2 | Stikalni blok SB-ZKL ... (mirnodobna uporaba)
Predviden je kot plocevinasta omarica
nadometne izvedbe, z enojnimi vrati,
dimenzij 600x800x150 mm,
z vgrajeno naslednjo opremo:
| - odklopilno stikalo 40A; 3p | kos | 1
| - instalacijski odklopnik do 25A; 1p | kos | 11
| - instalacijski odklopnik do 25A; 3p | kos | 4
| - prenapetostni odklopniki Protec C 30kA | kos | 4
| - ločilnik Tytan II/63 50A | kos | 1
- vrstne sponke, uvodnice, drobni in
| vezni material | kpl | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
3 | Filtrirno-prezračevalna naprava z električnim (400 V, 50 Hz, IP 54) in ročnim pogonom, pogonsko ročico, stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (načina zračenja), z navodilom za uporabo v različnih načinih zračenja, za nazivni pretok najmanj 600 m3/h (zajeto pri opremi zaklonišča) | kos | 0 |  | 0
4 | Ročni električni generator za enosmerni tok, 24V, 2,5A, 60VA | kos | 2 |  | 0
5 | Kompaktna modularna centrala za detekcijo plina, komplet z akumulatorjem priključitev, do 4 detektorjev, s 4 relejskimi izhodi, mikroprocesorska, z napajalnikom z možnostjo priključitve na 230V oz. 24V, s svetlobnim in zvočnim signalom, z možnostjo nastavitve na alarmni prag 50 ppm CO | kpl | 1 |  | 0
6 | Adresabilni detektor ogljikovega monoksida | kos | 1 |  | 0
7 | Svetilka nadomestne razsvetljave, v ustezni zaščiti, komplet s sijalko 24V, 5W | kos | 17 |  | 0
8 | Stikalo za vklop pomožne razsvetljave, nadometno, klasične izvedbe - kot navadno dvopolno stikalo | kos | 7 |  | 0
9 | Podatkovna vtičnica 2RJ45-cat.6 - nadometna | kos | 1 |  | 0
10 | Antenski komplet z nosilnim drogom in anteno po zahtevah Uprave RS za zaščito in reševanje | kos | 1 |  | 0
11 | Antenska vtičnica, SAT-TV-R, kompletno za nadometno montažo | kos | 1 |  | 0
12 | Instalacijski kabel, delno položen na kabelske police, delno uvlečen v toge instalacijske cevi, položene na distančne objemke
| PP-Y 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| PP-Y 3x2,5mm2 | m | 180 |  | 0
| PP-Y 3x1,5mm2 | m | 210 |  | 0
| PP-Y 2x2,5mm2 | m | 170 |  | 0
| PP-Y 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
| IY(St)Y 2x2x0,8mm | m | 15 |  | 0
| Koaksialni kabel CAVEL DG113 | m | 30 |  | 0
| UTP 4x2x24 AWG cat 6 | m | 80 |  | 0
13 | Kabelske police, izdelane iz vrocecinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom
| kabelska polica PK 100 | m | 20 |  | 0
| kabelska polica PK 50 | m | 5 |  | 0
14 | Elektroinstalacijska cev, trda, na distančnih objemkah
| - PN fi 16 mm | m | 320 |  | 0
15 | Ravna cev za tesnenje kablov DN 50/300 z nastavki za pritrditev med opaže | kos | 6 |  | 0
16 | Ravna cev za tesnenje kablov DN 50/400 z nastavki za pritrditev med opaže | kos | 4 |  | 0
17 | Tesnilna uvodnica s polnilnimi kosi za tesnenje kablov DN 100 | kos | 6 |  | 0
18 | Tesnilna uvodnica s polnilnimi kosi za tesnenje kablov DN 50 | kos | 8 |  | 0
19 | Izdelava detajla za prehod kablov skozi zunanje stene (plinotesno tesnenje prehoda, skupna uvodnica, možna kasnejša zamenljivost kablov brez dodatnih izvrtin | kos | 6 |  | 0
20 | Izdelava detajla elastičnega obešanja elementov (stikalni blok, svetilke, …) | kos | 26 |  | 0
21 | Izdelava detajla nosilca za antenski drog in prehod kabla iz jaška | kos | 1 |  | 0
25 | Pocinkani železni valjanec za ozemljitev el. razdelinikov in povezavo večjih kovinskih mas, položen nadometno
| Fe Zn 20 x 3 mm | m | 30 |  | 0
26 | Pocinkani železni valjanec za ozemljitev el. razdelinikov in povezavo večjih kovinskih mas, položen V TEMELJIH
| Fe Zn 25 x 4 mm | m | 50 |  | 0
27 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z varjenjem | kos | 10 |  | 0
| ~ z vijačenjem | kos | 10 |  | 0
28 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (HO7V-U) | m | 60 |  | 0
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 80 |  | 0
| P/F-Y 10 (HO7V-U) | m | 20 |  | 0
29 | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
30 | Meritve in preizkusi | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji | kompl | 1 |  | 0
32 | Vgradnja sistema za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji in uvodnic za tesnjenje kablov | kompl | 1 |  | 0
33 | Interni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine) | kompl | 1 |  | 0
34 | Tehnični preizkus zaklonišča kot celote za pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča), kar izvede pooblaščena organizacija | kompl | 1 |  | 0
35 | Izdelava elaborata o preureditvi zaklonišča iz prvotne v zaščitno funkcijo | kompl | 1 |  | 0
36 | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki | kompl | 1 |  | 0
37 | Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča | kompl | 1 |  | 0
38 | Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za zaklonišče v obsegu dobave in del po tem popisu | kompl | 1 |  | 0
39 | Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu | kompl | 1 |  | 0
40 | Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbišču | kompl | 1 |  | 0
41 | Stroški transporta, souporabe pomožnih objektov, napeljav in zavarovanja na gradbišču | kompl | 1 |  | 0
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6
10 Gbit/s ready (vsaj 600 MHz)
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Vsi elementi ožičenja naj bodo oklopljeni in naj izpolnjujo zahteve Cat 6
Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 600/600/1400mm, z dvojnimi vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajenimi naslednjimi delilnimi paneli : | kos | 1
| Optični priključni panel višine 1HE (UniRack) z 12 priključki LC-Duplex OM3, PhBr, 50/125 OM3, komplet z 2 optičnimi kasetami in 24 zaključnimi kabli, možnost barvnega in fizičnega kodiranja (24) | kos | 2
| 19" delilni panel 24xRJ45, STP kat.6, 1HE, EN 50173, | kos | 2
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 2
| Priključni kabel STP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m, | kos | 30
| 19" ISDN/telefonski delilni panel 30xRJ45, kat.3, 1HE, EN 50173, | kos | 1
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1
| 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 1
| UPS 2000VA; 15min | kos | 1
| 19" Ventilacijski panel, 4 ventilatorji, 1HE, | kos | 1
| 19" razdelilec 6x230V s stikalom in prenapetostno zaščito, 2HE | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
2 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) | kos | 18 |  | 0
3 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu)
| U/FTP 4x2x24 AWG, kat 6A | m | 1680 |  | 0
4 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev ter na polico
| JY(St)Y 10x2x0,6 | m | 80 |  | 0
| FO 12x50/125 OM3 | m | 80 |  | 0
6 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| P/F-Y 16mm2 | m | 20 |  | 0
7 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 450 |  | 0
| RBC 23 | m | 620 |  | 0
8 | Instalacijska plastična SAMOGASNA gibljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RF 16 | m | 80 |  | 0
9 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 20 |  | 0
10 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, s pokrovom, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom
| PK 100 | m | 60 |  | 0
11 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3% |  | 0 | 0
12 | Drobni montažni material | 3% |  | 0 | 0
13 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
2.2 POŽARNO JAVLJANJE
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
1 | Adresna centralna naprava kot tip SINTESO FC2040, za 1 x FDnet adresni zanko , max.126 adresnih elementov. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), s prikazovalnim modulom za indikacijo 1 javljalne skupine z LED svetili, napajalnikom 24V/150W in konfortnem ohišjem za AKU max.2x27Ah. | kpl | 1 |  | 0
2 | Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 53 |  | 0
3 | Ročni javljalec | kos | 10 |  | 0
4 | vmesnik (4 vhodi+4 izhodi) | kpl | 8 |  | 0
5 | Dobava doze in vezava elektronike, vmesnikov in krmilnih relejev | kos | 8 |  | 0
6 | Vzorčna komora z javljalnikom požara KPL | kos | 4 |  | 0
7 | Detektor plina - ZEMELJSKI PLIN | kos | 1 |  | 0
8 | Svetlobni napis - "PLIN ZAPUSTI PROSTOR" | kos | 1 |  | 0
9 | Alarmna sirena | kos | 5 |  | 0
10 | Paralelni indikator | kos | 6 |  | 0
11 | Označevanje ročnih javljalnikov in siren po SIST 1013 velikosti 10x10cm | kos | 15 |  | 0
12 | Označevanje elemetnov | kos | 65 |  | 0
2. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
13 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 1320 |  | 0
14 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 s polaganjem v ustrezni cevi | m | 380 |  | 0
15 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.32 |  | 0
16 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 1240 |  | 0
17 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | 3% |  | 0 | 0
3. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
0
18 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
19 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
20 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
22 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
2.3 PROTIVLOMNO VAROVANJE
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
1 | Intrunet SPC6320 Grade 3 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/17Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 (lahko enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2 | Dodatni napajalnik, 12V, 1.5A | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V / 12 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | Modul za dodatnih 8 področij | kos | 8 |  | 0
5 | LCD tipkovnica za serijo npr. MAXSYS, dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik, slovenski jezik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. | kos | 3 |  | 0
6 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 18*18m, 82 polj pokritja IR senzorja, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba 30mA. Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja. ANTIMASKING NAČIN DELOVANJA - prožen dodatni relejni izhod v primeru prekrivanja senzorja. | kos | 31 |  | 0
7 | Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja | kos | 31 |  | 0
8 | Drobni montažni nespecifizirani potrošni material | 3% |  | 0 | 0
2. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
9 | Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem | m | 860 |  | 0
10 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 120 |  | 0
11 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 740 |  | 0
12 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 1 |  | 0
13 | Vezni in pritrdilni material | 3% |  | 0 | 0
3. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
14 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
15 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
16 | Predaja sistema in šolanje uporabnika in Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
2.4 Videodomofon
1 | Digitalnia video govorilna naprava kot BPT sistem OPERA - KIT barva tehnika 1 VHOD 2 GOVORNA MESTA skupaj z dodatno opremo (možnost izklopa govornega aparata,..) | kpl | 3 |  | 0
2 | Digitalnia video govorilna naprava kot BPT sistem OPERA - KIT barva tehnika 2 VHODa 1 GOVORNO MESTO | kpl | 1 |  | 0
3 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police
| ~ UTP cat 5 | m | 650 |  | 0
| ~ sistemski kabel | m | 450 |  | 0
4 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. fi 16 mm | m | 870 |  | 0
5 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni material | 3% |  | 0 | 0
2.5 VIDEONADZOR
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
1 | Digitalna IP kamera; 3Megapiksel; brez objektiva; 802.3af; 12slik/2048x1536; Lightgrabber II; CF-slot; Analogni izhod; napredni BLC; privatne cone; cropping; alarmni vhod/izhod; opcije: IQrecorder in IQAuthentication; Day/Night z mehanskim IR-CutFiltrom; | kos | 7 |  | 0
2 | Objektiv za Megapixel kamere IQ75x; z adapterjem C/CS | kos | 7 |  | 0
3 | Ohišje kamere z grelcem, dolžina 400mm, IP66, z nosilcem ohišja stenske izvedbe | kos | 7 |  | 0
4 | Mrežno stikalo 24x 10/100 PoE + 2x 1000 Mb/s | kos | 1 |  | 0
5 | Digitalno shranjevalno omrežje strežnik, 2 x Xeon, licenca za 10 IP Megapixel kamer, možnost audio in video sinhroniziranega predvajanja, možnost priključitve digitalnih I/O, kapaciteta diskovnega polja: 2Tb, video stream monitoring, OPC standard za integracijo z drugimi sistemi (SDK), Programska oprema: Funkcija aktivne detekcije za vsako kamero posebej, funkcija iskanja posnetkov po kriteriju premika (selektivno/filter določitev iskanega premika) in iskanje dogodkov, sinhronizirano predvajanje/gledanje posnetkov; polja detekcije gibanja prosto določljiva in časovno razporedljiva; hitro prilagodljiva namizja (LAyoutScreen); uporabniški profili; samodejno zaklepanje in odlogiranje aplikacije; Watchdog; sočasni zajem, prikaz in snemanje slik analognih in megapixel kamer, integriran komunikacijski protokol megapixel kamer, | kos | 1 |  | 0
6 | Prenapetostna zaščita video signala zunanjih kamer na strani snemalne naprave | kpl | 1 |  | 0
7 | Monitor LCD 19", tipkovnica, miška | kpl | 1 |  | 0
8 | Nadzorna delovna postaja z nameščeno programsko opremo za dostop do video strežnika preko TCP/IP protokola v sestavi: Os.pl. QDI Platinix2E-6A, i845,SB5.1, CPU INTEL P4 2.0GHz BOX, 400Hz, RAM DDR 512MB, PC333/2700, HDD WD400BB, 40GB, 7200rpm, FDD TEAC 1.44/3.5", CD-RW LiteOn 48x24x48, SW, graf. ATI Radeon 7500 64MB, DVI+TVO, mrež. 3Com 3CSOHO100-TX, I/O 2 x ser. 16550, 1x paralel, ohišje ATX tower 300W, tipkovnica KEYTRONIC KT1000 SLO, miška LOGITECH B69, Scroll, Optical, OS Windows 7, LCD 17" monitor, miška in tipkovnica | kos | 1 |  | 0
3. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
9 | Kabel FTP CAT5e 4x2xAWG 24 | m | 640 |  | 0
10 | Kabel FTP CAT5e 4x2xAWG 24 Patch 2 x RJ45 | kos | 7 |  | 0
11 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 520 |  | 0
12 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 780 |  | 0
13 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 3 |  | 0
14 | COM omara 19" , dim. 600x600x1200, spredaj steklena vrata v kovinskem okvirju, zadaj kovinska vrata, snemljive stranice, dovod kablov spodaj, barva RAL 7032/9002 | kos | 1 |  | 0
15 | Hladilna enota s štirimi ventilatorji | kos | 1 |  | 0
16 | Digitalni termostat s tipalom 1 HE | kos | 1 |  | 0
17 | Polica z nosilnostjo do 30 kg | kos | 1 |  | 0
18 | Polica z nosilnostjo do 30 kg, izvlečna | kos | 1 |  | 0
19 | Razdelilnik za vgradnjo v 19" raster s 6 vtičnicami z prenapetostno zaščito | kos | 1 |  | 0
21 | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A | kos | 1 |  | 0
22 | Vezni in pritrdilni material | 3% |  | 0 | 0
4. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol. | CENA | SKUPNA CENA
23 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
24 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
25 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta (navezava na obstoječ objekt) | ur | 20 |  | 0
2 | Priklop novega dovodnega kabla na obstoječi razdelilec R-G v starem delu objekta (upoštevati odklop napajanja, demontaža obstoječih varovalnih elementov, dobava in montaža novega odklopnika Tytan II 63/50A, drobni in vezni material) | kpl | 1 |  | 0
3 | Odvoz demontiranega materiala na zato predvideno deponijo oziroma v skladišče investitorja na lokaciji do 10 km.ocenjeno 1 x prevoz | kpl | 1 |  | 0
4 | Prestavitev obstoječih svetilk zunanje razsvetljave (upoštevati demontažo, nov temlej za 5m kandelaber, kabel spojke in ponovno montažo za tri svetilke) | kpl | 3 |  | 0
5 | Dolblenje zidu širine 15cm in ponovna pozidava ter beljenje (2x) po zaključku del | m | 850 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 01.Strojne inštalacije
3. PREDRAČUNSKI POPIS
Dobava in montaža
3.1. TOPLOTNA ČRPALKA
in TOPLOTNA POSTAJA,
razvodno omrežje za klimate
1. | Toplotna črpalka s spiralnimi kompresorji in
ločenim kondenzatorjem za pripravo hladne vode
notranje izvedbe, nazivna toplotne moči
Qo=41,4 kW ogrevanje (pri -13°C)
Qh=54,7kW hlajenje (pri +35°C),
kompletno s hermetičnimi spiralnimi kompresorji,
zaščita proti preobremenitvi je preko vgrajenega
termostata, toplotni izmenjevalnik z dvema
neodvisnima hladilnima krogoma. Hladilni krog
vključuje dva kompresorja, sušilni filter, pokazno
steklo, zaporni ventil, polnilni priključek, tlačno stikalo,
ročno izklopno stikalo ter mikroprocesorsko vodeno
ekspanzijski ventil. Agregat je opremljen z električno
omaro z ločenim močnostnim in regulacijskim delom
Pro-Dialog krmilni sistem z vgrajeno zaščito
Tehnične karakteristike
Poletje (podatki pri +35 °C)
- hladilna moč: 54,7 kW
- električna vhodna moč: 19Kw
- absorbiran tok: 31,1 A
- učinkovitost EER=2,68
- temp. hladilne vode: 12 / 7°C
- pretok vode: 9,39 m3/h
- padec tlaka: 32 kPa
dodatni prenosnik toplote za izkoriščanje odpadne toplote:
- kapaciteta gretja 17,1 kW
- tempe. režim: 40/45°C
- padec tlaka= 12,8 kPa
- pretok vode: 2,94 m3/h
zima (podatki pri -13 °C)
- grelna moč: 41,4 kW
- električna vhodna moč: 12,6 kW
- absorbiran tok: 26,1 A
- učinkovitost COP=2,68
- temp. hladilne vode: 29,6 / 33°C
- 1 ločen hladilni krog
- priključna napetost: 400-3-50 / V-ph-Hz
- R407C
- kompresor: spiralni
- št. kompresorjev: 2
- št. stopenj regulacije: 2
- nivo zvočnega tlaka na razdalji 10 m: 41,3 dB(A) po ISO3744
- dimenzije: 1200x650x1500 mm
- teža v obratovanju: 441 kg
- maksimalni zagonski tok: 148 A
model: RC Group Coldpack A HP* T.55.Z2.J5 S
| zastopa Systemair d.o.o. | kom | 1 |  | 0
2. | Zračno hlajeni kondenzator za odvod toplote
hladiva R407C, s horizontalnim izpihom v skladu
s standardom ENV 327. Kondenzator dobaviti
skupaj z ožičeno elektro omarico IP55, zaščitnim
stikalom, stopenjskim regulatorjem hitrosti ventilatorjev
glede na tlak kondenzacije
Tehnične karakteristike
Hladivo: R407C
Temperature kondenzacije: 45°C
Temp zraka: 35°C
Št. ventilatorjev: 2
Pretok zraka: 20100 m3/h
Nivo zvočnega tlaka: 69,2 db(A) na 1 m
brez upoštevanja odboja ISO3744
Absorbirani tok: 6,8 A
El. moč: 1,4 kW – 230V, 1ph, 50Hz,
model: RC Group Team.Mate.DX.A.P.STD. M.72
| zastopa Systemair d.o.o. | kom | 1 |  | 0
3. | Avtomatična regulacija ogrevalnih sistemov v
odvisnosti od zunanje temperature, izdelek
RC Group, kompletno z regulatorji, z vsemi
povezavami s temperaturnimi tipali, tripotnimi
ventili posameznega črpalčnega sistema,
obtočno črpalko toplotne črpalke,
varnostnimi ventili, kompletno z elektrokrmilno
omarico, električno povezavo elementov avto-
matike z elektrokrmilno omarico, kabliranje z
ustreznimi električnimi kabli, nastavitve regulator-
| ja in elementov regulacije ter funkcijski zagon | kom | 1 |  | 0
4. | Montaža zunanje enote
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno konstrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
vakumiranje sistema
polnjenje sistema z medijem
zagon s preizkusnim delovanjem in 24 urni nadzor delovanja
-pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
transportni stroški
navodila v slovenskem jeziku, poučevanje osebja
| Opomba: Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se obračunajo po izvedbi! | kom | 1 |  | 0
5. | Izvedba cevnih inštalacij za hladilno sredstvo R410A
| predizolirana Cu cev ø62x2 | m | 30 |  | 0
6. | Vmesni hranilnik ogrevalne vode V=1200 L,
RC Group, kompletno s toplotno izolacijo,
termometer, s senzorjem in regulatorjem
| temperature, potopni temperaturni senzor | kom | 1 |  | 0
7. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 5,7 m3/h
dp = 28,0 kPa
Pel = 150 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-RL 40/4 | kom | 1 |  | 0
8. | Varnostna raztezna posoda Varflex za
vzdrževanje tlaka, odzračevanje, dopolnjevanje
vode in pripravo vode, odstranjevanje nečistoč in
zaščito pred korozijo z vsem potrebnim
materialom, cevmi, priborom, ventili in montažo
statična višina -tlak 1,5bar,
maximalni tlak 3 bar
koristni volumen V=20 l
| Varflex M 40-S, PN 3 | kom | 2 |  | 0
9. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po
DIN 4751/2, komplet z montažnim materialom
Leser ali ustrezen
| PN 3 DN 15/25 | kom | 2 |  | 0
10. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 5,94 m3/h (talno ogrevanje)
dp = 45,0 kPa
Pel = 370 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-S 30/10 | kom | 1 |  | 0
11. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 4,9 m3/h (kanalski konvektorji -igralnice)
dp = 58,0 kPa
Pel = 350 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-S 30/10 | kom | 1 |  | 0
12. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 2,35 m3/h (ventilatorski konvektorji pisarne)
dp = 38,0 kPa
Pel = 150 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -TOP-S 25/7 | kom | 1 |  | 0
13. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,62 m3/h (radiatorsko ogrevanje )
dp = 28,0 kPa
Pel = 35 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -Star RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
14. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 1,25 m3/h (klimata )
dp = 32,0 kPa
Pel = 60 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -Star RS 15/6 | kom | 1 |  | 0
15. | Avtomatična regulacija Danfoss (ali enakovredna)
za izklop sistema talnega in radiatorskega
ogrevanja v hladilni - poletni sezoni,
v odvisnosti od zunanje temperature,
kompletno z regulatorjem, z vsemi
povezavami s temperaturnimi tipali,
posameznega črpalčnega sistema,
kompletno z elektrokrmilno omarico,
električno povezavo elementov avtomatike
z elektrokrmilno omarico, kabliranje z
ustreznimi električnimi kabli, nastavitve regulator-
| ja in elementov regulacije ter funkcijski zagon | kom | 1 |  | 0
16. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN32 (talno ogr.)
kvs =16 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
17. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN25 (stropni konvektorji )
kvs =10 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
18. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN20 (ventilat. konvektorji )
kvs =6,3 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
19. | Tripotni motorni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG3 DN15 (radiatorsko ogr.)
kvs =1,6 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
20. | Dvopotni motorni prehodni ventil, proizvod Danfoss
tipa VRG2 DN25
kvs =10 m3/h
| motorni pogon AMV15 | kom | 1 |  | 0
21. | Montaža tripotnih ventilov | kom | 5 |  | 0
22. | Navojna krogelna pipa, dim.
| DN 50 | kom | 6 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 5 |  | 0
23. | Litoželezni navojni ventil za tlak NP10,
skupno s tesnili
| DN 50 | kom | 11 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
24. | Ventil za regulacijo in hidravlično uravnoteženje
Danfoss AB-QM PN16 z merilnim
priključkom za meritev diferenčnega tlaka
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
25. | Navojni lovilec nesnage NP16, dim.
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
26. | Protipovratna navojna loputa dim.
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
27. | Izpustni in polnilni ventil dim.
| DN 15 | kom | 7 |  | 0
28. | Tekočinski toplomer z območjem do 60°C,
| s tuljko za vgraditev v cevovod | kom | 5 |  | 0
29. | Hidromanometer z območjem do 5 bar, z
zaporno pipo in priključkom
| DN 15 | kom | 5 |  | 0
30. | Razdelilec iz črne cevi, skupno z nosilnimi kon-
zolami ali podstavki , kompletno s pipo za pol-
nenje in praznenje DN 15, dim. razdelilca
DN 65, dolžine L = 1600 mm,
pet odcepov s sprednje strani
2x DN 50
2x DN 32
| 1x DN 20 | kom | 2 |  | 0
31. | Črna srednjetežka navojna cev, skupno z
vsemi varilnimi loki, varilnim in pritrdilnim
materialom, DIN 2440, dim.
| DN 20 | m | 150 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 50 | m | 40 |  | 0
32. | Izolacija črnih cevi v kotlovnici s parozaporno in
negorljivo izolacijsko oblogo Armaflex ITS za cevi
ogrevalnih sistemov, deb.19mm, kompletno z
Armaflex cevnimi nosilci
| DN 20 | m | 150 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 50 | m | 40 |  | 0
33. | Čiščenje in zaščitno pleskanje izoliranih
| črnih cevi in zaščitno pleskanje razdelilca | m2 | 28 |  | 0
34. | Toplotna izolacija razdelilcev s stekleno
volno deb. 6 cm in zaščiteno s plaščem
| iz aluminijaste pločevine | m2 | 2 |  | 0
35. | Odzračevalna posoda iz črne pločevine,
vsebine V = 1 L, pleskana, z odzračevalnim
| ventilom DN 10 | kom | 6 |  | 0
36. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
| v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso | ocena | 1 |  | 0
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, | kpl | 1 |  | 0
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
kusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3. PREDRAČUNSKI POPIS
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
1. | Kondenzacijski plinski kotel nazivne toplotne
moči 35 kW, (vodenje ogrevanja), z
elektronskim vžigom, s kotlovskim, zunanjim
in prostorskim tipalom z nastavljalnikom,
varnostnim termostatom, za kurjenje z zemeljskim
plinom tlaka 22 mbar, odvodom dimnih plinov s
koaksialno cevjo f60/100 mm, trošilo vrste C,
kompletno s črpalko in varnostno raztezno
posodo, skupaj z zaporno armaturo in
pritrdilnim materialom
| VIESSMAN VITODENS 200-W | kom | 1 |  | 0
2. | Plinomer ROMBACH, tip G4, DN20 | kom | 1 |  | 0
3. | Konzola G4 z objemkama za namestitev
| plinomera ROMBACH, tip G4, DN20 | kom | 1 |  | 0
4. | Zaporni ventil DN20 in regulator tlaka ROMBACH,
| tip ZR20, DN20 | kom | 1 |  | 0
5. | Sistem za odvajanje dimnih plinov oziroma dovajanje
zraka AZ iz umetne mase (polipropilen) za speljavo
nad streho objekta, kompletno z vsemi priključnimi
kosi, kotlovskim, revizijskim, loki, zamiki, vstavljen v
dvoslojni toplotno izoliran jašek, kompletno z
zaključnimi kosi, dimniško obrobo, zaključno cev iz
plemenitega jekla, toplotno izolacijo,
pritrditvami na steno, skupne dolžine 6 m,
| dim. f60/100 mm | kom | 1 |  | 0
6. | Jeklena brez šivna srednje težka črna cev
Po DIN standardih, skupaj z loki,
tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom
in dodatkom za razrez
| DN 25(33,7 x 2,6) | m | 3 |  | 0
| DN 20(26,9 x 2,3) | m | 3 |  | 0
7. | Zaporni ventil s termičnim varovalom z navojnima
priključkoma NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301,
skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
8. | Omarica z varnostno centralo, kompletno s
tlačnim stikalom, senzor koncentracije plina v
prostoru, z zvočnim in svetlobnim signalom in
tipko za resetiranje zvočnega signala, kompletno z
električnim priklopom in ožičenjem ter dodatnim
relejskim izhodom, montaža po navodilih dobavitelja
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Magnetni dvopotni ventil za plin G3/4, Jakša
| DN20 | kom | 1 |  | 0
10. | Električna napeljava za plinski kotel | kom | 1 |  | 0
11. | Zagon plinskega kotla, izdaja garancije in navodil
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem
čiščenju in pleskanju s temeljno barvo in zazidava
| lukenj zaščitenih cevi | m2 | 2 |  | 0
13. | Cevne podpore izdelane iz jeklenih profilov in
cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali
| varjenjem na nosilno konstrukcijo | kg | 3 |  | 0
14. | Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih
| distributerja, izdaja atesta | kom | 1 |  | 0
15. | Zapiranje dovoda plina, izpihovanje z inertnim
| plinom, ponovno spuščanje plina v instalacijo | kom | 1 |  | 0
16. | Montaža in priklop plinskega kotla | kom | 1 |  | 0
17. | Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena
pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim
materialom, izdelana po priloženi skici
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
18. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 |  | 0
vrtanje, pomožna gradbena in zaključna dela
19. | Splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni | kpl | 1 |  | 0
stroški
3. PREDRAČUNSKI POPIS
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1. GRADBENA DELA
1. | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava
| zakoličbenega načrta | m | 36 |  | 0
2. | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, z deponiranjem
| ob trasi in ponovna postavitev | kom | 1 |  | 0
3. | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču,
z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno
| deponijo in vključno s pristojbino | m2 | 14 |  | 0
4. | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltbetona v debelini 4 cm, z vsemi
manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in
| vključno s pristojbino. | m2 | 14 |  | 0
5. | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku
med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
| (Armatex ali enakovredna) | m | 14 |  | 0
6. | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje
sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta,
fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in
obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije
| bitudrobir d = 8 cm | m2 | 14 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | m2 | 14 |  | 0
7. | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno
deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem,
posejanjem travnatega semena in negovanjem do
| vzklitja. | m2 | 40 |  | 0
8. | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III
kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop 80 % | m3 | 55 |  | 0
| b) ročni izkop 20 % | m3 | 15 |  | 0
9. | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm | m2 | 40 |  | 0
10. | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi
manipulacijami na stalno deponijo, vključno s
| pristojbino. | m3 | 5 |  | 0
11. | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po
detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do
| potrebne zbitosti. | m3 | 5 |  | 0
12. | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku | m | 36 |  | 0
13. | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od
0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do
predpisane zbitosti.
Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem
| soglasju nadzornika investitorja | m3 | 60 |  | 0
14. | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB
| 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | kom | 1 |  | 0
15. | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | kom | 1 |  | 0
16. | Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev
| ustrezne označbe. | kom | 1 |  | 0
17. | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev
l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in
objemko ter njeno obsutje).
| fi 150 | kom | 6 |  | 0
18. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 36 |  | 0
19. | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod,
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil
izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu
| upravljalca). | 2% |  | 0 | 0
20. | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in
osvetlitev zapore - ocena.
| (obračun po dejanskih stroških oz. po m) | 6% |  | 0 | 0
21. | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in
obračunana po analizi cen v skladu s
| kalkulativnimi elementi | 10% |  | 0 | 0
3.2. STROJNA DELA
PLINOVOD ZEMELJSKEGA PLINA
PLINSKI PRIKLJUČEK PE 32x3
1. | Cev iz materiala PE 32- SDR 17
Cev iz materiala PE 32, po DIN 8074 in DIN 8075,
SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez
| PE 32x3 | m | 36 |  | 0
2. | Prehodni kos iz materiala PE 32
Reducirni odcepni kos iz materiala PE 32
| PE 32 /JE25 | kom | 1 |  | 0
3. | Obojka iz materiala PE 32
Obojka iz PE 32 z vgrajeno elektro-uporovno žico,
skupaj z varjenjem.
| PE 32 | kom | 2 |  | 0
4. | Navrtalno sedlo iz materiala PE 32
| PE 225/32 | kom | 1 |  | 0
5. | GAS-STOP ventil iz materiala PE 32 - podzemna vgradnja
Gas-stop ventil iz materiala PE 32, tlačne stopnje PN 4,
za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z
evro nastavkom
| PE 32 | kom | 1 |  | 0
6. | Cestna kapa iz materiala PE 32
| PE 32 | kom | 1 |  | 0
7. | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz
| projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih | m | 36 |  | 0
8. | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi
| distributer plina | 2% |  | 0 | 0
9. | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  | 2% |  | 0 | 0
10. | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni,
manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  | 6% |  | 0 | 0
11. | Hišna plinska uvodnica tip »E«, sestavljena iz
jeklene nerjavne cevi v skladu spredpisi DVGW
TRGI 1986/96, zaščitne cevi in zaporne krogelne
pipe DN25, nizek tlak, odporne proti visoki temperaturi
s termičnim varovalom, kompletno z vgradnjo
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Omarica za zaporno požarno pipo, izdelana iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca,
prirejena za vgradnjo v zid in z napisom :
| GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA | kom | 1 |  | 0
13. | Izolirni kos
| Izolirni kos za PE 32 | kom | 1 |  | 0
3. PREDRAČUNSKI POPIS
Dobava in montaža
3.1. PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-1
skupni prostor in garderobe s hodnikom
količina
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski regenerator s temperaturnim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, ločen vodni grelnik/hladilnik klimatske izvedbe, povezan z zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
-Dovod zraka: 1440 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 603 W
-Odvod zraka: 1440 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 562 W
Rotacijski regenerator - podatki
- Temperaturni izkoristek : 80 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 22 °C, 30 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 15 °C
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 26 °C, 50 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,2 °C, 49 % r.vl.
Vodni kombiniran prenosnik grelnik/hladilnik - podatki:
tip: CS-10-0-670-1-1
temperaturni režim medija: 33/30°C
- temperatura pred grelnikom: 15°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 3,43 kW
- padec tlaka na vodni strani: 7,9 kPa
- hladilna tekočina: 100 % voda
- temperaturni režim tekočine: 7/12°C
- temperatura pred hladilnikom: 28,02°C
- relativna vlažnost pred hladilnikom: 50%
- temperatura za hladilnikom17,67°C
- relativna vlažnost za hladilnikom: 81%
potrebna hladilna moč: 5,86 kW
- padec tlaka na zračni strani: 40 Pa
- padec tlaka na vodni strani: 38,07 kPa
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,7
Tip: Topvex TR04 HWL
| Dobavitelj: Systemair Energoplus, Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost
daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Podstavek za prezračevalno napravo, minimal-
ne višine 200 mm, sestoječ iz jeklenih profilov
in nogami, gumi amortizerji,
| dim. 1,48 m x 0,85 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 950 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 320 |  | 0
7. | Linijski stropni dovodni difuzor, proizvod IMP, s
komoro in linijskega difuzorja v eni liniji ter
nastavljivim valjčnim usmernikom zraka
| LD-13/1, L=1000mm | kom | 12 |  | 0
8. | Gibljiva cev za priključitev okroglih
difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 100 | m | 12 |  | 0
9. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13F 425/125 | kom | 9 |  | 0
| AR-13F 325/125 | kom | 1 |  | 0
10. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 1 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
IMP, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 700/250 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod IMP, tipa
DZ-2B 600/240/500
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 110 |  | 0
14. | Centrifugalni ventilator, proizvod O.ERRE,
zastopstvo Energo plus, ali enakovreden,
z zakasnilnim izklopom, model
Compact 100 T (čajna kuhinja)
| N = 60 W, 220V, 50 Hz | kom | 1 |  | 0
15. | Spiro okrogli zračni kanali za dovod in odvod zraka,
kompletno s spoji, tesnitve, držali, pritrditvami, dim.
| strešna kapa, DN100 | m | 3 |  | 0
16. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair VK-12 | kom | 1 |  | 0
17. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
18. | Montaža motornih pogonov | kom | 1 |  | 0
19. | Napisne tablice z oznakami | kom | 6 |  | 0
20. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
21. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
22. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 15 |  | 0
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, | kpl | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3.2. PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-2
Športna soba
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
za montažo pod strop
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, dva, vzporedno delujoča rotacijska regeneratorja s temperaturnim izkoristkom, od 70 do 84%,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5, ločen vodni grelnik/hladilnik klimatske izvedbe, povezan z zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
-Dovod zraka: 1000 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 442 W
-Odvod zraka: 1000 m3/h, Dpex=360 Pa, Pel= 390 W
Rotacijski regenerator - podatki
- Temperaturni izkoristek : 79,1 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 20 °C, 30 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 14,7 °C
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 26 °C, 50 % r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,2 °C, 49 % r.vl.
Vodni kombiniran prenosnik grelnik/hladilnik - podatki:
tip: CS-10-0-670-1-1
temperaturni režim medija: 33/30°C
- temperatura pred grelnikom: 15°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 2,38 kW
- padec tlaka na vodni strani: 7,9 kPa
- hladilna tekočina: 100 % voda
- temperaturni režim tekočine: 7/12°C
- temperatura pred hladilnikom: 28,02°C
- relativna vlažnost pred hladilnikom: 50%
- temperatura za hladilnikom17,67°C
- relativna vlažnost za hladilnikom: 81%
potrebna hladilna moč: 4,07 kW
- padec tlaka na zračni strani: 40 Pa
- padec tlaka na vodni strani: 38,07 kPa
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,7
Tip: Topvex FR03 HW
| Dobavitelj: Systemair Energoplus, Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost
daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditeva prezračevalne
naprave na strop, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 2,2 m x 1,0 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 320 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 110 |  | 0
7. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13G 525/175 | kom | 3 |  | 0
8. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13F 525/125 | kom | 3 |  | 0
9. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 2 |  | 0
10. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 2 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
IMP, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 600/250 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod IMP, tipa
DZ-2B 400/240/1000
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 18 |  | 0
14. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
15. | Montaža motornih pogonov | kom | 1 |  | 0
16. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
17. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
18. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
19. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
SKUPAJ:
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, |  | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški |  | 1 |  | 0
3.3. KANALSKI KONVEKTORJI
Otroške igralnice
1. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 180 m3/h
dp = 180 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 6 |  | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 85 |  | 0
3. | Spiro zračni kanali za odvod zraka iz sanitarnih
prostorov ob igralnicah, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami, dim.
| DN150 | m | 45 |  | 0
4. | Spiro zračni kanali za dovod svežega zraka v
igralnice, izolirani s toplotno izolacijskimi ploščami
Armaflex AV-13, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami, dim.
| DN125 | m | 60 |  | 0
| DN200 | m | 60 |  | 0
5. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 60 |  | 0
6. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13G 825/175 | kom | 7 |  | 0
7. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-13F 825/125 | kom | 7 |  | 0
8. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/225 | kom | 6 |  | 0
9. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 18 |  | 0
10. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair VK-20 | kom | 13 |  | 0
11. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 10 |  | 0
12. | Napisne tablice z oznakami | kom | 6 |  | 0
13. | Fleksibilni priključek za montažo zračnih
kanalov na cevni ventilator, dim.
| f 160 | kom | 12 |  | 0
14. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
15. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
16. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
SKUPAJ:
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, |  | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški |  | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3.4. SANITARNI PROSTORI
1. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 240 m3/h
dp = 220 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
2. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus,
za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 200 m3/h
dp = 180 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
3. | Spiro zračni kanali za odvod zraka iz sanitarnih
prostorov, kompletno s spoji, tesnitve,
držali, pritrditvami, dim.
| DN150 | m | 15 |  | 0
| DN160 | m | 50 |  | 0
4. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 20 |  | 0
5. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-1G 425/125 | kom | 1 |  | 0
6. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod IMP, tipa
| AR-1F 425/125 | kom | 1 |  | 0
7. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod IMP, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 6 |  | 0
| AR-4P 425/225 | kom | 1 |  | 0
8. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod IMP, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 8 |  | 0
| PV-1 f 125 | kom | 1 |  | 0
9. | Zaščitna rešetka na izpuhu zraka za ventilatorjem
| zastopstvo Energoplus, Systemair VK-20 | kom | 2 |  | 0
10. | Protipožarna loputa, proizvod IMP, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 250
| PL-14-K90/E/T1 ø160 | kom | 4 |  | 0
11. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
12. | Fleksibilni priključek za montažo zračnih
kanalov na cevni ventilator, dim.
| f 160 | kom | 4 |  | 0
13. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 |  | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
14. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 |  | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
15. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
SKUPAJ:
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, |  | 1 |  | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški |  | 1 |  | 0
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3. PREDRAČUNSKI POPIS
Dobava in montaža
3.1. INTERNI VODOVOD - OSEBJE
Kakovost in barva sanitarne keramike ter
armatur naj bo srednjega višjega razreda, po
| izbiri arhitekta notranje opreme in investitorja |  | količina
Dodatna sanitarna oprema bo po izbiri
investitorja in arhitekta
1. | Kompleten umivalnik za montažo na knauf steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 640 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (WC-Ž + WC-M, zaposleni)
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
2. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 420mm x 320mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
3. | Kompleten umivalnik za montažo v pult,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø 320 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
4. | Kompleten umivalnik za montažo na steno, kotlovnica
sestoječ iz:
- školjke iz emajlirane pločevine bele barve
velikosti 640 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
5. | Kompletno konzolno stranišče sestoječe iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno montažo,
s PVC odsesalno garnituro s plovnim ventilom
- s pritrdilno in nosilno konstrukcijo po sistemu
Geberit (duofix) , knauf stena, sanitarije osebja
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- z nosilno konstrukcijo sistema Geberit
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
6. | Kompleten zidni pisoar, sestoječ iz:
- pisoarne zidne školjke iz bele sanitarne
keramike
- kromirane izplakovalne šobe DN15
z elektronsko armaturo
- kromiranega odtočnega ventila DN32
z vgrajenim sifonom DN50
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
7. | Armatura za enodelno pomivalno korito, ki je
dobavljeno z opremo kuhinje, kompletno s
- kromiranim pretočnim in odtočnim
ventilom DN 32
- čep na verižici in držalo
- lovilec maščob, medeninast, kromiran
- sifon f50 mm s prigrajenim čepom za čiščenje
- stenska enoročna mešalna baterija DN 15, me-
deninasta, kromirana, s pomičnim iztokom in
perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN15
- dve vezni cevki
| - tesnilni, spajalni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
8. | Kompleten trokadero, sestoječ iz:
- bele školjke iz sanitarne keramike s spodnjim
iztokom DN100
- kromirane medeninaste dvižne mreže
- enoročne stoječe mešalne baterije DN15 s prho
| - tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
9. | Priključek hladne vode za plinski kotliček,
kompletno s
- odtočni sifon DN 50
- krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
- nevtralizator kondenzata
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 |  | 0
10. | Kromiran stenski iztočni ventil DN15, kom-
| pletno s holanderjem za nasaditev gumi cevi | kom | 1 |  | 0
11. | Ogledalo iz kristalnega stekla po izbiri arhitekta,
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 65/40 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 45/40 cm | kom | 2 |  | 0
12. | Etažera po izbiri arhitekta
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 65/15 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 45/15 cm | kom | 2 |  | 0
13. | Držalo za brisače, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 6 |  | 0
14. | Držalo za rolo toaletni papir, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 2 |  | 0
15. | Držalo za milo, vložek in pritrdilni material
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 6 |  | 0
3.2. INTERNI VODOVOD - OTROCI
Višina montaže sanitarnih elementov se določi
na objektu v sodelovanju z arhitektom in
vzgojiteljskim osebjem
16. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 500 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
17. | Kompleten umivalnik za invalide, montaža na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 640 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
ter gibljivimi priključki za odtok in TH vode
za prilagoditev višine umivalnika po konzoli
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
18. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sanitarije otroci, montažna višina 60cm, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 1600 mm x 480 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 2
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (2x)
- dve vezni cevki (2x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 3 |  | 0
19. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sanitarije otroci, montažna višina 60cm, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 1600 mm x 480 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 3
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (3x)
- dve vezni cevki (3x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 6 |  | 0
20. | Kompleten umivalnik za montažo v pult,
risalnica, montažna višina 60cm, sestoječ:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 920 mm x 380 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C kom 2
- dva kotna regulirna ventila DN 15 (2x)
- dve vezni cevki (2x)
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 2 |  | 0
21. | Kompleten umivalnik za montažo v pult,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti ø 320 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32, kromiran sifon f50 mm
s prigrajenim čepom za čiščenje
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s perlatorjem,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 6 |  | 0
22. | Kompletno konzolno stranišče za otroke,
otroški WC,
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno
montažo, sistem Geberit, s PVC odsesalno
garnituro s plovnim ventilom
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 17 |  | 0
23. | Kompletno konzolno stranišče za invalide za otroke,
kompletno z vsemi varnostnimi držali in oprijemali:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve,
- z zgornjim iztokom,
- sedežne deske in pokrova iz trde plastične snovi
- izplakovalnega kotlička za podometno
montažo, sistem Geberit, s PVC odsesalno
garnituro s plovnim ventilom
- Geberit tipka s prednje strani za podometni
splakovalnik
- z bakreno ali PVC vezno cevjo
- kotni regulirni ventil DN 15
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
24. | Kompleten zidni pisoar, otroški, sestoječ iz:
- pisoarne zidne školjke iz bele sanitarne
keramike
- kromirane izplakovalne šobe DN15
z elektronsko armaturo
- kromiranega odtočnega ventila DN32
z vgrajenim sifonom DN50
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 5 |  | 0
25. | Kopalna kad vzidana, dim 100x70cm, sestoječa iz
kopalne kadi iz polietilena po izbiri arhitekta,
- kromiranega odtočnega ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stenske
mešalne baterije DN 15,
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C,
vključno z gibljivo prho na vodilu
| - tesnilni in pritrdilni material | kom | 3 |  | 0
26. | Kompleten trokadero, sestoječ iz:
- bele školjke iz sanitarne keramike s spodnjim
iztokom DN100
- kromirane medeninaste dvižne mreže
- enoročne stoječe mešalne baterije DN15 s prho
s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C,
| - tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 3 |  | 0
27. | Priključek hladne vode za zunanji pitnik vode,
- odtočni sifon DN 50
en krogelni ventil DN15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 2 |  | 0
28. | Ogledalo iz kristalnega stekla po izbiri arhitekta,
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 50/40 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 65/40 cm invalidi, naklon | kom | 1 |  | 0
| dim. 75/40 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 92/40 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 1600/40 cm | kom | 9 |  | 0
29. | Etažera po izbiri arhitekta
kompletno s pritrdilnim material
| dim. 50/15 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 65/15 cm invalidi | kom | 1 |  | 0
| dim. 75/15 cm | kom | 3 |  | 0
| dim. 92/15 cm | kom | 2 |  | 0
| dim. 1600/15 cm | kom | 9 |  | 0
30. | Držalo za brisače, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 32 |  | 0
31. | Držalo za rolo toaletni papir, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 15 |  | 0
32. | Držalo za milo, vložek in pritrdilni material
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 32 |  | 0
33. | LTŽ talni sifon s smradno zaporo, dim.
| 20 cm x 20 cm in odtokom DN50 | kom | 2 |  | 0
34. | Medeninasti podometni regulirni ventil s kapo
| in rozeto, dim. DN15 | kom | 20 |  | 0
35. | Toplotna črpalka za segrevanje sanitarne vode
izvedba OCHSNER Europa 313K, ali enakovreden,
z bojlerjem volumna V=300L, emajlirani po
DIN 4753, zaščiteni pred korozijo, kompletno s
termično dezinfekcijo z mešalno skupino in
senzorji temperature vode, elekt. grelnik 1,7kW,
z elektronskim krmiljenjem, sistemom za zaščito
kompresorja, avtomatični preklop na rezervni
toplotni vir, ogrevno kapaciteto 2,4kW, električne
moči P=0,54kW, zračni pretok 360m3/h,
kompletno s priključki s protiprirobnicami,
| tesnili in vijaki ter pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
36. | Obtočna črpalka, za toplo sanitarno vodo
temperature 60°C, kompletno z električnim
stikalom za vklop in izklop črpalke, tipa
| Grundfos, DN 20 | kom | 1 |  | 0
37. | Varnostni vzmetni kotni ventil za sanitarno
vodo do 90°C, NP 10, nastavljen na tlak
| izpuščanja 6 bar, dim. DN20 | kom | 1 |  | 0
38. | Termostat tip B | kom | 1 |  | 0
39. | Medeninasti zaporni ventil, skupaj s
tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
40. | Medeninasti ventil z izpustno pipico
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
41. | Nepovratni ventil dim.
| DN32 | kom | 1 |  | 0
42. | Avtomatični mehčalec vode, NOBEL, zastopstvo
SAW, d.o.o., Koper, ali enakovreden, z
elektronsko kontrolo doziranja,
kompletno z vso potrebno armaturo,
| DN 25, Q = 10m3/h | kom | 1 |  | 0
43. | Ročni gasilni aparat na prah S-6 (6kg)
skupaj z obešalom in vsem pritrdilnim
| materialom | kom | 10 |  | 0
44. | Omarica iz jeklene pločevine za vgradnjo v zid
za ročne gasilnike
| dim. 250 mm x 500mm x 150 mm | kom | 7 |  | 0
45. | Zidni požarni eurohidrant, SIST 1013,sestoječ iz:
- pločevinaste omarice vel. 740 mm x 840 mm
iz črne pločevine z vratci na jezično zaporo
in ustreznim napisom
- zapornega ventila DN50 za zidne hidrante
- 30 m plastificirane cevi DN25 navite na kolut
| - ročnika DN25 na zasun | kom | 2 |  | 0
46. | Omarica iz jeklene pločevine za vgradnjo v zid
ali tla za zaporni ventil z izpustom,
| dim. 200 mm x 200mm x 150 mm | kom | 1 |  | 0
47. | Cevni ločevalec, Rohrtrenner, GENO System-
trenner, proizvod Grunbeck, tipa RTA, dim.
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
48. | Vodovodna alkaten cev
| Pe d25/20 | m | 50 |  | 0
49. | Jeklena srednje težka pocinkana navojna cev,
izdelane po DIN 2440 iz materiala št. 00,
zaščitena z izolirnim materialom Armaflex,
za cevi hladne in tople vode v kotlarni ter v
tlaku pritličja, vštevši spojni, tesnilni
in pritrdilni material, AC 13mm
| DN 65 | m | 25 |  | 0
| DN 50 | m | 54 |  | 0
| DN 32 | m | 64 |  | 0
| DN 20 | m | 6 |  | 0
50. | Univerzalna večplastna cev s toplotno izolacijo
debeline 6mm oziroma 9mm tipa PE-RT,
higiensko neoporečne s certifikatom
za pitno vodo DVGW DW-8236AT2301
za cevi tople in hladne vode ter cirkulacije, vštevši
spojni, tesnilni in pritrdilni material
| ø 16x2 (DN15) | m | 270 |  | 0
| ø 20x2,25 (DN20) | m | 290 |  | 0
| ø 25x2,5 (DN25) | m | 30 |  | 0
51. | Plastična odtočna cev od sanitarnih predmetov
in vertikalno kanalizacijo z vsemi fazonskimi
kosi (kolena, odcepi, reducirni komadi)
ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 110 | m | 95 |  | 0
| DN 50 | m | 30 |  | 0
52. | PVC oddušna cev skozi streho, dim.
| DN 110 | m | 40 |  | 0
53. | Protismradna strešna kapa tipa HC
| DN 110 | kom | 5 |  | 0
54. | Izpiranje in dezinfekcija cevovodov |  | 1 |  | 0
55. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene |  | 1 |  | 0
v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso
56. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, |  | 1 |  | 0
regulacija armatur in zaključna dela, transportni
in splošni stroški
Predračunski popis ne obsega gradbenih in zidarskih
del, stroški so zajeti v gradbenem projektu
3. PREDRAČUNSKI POPIS
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
3.1. GRADBENA DELA
1. | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava
| zakoličbenega načrta | m | 46 |  | 0
2. | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, z deponiranjem
| ob trasi in ponovna postavitev | kom | 1 |  | 0
3. | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču,
z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno
| deponijo in vključno s pristojbino | m2 | 14 |  | 0
4. | Rezkanje asfaltbetona
Rezkanje asfaltbetona v debelini 4 cm, z vsemi
manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in
| vključno s pristojbino. | m2 | 14 |  | 0
5. | Geotekstilna mreža
Dobava in polaganje geotekstilne mreže na stiku
med starim in novim asfaltom, širine 1,85m.
| (Armatex ali enakovredna) | m | 14 |  | 0
6. | Asfalt - vgradnja
Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje
sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta,
fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo,
obdelava stika med novim in starim asfaltom in
obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije
| bitudrobir d = 8 cm | m2 | 14 |  | 0
| asfaltbeton d = 4 cm | m2 | 14 |  | 0
7. | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z
vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno
deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem,
posejanjem travnatega semena in negovanjem do
| vzklitja. | m2 | 50 |  | 0
8. | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III
kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop 80 % | m3 | 80 |  | 0
| b) ročni izkop 20 % | m3 | 20 |  | 0
9. | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm | m2 | 46 |  | 0
10. | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi
manipulacijami na stalno deponijo, vključno s
| pristojbino. | m3 | 10 |  | 0
11. | Zasip - posteljica / vodovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z
dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po
detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do
| potrebne zbitosti. | m3 | 20 |  | 0
12. | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku | m | 46 |  | 0
13. | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od
0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do
predpisane zbitosti.
Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem
| soglasju nadzornika investitorja | m3 | 80 |  | 0
14. | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB
| 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | kom | 1 |  | 0
15. | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | kom | 1 |  | 0
16. | Geodetska označba
Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev
| ustrezne označbe. | kom | 1 |  | 0
17. | Zaščita podzemnih instalacij-vodovod
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev
l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in
objemko ter njeno obsutje).
| fi 150 | kom | 6 |  | 0
18. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 46 |  | 0
19. | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih
instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod,
elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil
izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu
| upravljalca). | 2% |  | 0 | 0
20. | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in
osvetlitev zapore - ocena.
| (obračun po dejanskih stroških oz. po m) | 6% |  | 0 | 0
21. | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in
obračunana po analizi cen v skladu s
| kalkulativnimi elementi | 10% |  | 0 | 0
OPOMBA:
Vodomerni jašek, kompletno z betonom, armaturo,
pokrovom, vpenjalnimi stopnicami in gradbenim
izkopom je zajet v gradbenem popisu
3.2. STROJNA DELA
ZUNANJI VODOVODNI PRIKLJUČEK
VODOMERNI ŠTEVEC
1. | Vodovodna cev NL Standard GS
| DN80 | m | 36 |  | 0
2. | Trak PVC z napisom "Pozor vodovod" | m | 36 |  | 0
3. | Zasun z vgradno garnituro (Hvg=1,70 m) in cestno
kapo (EURO 20 tip 23)
| DN80 | kom | 1 |  | 0
4. | T kos
| DN100/80 | kom | 1 |  | 0
5. | Vmesni kos
| DN100 | kom | 1 |  | 0
6. | F kos
| DN80 | kom | 2 |  | 0
7. | FF l=600 mm
| DN80 | kom | 1 |  | 0
8. | FFR
| DN80/65 | kom | 1 |  | 0
9. | FFR
| DN65/50 | kom | 1 |  | 0
10. | FFR
| DN50/65 | kom | 1 |  | 0
11. | Zasun z ročnim kolesom NL (EURO 20 tip 23)
| DN65 | kom | 1 |  | 0
12. | zasun z ročnim kolesom NL (EURO 20 tip 21)
| DN65 | kom | 1 |  | 0
13. | Krogelna pipa za izpust 1/2" | kom | 1 |  | 0
14. | Lovilec nesnage
| DN65 | kom | 1 |  | 0
15. | Kombinirani vodomer Bopp&Reuther z montažnim
kosom DN 50, impulzni senzor za daljinsko
odčitavanje
| DN50/20 | kom | 1 |  | 0
16. | Montažno-demontažni kos
| DN50 | kom | 1 |  | 0
17. | Protipovratni ventil
| DN65 | kom | 1 |  | 0
18. | Montaža priključka vključno z izpiranjem,
| tlačnim preizkusom, dezinfekcijo in potrdilom | 2% |  | 0 | 0
19. | Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni,
| manipulativni, transportni in zavarovalni stroški. | 6% |  | 0 | 0
3.3. ZUNANJE OMREŽJE
1. | Cevi iz polietilena PE za vodovod po DIN,
opremljene z obojkami, skupaj z vsem tesnilnim
in spajalnim materialom, za tlačno stopnjo PN10
| DN75/65 | m | 10 |  | 0
2. | Zaščitna cev PEHD za zaščito vodovodne cevi po
DIN, opremljene z obojkami, koleni, loki, skupaj z
vsem tesnilnim in spajalnim materialom, za tlačno
stopnjo PN10
| DN150 | m | 10 |  | 0
3. | Trak PVC z napisom "Pozor vodovod" | m | 10 |  | 0
4. | montaža priključka vključno z izpiranjem in
| tlačnim preizkusom | 2% |  | 0 | 0
4. OSTALO
1. | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | EUR |  | 0

## 01.Zaklonišče
POPIS MATERIALA IN DEL
ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO ZAKLONIŠČA OSNOVNE ZAŠČITE
S 132 ZAKLONILNIMI MESTI
V NOVEM DELU VRTCA MRAVLJINČEK V LJUBLJANI
'
1 | VGRADNI DELI
|  |  |  | Cena | Znesek
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | (EUR) | (EUR)
|  |  |  | brez DDV | brez DDV
1.01 | Ravna cev protiudarnega ventila (velikost 4)
| DN 200/400 z eno prirobnico | kos | 2 |  | 0
1.02 | Ravna cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju DN 150/400 z eno prirobnico
|  | kos | 2 |  | 0
1.03 | Zalomljena cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri normalnem zračenju DN 200/400 z eno prirobnico – Z-zalom
|  | kos | 1 |  | 0
1.04 | Zalomljena cev za dovod zraka na prezračevalno napravo pri normalnem zračenju DN 200/400 z eno prirobnico – U-zalom
|  | kos | 1 |  | 0
1.05 | Zalomljena cev za odvod zraka pri vseh načinih zračenja skozi skladišče odpadkov DN 150/400 z dvema prirobnicama – Z-zalom
|  | kos | 2 |  | 0
1.06 | Zalomljena cev z zaščitno kapo in mrežico za odvod zraka pri vseh načinih zračenja skozi skladišče odpadkov DN 150/1600 z eno prirobnico – L-zalom
|  | kos | 2 |  | 0
1.07 | Ravna cev za ventil za regulacijo nadtlaka za odvod zraka skozi zaporo vhoda in skozi skladišče odpadkov DN 150/300 z eno prirobnico
|  | kos | 4 |  | 0
1.08 | Zalomljena cev za zajem zraka z zaščitno kapo in mrežico DN 200/1600 – L-zalom
|  | kos | 2 |  | 0
1.09 | Zalomljena cev za odvod zraka pri vseh načinih zračenja skozi zaporo vhoda DN 150/400 z eno prirobnico – Z-zalom
|  | kos | 2 |  | 0
1.1 | Ravna cev za odvod kondenzne vode z eno navojno tuljavo za zasun DN 25/400
|  | komplet | 1 |  | 0
1.11 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 100/750 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 2 |  | 0
1.12 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 70/400 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 2 |  | 0
1.13 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 70/300 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 3 |  | 0
1.14 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 50/400 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 1 |  | 0
1.15 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 50/300 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 1 |  | 0
1.16 | Ravna cev za pretok kondenzne vode med komorami peščenega predfiltra DN 150/400 z nastavki za pritrditev med opaže
|  | kos | 6 |  | 0
1.17 | Ravna cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 25/400 - obojestransko z navojno tuljavo
|  | kos | 1 |  | 0
1.18 | Ravna cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 20/300 – obojestransko z navojno tuljavo
|  | kos | 2 |  | 0
2 | ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR
|  |  |  | Cena | Znesek
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | (EUR) | (EUR)
|  |  |  | brez DDV | brez DDV
2.01 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 1200/2050/200 mm | komplet | 1 |  | 0
2.02 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 825/2000/200 mm | komplet | 1 |  | 0
2.03 | Kovinska, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 1200/2050/100 mm | komplet | 1 |  | 0
2.04 | Kovinska, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 825/2000/100 mm | komplet | 2 |  | 0
2.05 | Kovinska, plinotesna in požarna vratca
| (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 600/800/100 mm | komplet | 1 |  | 0
2.06 | Armiranobetonski pokrov z okvirjem in mehanizmom za vodoravno zapiranje jaška zasilnega izhoda, vodotesen, 50 kN | komplet | 1 |  | 0
2.07 | Vitel za varno odpiranje in zapiranje pokrova jaška zasilnega izhoda z notranje strani hodnika zasilnega izhoda v smeri navzdol | komplet | 1 |  | 0
2.08 | Kovinska notranja vrata z rešetkami za izenačevanje tlakov med prostori, z zapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2000 mm | komplet | 3 |  | 0
2.09 | Kovinska notranja vrata z rešetkami za izenačevanje tlakov med prostori, s samozapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2000 mm | komplet | 1 |  | 0
2.1 | Lestev za jašek zasilnega izhoda in za dostop do peščenega predfiltra, montažna, z nastavki za pritrditev | t.m. | 10 |  | 0
3 | SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV
|  |  |  | Cena | Znesek
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | (EUR) | (EUR)
|  |  |  | brez DDV | brez DDV
3.01 | Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200 | komplet | 2 |  | 0
3.02 | Nadtlačni protiudarni ventil za odvod zraka iz zapore vhoda in iz skladišča odpadkov DN 150 | komplet | 4 |  | 0
3.03 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150 | komplet | 3 |  | 0
3.04 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 100 | komplet | 1 |  | 0
3.05 | Vroče cinkana rešetka za peščeni predfilter | m2 | 4.33 |  | 0
3.06 | Atestirani peščeni granulat, eruptivnega porekla, odprašen, zrna granulacije 4-8 mm,
embaliran v vrečah s težo največ 30 kg
|  | m3 | 5.7 |  | 0
3.07 | Dvojica (par) vmesnih zalomljenih cevi za dovod zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/200 z dvema prirobnicama
|  | komplet | 2 |  | 0
3.08 | Krogelni zasun za plinotesno in vodotesno zapiranje odvoda kondenzne vode DN 25
|  | kos | 1 |  | 0
3.09 | Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 200 | komplet | 1 |  | 0
3.1 | Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 150 | komplet | 6 |  | 0
3.11 | Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 100 | komplet | 1 |  | 0
3.12 | Prezračevalna naprava z ročnim in električnim (400 V, 50 Hz, 400 W, IP 44) pogonom, pogonsko ročico, stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (načina zračenja), z navodilom za uporabo v različnih načinih zračenja, za nazivni pretok najmanj 600 m3/h
|  | komplet | 1 |  | 0
3.13 | Prezračevalna naprava z ročnim in električnim (400 V, 50 Hz, 400 W, IP 44) pogonom, pogonsko ročico, stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (načina zračenja), z navodilom za uporabo v različnih načinih zračenja, za nazivni pretok najmanj 300 m3/h
|  | komplet | 1 |  | 0
3.14 | Filter za RBK-zaščito s priključnima prirobnicama, za nazivni pretok najmanj 200 m3/h in padec tlaka največ 600 Pa, s certifikatom KI Ljubljana
|  | komplet | 1 |  | 0
3.15 | Filter za RBK-zaščito s priključnima prirobnicama, za nazivni pretok najmanj 100 m3/h in padec tlaka največ 480 Pa, s certifikatom KI Ljubljana
|  | komplet | 1 |  | 0
3.16 | Razstavljiva spojka s prirobnicama DN 175 in gibljivimi cevmi za hitro priključitev filtra za RBK-zaščito
|  | komplet | 2 |  | 0
3.17 | Tekočinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim območjem najmanj 1500 Pa
|  | komplet | 1 |  | 0
3.18 | Pribor za cevno povezavo merilnika nadtlaka
| v zunanjo atmosfero z zasunom | komplet | 1 |  | 0
3.19 | Merilnik temperature zraka (0 do +50 °C)
| in relativne vlažnosti zraka (od 0 do 100 %) | komplet | 1 |  | 0
3.2 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 200 in z obešali, odpornimi na tresljaje
|  | t.m. | 25 |  | 0
3.21 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 160 in z obešali, odpornimi na tresljaje
|  | t.m. | 15 |  | 0
3.22 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 100 in z obešali, odpornimi na tresljaje
|  | t.m. | 35 |  | 0
3.23 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 160 | komplet | 2 |  | 0
3.24 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 100 | komplet | 21 |  | 0
3.25 | Regulacijska loputa DN 100 | komplet | 21 |  | 0
3.26 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 100
|  | komplet | 4 |  | 0
3.27 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 70
|  | komplet | 10 |  | 0
3.28 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 50
|  | komplet | 4 |  | 0
3.29 | Zaščitna mrežica za zunanjo stran cevi za odvod izrabljenega zraka iz zapore vhoda za DN 150
|  | komplet | 2 |  | 0
3.3 | Protiudarna plošča in zaščitna mrežica za zunanjo stran cevi za odvod izrabljenega zraka iz skladišča odpadkov in odplak za DN 150
|  | komplet | 2 |  | 0
3.31 | Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka
DN 150 z dvema prirobnicama
|  | kos | 3 |  | 0
3.32 | Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka
DN 100 z dvema prirobnicama
|  | kos | 1 |  | 0
3.33 | Vmesna jeklena spiro in gibljiva cevna povezava z dušilno loputo za priključitev prezračevalne naprave na dovodna priključka normalnega in zaščitnega zračenja DN 200/150 in gibljivim priključkom filtra za RBK-zaščito
|  | komplet | 2 |  | 0
3.34 | Jekleni čep DN 25 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka
|  | kos | 2 |  | 0
3.35 | Jekleni čep DN 20 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka
|  | kos | 4 |  | 0
3.36 | Detektor ogljikovega monoksida, z 220/24 V priključkom, s svetlobnim in zvočnim alarmom, kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | BIVALNA, SANITARNA IN POMOŽNA OPREMA
|  |  |  | Cena | Znesek
Poz. | Opis in dimenzija | Enota | Količina | (EUR) | (EUR)
|  |  |  | brez DDV | brez DDV
4.01 | Sedežno - ležalna konstrukcija - osnovna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 11 |  | 0
4.02 | Sedežno - ležalna konstrukcija – vzdolžno priključna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 11 |  | 0
4.03 | Ležalna konstrukcija - vzporedno priključna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 1 |  | 0
4.04 | Ležalna konstrukcija – kotno priključna, 3 – etažna, s priborom za povezavo in pritrditev
|  | komplet | 7 |  | 0
4.05 | Odprti kovinski regal za hrano in pribor, sestavljiv z vijačnimi zvezami
|  | komplet | 2 |  | 0
4.06 | Kovinska omara za pribor in potrošni material | komplet | 1 |  | 0
4.07 | Omarica s kompletom za prvo pomoč | komplet | 3 |  | 0
4.08 | Plastična posoda s pokrovom - za odplake,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču za 7 dni (za 924 litrov)
|  | kos | 31 |  | 0
4.09 | Plastična posoda s pokrovom - za fekalije,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču za 7 dni (za 1202 litra)
|  | kos | 41 |  | 0
4.1 | Plastična posoda s pokrovom - za odpadke,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču za 7 dni (za 1848 litrov)
|  | kos | 62 |  | 0
4.11 | Plastična posoda s pipico - za pitno vodo,
s prostornino 20 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču za 7 dni (za 2772 litrov)
|  | kos | 139 |  | 0
4.12 | Suho stranišče s podnožjem (plastično ohišje s sedalom, vedrom in pokrovom)
|  | komplet | 4 |  | 0
4.13 | Emajlirani kovinski umivalnik z odtokom v vedro pod umivalnikom – stenska pritrditev
|  | komplet | 2 |  | 0
4.14 | Nosilec posode za vodo nad umivalnikom – stenska pritrditev
|  | komplet | 2 |  | 0
4.15 | Tablice za označitev dostopa iz pritličja do zaklonišča in za označitev namembnosti prostorov v zaklonišču
|  | kos | 16 |  | 0
4.16 | Zakloniščni red (plastificirani A3) in načrt zaklonišča z označenimi potmi umika iz zaklonišča (plastificirani A3)
|  | komplet | 4 |  | 0
4.17 | Montažne predelne stene s povezovalnim in pritrdilnim priborom (lahke kompaktne plošče, odporne na vlago, standardne višine)
|  | t.m. | 8.4 |  | 0
4.18 | Pribor za vrata v montažnih predelnih stenah | komplet | 4 |  | 0
4.19 | Komplet gasilske in samoreševalne opreme za reševanje iz zaklonišča (zahteva v prilogi A popravka UL št. 26/98 in v UL št.38/01):
| gasilni aparat na vodo V9 | komplet | 4 |  | 0
| rezervna tesnila za vrata (SR) | komplet | 2 |  | 0
| nosila za poškodovance | komplet | 2 |  | 0
| zložljiva nosila za poškodovance | komplet | 2 |  | 0
črne PVC vrečke za suho stranišče
| (po 100 kosov za eno stranišče ) | kos | 400 |  | 0
| toplotno - odporna tesnilna vrv (bela) | zvitek | 2 |  | 0
| dvigalka 100 kN | komplet | 2 |  | 0
rezervne vrečke za posodo z odpadki za 30 litrov vsebine (po 10 kosov na eno posodo z odpadki)
|  | kos | 1340 |  | 0
sredstvo za konzervacijo pitne vode (za celotni volumen posod za pitno vodo, odmerjeno v zavitkih za posamezno posodo, v količini za celotno število posod)
|  | zavitek | 139 |  | 0
dodatno še osnovni komplet ročnega orodja za reševanje iz ruševin za zaklonišča na plošči, ki se namesti na steno v zapori vhoda in v zapori zasilnega izhoda in vsebuje sledeče predpisano ročno orodje:
1 × kladivo 1500g, 1 × kladivo 2000g, 6 × klini iz trdega lesa (250×80×40) mm, 1 × matični ključ 46 mm, 1 × zložljiva lopata, 1 × sekač za beton - koničasti 400 mm, 1 × sekač za beton - koničasti 500 mm, 1 × sekač za beton - ravni 500 mm, 1 × obod žage za kovino - 300 mm, 1 × sekira navadna - večja, 1 × kramp, 1 × lomilni drog 1,2 m, 1 × sekira - manjša z nastavkom za izruvanje žebljev, 10 × lističi za žago za kovino (300×22) mm in 1 × ročna žaga za les 500 mm
|  | komplet | 2 |  | 0
Skupni znesek vseh pozicij te točke:
5 | VGRADNJA NAPRAV, NAPELJAV IN OPREME TER OSTALE DEJAVNOSTI
Poz. | Opis del oz. dejavnosti | Enota | Količina
5.01 | Namestitev vgradnih delov v opaže
| - pozicije od 1.01 do 1.18 | komplet | 1 |  | 0
5.02 | Vgradnja zapiralnih sredstev in pribora v opaže in na stene
| - pozicije od 2.01 do 2.10 | komplet | 1 |  | 0
5.03 | Vgradnja sistema za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji in uvodnic za tesnjenje kablov ter delov za prehode napeljav za funkcijo zaklonišča za drugi namen
- pozicije od 3.01 do 3.36
|  | komplet | 1 |  | 0
5.04 | Vgradnja bivalne, sanitarne in pomožne opreme
| - pozicije od 4.01 do 4.19 | komplet | 1 |  | 0
5.05 | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji – projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)
|  | komplet | 1 |  | 0
5.06 | Nastavitve prezračevalnih količin in tlakov sistema za zračenje v zaščitni funkciji zaklonišča
|  | komplet | 1 |  | 0
5.07 | Interni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine)
|  | komplet | 1 |  | 0
5.08 | Tehnični preizkus zaklonišča kot celote za pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča), kar izvede pooblaščeni zavod
|  | komplet | 1 |  | 0
5.09 | Izdelava elaborata o preureditvi zaklonišča iz funkcije za drugi namen v zaščitno funkcijo
|  | komplet | 1 |  | 0
5.1 | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki
|  | komplet | 1 |  | 0
5.11 | Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča
|  | komplet | 1 |  | 0
5.12 | Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za zaklonišče v obsegu dobave in del po tem popisu (PID)
|  | komplet | 1 |  | 0
5.13 | Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi, izjave o skladnosti, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu | komplet | 1 |  | 0
5.14 | Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbišču | komplet | 1 |  | 0
5.15 | Stroški transporta, souporabe pomožnih objektov, napeljav in zavarovanja na gradbišču
|  | komplet | 1 |  | 0
Skupni znesek pozicij te točke mora biti zajet v enotnih cenah posameznih pozicij točk od 1.0 do 4.0!
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
OPOMBE, KI NISO ZAJETE V OPISIH, SO PA ZA IZVEDBO POMEMBNE
Splošne opombe, veljavne za celotno obdobje gradnje in za vse sodelujoče pri gradnji zaklonišča
V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 1.0 in 2.0.
V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 3.0 in 4.0.
Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.
Cene gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni, morajo v ponudbah zajeti izvajalci naštetih del.
Opombe za pozicije točke 1.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
1.1 | Vse cevi morajo biti vstavljene med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo cevi ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.
1.2 | Vsi kovinski deli morajo biti v celoti vroče cinkani, imeti morajo ustrezne prirobnice (DIN 2501) za nadgradnjo ventilov in cevnih podaljškov ter nastavke za pritrditev med opaže.
1.3 | Beton, ki se ob betoniranju sten in zgornje plošče zateče v cevi, je potrebno po razopaženju takoj odstraniti in vse cevi očistiti tudi znotraj.
1.4 | Sledove posušenega cementnega mleka je potrebno po razopaženju takoj obrisati, da ne bi prišlo do najedanja površine jeklenih delov in površinske zaščite.
1.5 | Cevi za prehode in tesnjenje kablov se vgradijo v vodoravni legi 200 mm pod stropom.
1.6 | Ravne in zalomljene cevi se vgradijo tako, da imajo prirobnice navpično lego.
1.7 | Zalomljene cevi se vgrajujejo v legi daljše središčnice vodoravno, navpično ali pod kotom 45°.
1.8 | Cevi, ki so predvidene za dovod in odvod zraka z ventili in loputami, na katerih je potrebno ročno posredovanje, se vgradijo tako, da je ročno posredovanje omogočeno odrasli osebi s tal (v prostoru z napravami, v smeri zapore vhoda in v smeri skladišča odpadkov in odplak). Medsebojna lega teh cevi je takšna, da je posredovanje na ventilih in loputah z ročicami medsebojno nemoteno. Lego in vgradnjo cevi mora prilagoditi dobavitelj sistema za zračenje v zaščitni funkciji glede na tip izbranih ventilov in loput.
1.9 | Cevi za prezračevanje zaklonišča v funkciji za drugi namen so lahko vgrajene tudi višje, v tem primeru se posredovanje na ventilih oziroma loputah izvede s pomočjo lestve v času priprave zaklonišča za zaščitno funkcijo in ob pripravi zaklonišča na periodični kontrolni preizkus. Lego in vgradnjo cevi mora prilagoditi dobavitelj sistema za zračenje zaklonišča v funkciji za drugi namen glede na tip izbranih ventilov in loput.
Opombe za pozicije točke 2.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
2.1 | Vsa zapiralna sredstva morajo biti vstavljena med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo zapiralnih sredstev ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.
2.2 | Izvajalec gradbenih del mora ob dobavi zapiralnih sredstev dobiti vsa potrebna navodila za vgradnjo.
2.3 | Pred dobavo in vgradnjo je potrebno ponovno preveriti ustreznost smeri odpiranja vratnih kril vseh zapiralnih sredstev.
2.4 | Dobavitelj armiranobetonskih zapiralnih sredstev mora dobaviti okvirje in krila z vso potrebno armaturo, krila pa opaži in z betonom zapolni izvajalec gradbenih del po navodilih in ob prisotnosti dobavitelja.
2.5 | Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril armiranobetonskih vrat (1 × poz. 2.01 in 1 × poz. 2.02).
2.6 | Vsa armiranobetonska vrata morajo imeti kovinske dele zaščitene pred korozijo s temeljnim premazom, pred tehničnim preizkusom je te dele potrebno prebarvati s končnim premazom, ki ga določi arhitekt.
2.7 | Izbrani premaz po osušitvi ne sme biti škodljiv za zdravje v vročem stanju (pri 363 K).
2.8 | Vsa kovinska vrata morajo biti pocinkana, zato dodatni premaz ni potreben, je pa dopusten.
2.9 | Pri barvanju je potrebno zaščititi gumijasta tesnila, laminat za požarno zaščito tesnil, deklaracijske tablice ter nastavke za mazanje tečajev.
2.1 | Vsa med gradnjo poškodovana tesnila in trakove laminata za požarno zaščito tesnil je potrebno zamenjati z originalnimi materiali. Vsa nova tesnila morajo biti v enem kosu.
Opombe za pozicije točke 3.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
3.1 | Ob posameznih pozicijah mora biti že zajeta potrebna količina tesnilnega, mazalnega pritrdilnega in povezovalnega materiala, skladnega s tipi posameznih delov in naprav.
3.2 | Jekleni deli morajo biti vroče cinkani (razen litoželeznih) ali na kvalitetno primerljiv način zaščiteni pred korozijo.
3.3 | Prezračevanje za funkcijo zaklonišča za drugi namen zajema popis mape, ki te napeljave obdeluje za šolo kot celoto. Ta popis zajema samo vse potrebne prehodne kose in povezave skozi zunanjo steno in obojestransko neposredno ob zunanji steni zaklonišča zaradi zagotavljanja plinotesnosti zaklonišča.
Opombe za pozicije točke 4.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
4.1 | V posameznih pozicijah mora biti zajet ves potreben pritrdilni in povezovalni material, skladen s tipi naprav in opreme.
4.2 | Po prilogi A je potrebno zaklonišča opremiti še z nosilnimi okvirji za suha stranišča, kar pa velja le v primeru, ko so v zaklonišču vgrajena mokra stranišča z odtoki, ki jih je na ta način potrebno preurediti v suha stranišča. V zaklonišču v tem objektu so samo suha stranišča, zato ti nosilni okvirji niso potrebni in jih popis ne zajema.
4.3 | Po prilogi A je potrebno vsako zaklonišče, ki ima ambulanto, opremiti tudi s papirjem za medicinske potrebe (5 zavitkov za zaklonišče do 100 zaklonilnih mest oziroma 10 zavitkov za zaklonišče nad 100 do 300 zaklonilnih mest). V zaklonišču v tem objektu ni ambulante, zato dobava papirja za medicinske potrebe ni potrebna in ga popis ne zajema.
4.4 | Sedežno-ležalne in ležalne konstrukcije morajo biti dobavljene in vgrajene demontažno v količini za 2/3 zaklonilnih mest kot sedeži (88 sedežev) in za 1/3 zaklonilnih mest kot ležišča (44 ležišč), z vmesnimi vzdolžnimi in prečnimi hodniki, skladno z zahtevami predpisa. Popis predvideva aluminijaste konstrukcije z nerjavnimi objemkami in platni iz umetnih vlaken, ki ne plesnijo. Te konstrukcije je mogoče tudi pozneje preurejati na več ležišč ali več sedežev. V funkciji zaklonišča za drugi namen pa je mogoče ležišča uporabiti kot police za shranjevanje materiala, če se na ležišče predhodno položi vlaknena plošča. Dobavitelj mora ta del popisa (pozicije 4.01, 4.02, 4.03 in 4.04) prilagoditi svojim kataloškim podatkom in v celoti zahtevam predpisa.
Opombe za pozicije točke 5.0 (obe fazi gradnje zaklonišča):
5.1 | Nepredvidena dela se opravijo po predhodnem naročilu, načrtu in dogovoru o vrednosti teh del, s potrditvijo nadzorne organizacije.
5.2 | V poziciji 5.04 mora biti zajeta tudi demontaža in urejeno vskladiščenje bivalne, sanitarne in pomožne (zakloniščne) opreme zaradi sprostitve prostorov za funkcijo za drugi (mirnodobni) namen zaklonišča - po pozitivnem tehničnem preizkusu zaklonišča!
ORIENTACIJSKA VREDNOST MATERIALA IN DEL
ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO ZAKLONIŠČA
OSNOVNE ZAŠČITE S 132 ZAKLONILNIMI MESTI
V NOVEM DELU VRTCA MRAVLJINČEK V LJUBLJANI
Cene so projektantske in informativne. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe po pridobitvi pozitivne ocene pooblaščene revizijske komisije za ta del projektne dokumentacije.
1 | Vgradni deli
(pozicije od 1.01 do 1.18)
2 | Zapiralna sredstva in pribor
(pozicije od 2.01 do 2.10)
3 | Sistem za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji,
uvodnice za tesnjenje kablov in elementi za prehode napeljav
za funkcijo zaklonišča za drugi namen
(pozicije od 3.01 do 3.36)
4 | Bivalna, sanitarna in pomožna oprema
za zaščitno funkcijo zaklonišča
(pozicije od 4.01 do 4.19)
5 | Vgradnja in ostale potrebne spremljevalne dejavnosti
(pozicije od 5.01 do 5.15) - te cene morajo biti v zgornjih pozicijah in točkah že zajete!
Skupaj (točke od 1.0 do 5.0)
· V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave in pritrdilni material za zaščitno funkcijo zaklonišča osnovne zaščite za 132 zaklonilnih mest, kot je navedeno v popisu materiala.
· Cene po sistemu - ključ v roke – morajo zajemati dobavo na gradbišče, vgradnjo, nastavitve zahtevanih količin oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehnični preizkus zaklonišča, ki ga mora opraviti pooblaščeni zavod, izdaja potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča, izdelavo navodil o uporabi in vzdrževanju, vse potrebne označitve, izdelava projekta izvedenih del ter predajo garancijske dokumentacije.
· Cene ne zajemajo sedanjih ali novih davkov, davki se izračunajo in navedejo za skupno ponudbeno vrednost v skladu s trenutno veljavnimi davčnimi predpisi.

## 02 Delna obnova obstoječe kuh.
02. DELNA OBNOVA OBSTOJEČE KUHINJE - REKAPITULACIJA |  | cena | DDV- stopnja | DDV | Cena
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 20% | 0 | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
STROJNE INŠTALACIJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
TEHNOLOŠKI PROJEKT KUHINJE |  | 0 | 20% | 0 | 0
| Skupaj | 0 |  | 0 | 0

## 02 Gradbeno obrtniška dela
naročnik:
VRTEC ŠENTVID
ulica pregnancev 6, Ljubljana
objekt:
VRTEC ŠENTVID – delna obnova kuhinje MRAVLJINČEK
Martinova pot 16, Ljubljana
vsebina:
Popis GO del faza PZI
odgovorni vodja projekta:
Boris Briški u.d.i.a.
popisa del izdelal:
Marko Repovš
LJUBLJANA, avgust 2011
S tem popisom ni zajeta zunanja ureditev, kanalizacija in meteorna voda
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V popisu navedena komercialna imena materialov zgolj zaradi določitve kvalitete materialov in lahko ponudniki ponudijo enakovredne materiale.
A/ | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela na gradbišču
1 | Zaščita obstoječih površin, opreme, ureditev gradbišča, vsa dela po varnostnem načrtu
Komplet
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
II. | Odstranitvena rušitvena dela | kol | cena/kol | cena skupaj
Op: | V ceni vseh postavk je zajeti vsa nakladanja, prenose in odvoze na stalno deponijo, splačilom vseh dajatev v deponiji.
Vsa dela izvajati po veljavni zakonodaji glede ravnanja z gradbenimi odpadki.
1 | Odstranitev sanitarnih elementov in elementov kuhinjske tehnologije, po dogovoru z naročnikom, z blindiranjem vodov.
| kom | 10 |  | 0
2 | Odstranitev nevgarjene opreme
a. | ocena ur | 20 |  | 0
b. | Ocena m3 | 50 |  | 0
3 | Rušenej zidanih sten, vključno z zidnimi vezmi in prekladami, z obojestranskim ometom oz. Keramičnimi ploščicami. Odprtine v stenah odštete od kvadrature.
a. | stebne debeline do 20cm
| m2 | 15 |  | 0
b. | stene debeline nad 20cm
| m3 | 9 |  | 0
4 | Zbijanje poškodovanihj notranjih ometov
| ocena m2 | 20 |  | 0
5 | Zbijanje stenske keramike s sten ki se ne rušijo, v območju predelav.
| m2 | 60 |  | 0
6 | Odstranitev kompletnih tlakov, do podložnega betona oz. AB plošče, v skupni debelini do 15cm. (talna keramika, estrih, izolacije...)
| m2 | 45 |  | 0
7 | Naprava utorov za razvode instalacij in vrtanja za sidranje konstrukcij, z zalitjem oz zazidavo po končanih delih.
a. | utori v zidanih stenah, presekov do 10/5cm
| ocena m1 | 100 |  | 0
b. | utori v zidanih stenah, presekov do 20/10cm
| ocena m1 | 25 |  | 0
c. | utori v tlakih, presekov do 10/10cm
| ocena m1 | 25 |  | 0
d. | utori v tlakih presekov do 20/15cm
| ocena m1 | 15 |  | 0
e. | ležišča za nove talne rešetke, dim. Do 1m2
| kom | 5 |  | 0
f. | vrtanja za sidranje novih konstrukcij, z zalitjem z ekspanzijsko malto, po navodilih statika.
| ocena kom | 50 |  | 0
ODSTRANITVENA RUŠITVENA DELA
III. | Armiranobetonska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu.
Pred betoniranjem vseh elementov je preveriti, če so vgrajena vsa sidra in ostali kovinski elementi po projektu armature - mapa PZI.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
1 | Vgrajevanje podložnega betona C8/10, debeline 10cm. Nearmirane konstrukcije
a. | Popravilo – krpanje obstoječega podloženga betona
| m3 | 1.5 |  | 0
2 | Vgrajevanje betona C25/30 v nevidne armirane konstrukcije.
a. | preseka do 0,08m3/m2-m1
a.1. | preklade, zidne vezi, nosilci
| m3 | 2 |  | 0
4 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature S500-C:
a. | palice do f 12 mm
| kg | 150 |  | 0
b. | palice nad f 12 mm
| kg | 100 |  | 0
IV. | Tesarska dela
Op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo, odstranitev in čiščenje opaža. V opaže vgraditi vsa sidra kovinskih elementov, po projektu statike, kar je vse zajeti v ceni.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
1 | Opaž nevidnih konstrukcij
a. | Opaž preklad in horizontalnih vezi s podpiranjem do 3m
| m2 | 3 |  | 0
b. | Vertikalnih vezi
| m2 | 1 |  | 0
3 | Lahki premični odri na zidarskih kozah, višine do 4m, potrebni za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Podana 1/2 kvadrature objekta, kar je količina za obračun pomičnih odrov
| m2 | 30 |  | 0
V. | Zidarska dela
Op: | IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in pravilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
1. | Pozidave obstojelih odprtin, zidanje novih sten, z modularno opeko, v debelini kot obstoječe stene, ssidranjem le teh v obstoječo konstrukcijo, kar je vse zajeti v cveni.
a. | Stene debeline 20cm
| m3 | 2.5 |  | 0
b. | stene debeline do 20cm
| m2 | 15 |  | 0
2. | Naprava ometa
a. | Naprava ometa na stene v podaljšani malti 1:3:9, z napravo predhodnega obrizga 1:3, grobi in fini omet, z vsemi deli oz. strojni omet. V ceni je potrebno zajeti tudi kovinske vogalnike na izpostavljenih vogalih.
omet pozidav in popravila ometov ob rušitvah
| m2 | 60 |  | 0
3. | Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke.
OP: Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
V ceni je zajeti ustrezna tesnjenja ob prebojih hidroizolacij.
Upoštevati natančno specifikacijo in podrobnosti o poteku del navedenih v tehničnem poročilu projektanta. Velja za vse HI in vse sestave tlakov.
a. | Krpanje in dopolnitev obstoječe HI ob rušitveh in posegih v tlaku.
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
0,5cm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP) po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4), npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno
| m2 | 45 |  | 0
4 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
estrihi z armaturo, ki jo je zajeti v ceni, z napravo betona, z dilatacijskimi stiropor trakovi ob stenah. Dilatacije estriha večjih kvadratur po projektu tlaka, kar je zajeti v ceni.
a. | tlak kuhinje, v sestavi in višini kot obstoječi tlak.
5-7cm mikroarmirani beton C20/25
PE folija
5-10cm toplotna aizolacija
| m2 | 45 |  | 0
5 | Vzidava raznih manjših elementov -konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore…Ocena
| kom | 50 |  | 0
6 | Finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, vseh tlakov, sten stropov, zasteklitev, vrat in vseh elementov na objektu.
| m2 | 100 |  | 0
7 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih.Ocena
| ur KV | 10 |  | 0
| ur PK | 20 |  | 0
8 | Dobava in vgardnja INOX kotnikov b menjavah tlakov, višinskih preskokih, stikih stari in novi objekt, s sidri za vgradnjo. Dimenzije profilov glede na lokacijo, cca 100/4mm oz L 40/40/4mm
| m1 | 10 |  | 0
9 | Vgradnja talnih RF rešetk v kuhinji, dobava zajeta ločeno.
| kom | 5 |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I. | Okna, zasteklitve, senčila in vrata
Op: | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
-za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
- oznake vrat sledijo tekstom tehničnega poročila in že sama oznaka predstavlja posamezni sklop vrat -glej tehnično poročilo
- za vse stekla izdela izvajalec ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč svoje tipske konstrukcijske rešitve in predvsem EN norme za stekla.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemoajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto
GLEJ SHEME
PODANE SVETLE DIMENZIJE ELEMENTOV
1 | Notranja vrata
Notranja vratna krila obložena z laminatom po izboru projektanta na 4mm ultralesu, ki prekriva vmesno satovje in najmanj 10cm debel ter 3.2cm širok okvir iz masivne bukovine. Krilo je po vseh robovih »zaprto« z masivnimi obrobami, ki omogočajo brušenje robov.
Vsi vratni podboji so kovinski suhomontažni, tovarniško pleskani s poliuretansmim lakom v barvi po izboru projektanta. Vsa tesnila so najvišje kvalitete (kot npr. Schlegel Q-lon).
Vrata opremlejan s kvalitettnim nasadili, kljukami – INOX in cilindričnimi sistenskimi ključavnicami.
Pred izvedbo mora izvajalec dostaviti v potrditev delavniške načrte, sheme, oken in vrat.
Izvajalec za vse pozicije pripravi, dobavi in vgradi slepe podboje.
a. | VK1
90/210cm
| Kom | 1 |  | 0
b. | VK2
100/210cm
| Kom | 1 |  | 0
c. | VK3
100/210cm
| Kom | 1 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža predelnih sanitarnih sten, po sistemu kot npr. MAX FUNDER – kompaktni laminat na tipski RF podkonstrukciji.
plošče debeline 10mm, v barvi po izboru projektanta
obloge 10cm nad tlakom
zapiranje vrat z WC zatičem
a. | stena MAX
100/200cm
stena sestavljena iz:
1x vrata 65/200cm
1x fiksna polja
| Kom | 1 |  | 0
b. | stena MAX
120/200cm
stena sestavljena iz:
1x vrata 65/200cm
1x fiksna polja
| Kom | 1 |  | 0
II. | Mizarska dela
Op: | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotove vgrajene elemente. Za vsa dela je izvajalec del dolžan izdelati delavniške načrte v skladu z dogovorom s projektantom. Vse mere je preveriti na licu mesta.
1 | Dopolnitev obstoječih lesenih oblog na lokaciji rušitev. Laminat na iverici, na tipski podkosntruckiji, v izgledu obstoječih oblog, z masivnimi nalimki.
- sestavljene iz mediapan plošč 20mm furniranih po izboru projektanta, v rastru po detajlu. V ceni je zajeti izreze za vgardne elemente.
| ocena m2 | 20 |  | 0
III. | Keramičarska dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves pomožni material, fugiranje s fugirno maso barve po izboru projektanta, vse za gotove položene keramične ploščice po izboru projektanta. Ob ponudbi navesti nabavno ceno materiala.keramika I. klase.
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1. | Dobava in polaganje keramičnih ploščic - lepljenje na stene. Vse odprte vogale je zaščititi z alu profilom, in ga je zajeti v ceni postavke
a. | Stenska keramika kuhinje, dim. 20/20cm bele barve oz kot obstojerča keramika. Fugiranje s fugirno maso v izgledu kot obstoječa.
krpanje keramike in nove površine.
| m2 | 50 |  | 0
b. | Naprava HI premaza, na stene, pred polaganjem keramike
| m2 | 20 |  | 0
2. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic, vrsta, format in tekstura po izboru projektanta. Ploščice lepljene s cement-akrilatnim lepilom, po navodilu proizvajalca. Fugiranje s fugirno maso po izboru v barvi po izboru arhitekta. Nizkostenska obroba iz enakih ploščic kot tlak, višine 8cm, s tovarniško obdelanim robom.
OP.: Polaganje ortogonalno oz. po navodilih projektanta
a. | Keramika, drsnost R11
a.1. | Tlak na loakcijah odstranjenega tlaka in krpanje tlaka ob rušitvah in vgardnjah elementov.
| m2 | 45 |  | 0
a.2. | nizkostenska obroba
| m1 | 15 |  | 0
3. | Izvedba hidroizolacijskega premaza na bazi umetnih smol in hidravličnih veziv, npr.: ARDEX 8+9 ali enakovredno izveden tudi na vznožju obodnih sten s flexibilnim Ardex DB trakom po detajlu
| m2 | 45 |  | 0
IV. | Slikopleskarska dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves material, vse za gotove odbdelane površine
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1. | Slikanje stropov s poldisperzijsko barvo v barvi po izboru projektanta
a. | odstranitev vseh slojev opleskov in naprava akril emulzije
| m2 | 50 |  | 0
a. | glajenje 2x in brušeneje 2x
| m2 | 50 |  | 0
b. | slikanje 2x
| m2 | 50 |  | 0
2 | Slikanje sten z latex barvo v kvaliteti in barvi po izboru projektanta
a. | odstranitev vseh slojev opleskov in naprava akril emulzije
| m2 | 60 |  | 0
glajenje 2x in brušeneje 2x
| m2 | 60 |  | 0
slikanje 2x
| m2 | 60 |  | 0
3 | Pleskanje kovinskih elementov, v barvi po RAL-u in v kvaliteti po izboru projektanta.
a. | m2 | 10 |  | 0
b. | Kg | 50 |  | 0
V. | Ostalo
1 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA BREZ DDV |  |  | 0

## 02 Elektro inštalacije
2.0 POPIS DEL IN MATERIALA
2.1. Instalacijski material za jaki tok
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | cena/kol | Cena skupaj
1 | Instalacijsko stikalo, nadometne izvedbe, v ohišju, izklopno (25A - grebenasto stikalo) | kos | 1 |  | 0
2 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A in pokrovom | kos | 1 |  | 0
3 | Instalacijski kabel Cu, 1kV, delno uvlečen v instalacijske cevi v tlaku oz. podometno, delno položen na kabelske police, delno na objemke
| - PP00-Y 5x16 mm2 | m | 30 |  | 0
| - PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 16 mm2 | m | 20 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 6 mm2 | m | 120 |  | 0
| - Vodnik P/F-Y 4 mm2 | m | 60 |  | 0
4 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno oz. v tlaku
| - i. c. F 48 mm | m | 20 |  | 0
| - i. c. F 23 mm | m | 30 |  | 0
| - i. c. F 16 mm | m | 40 |  | 0
5 | Izvedba ozemljitev komplet z ozemljitvenimi sponkami raznih dimenzij | kos | 20 |  | 0
6 | Drobni in vezni material | 3% |  | 0 | 0
7 | Meritve in preizkusi | kpl | 1 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih, vtičnic komplet s kabli,… | ur | 10 |  | 0
9 | Sodelovanje pri preizkušanju in zagonu tehnološke opreme (ocenjeno) | ur | 6 |  | 0
SKUPAJ
2.2. Priključki
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL.
1 | Priključek električnega aparata do 10kW | kos | 2 |  | 0
2 | Priključek stroja za pomivanje posode | kos | 1 |  | 0
3 | Priključek kuhinjske nape po shemi dobavitelja opreme | kompl | 1 |  | 0
4 | Priključek kuhinjskih aparatov po tehnologiji kuhinje do 2,5kW | kos | 1 |  | 0
5 | Drobni in vezni material | 5% | 1 | 0 | 0
SKUPAJ
2.3. Razdelilci
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL.
1 | Elektro razdelilna omara R-K delna demontaža obstoječih in montaža novih elementov: | kpl 1
| - varovalka TYTAN II do 63A | kos 2
| - instalacijski kontaktor R63-40; 230V | kos 1
| - demontaža kontaktorja 25A;3p,... | kos 1
| - delo na terenu | ur 14
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl 1
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ EUR BREZ DDV |  |  |  | 0
OPOMBA.
Gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta

## 02 Strojne inštalcije
3.1.POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
KUHINJSKI PRIKLJUČEK - OBSTOJEČ
VRTEC ŠENTVID – ENOTA MRAVLJINČEK
1. | Jeklena brez šivna srednje težka črna cev
Po DIN standardih, skupaj z loki,
tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom
in dodatkom za razrez
| DN 20(26,9 x 2,3) | m | 2 | 0
2. | Termično varovalo z navojnima priključkoma
NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj
s tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 2 | 0
3. | Zagon plinskega kotla, izdaja garancije in navodil
|  | kom | 2 | 0
4. | Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih
| distributerja, izdaja atesta | kom | 1 | 0
5. | Zapiranje dovoda plina, izpihovanje z inertnim
| plinom, ponovno spuščanje plina v instalacijo | kom | 1 | 0
6. | Zvijava cev po DIN 3383 dimenzije..,
dolžine do 1,5 m za priklop
plinskega trošila z navojnim spojnim kosom
| DN 20 | kom | 2 | 0
7. | Montaža in priklop plinskega kotla | kom | 2 | 0
8. | Splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni
| stroški |  | 1 | 0
9. | Demontaža obstoječega priključka v kuhinji,
| cevovoda ter odvoz na deponijo | kom | 1 | 0
3. INTERNI VODOVOD
Dobava in montaža
Kakovost in barva sanitarne keramike ter
armatur naj bo srednjega višjega razreda, po
| izbiri arhitekta notranje opreme in investitorja |  | količina
Dodatna sanitarna oprema bo po izbiri
investitorja in arhitekta
Za kuhinjske elemente se izvede montaža priključkov,
armature se dobavijo skupaj s kuhinjsko opremo
1. | Kompleten umivalnik za montažo v sanitarni pult,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 560 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 | 0
2. | Kompleten umivalnik za montažo na steno,
sestoječ iz:
- školjke iz sanitarne keramike bele barve
velikosti 560 mm x 420 mm
- kromiranega medeninastega odtočnega ven-
ventila DN 32
- kromirane medeninaste enoročne stoječe
mešalne baterije DN 15 s pomičnim iztokom
in perlatorjem, s tovarniško fiksno nastavljeno
temperaturo tople vode 35˚C
- dva kotna regulirna ventila DN 15
- dve vezni cevki
- vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim
| materialom | kom | 1 | 0
3. | Armatura za dvodelno pomivalno korito, ki je
dobavljeno z opremo kuhinje, kompletno s
- kromiranima pretočnima in odtočnima
ventiloma DN 32
- čepa na verižici in držalo
- lovilca maščob, medeninasta, kromirana
- sifona f50 mm s prigrajenim čepom za čiščenje
- stoječa enoročna mešalna baterija DN 15, me-
deninasta, kromirana, s pomičnim iztokom in
perlatorjem, vključno z gibljivo prho
- kotna regulirna ventila DN15
| - tesnilni, spajalni in pritrdilni material | kom | 1 | 0
4. | Priključek hladne in tople vode za pomivalni stroj,
za kuhinjsko posodo, mehčalna
naprava je v sklopu tehnologije kuhinje
- odtočni sifon DN 50
dva krogelna ventila DN15 s kratko ročico
termodinačni ventil DN 15 na topli vodi
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 | 0
5. | Priključek hladne vode za parno konvekcijsko peč,
kompletno
- odtočni sifon DN 50
- krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 2 | 0
6. | Priključek hladne in tople vode za kotel,
priključek mehke vode, kompletno s
- 2x krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 | 0
7. | Priključek hladne in tople vode za ponev,
kompletno s
- 2x krogelni ventil DN 15 s kratko ročico
| - tesnilni, spajalni in pritrdilnim material | kom | 1 | 0
8. | Ogledalo iz kristalnega stekla po izbiri arhitekta,
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 2 | 0
9. | Etažera po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 2 | 0
10. | Držalo za brisače, po izbiri arhitekta
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 2 | 0
11. | Držalo za milo, vložek in pritrdilni material
| kompletno s pritrdilnim material | kom | 2 | 0
12. | INOX talna rešetka, sifon s smradno zaporo, dim.
| 30 cm x 30 cm in odtokom DN70 | kom | 2 | 0
13. | Univerzalna večplastna cev s toplotno izolacijo
debeline 6mm oziroma 9mm tipa PE-RT,
higiensko neoporečne s certifikatom
za pitno vodo DVGW DW-8236AT2301
za cevi tople in hladne vode ter cirkulacije, vštevši
spojni, tesnilni in pritrdilni material
| ø 16x2 | m | 30 | 0
14. | Plastična odtočna cev od sanitarnih predmetov
in vertikalno kanalizacijo z vsemi fazonskimi
kosi (kolena, odcepi, reducirni komadi)
ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, dim.
| DN 75 | m | 6 | 0
| DN 50 | m | 20 | 0
15. | Demontaža obstoječe sanitarne in kuhinjske
| opreme ter armatur in odvoz na deponijo | kom | 12 | 0
16. | Priključek na obstoječo razvodno vodovodno
omrežje in maščobno ter fekalno kanalizacijo v
| tlaku pritličja | ocena | 1 | 0
17. | Izpiranje in dezinfekcija cevovodov |  | 1 | 0
18. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, |  | 1 | 0
regulacija armatur in zaključna dela, transportni
in splošni stroški
Točni priključni za kuhinjske sanitarne elemente
bodo določeni na osnovi končne izbrane in
dobavljene kuhinjske opreme
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
3. PREDRAČUNSKI POPIS
1. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 80 | 0
2. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 30 | 0
3. | Demontaža obstoječe stenske kuhinjske nape
nad pomivalnim strojem, zračnih kanalov ter
| odvoz na deponijo | kom | 1 | 0
4. | Čiščenje in servisiranje obstoječega odvodnega
| ventilatorja nad pomivalnim strojem | kom | 1 | 0
5. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit- | kpl | 1 | 0
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
6. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav | kpl | 1 | 0
in nastavitev predvidenih kapacitet
7. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 10 | 0
| - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje, | kpl | 1 | 0
poiskusno obratovanje in zaključna dela
| - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 | 0
8. | Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | EUR | 0

## 02 Oprema kuhinje
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
Investitor: | VRTEC ŠENTVID,
Ulica pregnancev 6,
1000 Ljubljana
Objekt: | GRADNJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK- rekonstrukcija centralne kuhinje
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- projekt za izvedbo
Za gradnjo: | Novogradnja
Projektant: | Arhé d.o.o.,
Židovska steza 4,
1000 Ljubljana
Boris Briški, Ziherlova ulica 40e, Ljubljana
Odgovorni vodja projekta
Boris Briški, udia, ZAPS 0472 A
Številka projekta:
85/2010, Ljubljana, november 2010
Odgovorni projektant tehnologije kuhinje:
PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Primož Černigoj, univ.dipl.inž.str.
IZS T- 0697
Številka načrta:
7-T/44-2011-PZI
Verzija popisa:
11.9.2012
Poz. | Element | Kos | Točen naziv in oznaka ponujenega ponujenega elementa | Cena /kos | Cena skupaj
PRITLIČJE
A | DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME
A1 | Demontaža in odstranitev iz objekta naslednje opreme: | 1 |  |  | 0
- vhodna miza pomivalnega stroja;
- pomivalni stroj;
- mehčalec za vodo;
- izhodna miza pomivalnega stroja
- tuš mešalna baterija;
- inox delovni pult z vgrajenim tridelnim koritom
- 2 kom regala v skladišču zaradi povvečanja garderob;
Opis del:
- opremo je potrebno varno izklopiti iz vodovodnega in električnega omrežja;
- neuporabno opremo je potrebno odpeljati na deponijo;
- opremo katero želi investitor obdržati je potrebno shraniti na skladišču investitorja;
A2 | Demontaža in ponovna montaža plinskega štedilnika; | 1 |  |  | 0
Opis del:
- demontaža iz električnega omrežja in vodovodnih inštalacij in plinskih inštalacij;
- shranjevanje na začasnem skladišču;
- priključitev na novi lokaciji;
- testiranje delovanja;
- čiščenje notranjosti stroja;
- zamenjava priključnih cevi za vodo in plin; izvedba priključka ozemljitvenega vodnika;
- vsa dela je potrebno opraviti skladno s terminskim planom prenove kuhinje;
A3 | Demontaža in ponovna montaža električne parno konvekcijske peči; | 1 |  |  | 0
Opis del:
- demontaža iz električnega omrežja in vodovodnih inštalacij in plinskih inštalacij;
- shranjevanje na začasnem skladišču;
- priključitev na novi lokaciji;
- testiranje delovanja;
- čiščenje notranjosti stroja;
- zamenjava priključnih cevi za vodo in plin; izvedba priključka ozemljitvenega vodnika;
- vsa dela je potrebno opraviti skladno s terminskim planom prenove kuhinje;
A4 | Demontaža in konzervacija električnega štedilnika | 1 |  |  | 0
Opis del:
- demontaža iz električnega omrežja in vodovodnih inštalacij in plinskih inštalacij;
- zaščita opreme s primerno npr: plastično folijo- konzervacija;
- prevoz na lokacijo, ki jo določi investitor in nadzor;
A5 | Demontaža in konzervacija delovne blok mize | 1 |  |  | 0
Opis del:
- demontaža iz električnega omrežja in vodovodnih inštalacij in plinskih inštalacij;
- zaščita opreme s primerno npr: plastično folijo- konzervacija;
- prevoz na lokacijo, ki jo določi investitor in nadzor;
A7 | Demontaža in ponovna montaža inox regala lociranega levo od pulta z vgrajenim trodelnim koritom | 1 |  |  | 0
- shranjevanje na začasnem skladišču;
- priključitev na novi lokaciji;
- popravilo polic;
B | OBMOČJE POMIVANJE JEDILNE POSODE
B1 | Inox delovni sprejemni pult z vgrajenim dvodelnim koritom | 1 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm;
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm;
Opis delovne površine:
- vgrajeno dvodelno koritom 400x500x 250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm; ;
- z vodili za košare pomivalnega stroja širine 510 oz. prirejeno velikosti košare pomivalnega stroja;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm;
- pult izdelan kot vhodna miza pomivalnega stroja; prilagojen predvidenemu pomivalnemu stroju;
- površina po celotni delovni površini poglobljena za ca. 20 mm; izdelano za direktni pomik košare proti pomivalnemu stroju; širina kanala prilagojena tipu košare;
- na desni strani prirejeno za pritrditev na pomivalni stroj;
Dodatna oprema:
- pod koriti dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona;
- zaščita izdelana iz inox cevi 30x30 mm v obliki črke U montirana direktno v steno;
- spodaj izdelano brez police- prostor za inox posode za odpadke;
ca 1750x750x900 mm
B2 | Tuš mešalna baterija na vzmet montirana na delovni pult pri steni; | 1 |  |  | 0
Opomba:
- v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov
- enoročna izvedba;
- montirana na steno; priključke in zaporne ventile izdela izvajalec vodovodnih inštalacij;
- pipo dobavi in montirana dobavitelj tehnološke opreme;
- z dodatnim izlivom;
- možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko;
- dolžina cevi ca. 1000 mm
- podpora cevi s vijačno vzmetjo;
- v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno;
- dolžina izliva min 350 mm;
- sistem zapornega čepa oz. zapirala mora obvezno preprečevati mešanje tople in hladne vode v katerem koli položaju pipe pri točenja vode ali v primeru zaprte pipe;
- kot npr: KWC 24.501.146.000 ali enakovredno;
B3 | Košarni pomivalni stroj namenjen pomivanje jedilne posode in servirne posode | 1 |  |  | 0
Splošen opis:
- celotna konstrukcija izdelan iz inox pločevine;
- izdelan po standardih DIN 10510
- kapaciteta stroja od min. 65 košar/h do max. 115 košar/uro;
- uporabna vhodna višina min. 450 mm;
- višina pod strojem min. 150 mm
- uporabna prehodna širina min. 500 mm;
- glavne značilnosti: vhodna cona; cona pranja, cona izpiranja;
- smer izvedbe stroja je določena v načrtu tehnološke opreme;
Cona pranja in izpiranja:
- tank izdelan iz brezšivnih sistemov z nagibom proti odtoku;
- material ohišja in tankov: nerjaveča pločevina;
Alkalna cona pranja:
- moč črpalke pranja cca. 1kW;
- kapaciteta črpalke min 900 L /min;
- temperatura pranja cca. 60 °C;
- volumen tanka: cca. 65 L
- pranje zgoraj in spodaj;
- črpalka izdelana iz inox pločevine;
- število pralnih rok min. 5 kom;
Izpiranje s svežo vodo:
- poraba vode: max 280L /h;
- minimalni tlak 2,5 bar;
- temperatura izpiranja cca. 85°C;
Elektronsko upravljanje:
- folijska tastatura;
- digitalni prikaz temperature pranja in izpiranja;
- prikazovanje pogonskega stanja;
- avtomatska polnitev tanka;
- elektronski nadzor nivoja v tanku;
- glavno stikalo;
- električna zaščita stroja min IP5
- avtodiagnostika napak s prikazom šifre napake;
Vgrajen sistem za ponovno uporabo odpadne toplote:
- predgretje sveže vode s pomočjo toplotnega izmenjevalca;
- površina izmenjevalca: min. 50 m2;
- cevi za vodo v izmenjevalcu izdelane iz bakra;
- tlačna razlika ventilatorja: cca. 20 Pa;
- privarčevana toplota cca 11kW;
Dodatna oprema:
- prostor za čistila je predviden na desni strani stropad pod izhodno mizo ; v kompletu stroja mora dobavitelj dobaviti obe črpalki za izpiralno in pralno sredstvo, ki sta montirani v stroju;
- kot npr.: Meiko K 160 Pi ali enakovredno;
- v kompletu 10 PVC košar za pomivanje: za pladnje 2 kom; za skodelice 2 kom; za krožnike 4 kom; 2 kom košarice za pribor; 2 kom košar ravne izvedbe
Dodatne zahteve:
- zaradi prenove v obstoječi kuhinji in priključitve na obstoječe električne priključke je lahko dovoljena skupna trenutna priključna moč 25 kW oz. stroj lahko trenutno omrežje obremenjuje z maksimalno električno močjo 25kW;
Opomba:
Izbrani dobavitelj opreme mora takoj predstaviti rešitev potrebnega prezračevanja za stroj, ki ga izvede izvajalec prezračevanja.
ca 1490x770x2000 mm
B4 | Inox izhodna miza pomivalnega stroja | 1 |  |  | 0
Namen:
- odlaganje pomitih košar iz pomivalnega stroja na način ,ki omogoča transport košar brez dvigovanja;
- prostor za odlaganje treh košar pomivalnega stroja;
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=100 mm;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm; ali profilirane škatlaste konstrukcije izdelane iz nerjavne pločevine debeline min.: 1 mm
Opis delovne površine:
- poglobljena delovna površina oz. kanal širine 510 mm za lažji pomik košare;
- izveden nagib površine zaradi zatekanja tekočin proti stroju;
- prostor za postavitev min. 2 košare pomivalnega stroja
- prirejeno tipu pomivalnega stroja;
Dodatni opisi:
- spodaj izvedeno z 1x polno polico za odlaganje košar pomivalnega stroja in detergentov;
ca. 1650x700x900 mm
B5 | Napa oz. direkten priključek na sistem odzračevanja nad pomivalnim strojem;
- podatki o zahtevani kapaciteti odvoda zraka so podani v načrtu tehnološke opreme;
- načrt izvedbe priključka je dolžan podati izbrani dobavitelj tehnološke opreme;
Opomba:
Potrebno upoštevati v načrtu strojnih inštalacij.
Pozicijo in velikost določi dobavitelj tehnološke opreme.
Dobavi in montira izvajalec GOI del.
Oprema ni predmet razpisne dokumentacije tehnološke opreme. V načrtu tehnološke opreme je omejena samo zaradi prikaza tehnoloških postopkov.
Poleg direktnega odzračevanja iz stroja je potrebno zagotoviti primerno prezračevanje tudi celotnega območja pomivanje jedilne posode.
Sistem prezračevanja mora biti izdelan tako, da preprečuje vdor povratnega hladnega kraza v prostor oz. stroj.
B6 | Inox talna rešetka pred pomivalnim strojem
- velikost in pozicija usklajena s tipom pomivalnega stroja;
- protismradna zapora;
-košarica za lovljenje umazanije;
cca 800x400 mm
Opomba:
Pozicijo in velikost določi dobavitelj tehnološke opreme.
Dobavi in montira izvajalec GOI del.
B7 | Mehčalec za vodo namenjen mehčanju vode košarnega pomivalnega stroja | 1 |  |  | 0
- plastična posoda za sol;
- posoda za ionsko maso izdelana iz poliestra ali podobnega materiala;
- vgrajena časovna kontrola pretoka vode; brez potrebe dodatnega električnega priključka;
- kapaciteta ca. 20L/min pri trdoti vhodne vode 10'°dH
- poraba soli na regeneracijo 0,5kg;
- regeneracijski cikel ca. 12 min;
- opremljen s kolesi zaradi lažjega polnjenja;
ca. 360x360x570 mm
- kot.: npr: Winterhalter Monomatic
Opomba:
Pri izdelavi strojnih inštalacij je potrebno posebno pozornost posvetiti izboru in izvedbi primernih materialov zaradi mehčane vode.
Priporočamo, da se vodo pred mehčalcem kemično, mehansko ali magnetno dodatno ne obdela.
B8 | Inox sanitarni umivalnik za roke | 1 |  |  | 0
- namen umivalnika je izključno higienizaciji rok osebja;
- v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za umivanje rok (vključuje tekoče milo, papirnate brisače in odprt koš za smeti) dobavi investitor oz. pogodbeni dobavitelj sanitarnega materiala;
- proženje vode preko tipke s kolenskim proženjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov; velikost gumba min. 60x60 mm;
- umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov;
- priključitev na oba zaključna ventila kot del fiksnih inštalacij izvede dobavitelj sanitarnega umivalnika dveh zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot zaključek vodovodne inštalacije;
- ventile dobavi in montira izvajalec vodovodnih inštalacij; priključni material: odtočne cevi; sifon; priključne cevke in tesnila dobavi in montira dobavitelj umivalnika;
- v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode;
- mahnaksi mešalni ventil opremljen s protipovratno zaporo, ki preprečujem mešanej tople in hladne vode;
- sanitarni umivalnik za roke je montiran v steno z 2-4 vijaki, možnost obremenitve do 10 kg;
- stik med sanitarnim umivalnikom in je steno je potrebno dodatno zatesniti s trajno-elastičnim vodoodpornim kitom, ki je UV in kemično odporen na čistila in v barvi stenske keramike;
-kot npr.: Blanco HW-K 5,5x4,5x1,5 ali enakovredno;
C | TOPLOTNA OBDELAVA
C1 | Inox talna rešetka oz predelava in podaljšanje obstoječe talne rešetke;
povečanje za 800x400 mm
Opis del:
Izvajalec GOI del mora obstoječo talno rešetko predelati, tako, da bo primerna za uporabo dveh prekucnih ponev in ne samo ene kot je to v obstoječi kuhinji.
- velikost in pozicija usklajena s tipom obstoječe talne rešetke in tipom prekucne ponve;
- protismradna zapora;
-košarica za lovljenje umazanije;
cca 800x400 mm
Opomba:
Pozicijo in velikost določi dobavitelj tehnološke opreme.
Montira izvajalec GOI del.
C2 | Plinska prekucna ponev | 1 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
Dodaten opis:
- celotna konstrukcija izdelana iz inox pločevine in profilov;
- prekucna ponev vpeta v sprednjem robu v celotno konstrukcijo;
- ročni dvig posode preko vretena na sprednji strani;
- dno posode izdelano iz min. dvoplastnega dna- npr. osnovne nerjaveče pločevine debeline min. 12 mm in dodatne magnetne nerjaveče pločevine 3 mm
- velikost dna posode ca 700x590 mm
- maksimalna kapaciteta merjeno do roba ponve min. 90 L
- polnjenje posode preko vgrajene polnilne pipe;
- regulacija temperature od 20 do 300°C
- varnostni indikator delovanja plinskega gorilca;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov brez možnosti zatekanje tekočin med elementi;
- kot npr.: Kogast serija 900 tip PKP-T9/80 ali enakovredno;
ca 800x900x750 mm
C3 | Inox vmesni del termičnega bloka izdelan za montažo blok mešalne baterije; | 1 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
Dodaten opis:
- celotna konstrukcija izdelana iz inox pločevine in profilov;
- izdelana samo delovna površina z nosilcem za blok pipo;
- s sprednje strani izdelano kot maska oz. kontrolna plošča nove prekucne ponve;
ca 100x900x900 mm
C4 | Enoročna blok mešalna baterija | 1 |  |  | 0
- montirana na delovno blok mizo poz. N10; točna lokacija določena glede na dogovor z uporabnikom,
- delovna miza mora biti serijsko prirejena za montažo pipe zaradi dodatnega ojačanja delovne površine;
- enoročna mešalna baterija opremljena s posebnim čepom na koncu pipe, ki preprečuje kapljanje po zapiranju pipe;
- v kompletu ves pritrdilni in priključni material; priključni material izdelan po vseh veljavnih standardih;
- višina izliva od delovne površine min: 300 mm;
- radij iztočne pipe okoli vertikalne osi min 300 mm;
- sistem zapiranje vode pri glavnem zapiralu mora biti opremljen s protipovratno loputko oz. sistem ki preprečuje mešanje tople in hladne vode;
kot npr. KWC tip 24.5012.064.000 ali enakovredno;
C5 | Električna parno-konvekcijska peč | 1 |  |  | 0
Splošen opis:
- kapaciteta vodil min. 6x GN 1/1 z možnostjo vlaganja posod GN 1/1 globine 65 mm po dolgi stranici GN posode;
- razmik med vodili min. 65 mm
- krilno odpiranje vrat;
- velikost ca. 847x771x757 mm
Načini delovanja peči:
Para ca. 30 do 130°C
Vroči zrak ca. 30°C – 300°C
Kombinacija 30°C – 250°C
Dodatne funkcije:
- elektronski in računalniški sistem merjenja in regulacija vlage do odstotka natančno
- min. 100 programov z 10 možnimi koraki
- možnost pečenja po principu delta T
- min. 2 hitrosti delovanja ventilatorja
- sistem popolnoma avtomatični sistem čiščenja
- hitro ohlajevanje notranjosti aparata;
Oprema:
- kontroliranje aparata izvedeno z zaslonom na dotik
- celotna notranja konstrukcija izdelana iz primerne nerjaveče pločevine z zaobljenimi robovi na stiku stena-stena; stena-dno in stena-strop;
- osrednji gumb za nastavitve
- sonda za merjenje temperature jedra z min. 4 merilnimi točkami
- držalo za sondo – pomoč pri vstavljanju v tekočine
- vgrajen parni generator z avtomatičnim dotokom sveže vode
- digitalni izpisi temperature
- prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti
- digitalna nastavitev časa začetka oz. konca delovanja 0 - 24 h
- integrirani tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem, vodno zaporo, večstopenjski izvlek, večstopenjska moč brizganja
- integrirano centrifugalno odvajanje maščob, brez maščobnega filtra
- vrata aparata s prezračevalnim min. dvojnim steklom, možnost odpiranja notranjega stekla - čiščenje
- kljuka za enoročno odpiranje vrat; vrata se lahko tudi samo zaloputnejo ; levo odpiranje vrat;
- halogenska osvetljava notranjosti (ceransko steklo-odporno na udarce)
- računalniški priključek RS 232 ali USB oz. primerni priključki za računalniško diagnostiko napak in možnost povezovanja peči na računalnik
- držalo za temperaturno sondo;
- intergrirana mehčalec za vodo v sami peči; dodajanje soli v posebne predal, ki je vgrajen v peč;
Dodatne zahteve:
- desno odpiranje vrat;
- v kompletu peči inox termična zaščita zadnjega dela peči proti štedilniku zaradi termične zaščite peči in varovanja priključkov ter lažjega čiščenja štedilnika ina šeči; velikosti prilagojena peči; višina minimalno do zgornjega roba peči;
ca. 847x771x757 mm
- kot npr. Rational SCC 61 E enaka kot obstoječa;
C7 | Vmesni element za montažo peči po sistemu "ena-na drugo" | 1 |  |  | 0
- vmesni element mora biti prilagojen tipu obstoječe električne parnokonvekcijske peči;
- obstoječa peč se postavi direktno na tla; nova peč poz. C6 se postavi na obstoječo peč poz. A3 z vmesni elementom C7
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
Dodatne zahteve:
- vmesni element mora biti popolnoma prilagojen obstoječi parnokonvekcijski pečici in tudi novi peči, ki se montirana na vmesni element;
- vmesni element mora biti primeren za izvedbo priključkov nove peči in izvedbo izpuha obstoječe peči, ki se montira na tla;
- kot npr.: Rational Combi Duo zaradi kompatibilnost z obstoječo pečjo;
C9 | Inox nevtralni delovni pult z vgrajenimi vodili za GN posodo | 1 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi inox nogami s plastičnimi nastavki;
- zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm;
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm;
Opis delovne površine:
- popolnoma gladka delovna površina;
- zavihek ob steni min. h=50 mm
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm;
Opis vodil za GN posodo:
- na desni strani pulta vgrajena vertikala z vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; notranje širine vodil 335 mm;
- vodila v obliki črke U; varjena na konstrukcijo delovnega pulta;
- min. 8x dvojnih vodil za GN posodo;
Dodatna oprema:
- v spodnjem delu po celotni dolžni delovnega pulta izdelana dvojna polica za odlaganje;
- hrbtišče delovnega pulta popolnoma zaprto;
ca 1770x700x900 mm
D | PROSTOR ZA VOZIČKE
D1 | Inox voziček namenjen transportu v oddelke | 15 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine
- inox konstrukcija izdelana iz okroglih cevi premera min 32 mm;
- 3x inox polica popolnoma zavarjena na ogrodje;
- inox konstrukcija na obeh straneh povišana za ca 100 mm nad zgornjo polico izdelana kot integriran ročaj;
Dodatne zahteve;
- nosilnost celotnega vozička min. 120 kg;
- nosilnost posamezne police min. 80 kg;
- inox polica izdelana s poglobljeno površino po tehnologiji globoke vleka;
- vertikalni rob police ca 30 mm izdelan v spodnje strani polkrožno za preprečevanje delovnih poškodb;
- pod vsako polico izdelana protihrupna zaščita;
Opis koles:
- voziček naj bo opremljen s 4 kolesi; 2 vrtljiva kolesa z zavoro naj bodo montirana na krajši stranici;
- koles so min. premera 125 mm; izdelana s nerjavečega jekla ali primerno odporne plastike; elastično tekalno površino, ki ne pušča sledi na keramiki ali umetni masi;
- kolesa so zaprtega tipa brez potrebe mazanja kotalnega ležaja in primerna za pranje z aparatom s paro na visok pritisk;
- nad kolesi montirana plastična zaščita na vseh 4 vogalih vozička;
- inox okrogel ročaj premera 32 mm
900x600x900 mm
- kot npr.: Blanco SW 8x6-3 ali enakovredno;
D2 | Inox stenska omarica z drsnimi vrati | 3 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
Opis konstrukcije;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- notranjosti spodnja fiksna polica oz. dno omarice in dodatni 2x inox prestavljiva polica;
- možnost prestavljanja police po višini min za +/- 100 mm brez uporabe orodja;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- spredaj brez utora za drsna vrata;
- možnost enostavne odstranitve vrat brez uporabe orodja;
- na zgornjem delu obrez ostrih robov ali utorov, ki bi onemogočali enostavno čiščenje;
Drsna vrata:
- zaprto z drsnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- drsna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat;
- montirano 400 mm od zgornjega ročaja servirnega vozička;
Dodatne lastnosti:
ca. 1200x350x900 mm
D3 | Inox stenska omarica z drsnimi vrati | 2 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
Opis konstrukcije;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- notranjosti spodnja fiksna polica oz. dno omarice in dodatni 2x inox prestavljiva polica;
- možnost prestavljanja police po višini min za +/- 100 mm brez uporabe orodja;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- spredaj brez utora za drsna vrata;
- možnost enostavne odstranitve vrat brez uporabe orodja;
- na zgornjem delu obrez ostrih robov ali utorov, ki bi onemogočali enostavno čiščenje;
Drsna vrata:
- zaprto z drsnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- drsna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat;
- montirano 400 mm od zgornjega ročaja servirnega vozička;
Dodatne lastnosti:
ca. 1100x350x900 mm
Opomba:
V primeru, da se me rekonstrukcija ugotovimo možnost odstranitve vmesnega zidu je potrebno dolžino stenske omarice poz. D3 ustrezno korigirati.
D4 | Inox stenska omarica z drsnimi vrati | 2 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
Opis konstrukcije;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- notranjosti spodnja fiksna polica oz. dno omarice in dodatni 2x inox prestavljiva polica;
- možnost prestavljanja police po višini min za +/- 100 mm brez uporabe orodja;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- spredaj brez utora za drsna vrata;
- možnost enostavne odstranitve vrat brez uporabe orodja;
- na zgornjem delu obrez ostrih robov ali utorov, ki bi onemogočali enostavno čiščenje;
Drsna vrata:
- zaprto z drsnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- drsna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat;
- montirano 400 mm od zgornjega ročaja servirnega vozička;
Dodatne lastnosti:
ca. 1400x350x900 mm
Z | Izdelava dokumentacije, dostava in montaža
Z1 | Ogled izdelanega objekta pred popločenjem; | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan pregledati objekt in mesto montaže pred popločenjem objekta in izdelati ustrezno poročilo o ogledu
Z2 | Dostava in vnos opreme v kuhinjo objekta | 1 |  |  | 0
- dostava iz pritličja;
- brez stopnic;
- možen parking tip ob vhodu v kuhinjo (dostavna ploščad);
Z3 | Montaža na pripravljene priključke; | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme mora v ponudbi upoštevati priključni material od fiksne hišne inštalacije do porabnika;
- npr: cevke za vodo, plin in električne kable v primernih zaščitnih ceveh;
- hišna inštalacija je zaključena za ventilom, električno dozo s sponkami ali stikali…
Z4 | Zagon opreme in izdelava ustreznih poročil o priklopu opreme; | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izdelati ustrezna poročila o priklopu opreme; testiranju opreme in zagonu opreme;
Z5 | Grobo čiščenje opreme in odvoz embalaže | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžna odstraniti zaščitno folijo, ki po montaži ni več dosegljiva in zaščitno folijo na vidnih stranicah opreme;
- vidna folija se odstrani na termin dogovorjen z investitorjem;
Z6 | Šolanje osebja in testno kuhanje | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti enodnevno šolanje osebja s prikazom kuhanja in demonstracije dobavljene opreme;
Z7 | Izdelava dokumentacije za tehnični pregled | 1 |  |  | 0
- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
- garancijske liste;
- ES izdaje o skladnosti v slovenskem jeziku;
- vso dokumentacijo je potrebno predati v min. 3x izvodih;
- Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z veljavno zakonodajo
|  |  | Skupaj vrednost opreme |  | 0
Opombe za ponudnike opreme in izbranega dobavitelja opreme:
Načrt tehnološke opreme je pripravljen za fazo PZI- zbiranje ponudb in je primeren za zbiranje ponudb. Za pripravo ponudbe interiera je potrebno pridobit najprej načrt interiera.
Vsa oprema, ki jo ponudniki morajo ponuditi v ponudbi mora biti nova, zapakirana v originalni embalaži, razen če je predpisano drugače, ter skladno s splošni zahtevami razpisne dokumentacije.
Inox nevtralni, ogrevani in hlajeni elementi:
Vse elemente izdelane iz inox-a je potrebno ozemljiti, kar izvede izvajalec električnih del. Prav tako je dolžan izvesti končne meritve upornosti.
Pri vseh sanitarnih umivalnikih za roke je potrebno namestiti sanitarni pribor za umivanje rok: tekoče milo, papirnate brisače in koš za smeti.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z vijačenjem in vmesnim tesnjenjem.
Pri delovni pultih priporočamo varjenje delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine.
Minimalna debelina nerjaveče pločevine, ki jo je dovoljeno uporabiti pri inox delovnih pultih, omaricah, policah oz. pri ostali opremi … je 1 mm.
Sifoni, talne rešetke in nape
Vgradnjo in montažo sifonov, talnih rešetk, zaključnih ventilov in enoročnih mešalnih pip montiranih iz stene izvrši izvajalec strojnih inštalacij.
Nape, prezračevalne rešetke dobavi, montira in priključi izvajalec strojnih inštalacij.
V območju kuhinje je dovoljena vgradnja samo talnih rešetk izdelani v kompletu iz nerjavne pločevine velikost kot je definirano v načrtu in popisu tehnološke opreme. Talne rešetke morajo biti izdelana s protismradno zaporo, inox košar za lovljenje in lažje
Električni priključki:
Vse priključke za tehnološko opremo je potrebno ustrezno zaključiti z vtičnico, priključno dozo ali stikalom. Vsa dela do zaključnih elementov izvede izvajalec elektro inštalacij.
Interier:
Vse elemente, ki so vezani na izdelavo delov interiera je potrebno pred izdelavo uskladiti z načrtom arhitekture in notranje opreme. (načrt PZI).
Interierski elementi niso vključeni v popis tehnološke opreme.
Razno:
V popisu tehnološke opreme ni upoštevano: specifikacija jedilne in kuhinjske posode, pribora, delovnih orodij, drobni inventar za uporabo v točilnem pultu; oprema sanitarij in garderob, čistilno orodje, računalniška oprema- blagajna; sistem ozvočenja…
Navodila za pripravo ponudbe in obveznosti pogodbenega dobavitelja tehnološke opreme:
Ponudnik mora v svoji ponudbi vključiti opremo, ki je nova in neuporabljena, zapakirana v originalni embalaži oz. ustrezno zaščitena med transportom.
Ponudnik je dolžan v ponudbi investitorju in projektantu tehnološke opreme predstaviti vse delavniške risbe elementov, ki se bodo izdelovali po meri,
in vse prospekte serijske tehnološke opreme iz katerih bodo razvidne vse zahtevane lastnosti iz zgornje specifikacije. Dobavitelj opreme je dolžan pridobiti pisno potrditev s strani investitorja in projektanta.
Vsa dokumentacija mora biti pripravljena skladno z zahtevami iz splošnega dela razpisne dokumentacije.
Dobavitelj tehnološke opreme kuhinje je dolžan pregledati projekt tehnološke opreme in podati morebitne pisne pripombe pred popločenjem objekta.
V ponudbi mora biti zajeto:
- dostava;
- montaža;
- izdelava kompletne dokumentacije s projektom PID in navodili v slovenskem jeziku originalnimi izjavami CE in ustrezno opremljenimi prevodi ter originalnimi navodili;
- v kompletu morajo biti tudi ustrezni elektro načrti vseh naprav; eksplozijske risbe vseh naprav
- v ponudbi mora biti upoštevano šolanje oseb, ki bo stroje uporabljalo min. 4 ur šolanja;
- prav tako mora biti upoštevamo tudi 1 urno šolanje oseb, ki bodo skrbeli za vzdrževanja stroja in manjših popravil;
- za stroje mora veljati min. garancijska doba veljavna s splošnimi garancijskimi pogoji oz. s pogoji definiranimi v razpisnih pogojih oz. min 12 mesecev;
- za garancijsko dobo mora dobavitelj brezplačno opraviti dela in dobaviti rezervne dele;
- za vso opremo za katero ni naveden primer proizvajalca oz. tip ali enakovredno se izdeluje po meri in mora ustrezati v vseh navedenih tehničnih lastnostih;
- v ponudbi je potrebno upoštevati: priključite; testiranje in grobo očiščenje opreme brez odstranitve zaščitne folije na delovnih površinah (vse ostalo odstrani dobavitelj opreme).
- vso opremo mora dobavitelj opreme ustrezno ozemljiti. Meritve izvede izvajalec elektro del.
- po končani montaži se izvede skupen pregled opreme in testiranje opreme. Po končanem testiranju in pregledu je potrebno izdelati zapisnik pregleda, ki ga potrdi dobavitelj opreme, nadzorni projektant in uporabnik oz. investitor.
Izbrani dobavitelj opreme mora načrti PZI pregledati in narediti popravljen načrt PZI brezplačno, v katerem bodo upoštevane zahteve za ponujeno opremo.
Popravek načrt mora biti izveden v obliki skladno z zakonom in potrjen s strani pooblaščenega projekta tehnološke opreme IZS.
Projekt PZI je dolžan predložiti investitorju ter projektantom elektro in strojnih inštalacij in arhitektu.
Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih vrednostih) ponujene opreme morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. V splošnih pogojih razpisa.
V primeru, da ni predpisano območje lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
- temperature in časi pomivanja= 2%
- dimenzije aparatov= 15%
- moči črpalk in motorjev= 5%
- premer koles= 5%
- delovni pulti izdelani po meri se morajo izdelati tako da so prilagojeni dejanskemu stanju na objektu (potrebna izvedba meritev na objektu)
- vrednost pretokov= 5%
-debelina pločevine= 5%
- poraba= 5%
- ostale vrednosti= 5%
-debelina pločevine= 5%
- poraba= 5%
- ostale vrednosti= 5%