## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj | € skupaj | € skupaj
|  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | 0 | 0
II. | VODOVOD | 0 | 0 | 0
III. | PREZRAČEVANJE | 0 | 0 | 0
IV. | #REF!
V. | #REF!
IV. | PLIN | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Tripotni in prehodni ventili z motornim pogonom so zajeti v popisu CNS.

## OGREVANJE
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
KOTLOVNICA, TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK VODA
1 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom (C5.3x), lovilnikom kondenza s sifonom, montažno ploščo, nizkotemperaturno regulacijo delovanja kotla in temperature ogrevne vode za regulacijo temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature.
Dobavi naj se vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, zagonom, navodili v slovenskem jeziku, ter poučevanje osebja
Kotel dosega normne izkoristke do 110, 5%, omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 15 - 100% nazivne moči,
optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izbojša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje
Plinski kotel, vsebuje: Kotlovsko črpalko, tripotni preklopni ventil, varnostni ventil (podp=3,0 bar), plinski ventil, zaporni ventil na dovodu ni povratku, protipovratni ventil in izolacijo.
Qg = 24,9 kW
| Ne = 70 W | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
BUDERUS tip GB 162 - 25
ali enakovredni
2 | Sistem odvoda zgorevalnega zraka za plinski grelnik tipa C5.3x, iz Al pločevine f80/125 mm, z zajemom zgorevalnega zraka iz prostora, ter odvodom preko stene in Al cevi nad streho objekta, sestavljen iz: kotlovskega priključnega kosa ø80/125mm, koaksialnega revizijskega »T« kosa ø 80/125mm, koaksialne dimovodne cevi 500mm ø 80/125mm, stensko rozeto s prehodom skozi steno za koaksialno cev ø 80/125mm, nosilno konzolo za na fasado, koaksialnim »T« kosom ø 80/125mm za na fasadno konzolo, 1 x koaksialna dimovodna cev 2000mm ø 80/125mm, 1 x koaksialna dimovodna cev 500mm ø 80/125mm, distančniki (3 kosi), nadstrešni zaključek, izpustna cev brez spojke dolžine 500mm ø 80mm in in objemka, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
BUDERUS tip GAF-K
ali odgovarjajoče
3 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Mikroprocesorska regulacija za vgradnjo v stenski grelnik Regulacija je prirejena za nizkotemperaturno delovanja kotla in temperature ogrevne vode za v odvisnosti od zunanje temperature, vodenje enega reguliranega kroga ogrevanja z obtočno črpalko in mešalnim ventilom, vodenje preklopnega ventila, obtočne črpalke za pretočno pripravo tople sanitarne vode, cirkulacijske črpalke.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito proti direktnemu vplivu sonca,
- 1 x potopnimi temperaturnimi tipali s tuljkami
- potopnimi temperaturnim tipalom za zalogovnik
- potopnimi temperaturnim tipalom za bojler
| - kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
BUDERUS tip modul RC35+ BC 10 + MM 10 + OTS
ali enakovredni
5 | Nevtralizacijska posoda za zbiranje kondenzata iz kondenzacijskih kotlov ter dimovodne napeljave, skupaj s cevnimi razvodi, črpalko in priključki | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
BUDERUS tip NE 1.1
ali odgovarjajoče
6 | Demontaža obstoječega kola in gorilnika na ELKO v kleti obstoječe kotlovnice (poglobljena klet), skupaj z dimniškim priključkom.
Kotel naj se odstrani skupaj z gorilcem in bojlerjem (300l), ki je nad kotlom, ter odvozom v skladišče investitorja oziroma odvoz na deponijo ali v podjetje za predelavo surovin (do 30 km)
| cca 1120kg | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječih cistern na ELKO v kleti obstoječega prostora (poglobljena klet).
Cisterne naj se odstrani skupaj s ustreznim prečrpavanjem morebitnega goriva v cisterni, ter odvozom v skladišče investitorja oziroma odvoz na deponijo ali v podjetje za predelavo surovin (do 30 km).
| V = 1 x 10.000l | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Nizko temperaturna toplotna črpalka zrak/voda kompaktne izvedbe, za centralno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, sestavljena iz:
* Zunanja enota toplotne črpalke
Qg(W40/A7°) =15,47 kW
Nel(g) =4,26 kW
Qg(W40/A-7°) =12,02 kW
Nel(h) =5,95 kW
Inom=16,3 A
Ivar=20 A
U=400 V/3ph./50 Hz
skupaj z protivibracijskimi podstavki
Projektna rešitev:
DAIKIN ALTHERMA
tip ERLQ016CW1
ali odgovarjajoče
* Notranja stenska vodna enota toplotne črpalke
Notranja enota črpalke je dobavljena skupaj z varnostnim ventilom, razteznostno posodo, črpalko, ploščnim toplotnim izmenjevalnikom, elektro grelnikom, stikalo pretoka, manometer (za vodni krog), filter, stikalna omarica in avtomatski odzračevalni ventil.
Avtomatika za vodenje delovanja v odvisnosti od zunanje temperature, dnevni in nočni režim obratovanja, priključen na regulator toplotne črpalke, ves ostali pribor in oprema za priključitev in montažo.
Linijski električni grelec
Nel=3 kW
U=230V/50Hz
Naprava s dobavi z vsemi internimi freonskimi cevnimi povezavami (Cu 9,5/ Cu 15,9) z izolacijo, ter električno napeljavo, polnjenjem medija R410a med notranjo in zunanjo enoto z medsebojno razdaljo 3m.
Projektna rešitev:
DAIKIN ALTHERMA
tip EHBH16C3V
ali odgovarjajoče
| Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Sobna enota za uravnavanje toplotne črpalke iz bivalnega prostora.
Sobna enota omogoča:
- vklop ali izklop ogrevanja prostorov,
- vklop segrevanja sanitarne vode,
- enkratni vklop segrevanja sanitarne vode,
- vklop Party in Eco funkcija z nastavitvijo časa trajanja,
- aktiviranje zaščite proti zamrzovanju
| Enota naj se dobavi skupaj s kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
DAIKIN tip EKRTWA
ali odgovarjajoče
10 | Varnostnim termostat za omejevanje temperature v razvodu ta talno ogrevanje. Termostat ima vgrajen termostat in ročno resetiranje, skupaj s kabelskimi povezavami do obtočne črpalke, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
Danfoss tip tip ST-2
ali odgovarjajoče
11 | Zaporni ventil z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po DIN4751/2 z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 18 l
| pmax = 3,0 bar | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
REFLEX tip N18/3
ali odgovarjajoče
Vcel = 22 l
| pmax = 3,0 bar | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
REFLEX tip N25/3
ali odgovarjajoče
13 | Hidravlični ločevalnik za ločitev kotlovskega in ogrevalnega kroga, skupaj z izpustom nečistoč, avtomatskim odzračevalnim lončkom, kolčakom za priključitev temperaturnega tipala, ter navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter podstavkom | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Odgovarja
Projektna rešitev:
BUDERUS tip WHY 120/80
ali odgovarjajoče
14 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom
Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
V=1,83 m3/h
H=45 kPa
Ne= 85 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip STRATOS 25/1-6
ali enakovredni
15 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
| DN20; kvs= 6,3 m3/h; | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip VRG3/AMV435
ali odgovarjajoče
16 | Ultrazvočni toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote in hladu za lokal sestavljen iz:
- volumskega dela (merilnika pretoka za temperature do 130 ºC)
- mikroprocesorske računske enote za temperaturno območje 0-180ºC z 1,5m povezovalnega kabla, LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki, baterijo za 12 letno obratovanje, navodili v slovenskem jeziku
– 2 temperaturni tipali (Pt 100) na dovodu in povratku s priključnim elementom z navojem ter povezovalnima kabloma dolžine 1,5m.
Kalorimeter naj se dobavi skupaj z dodatnimi karticami:
–prikazovalnikom za toplotni števec za posamično daljinsko prikazovanje za prostorsko oddaljene toplotne števce z opcijo E/V – FA. Prikazovalnik je dobavljiv v "univerzalni izvedbi" za priklop merilnikov z impulznim izhodom. Skupaj z baterijo za 10 let, priporočena dolžina povezovalnega kabla največ 30 m.
–za možnost priključitve do 2 vodomera z impulznim izhodom im M-BUS za merjenje porabe vode
– Opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod
– LCD prikazovalnik
Talno
| Qn= 3,5 m3/h; DN25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Allmess CF Echo
tip CF-E II-3,5-260
ali enakovredni
Sanitarna voda
| Qn= 3,5 m3/h; DN25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Allmess CF Echo
tip CF-E II-3,5-260
ali enakovredni
17 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 (z izpustom) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
19 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 32 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
20 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, s, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
22 | Termometer v okroglem ohišju, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| z merilnim območjem od 0 do 120 °C | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
23 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 18×1,2 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 22×1,2 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 28×1,5 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 35×1,5 | m | 27 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
Geberit tip Mapress
ali enakovredni
24 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene znotraj ovoja stavbe v instalacijskih jaških, nadometno in v kotlovnici s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm
| 18×1,2 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
debeline 19 mm
| 22×1,2 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
debeline 25 mm
| 28×1,5 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
debeline 32 mm
| 35×1,5 | m | 27 |  | 0 | 0 | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
25 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
27 | Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 5m, l=400mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN15, PN6 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUT 15
ali odgovarjajoče
29 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
30 | Praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja | ur | 28 |  | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za par cevnih razvodov (f 25 - f 32) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Senzorji za spremljanje temperature
| -Prostorsko temperaturno tipalo za namestitev v igralnico, za temperaturno območje 0-50°C, za priključitev na sistem energetskega montoringa, vključno z ožičenjem, montažnim in drobnim materialom ter priključitvijo | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - Zunanje temperaturno tipalo za namestitev v igralnico, za temperaturno območje -50 do +50°C, za priključitev na sistem energetskega montoringa, vključno z ožičenjem, montažnim in drobnim materialom ter priključitvijo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Strojna oprema za zbiranje in povezavo podatkov
| - Mini računalnik za zbiranje podatkov temperaturnih senzorjev in merilnikov energije | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - Mini računalnik za prikaz podatkov | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - Zbirnik oz. koncentrator podatkov za kalorimetre in elektro števce - M Bus, skupaj s povezavami z ostalimi elementi | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - Zbirnik oz. koncentrator za temperaturna tipala, skupaj s povezavami z ostalimi elementi | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | Ožičenje in priključitev merilnih elementov z impulznimi izhodi oz. M-BUS, kot so kalorimetri, plinomeri, električni števci | kpl. | 3 |  | 0 | 0 | 0
36 | Monitor 24˝
| za prikazovanje v avli šole, skupaj z montažnim materialom in priključitvijo | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl. | 4 |  | 0 | 0 | 0
38 | Kabli za povezavo temperaturnih tipal, skupaj z NIK kanali oziroma polaganjem na police
| YSTY 2x2x0,8 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
| LiYCIY 2x1 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
39 | Drobni priključni material izvedbe monitoringa in kabelskih povezav, kot nap. Switch/Ruther, tulke, tesnjenje… | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: Zajeti so cevni razvodi v kotlovnici.
CENTRALNO OGREVANJE
1 | Jekleni panelni radiatorji ventil kompakt, s spodnjima sredinskima priključkoma, vgrajenim ventilom, spodnjim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za večplastne cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj z odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| VM 22/900/1000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
VOGEL&NOOT tip T6
ali odgovarjajoče
2 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnenjem, z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, opremljena z zaskočnim priključkom primeren za montažo na termostatski ventil
| z vgrajenim tipalom | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Danfoss tip RA 2990
ali odgovarjajoče.
3 | Demontaža obstoječeih radiatorjev in cevnih razvodov, ter odvozom na deponijo ali v podjetje za predelavo surovin (do 30 km)
| cca 840kg | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Razdelilec talnega ogrevanja iz legiranega jekla z ločenim dovodom in povratkom z vgrajenimi naslednjimi elementi:
- indikatorji pretoka na povratku vsake zanke,
- kolesi (ventili) na dovodu vsake zanke,
- zapornima krogelnima ventiloma pred razdelilnikom in zbiralnikom
- avtomatskima odzračevalnima lončkoma,
- polnilnima izpustnima pipicama,
pritrdilno konzolo, skupaj s tesnilnim in montažnim ter elektro materialom
| - 7 zank / DN20 / dolžina 463 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - 8 zank / DN20 / dolžina 513 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| -11 zank / DN25 / dolžina 663 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec
ali enakovredni
6 | Sestavljiva podometna razdelilna omarica za talno ogrevanje, antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo RAL 9010, skupaj z vratci, spodnjo pokrivno ploščo, ter montažnim materialom
- za razdelilec od 6 do 7 zank
| dimenzije 773x 630 (+ 100) x 110 mm) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- za razdelilec od 8 do 9 zank
| dimenzije 923x 630 (+ 100) x 110 mm) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
- za razdelilec od 11 do 12 zank
| dimenzije 1073x 630 (+ 100) x 110 mm) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec
ali enakovredni
7 | Cevi iz zamreženega polietilena (VPE-a DD , PE-XA DD) visoke gostote, z atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s toplotno zaščito po potrebi, dobavljeno skupaj z sponkami za pritrjevanje cevi
| 14x2,0 mm | m | 170 |  | 0 | 0 | 0
| 17x2,0 mm | m | 2180 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec Pe-Xa
ali enakovredni
8 | Trde izolacijske plošče sestavljene iz oblikovane plastike skupne debeline 49mm (debelina izolacije 35mm) in oblikovane izolacijske plošče 75 kN/m2, vključno ves montažni material | m2 | 298 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec UNI 35-2
ali enakovredni.
Opomba: Dodatna izolacija je predvidena v gradbeno obrtniških delih
9 | Sobni termostat za regulacijo talnega ogrevanja, skupaj s povezavami na termo pogone v omaricah talnega ogrevanja, možnostjo nastavitve želene temperature v prostoru med 5 in 30 °C, nočnim načinom delovanja vodenim s strani programske ure, tipalom temperature tal, skupaj s ožičenjem ter vsem montažnim materialom.
Regulator omogoča:
- elektronsko PI regulacijo (dvotočkovno)
- prikazovanje na LCD displeju
- izbiro dnevno/nočnega režima
- časovno odvisno krmiljenje
- nastavitev želene prostorske temperature
| - nastavitev želene temperature tal | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec Digital 24 V
ali enakovredni
10 | Krmini razširitveni modul za ogrevanje za vodenje do štiri zanke talnega ogrevanja z enim regulatorjem, skupaj z montažnim materialom
| Krmilnik za do 4 cone | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Krmilnik za do 6 con | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec 24 V
ali enakovredni
11 | Elektro termični pogon s priključnim kosom, z ON-OFF delovanjem, povprečno priključno močjo 2W (24V DC), priključnim kablom, električno zaščito IP41, za delovanje s temperaturo okolice 0-60°C, z varovalko proti nepooblaščenem snemanju, skupaj z montažnim materialom | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip Floortec 24 V
ali enakovredni
12 | Aditiv (emulzija) za cementni estrih za izboljšanje termične prevodnosti, izvedba po navodilih proizvajalca.
| (0,2 l/m2) | l | 60 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT
ali enakovredni
13 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi...)
Obstojnost na temperaturo:
Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).
( + 5 % za razrez)
| 32 x 3,0 mm (DN 25) | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
WAVIN tip K1 Pexal
ali enakovredni
14 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 22×1,2 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 28×1,5 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 35×1,5 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
Projektna rešitev:
Geberit tip Mapress
ali enakovredni
15 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
16 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm (v tlaku)
| 32 x 3,0 mm (DN 25) | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
debeline 19 mm
| 22×1,2 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 28×1,5 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
debeline 25 mm
| 35×1,5 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
projektna rešitev:
Armacell Armaflex XG
ali odgovarjajoče
18 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 28 |  | 0 | 0 | 0

## VODOVOD
II. | VODOVOD |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | Stranišče iz sanitarne keramike bele barve, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Form artikel 82067.1 ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Stranišče otroške velikosti iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj s sedežno desko s pokrovom v različnih barvah, artikel 123353, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Flora kids artikel 122452 ali enakovredni) | kos | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 450 x1185 mm
| (Sanit Eisenberg tip 995 N ali enakovredni) | kos | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Polokrogli pisoar kompletno s:
- podometnim ventilom
- pokromanim odtočnim sifonom
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (Laufen Flora kids ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo za pritrditev pisoarja
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev bideja,
dimenzije 525 x1185 mm
| (Sanit Eisenberg tip 995 ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Kompleten umivalnik velikosti 450x320 mm skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Form artikel 81567.4 ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Kompleten kotni umivalnik velikosti 350 x 500 mm skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Pro artikel 695.6 ali enakovredni) | kos | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža trojnega umivalnika iz homogenega kompozitnega materiala kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm. Umivalnik ima tri korita dimenzij 900x380x160 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom ter dva izreza za odpadke na vsaki strani. Umivalnik je dolžine 3360 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40. Vsako korito ima dve enoročni stoječi mešalni bateriji (Laufen Flora kids ali enakovredni) skupaj s kotnima regulirnima ventiloma DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža umivalnika iz homogenega kompozitnega materiala kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm. Umivalnik ima korito dimenzij 900x380x160 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom ter izrez za odpadke na desni strani. Umivalnik je dolžine 1400 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40. Vsako korito ima dve enoročni stoječi mešalni bateriji (Laufen Flora kids ali enakovredni) skupaj s kotnima regulirnima ventiloma DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Priključitev umivalnika skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo (dobava in montaža), odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet s stoječo kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom (montaža), skupaj z ventiloma DN 15 (dobava in montaža), odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
12 | Priključitev sanitarnega bloka za previjanje, komplet z izvlečno kuhinjsko armaturo z izvlečnim tušem skupaj kotnima regulirnima ventiloma DN15, z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Pršna kad komplet s pršno mešalno baterijo z ročno prho na konzoli, tuš kabino s polmat zasteklitvijo, odtočnim ventilom skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
(Laufen Merano artikel 852951 ali enakovredni)
| velikosti 800x800 mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Trokadero - izlivnik iz sanitarne keramike komplet z:
- izpiralnim ventilom DN 20,
- zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom,
- podometnimi ventili,
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| (Laufen Bernina artikel 854210 ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev trokadera,
| (Sanit Eisenberg ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom, varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
| V=30 l | kos | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 740 x 840 x 250 mm
| GALLUS ali enakovredni | kos | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače varen proti lomu (6x), koš za smeti 30 l (6x) milnik z dozatorjem (6x), nosilec za WC papir na dva zavitka varen proti lomu (5x), WC metlica (5x), obešalnik na vratih (5x), ogledalo (6x), držalo za milo v tuš kabini (1x), komplet z držali in vijaki
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Priključitev opreme, skupaj s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom
| - kuhinjska oprema | kos | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo
| DN 15 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
22 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| f 18 x 1,0 | m | 12 |  | 0 |  | 0
| f 22 x 1,2 | m | 12 |  | 0 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 18 |  | 0 |  | 0
| f 54 x 1,5 | m | 32 |  | 0 |  | 0
24 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
Obstojnost na temperaturo:
Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).
| 20 x 2,25 | m | 163 |  | 0 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 96 |  | 0 |  | 0
25 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C.
- koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497)
- koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm
Armacell Armaflex XG ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna in topla voda v tlaku)
| 20 x 2,25 | m | 163 |  | 0 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 96 |  | 0 |  | 0
debelina 13 mm (hladna voda v tlaku in pod stropom)
| f 28 x 1,2 | m | 12 |  | 0 |  | 0
| f 54 x 1,5 | m | 32 |  | 0 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| f 18 x 1 | m | 12 |  | 0 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| f 22 x 1,2 | m | 12 |  | 0 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 6 |  | 0 |  | 0
26 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo ACO Easyflow ali enakovredni
| 150x150mm | kos | 5 |  | 0 |  | 0
27 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| f 40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| f 50 | m | 44 |  | 0 |  | 0
| f 75 | m | 18 |  | 0 |  | 0
| f 110 | m | 46 |  | 0 |  | 0
| f 125 | m | 24 |  | 0 |  | 0
28 | Vezava na obstoječi razvod hladne v obstoječi kotlovnici (rezanje, vrtanje, urezovanje navojev…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Demontaža obstoječih razvodov vodovodne inštalacije in kanalizacije ter odvoz v podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov | kg | 480 |  | 0 |  | 0
30 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom v obrat za razgradnjo s pridobitvijo evidenčnih listov | kos | 18 |  | 0 |  | 0
31 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 25 |  | 0 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
1 | Bojler za centralno pripravo tople sanitarne vode v vertikalni izvedbi z možnostjo vgradnje dodatnega prenosnika toplote ali električnega grelnika. Bojler je zaščiten proti koroziji po DIN 4753-3 s termo glazuro DuoClean plus in integrirano magnezijevo anodo. Termo glazura ščiti vse dele, ki so v stiku z vodo in tako zagotavlja higiensko neoporečnost tople vode. Termoglazura je kemično absolutno nevtralna, odporna na mehanske poškodbe in toplotno stabilna. Bojler je toplotno izoliran z mehko toplotno izolacijo 100 mm.
- grelni register DN 32 – dovod in povratek
A izmenjevalec = 1,6 m2
- grelni register DN 32 – dovod in povratek
A izmenjevalec = 3,5 m2
Priključki:
- 2 x DN 32 – topla in hladna voda,
- DN 20 – cirkulacija,
– 1 x potopna tuljka notranji premer 7 mm za potopno tipalo ali termostat,skupaj s potopnim temperaturnim tipalom
– 1 x potopna tuljka notranji premer 14 mm za potopno tipalo ali termostat,skupaj s potopnim temperaturnim tipalom
- tlačna stopnja PN 10– sanitarna topla voda
BUDERUS SBH 350 EWali enakovredni
| V= 345 l | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Elektronska sesalno tlačna dozirna črpalka po DIN 1988, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje membranske črpalke z nazivnim priključnim premerom 1 ¼" s pretokom 6 m3/h pri Dp = 0,8 bara,.dozirnim ventilom, sesalno garnituro z nivojskim stikalom, dozirno posodo V = 60 l z mineralno razstopino Exados zeleni (20 l kanister), skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter električnim napajanjem
GRÜNBECK tip EXADOS ES 6 DN 25 ali enakovredni
Qn = 0,03 – 6,0 m3/h
Ne= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Avtomatski filter s povratnim pranjem z navojnimi priključki po standardu DIN1988, manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100mm, avtomatskim vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
GRÜNBECK tip MXA ali enakovredni
DN 40, PN10
Qn = 22,00 m3/h
Ne = 20 W
| U = 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Visoko učinkovita cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo z navojnima priključkoma energijski razred A, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Wilo Stratos Eco – Z 25/1-5 BMS ali enakovredni
Ne= 59 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Elektronski mešalni ventil z navojnimi priključki, elektromotornim pogonom, elektro regulacijsko omarico za krmiljenje pravilnega delovanja, temperaturnimi tipali s potopnimi tuljkami, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
CALEFFI tip 6000 LEGIOMIX ali enakovredni
DN 20, PN 10
Tmix = 35°C
Tmax = 100°C
kv = 8,4 m3/h
Ne= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Reducirni ventil s kompaktnim zamenljivim vložkom iz medenine skupaj z navojnimi priključki s holandci, prikazom nastavitve tlaka, manometrom 0 – 10 bar, nastavitvijo tlaka od 1 – 6 bar z maksimalnim vstopnim tlakom 25 bar ter maksimalno delovno temperaturo 60 °C po standardu EN 1567 vključno ves vijačni in tesnilni ter montažni material
CALEFFI tip 5350 ali enakovredni
| DN 50, PN25 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo po DIN 4807 T5, za preizkusni tlak 10 bar obratovalni tlak 8 bar, skupaj T-kosom ter flow-jet ventilom, vključno ves tesnilni in montažni material
Reflex DD 25 ali enakovredni
| Vcel = 25 l | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru impulz 1/100, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
HYDROMETER tip M-NR 101 ali enakovredni
| DN 20, Qn =2,5 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
TA tip STAD ali enakovredni
| DN 15 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20
| pizp = 6 bar | kos | 1 |  | 0 |  | 0
11 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| DN 20 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 25 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
12 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
13 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 15 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0 |  | 0

## PREZRAČEVANJE
III. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
1 | Odvodna kuhinjska napa klasične izvedbe izdelana iz inox pločevine, vključno s filtri, lučmi ter montažnim in pritrdilnim materialom,
| 1100×900 | kos | 1 |  | 0 | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Klasik
ali enakovredni.
2 | Cevni aksialno radialni ventilator za odvod zraka iz sanitarij, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, krmilnim stikalom s funkcijo zakasnjenega izklopa, ožičenjem ter nadtlačno žaluzijo.
Vdo = 140 m3/h
Hex = 50 Pa
Ne = 29 W
U = 230V/50Hz
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
| K 125M+VK15 | kpl | 1 |  | 0 | 0
ali enakovredni.
3 | Cevni aksialno radialni ventilator za odvod zraka iz sanitarij, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, krmilnim stikalom s funkcijo zakasnjenega izklopa, ožičenjem ter nadtlačno žaluzijo.
Vdo = 180 m3/h
Hex = 60 Pa
Ne = 61 W
U = 230V/50Hz
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
| K 150M+VK15 | kpl | 1 |  | 0 | 0
ali enakovredni.
4 | Strešni ventilator za odvod zraka, z elektronsko regulacijo vrtljajev elektromotorja, podstavkom, pritrdilnim in montažnim materialom, jadrovinastim priključkom, servisnim stikalom ter ožičenjem do elektrokrmilne omare. Maksimalna temperatura transportiranega zraka je 60°C.
Vod = 750 m3/h
Hex = 280 Pa
Ne = 173 kW
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Systemair, d.o.o. tip:
DVCI 315
ali enakovredni.
5 | Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje kopalnic in sanitarij, s setom za podometno montažo v steno, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
V = 80 m3/h
H = 100 Pa
Ne = 36 W
U = 230 V / 50 Hz
Projektirana rešitev:
MELTEM tip:
| VARIO U/V-100-N | kpl | 1 |  | 0 | 0
ali enakovredni.
6 | PVC cev za prezračevanje, skupaj s fazonskimi kosi, tesnili, vključno ves montažni material
| f110 | m | 4 |  | 0 | 0
7 | Tipska strešna kapa, vključno ves montažni material
| ø100 | kos | 1 |  | 0 | 0
4 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 425 × 125 | kos | 2 |  | 0 | 0
Projektna rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
AR-4P
ali enakovredni.
8 | Lokalna kompaktna prezračevalna naprava z rekuperacijo z izkoristkom vračanja toplote nad 80 %. Naprava je namenjena za samostojno vgradnjo na steno in ne potrebuje dodatnih distribucijskih elementov ter kanalskih razvodov. Sestavljena je iz naslednjih komponent:
- filter na dovodu (razred F7)
- filter na dovodu (razred F5)
- dovodni EC ventilator
- dovodni EC ventilator
- ploščni rekuperator
- električni dogrelnik
- by-pass žaluzija z motornim pogonom
- temperaturnih tipal
- tabloja za daljinsko upravljanje
Napravo dobaviti skupaj z ožičenjem, poučevanjem osebja ter zagonom.
Vdo= 250 m3/h
Vod= 250 m3/h
Ne= 110 W
Ne,g= 400 W
U= 230 V/50 Hz
| Lp= 35 dBA (pri 250 m3/h) | kpl | 3 |  | 0 | 0
Projektirana rešitev:
TURBOVEX tip:
TX 250A
ali enakovredni.
9 | Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom;
| 300×300 | kos | 6 |  | 0 | 0
Projektna rešitev:
Hidria IMP Klima tip:
AZR-3
ali enakovredni.
9 | Aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom;
| 400×150 | kos | 1 |  | 0 | 0
Projektna rešitev:
Hidria IMP Klima tip:
AR-5
ali enakovredni.
9 | Pocinkana mreža za zaščito odprtine na požarni loputi, skupaj z okvirjem in montažnim montažnim materialom
| 400×150 | kos | 1 |  | 0 | 0
10 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Loputa ima eno mejno stikalo za signalizacijo zaprtosti ter testni prožilni gumb. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 400 × 150; L=400 | kos | 1 |  | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-19-EI90/A2/T1
ali enakovredni.
11 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 140 |  | 0 | 0
12 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C;
| debelina 19 mm | m2 | 8 |  | 0 | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
13 | Gradbena dela za izvedbo inštalacije prezračevanja (dolbenje, vrtanje, odvoz odpadnega materiala na deponijo, zaključna gradbena dela, slikopleskarska dela); | ur | 20 |  | 0 | 0
14 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0 | 0
15 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0 | 0

## PLIN
IV. | PLIN |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj | € skupaj | € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | Mehovni plinomer z navojnimi priključki s konzolo za pritrditev mehovnega plinomera skupaj s zaporno krogelno pipo pred plinomerom (konzola mora biti od istega proizvajalca kot cev iz nerjavečega materiala – press 22 x (4,0 Sm3/h) vključno s tesnili in vijaki ter montažnim materialom
| G 4 DN 20 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Števčni regulator tlaka plina (100 mbar / 23 mbar) z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| ZR DN 20 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom (dobavljen v sklopu kotla - samo montaža).
| DN 15 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 za plinsko inštalacijo po DVGW G 600 za dimenzije od DN 15 do DN 100, po SIST EN 10088 – nerjavna jekla ter DVGW GW 541. (press sistem) skupaj z vsemi fitingi in tesnilnim materialom VIEGA Sanpress Inox G ali enakovredni
| f22 x 1,2 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0
5 | Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi steno izdelan po detajlu
za cev
| DN 20 (DN 40) | kos | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Priključitev plinskih trošil | kos | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Tlačni preizkus omrežja s strani distributerja plina, spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, izdaja atestov, poskusni zagon, ureguliranje vseh elementov
|  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala gradbena dela povezana z izdelavo plinske inštalacije
|  | ur | 2 |  | 0 |  | 0