## S 1189-STROJNE INSTALACIJE
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
VRTEC ROŽLE - STROJNE INSTALACIJE
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
2. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa.
5.4.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Razvodi ogrevne in hladilne vode z elementi
1.a | Jekleni kompaktni ploščati radiator proizvajalca VOGEL & NOOT izbranega tipa z vgrajenim ventilom, z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 33VM/600/1000 | kos | 4 | 0
| 33VM/600/800 | kos | 2 | 0
| 33VM/300/1200 | kos | 1 | 0
| 33VM/300/1000 | kos | 3 | 0
| 21VM/600/800 | kos | 2 | 0
1.b | Jekleni kompaktni ploščati radiator proizvajalca VOGEL & NOOT izbranega tipa z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 22/600/1000 | kos | 2 | 0
1.c | Cevni kopalniški radiator proizvajalca VOGEL & NOOT izbranega tipa z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 1800x600 | kos | 3 | 0
2.a | Radiatorski ventil PN10, s termostatsko glavo s tesnilnim materialom npr. Danfoss
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN10 | kos | 10 | 0
2.b | Termostatska glava s tesnilnim materialom z varovalom proti nepooblaščenemu posluževanju, vključno z montažnim materialom npr. Danfoss
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN10 | kos | 12 | 0
2.c | Termostatska glava s tesnilnim materialom z varovalom proti nepooblaščenemu posluževanju, vključno z montažnim materialom npr. Danfoss
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN10 | kos | 2 | 0
3. | Radiatorski holandec PN 10, s tesnilnim materialom
| DN10 | kos | 24 | 0
4. | Montaža radiatorjev
|  | kos | 17
5. | Demontaža obstoječih radiatorskih ventilov (na obstoječih radiatorjih) in montaža novih s termostatsko glavo
|  | kos | 7 | 0
6. | Avtomatski izravnalni ventil za hidravlično uravnoteženje, komplet z montažnim materialom npr proizvod Danfoss (ASV-PV+ASV-M)
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| DN15 (komplet) | kos | 2 | 0
| DN20 (komplet) | kos | 2 | 0
7. | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440, komplet z varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
opcija: izbira alumplast cevi ali bakrenih
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| DN10 | m | 60 | 0
| DN15 | m | 180 | 0
| DN20 | m | 30 | 0
| DN25 | m | 18 | 0
8. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 10 | 0
9. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 20 | 0
10. | Radiatorski odzračevalni ventil, vključno z montažnim materialom
|  | kos | 15 | 0
11. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom, npr. Zeparo
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
|  | kos | 4 | 0
12. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 4 | 0
13. | Toplotna izolacija, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline glede na premer cevovoda, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod ogrevne in hladilne vode) - v skladu s Študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj
| DN15 / debelina izolacije 19 mm | m | 110 | 0
| DN20 / debelina izolacije 19 mm | m | 30 | 0
| DN25 / debelina izolacije 25 mm | m | 18 | 0
14. | Toplotna izolacija iz steklene volne debeline 4 cm, zaščiteno z AL pločevino (razvodi vodeni v podstrešnem delu objekta - do klimata)
|  | m2 | 5 | 0
15. | Krogelna pipa s polnim prehodom, z navojnima priključkoma, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10
| DN15 | kos | 9 | 0
| DN20 | kos | 4 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0
16. | Dobava in vgradnja čistilnega kosa na dveh glavnih razvodih - radiatorski in razvod za klimat
| DN15 | kos | 1 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0
17. | Demontaža obstoječih radiatorjev (cca 15 kosov), ventilov in razvodov, ki ne bodo več v uporabi oz. bodo zamenjani z novimi, sortiranje in odvoz na deponijo
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Demontaža obstoječih radiatorjev (cca 15 kosov), ventilov in razvodov, ki ne bodo več v uporabi oz. bodo zamenjani z novimi, sortiranje in odvoz na deponijo
| komplet | kos | 1 | 0
19. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne instalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
20. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 | 0
21. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 | 0
22. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
2. | Kalorimetri na vejah ogrevne vode (sama priprava ogrevne vode je obdelana v svojem načrtu št. S-16/2013-MOL)
1. | Ultrazvočni kalorimeter, ki je prilagojen potrebam ogrevanja, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | Računska enota kalorimetra, opremljena s komunikacijskim vmesnikom izdelanim v skladu z LonWorks tehnologijo za povezavo na nadzorni sistem, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
T= 0 ÷ 180 °C
| V°n= 0,6 m3/h (DN15) | kos | 1 | 0
| V°n= 1,5 m3/h (DN20) | kos | 1 | 0
| V°n= 2,5 m3/h (DN20) | kos | 1 | 0
npr.: | ENERKON/ ALLMESS CF Echo II
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
2. | Krogelna pipa s polnim prehodom, s prirobničnima priključkoma s protiprirobnicami in tesnili, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10
| DN15 | kos | 1 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0
3. | Čistilni kos s potrebnim montažnim materialom za vgradnjo pred kalorimeter
| DN15 | kos | 1 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0
OPOMBA: Priprava ogrevne vode je predvidena v načrtu strojnih instalacij št. S-16/2013-MOL (kjer je zajet plinski stenski kondenzacijski kotel, hidravlična kretnica, obtočna črpalka, ter razdelilec z dvema vejama - klimat in radiatorski razvod, varovanje, zaporni elementi, ...)
1. | Multi split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod PANASONIC
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Tehnični podatki:
- zunanja enota: CU-4E23PBE
Qh= 6,8 (0,85-5,00) kW
Pel= 1,85 kW
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E15PKEW
Qh= 4,2 kW (0,85-5,00) kW
Vzr= 900 m3/h
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E12PKEW
Qh= 3,5 kW (0,85-4,00) kW
Vzr= 858 m3/h
- 1x notranja enota: ETHERA CS-E7PKEW
Qh= 2,05 kW (0,75-2,4) kW
Vzr= 768 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjimi enotami iz bakrenih predizoliranih cevi, komplet s spojnim in montažnim materialom cca 60 m
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- upravljalnik - za posamezno notranjo enoto (montaža na steno) s tedensko programsko uro (CZ-RD514C)
| komplet z montažo | kos | 2 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela, nastavitev elementov
|  | kpl | 1 | 0
3. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 | 0
4. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
OPOMBA: Priprava ogrevne vode je predvidena v načrtu strojnih instalacij št. S-16/2013-MOL (zajet plinski stenski kondenzacijski kotel, hidravlična kretnica, obtočna črpalka, ter razdelilec z dvema vejama - klimat in radiatorski razvod, varovanje, zaporni elementi, ...)
5.4.2. | PREZRAČEVANJE
1. | KLIMA NAPRAVA
1. | Kompaktna klimatska naprava z regulacijskim sistemom
npr. DUPLEX1500 MULTI (PROVENT d.o.o.)
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | toplovodni grelnik v napravi Qg= 3600 W,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 83%
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1520 m3/h
- | pext = 150 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 705 W
Naziven tok ventilatorja: 3,1 A / 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1440 m3/h
- | pext = 170 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 705 W
Naziven tok ventilatorja: 3,1 A / 230 V
Toplovodni grelnik:
- | Qg = 3600 W
- | tripotni ventil dim. DN15 z elektromotornim pogonom, kvs= 1,0 m3/h
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 0,3 m3/h, p= 0,45 bar, Pel=95 W
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju,
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
Duplex 1500 MULTI, položaj naprave prosto stoječa, skupaj s krmilno nadzornim sistemom
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 70 | 0
5. | Izenačevalna rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v vrata, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: AR-4P, 325x125 | kos | 2 | 0
4. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 1070 | 0
5. | Rešetke za dovod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| Tip: JR-3/2, 325x225 | kos | 4 | 0
6. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 150 | 0
7. | Prezračevalni ventil, npr. proizvod Hidria IMP Klima, vključno z montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| PV-1N dim. DN100 | kos | 14 | 0
| PV-1N dim. DN200 | kos | 2 | 0
8. | Dušilnik zvoka DZ-2, npr. proizvod Hidria IMP Klima
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| 800x500x1000 | kos | 2 | 0
9. | Zračni kanali Spiro, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
| DN100 | m | 12 | 0
| DN125 | m | 2 | 0
| DN150 | m | 2 | 0
10. | Lokalni odvodni ventilator npr. LIMODOR F/M s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
V= 100 m3/h
H= 66 Pa
| Pm= 11 W | kos | 1 | 0
11. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 25 | 0
12. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka npr Hidria s potrebnim montažnim materialom
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| AZR-4/3 dim. 500x400 | kos | 2 | 0
13. | Strešna zaščitna kapa za prehod kanalov skozi streho dim.
| DN100 | kos | 1 | 0
14. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
18. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
5.4.3. | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | CEVNA INSTALACIJA
1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242 (DIN 2950). Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom (DIN 30672).
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena v tleh, pod stropom in delno v steni do armatur, za razvod mrzle vode, zaščitena z negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN32 | m | 18 | 0
| DN25 | m | 24 | 0
| DN20 | m | 18 | 0
| DN15 | m | 72 | 0
b. | Cev položena v tleh, pod stropom in v steni, za razvod tople vode in cirkulacije, zaščitena negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN25 | m | 18 | 0
| DN20 | m | 42 | 0
| DN15 | m | 90 | 0
2. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 10 | 0
| DN20 | kos | 4 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0
3. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom
|  | kg | 55 | 0
4. | Omarica dim. 400x400x150 mm, komplet s potrebnim montažnim materialom, ter:
- | ventil za termično dezinfekcijo MTCV-B dim. DN15 | kos | 1 | 0
- | mešalni ventil z nastavitvijo ustrezne temp. iztoka | kos | 1 | 0
- | zaporna pipa dim. DN20 | kos | 3 | 0
- | protipovratni ventil DN20 | kos | 2 | 0
- | zaporna pipa dim. DN15 | kos | 2 | 0
- | termometer | kos | 1 | 0
| komplet | kos | 1 | 0
5. | Omarica dim. 400x400x150 mm, komplet s potrebnim montažnim materialom, ter:
- | ventil za termično dezinfekcijo MTCV-B dim. DN15 | kos | 1 | 0
- | mešalni ventil z nastavitvijo ustrezne temp. iztoka | kos | 1 | 0
- | zaporna pipa dim. DN15 | kos | 5 | 0
- | protipovratni ventil DN15 | kos | 2 | 0
V postavki je naveden referenčni proizvod, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugega proizvajalca.
| komplet | kos | 1 | 0
6. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 5 | 0
7. | Navezava novo postavljenega razvoda pod stropom kleti (mrzla, topla voda in cirkulacija) na obstoječe elemente v kuhinji - komplet 6 kosov
| komplet | kos | 1 | 0
8. | Navezava novega razvoda dim. DN32 na obstoječ vodomer
| komplet | kos | 1 | 0
9. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | % | 3 | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
OPOMBA: Priprava tople sanitarne vode je zajeta v načrtu strojnih instalacij št. S-16/2013-MOL (zajeta potrebna oprema: ogrevalnik sanitarne vode, cirkulacijska črpalka, varovanje na strani sanitarne vode, kompaktna dozirna naprava, zaporni elementi, protipovratne lopute, ...)
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN25 (odvod kondenza) | m | 30 | 0
| DN50 | m | 50 | 0
| DN70 | m | 40 | 0
| DN100 | m | 35 | 0
b. | Odduh s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN100 | kos | 2 | 0
c. | Čistilni kos s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN100 | kos | 2 | 0
2. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm. | kos | 5 | 0
3. | Ventilska vratca dim. 250x250
|  | kos | 2 | 0
4. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 2 | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | % | 3 | 0
Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom
6. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz keroka, velikosti, primeren za montažo na zid (samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme)
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem - montaža na umivalnik
- | kotnega ventila DN15 | kos | 2 | 0
2. | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz:
- | vgradnega umivalnika, izdelanega iz keroka, velikosti (samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme)
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem - montaža na umivalnik
- | kotnega ventila DN15 | kos | 1 | 0
3. | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz:
- | vgradnega umivalnika, izdelanega iz keroka, velikosti (samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme)
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | mešalne baterije DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem (montaža na element)
- | dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 1 | 0
4. | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
- | umivalnik, izdelan iz belega sanitarnega porcelana
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | mešalne baterije DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem (montaža na element)
- | dveh kotnih ventilov DN15 | kos | 1 | 0
5. | Kompleten dvojni umivalnik - prirejen za otroke - montaža - zgornji rob 600 mm nad tlemi, sestoječ iz:
- | dvojnega umivalnika, izdelanega iz keroka, primeren za montažo na zid (zajeta samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme)
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z enoročnim odpiranjem za umivalnik s fiksnim izpustom - montaža na element (2 kosa)
- | kotnega ventila DN15 (2 kosa)
| komplet | kos | 1 | 0
6 | Banjica - montaža v opremo, sestoječ iz:
- | Banjica, izdelana iz keroka, primerna za montažo v opremo (zajeta samo montaža - sam element je zajet v popisu opreme):
- | odtočnega ventila in sifona za banjico, dimenzije DN50
- | pipa DN15 z ročnim tušem in držalom - montaža na steno
- | kotnega ventila DN15
| komplet | kos | 2 | 0
7. | Kompleten WC, sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | podometni rezervoarja - varčno delovanje, za izpiranje, komplet s konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 3 | 0
8. | Kompleten WC - otroški, sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke - otroški - izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom - višina montaže 350 mm
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | podometni rezervoarja - varčno delovanje, za izpiranje, komplet s konstrukcijo, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
| komplet | kos | 4 | 0
9. | Omarica z dvema ročnima gasilnima aparatoma na suhi prah S6
|  | kos | 2 | 0
10. | Omarica z dvema ročnima gasilnima aparatoma na peno
|  | kos | 2 | 0
11. | Oprema za tuš, sestojača iz:
- | Tuš kad dimenzije 900x900 izdelane iz sanitarnega porcelana skupaj s kabino
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom
- | odtočnim kromiranim ventilom DN40 s čepom | kos | 2 | 0
12. | Kompleten trokadero, sestavljen iz:
- | školjke s horizontalnim odvodom
- | armature za trokadero z ročnim tušem
- | inox rešetka za montažo na školjko trokadera
- | konstrukcija za stensko montažo
- | odtočni ventil | kos | 3 | 0
13. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | % | 3 | 0
14. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
5.4.8. | Izdelava projektne dokumentacije - faza PID |  | 1 | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| Vse skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Vse skupaj z DDV-jem |  |  | 0