## Rekapitulacija strojne
| E. | REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ:
A. | CENTRALNO OGREVANJE |  |  | 0
B. | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  | 0
B1. | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
C. | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
D. | PLINSKA INŠTALACIJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0

## Ogrevanje
OPOMBA:
Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.
Za vse pozicije v popisu materiala se šteje dobava in montaža.
V ponudbi izvajalca je zajeta dobava in montaža materiala, pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkusi vseh inštalacij skupaj z izdajo vseh ustreznih potrdil, ureguliranje vseh cevnih sistemov skupaj z nastavitvijo vseh regulacijskih elementov na inštalacijah, dezinficiranje vodovodne inštalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode, transportni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja ter drobni material, pridobivanje ustreznih certifikatov za vgrajen material, izdelava funkcionalnih shem v okvirju za montažo na zid, izdelava prebojev med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji po prSIST EN 1366-3 skupaj označbo prebojev ter dokumentiranjem teh prebojev. Zajeto je tudi nastavitev in meritev količin zraka izobraževanje uporabnika glede upravljanja in vodenja sistemov strojnih instalacij. |  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
A. CENTRALNO OGREVANJE
5.4.6.1.1. KOTLOVNICA IN RAZVODI V KLETI
1. Plinski stenski kondenzacijski kotel s prisilnim vlekom (C3.3x), skupaj z vgrajenim varnostnim ventilom, obtočno črpalko, z zagonom ter poučevanjem osebja
BUDERUS tip GB 112 - 29
Q = 29 kW | kpl | 1 |  | 0
2. Sistem dovoda in odvoda zgorevalnega zraka za plinski grelnik tipa C53x, iz Al pločevine f125/80 mm, z zajemom zgorevalnega zraka preko koaksialne dimne tuljave ter odvodom preko koaksialne dimne tuljave, sestavljen iz:
- priključnim koaksialnim kosom za kotel | kos | 1 |  | 0
- koaks. revizijski T kos f125/80mm | kos | 1 |  | 0
- koaksialna cev f125/80mm | m | 1 |  | 0
- pokrivna plošča na steni (prehod skozi steno) | kos | 1 |  | 0
- konzolo na fasadi | kos | 1 |  | 0
- koaksialni T-kos za fasadno konzolo | kos | 1 |  | 0
- zaključna garnitura (nadstrešni zaključek) za zajem in izpuh zgorevalnega zraka na vrhu dimnika f125/80mm | kos | 1 |  | 0
- koaksialna cev f125/80mm
skupaj z objemkami za pritrjevanje na fasado | m | 7.5 |  | 0
skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl. | 1 |  | 0
Buderus tip GAF – K
(za kotel tip GB 112 – 29)
3. Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 1 |  | 0
4. Mikroprocesorska nizkotemperaturna stenska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno. Osnovna regulacija je prirejena za vodenje enega reguliranega (mešalnega) kroga ogrevanja z mešalnim ventilom ter obtočno črpalko, enega direktnega kroga ogrevanja in razvod ogrevne vode za bojler (preko obtočne črpalke), z dodatnim modulom za razvod ogrevne vode za bojler (preko obtočne črpalke).
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- 1 x zunanjim temperaturnim tipalom,
- 1 x cevnim temperaturnim tipalom,
- 2 x varnostnim termostatom za bojler
- 2 x bojlerskim temperaturnim tipalom
- kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
BUDERUS tip R4121 z
+ FM 441 (za bojler in en mešalni krog)
upravljalnikom MEC 2 | kpl | 1 |  | 0
5. Hidravlični ločevalnik za ločitev kotlovskega in ogrevalnega kroga, skupaj z izpustom nečistoč, avtomatskim odzračevalnim lončkom, kolčakom za priključitev temperaturnega tipala, ter priključki DN 32, skupaj s tesnilnim materialom ter podstavkom
BUDERUS tip WHY 120/80 | kos | 1 |  | 0
6. Zaprta membranska razteznostna posoda, skupaj z montažnim materialom
V= 35 l
pN2= 1,0 bar | kos | 1 |  | 0
Ustreza:
REFLEX tip N-35/1,0/3,0
7. Povezovalni set med hidravljičnim ločevalnikom in razdelilnikom, vključno ves tesnilni in montažni material (par) | kpl | 1 |  | 0
8. Cevni razdelilec za štiri ogrevalne kroge, vključno ves tesnilni in montažni material
2x krog – boljer (direktni krog)
1x krog - radiatorsko (mešalni krog)
1x krog – klimat (direktni krog)
BUDERUS tip HKV 4/25 | kos | 1 |  | 0
9. Hitromontažni set vključno ves tesnilni in montažni material
BUDERUS
tip HSME 25 | kos | 1 |  | 0
tip HS 25 | kos | 1 |  | 0
tip HS 25 | kos | 2 |  | 0
10. Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20 | kos | 1 |  | 0
11. MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom
DN 20 | kos | 4 |  | 0
DN 32 | kos | 2 |  | 0
12. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom - OVENTROP | kos | 8 |  | 0
13. Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
V = 2 l | kpl. | 8 |  | 0
14. Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 5m, l=800mm | kos | 1 |  | 0
15. Polnilno izpustna pipa s holandcem za gumi cev ter tesnilnim materialom
DN 15 | kos | 1 |  | 0
16. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo inštalacije ogrevanja v klotlovnici (dimnik) | ur | 25 |  | 0
17. Izpust vode iz sistema in ponovno polnjenje ter odzračevanje | ur | 10 |  | 0
18. Navodila za uporabo sistema ogrevanja | kos | 1 |  | 0
19. Napisne ploščice za označevanje medijev, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 10 |  | 0
20. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl | 1 |  | 0
21. Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav in tesnostni preizkus | kpl | 1 |  | 0
22. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
23. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
24. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
25. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
· V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
· Cevi, izolacija in obešala so zajeti v popisu centralnega ogrevanja.
5.4.6.1.2. CENTRALNO OGREVANJE
1. Jekleni panelni radiatorji s spodnjima priključkoma, vgrajenim ventilom, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s priključnim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja, radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, tesnilnim in pritrdilnim materialom
(temp. 70/50°C)
projektirana rešitev:
RADEL Ventil Kompakt
11K/600-400 | kos | 1 |  | 0
11K/900-600 | kos | 1 |  | 0
11K/900-900 | kos | 1 |  | 0
21/900-400 | kos | 1 |  | 0
21/900-500 | kos | 3 |  | 0
21/600-800 | kos | 1 |  | 0
22/400-1100 | kos | 2 |  | 0
22/400-1400 | kos | 4 |  | 0
22/600-1100 | kos | 2 |  | 0
2. Termostatska glava za montažo na radiator z vgrajenim ventilom
projektirana rešitev:
HEIMEIER tip: VK | kos | 16 |  | 0
3. Cevni radiatorji BIAL, izdelani za delovni tlak NP 6bar in temperaturo 110°C, skupaj s čepi, reducirkam, konzolami in pritrdilnim materialom
974-600 | kos | 3 |  | 0
4. Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj s termostatsko glavo ter vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 3 |  | 0
5. Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 3 |  | 0
6. Večplastne cevi WAVIN K1 Pexal v kolutu za izdelavo inštalacije ogrevanja, skupaj S toplotno izolacijo Armacell Armaflex AC deb. 9mm, vključno ves tesnilni material
16×2,0 | m
20×2,25 | m
7. Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja s cevmi WAVIN (T kosi, kolena, spojke, redukcije…) | kpl | 1 |  | 0
8. Črna jeklena navojna šivna (varjena) cev po DIN 2440 skupaj z vsem tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
f 15 (DN15) | m | 46 |  | 0
f 20 (DN20) | m | 64 |  | 0
f 25 (DN25) | m | 72 |  | 0
f 32 (DN32) | m | 10 |  | 0
9. Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AC Armaflex debeline 13 mm
za cevi
f 15 (DN15) | m | 46 |  | 0
f 20 (DN20) | m | 64 |  | 0
f 25 (DN25) | m | 54 |  | 0
f 32 (DN32) | m | 7 |  | 0
25 mm
za cevi
f 25 (DN25) | m | 18 |  | 0
f 32 (DN32) | m | 3 |  | 0
10. Čiščenje in miniziranje vseh cevi | m2 | 13 |  | 0
11. Demontaža in ponovna montaža grelnih teles | kos | 19 |  | 0
12. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo inštalacije ogrevanja | ur | 55 |  | 0
13. Predelava obstoječe instalacije v tlaku (rezanje, vrtanje , varjenje,…) za vezavo novih razvodov na obstoječe prilkjučke ogrevanja iz črnih cevi in fitingov | ur | 18 |  | 0
14. Demontaža obstoječih radiatorjev in odvoz na deponijo oziroma v podjetje za predelavo surovin (10km) | kg | 120 |  | 0
15. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl | 1 |  | 0
16. Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav in tesnostni preizkus | kpl | 1 |  | 0
17. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
18. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
19. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
20. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
· V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
5.4.6.1.3. RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMAT
1. Obtočna črpalka WILO z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
tip Star-RS 25/6
V= 0,84 m3/h
Dp = 22 kPa
Ne= 99 W
U=230 V | kos | 1 |  | 0
2. Tripotni mešalni ventil TA z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in materialom ter elektromotornim pogonom
tip CV 316 MGA/MC45
DN 15; PN 6; kvs= 2,5 m3/h | kpl | 1 |  | 0
3. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
4. Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem do 120 °C | kos | 4 |  | 0
5. MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter z montažnim in tesnilnim materialom PN 16
DN 25 | kos | 2 |  | 0
6. Izpustna pipica skupaj s z montažnim in tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom
DN 15 | kos | 1 |  | 0
7. Prehodni regulacijski s priključki za nastavitev pretoka, s funkcijo zapiranja in izpusta, z navojnima priključkoma, ter tesnilnim materialom
TA
tip STAD
DN 20 | kos | 1 |  | 0
DN 25 | kos | 1 |  | 0
8. MS čistilni kos z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilni materialom
DN 25 | kos | 1 |  | 0
9. MS avtomatski odzračevalni ventil OVENTROP z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
10. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje 3% | kpl | 1 |  | 0
11. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
12. Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav cca 3% | kpl | 1 |  | 0
13. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
14. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
· V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
Cevi, izolacija, obešala in podpore so zajeti v popisu centralnega ogrevanja in hlajenja.
SKUPAJ |  |  | 0

## Vodovodni prikljucek
B1. VODOVODNI PRIKLJUČEK
5.1.1.1.1.1. GRADBENA DELA |  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
1. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 12 |  | 0
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 12 |  | 0
3. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa | m | 12 |  | 0
4. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 8 |  | 0
5. Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
vse v terenu III. kategorije | m3 | 28 |  | 0
6. Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
vse v terenu III. kategorije | m3 | 3 |  | 0
7. Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
(predvidoma 2% od skupne dolžine trase) | m2 | 1 |  | 0
8. Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 7 |  | 0
9. Dobava peščene posteljice iz 2x sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 4 |  | 0
10.Zasip jarka s preostalim deponiranim materialom kraj jarka s premetom in komprimiranjem v sloju po 20 cm
strojno 90% | m3 | 19 |  | 0
ročno 10% | m3 | 2 |  | 0
11.Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom do 2 km | m3 | 5 |  | 0
12.Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in vertikalnih lokov, odcepov (cca. 0,3m3/kos) | m3 | 0.5 |  | 0
13.Dobava in postavitev betonskih podstavkov MB 20, velikosti f 20/50 cm za namestitev tablic za označbo zasunov na cevovodu | kos | 1 |  | 0
14.Izdelava armirano betonskega vodomernega jaška po priloženem detajlu z opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo (2x bitumenski premaz), LŽ pokrovom 600 x 600 mm | kos | 1 |  | 0
15.Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini | m2 | 30 |  | 0
16.Nadzor s strani upravljalca vodovoda | kpl. | 1 |  | 0
17. Dodatek za razna nepredvidena dela na cevovodu:
- zavarovanje pri križanju z izpuščenimi kanali fekalnih vod
- križanje z ev. Elektro kabli, PTT kabli, ozemljitvami
- popravila ograj, opornih zidov, itd.
Predvidoma 7% od vrednosti gradbenih del | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
5.1.1.1.2. MONTAŽNA DELA
1. Raznašanje, spuščanje in polaganje fazonskih kosov v jarek
(do 100 kg/kos) | kos | 6 |  | 0
2. Prenašanje in spuščanje v jarek DUCTIL cevi dolžine 6 m
DN 80 | m | 12 |  | 0
3. Montaža spojev na obojko - mufo za DUCTIL cevi - Triduct Vi spoj | kos | 4 |  | 0
4. Montaža vgradnih armatur in cestnih kap ter montaža betonskih podložkov za cestne kape | kos | 1 |  | 0
5. Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 12 |  | 0
6. Tlačni preizkus na položenega cevovoda po standardu DIN 4279 ter navodilih upravljalca vodovoda | m | 12 |  | 0
7. Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 ter navodilih IVZ | m | 12 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
5.1.1.1.3. VODOVODNI MATERIAL TER VODOMERNI JAŠEK
1. Cev iz nodularne litine z mufo PONT – A MOUSSON - Ductil po ISO2531 oziroma DIN 28610 T1 tesnilnim materialom ter dodatkom 2%
DN 80 | m | 12 |  | 0
2. Prirobnični fazonski kosi PONT – A MOUSSON - Ductil, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom
- T kos 80/50 | kos | 1 |  | 0
- FFR kos DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
- FFR kos DN 65/50 | kos | 1 |  | 0
- FF kos DN 50/250 | kos | 1 |  | 0
- FF kos DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
- E kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
- F kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
3. COMBI armatura HAWLE z vgradno garnituro in cestno kapo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
COMBI T DN 80/80 (globina vgradnje 1,25 m) | kos | 1 |  | 0
4. Univerzalna spojka Georg Fisher Waga Multi Joint s priključitvijo na NL cev
- tip 3057 DN 80 | kos | 2 |  | 0
5. Kombinirani vodomer z impulznim izhodom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
ABB KENT tip WPV serije 4000
DN 50/20 | kos | 1 |  | 0
6. Montažno demontažni kos PONT – A MOUSSON – Ductil skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DN 50 | kos | 1 |  | 0
7. Litoželezni lovilec nesnage PONT – A MOUSSON – Ductil s tesnili in vijaki
DN 80 | kos | 1 |  | 0
8. Zasun PONT – A MOUSSON EURO 20 tip 23 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DN 80 | kos | 1 |  | 0
9. Zasun PONT – A MOUSSON EURO 20 tip 21 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DN 50 z izpustno pipo DN15 | kos | 1 |  | 0
10.Pocinkana navojna cev po DIN 2440 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
f 25 | m | 3 |  | 0
11.Vodomer za merjenje porabe vode ABB KENT tip MTR, skupaj z montažno konzolo z nastavljivimi spojnicami
DN 20; Qn=2,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
12.MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
DN 25 | kos | 1 |  | 0
13.MS navojna krogelna pipa z izpustom, skupaj z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
DN 25 | kos | 1 |  | 0
14.Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda
prirobnica
- slepa prirobnica z notranjim navojem DN 50/1" | kos | 1 |  | 0
koleno
- DN 25 | kos | 1 |  | 0
15.Izolacija neizoliranih cevi na prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | kpl | 1 |  | 0
16.Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 2 |  | 0
17.Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje | kpl | 1 |  | 0
18.Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## Vodovod
B. VODOVODNA INŠTALACIJA, VERTIKALNA KANALIZACIJA
5.4.6.1.1. NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
|  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
1. Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
2. Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko kovinske izvedbe
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 450 x1185 mm
projektna rešitev:
Sanit Eisenberg tip 995 N | kos | 1 |  | 0
(zastopnik C4, d.o.o.)
3. Stranišče, sestoječe se iz bele fajančevinaste WC školjke s spodnjim odtokom skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
– odrasli | kos | 1 |  | 0
– otroški | kos | 5 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
4. Nizkomontažni izplakovalni kotliček, skupaj z dotočno in odtočno armaturo kromanim kotnim ventilom DN 15-10 ter tlačno vezno cevko DN 10, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 5 |  | 0
5. Držalo za rolo toaletni papir | kos | 7 |  | 0
6. Kopalna kad z nedrsečo podlogo komplet s kadno mešalno baterijo z ročno prho na konzoli, odtočnim ventilom, kadnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
dimenzije 1000 x 600 x400 mm | kos | 3 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
7. Kompleten umivalnik velikosti 450x250 mm skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima vijakoma, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
- javni del – odrasli | kos | 5 |  | 0
- javni del – otroški | kos | 5 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
8. Kompleten umivalnik velikosti 450x350 mm skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima vijakoma, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
9. Pršna kad komplet s pršno mešalno baterijo z ročno prho na konzoli, tuš kabino s polmat zasteklitvijo, odtočnim ventilom skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
dimenzija 900x900 mm | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
10. Trokadero - izlivnik iz sanitarne keramike komplet z:
- izpiralnim ventilom DN 20,
- zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom,
- podometnimi ventili,
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
Določi investitor oziroma arhitekt!
11. MS navojni termostatski mešalni ventil za sanitarno toplo vodo (območje nastavitve od -35°C do +60°C) skupaj s tesnilnim materialom
DN 25; PN 10 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
TA tip TA-Mix
(zastopnik IMI International, d.o.o.)
12. MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko-metuljčkom za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20 | kos | 4 |  | 0
13. Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo
DN 15 | kos | 4 |  | 0
DN 15 | kos | 2 |  | 0
14. Horizontalni linijski talni sifon iz plemenitega jekla z nerjavečo jekleno protizdrsno rešetko, sifonskim vložkom, filtrom za smeti, spodnjim iztokom DN100, podstavnimi nogicami,za vgradno v tlak, skupaj s pritrdilnim in ostalim montažnim materialom
vgradne dolžine
800 mm x 300 mm | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
Viega
15. Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74 mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
Hutterer & Lechner KG tip HL 300 | kos | 5 |  | 0
16. Odtočni sifon za priklop pralnega ali pomivalnega stroja | kos | 1 |  | 0
17. Obračunski vodomer za merjenje porabe vode z vgrajenim protipovratnim ventilom
DN 25 | kos | 1 |  | 0
18. Klorni šok vodovodne inštalacije in
izpiranje | kpl. | 1 |  | 0
19. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
f 15 | m | 28 |  | 0
f 20 | m | 64 |  | 0
f 25 | m | 22 |  | 0
20. Fitingi ter drobni material za izvedbo vodovoda s pocinkanimi navojnimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…) | kpl | 1 |  | 0
21. Večplastne cevi v kolutu za izdelavo vodovodne inštalacije, vključno ves tesnilni material
20 x 2,25 | m | 214 |  | 0
25 x 2,5 | m | 97 |  | 0
projektna rešitev:
WAVIN K1 Pexal
(VETO VELETRGOVINA d.o.o.)
22. Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja z večplastnimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…) | kpl | 1 |  | 0
23. Izolacija cevi hladne s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od do +102 °C.
20 x 2,25 | m | 92 |  | 0
25 x 2,5 | m | 56 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell tip Tubolit S PLUS
(zastopnik BOSSPLAST, d.o.o.)
24. Izolacija hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od -50 °C do +105 °C. debelina 13 mm
f 20 | m | 24 |  | 0
f 25 | m | 22 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell tip Armaflex AC
(zastopnik BOSSPLAST, d.o.o.)
25. Izolacija cevi tople vode in cirkulacije s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od –30 do 100 °C debeline 9 mm
20 x 2,25 | m | 122 |  | 0
25 x 2,5 | m | 41 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell tip Armaflex AC
(zastopnik BOSSPLAST, d.o.o.)
26. Izolacija cevi tople vode in cirkulacije s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od –30 do 100 °C
debeline 13 mm
f 15 | m | 28 |  | 0
f 20 | m | 40 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell tip Armaflex AC
(zastopnik BOSSPLAST, d.o.o.)
27. Avtomatski filter s povratnim pranjem z navojnimi priključki, manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100mm, avtomatskim vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
DN 25, PN 10 | kos | 1 |  | 0
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
GRÜNBECK tip MXA
(zastopnik MEUS d.o.o.)
28. Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne instalacij | kpl. | 1 |  | 0
29. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
f 50 | m | 38 |  | 0
f 110 | m | 24 |  | 0
30. Predelava obstoječe instalacije za vezavo novih sanitarnih elementov v obstoječih sanitarijah | kpl | 6 |  | 0
31. Predelava obstoječe vodovodne instalacije za vezavo novega vodovoda v obstoječem vodovodnem jašku | kpl | 1 |  | 0
32. Predelava in blindiranje (rezanje, vrtanje urezovanje navojev,…) obstoječe vodovodne instalacije iz pocinkanih navojnih cevi in fitingov (odpravljanje mrtvih rokavov) | kpl | 1 |  | 0
33. Odtočne cevi PONT – A MOUSSON dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material
f 70 | m | 12 |  | 0
f 100 | m | 14 |  | 0
f 125 | m | 24 |  | 0
34.PVC strešna kapa za oddušne cevi, vključno ves montažni material
f 110 | kos | 1 |  | 0
35. Protipožarna izolacija med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji (Tervol ali ustrezno), skupaj z ustreznim zaključkom odprtin | m2 | 2 |  | 0
36. Izolacija neizoliranih cevi na prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 2 |  | 0
37. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 |  | 0
38. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 25 |  | 0
39. Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode | kpl | 1 |  | 0
40. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl | 1 |  | 0
41. Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah | kpl. | 1 |  | 0
42. Meritve in nastavitev pretokov na vseh sanitarnih elementih ter ostalih napravah, nastavitve pretokov na posameznih vejah sanitarne vode, hidravlično ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
43. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
44. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
45. Izdelava PID projekta | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
Ogledala ter drobni inventar za sanitarije določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
WC-je, pisoarje ter umivalnike za otroke potrebno montirati v skladu s priporočili!
5.4.6.1.2. PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
1. Avtomatska naprava za prečrpavanje odpadnih voda od umivalnikav kleti (kot kompaktni modul). Naprava ni namenjena za prečrpavanje fekalij in odpadnih vod, ki vsebujejo trdne delce.
Sestavljena iz:
-stikalno-krmilne naprave,
- protipovratna lopute,
- aktivnega oglenega filtra z odzračevanjem in zaščito proti izlitju, - 2 vstopna priključka DN 40 na različnih višinah,
- tlačnega priključka DN40 G11/4), Naprava je montirana pod umivalnik, z vsemi elektro priključki, s 10 m kabla s šuko vtikačem, pritrdilnim materialom.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- 1 x zunanjim temperaturnim tipalom,
- 1 x cevnim temperaturnim tipalom,
- kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
V= 4,0 m3/h
H= 5 m
Ne= 0,5 kW
U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
WILO tip DrainLift TMP 32-0,5
(zastopnik WILO ADRIATIC d.o.o.)
2. Bojler za pripravo tople sanitarne vode skupaj s, elektročnim grelcem, potopnim temperaturnim tipalom, termometrom ter montažnim materialom
V= 200 l | kos | 2 |  | 0
Ne=2 kW
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
BUDERUS tip LOGALUX SU200
3. Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo po DIN 4807 T5, za preizkusni tlak 10 bar obratovalni tlak 6 bar, skupaj T-kosom ter flow-jet ventilom, vključno ves tesnilni in montažni material
Vcel = 12 l | kpl | 2 |  | 0
projektna rešitev:
REFLEX tip DD12
(zastopnik ESTA, d.o.o.)
4. Proporcionalna dozirna naprava po DIN 1988, skupaj z impulznim vodomerom, dozirno črpalko, dozirnim ventilom, sesalno garnituro z nivojskim stikalom, dozirno posodo
V = 100 l skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter električnim napajanjem
DN 25
Qn = 0,03 – 6 m3/h | kpl | 1 |  | 0
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
GRÜNBECK tip EXADOS ES 6
(zastopnik MEUS d.o.o.)
5. Cirkulacijska črpalka z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Ne= 28 W
U=230 V / 50 Hz | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
WILO tip Star-Z 15
(zastopnik WILO ADRIATIC d.o.o.)
6. Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20
pizp = 10 bar | kos | 2 |  | 0
7. MS protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20 | kos | 2 |  | 0
8. Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
DN 15 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
TA tip STAD
(zastopnik IMI International, d.o.o.)
9. Termostatski ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
DN 25 | kos | 1 |  | 0
DN 32 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
TA tip STAD
(zastopnik IMI International, d.o.o.)
10. MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
DN 15 | kos | 4 |  | 0
DN 20 | kos | 4 |  | 0
DN 25 z izpustom | kos | 1 |  | 0
DN 25 | kos | 2 |  | 0
11. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
12. Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
13. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 |  | 0
14. Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode | kpl | 2 |  | 0
15. Meritve in nastavitev pretokov na vseh sanitarnih elementih ter ostalih napravah, nastavitve pretokov na posameznih vejah sanitarne vode, hidravlično ureguliranje in balansiranje cevnih razvodov, pregled delovanja vseh sistemov, izdelava zapisnika ter poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
16. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl | 1 |  | 0
17. Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah | kpl. | 1 |  | 0
18. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
19. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
20. Izdelava PID projekta | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
Cevi, izolacija in obešala, izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo sanitarne vode so zajeti v popisu notranje vodovodne inštalacije.
SKUPAJ |  |  | 0

## Prezracevanje
C. PREZRAČEVANJE
|  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
1. Kompaktna dovodno odvodna prezračevalna naprava N1 MITSIBISHI ELECTRIC |  | 1 |  | 0
tip LGH-100RX3 LOSSNAY (ali identično) skupaj z nosilnimi konzolami za montažo naprave pod strop ter urejenim odvodom kondenzata.
Vdo = 700 m3/h
Vod = 550 m3/h
Hex,do = 210 Pa
Hex,od = 170 Pa
Ne = 600 W
U=230 V/ 50 Hz
Napravo dobaviti s črpalko za odvod kondenzata, cevnimi in električnimi povezavami, skupaj z zagonom sistema ter kompletno elektro omaro z vsemi kontaktorji za vklop naprave, pomožnimi releji in avtomatiko, temperaturnimi tipali, termostati, pogoni žaluzij, presostati ter varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje naprave | kpl | 1 |  | 0
2. Zunanja enota kanalskega split sistema N1 za dogrevanje in pohlajevanje vtočnega zraka, skupaj s podstavkom iz profilnega jekla za postavitev na fasado, zaščitenim s premazom temeljne barve ter dvojnim opleskom zaščitne barve, z zagonom, navodili za uporabo, ter montažnim in pritrdilnim materialom. Napravo dobaviti skupaj z dogrelnikom za delovanje toplotne črpalke do (-15°C)
Hladivo R 410A
MITSHUBISHI ELECTRIC tip
SUZ-KA50VA (ali identično)
Ne= 1,74 kW
U= 230 V/50 Hz | kpl. | 1 |  | 0
3. Notranja enota split sistema N1za dogrevanje in pohlajevanje vtočnega zraka, kanalske izvedbe, skupaj z bakrenimi cevmi za povezavo med zunanjo in notranjo enoto povprečne dolžine 18 m, izolacijo, električno povezavo, filtri za zrak, daljinskim upravljalnikom (skupaj z baterijami za nemoteno delovanje) z možnostjo programiranega delovanja enote in merjenjem temperatura prostora, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s plinom R 410A, z daljinskim upravljalnikom ter montažnim in pritrdilnim materialom
MITSUBISHI ELECTRIC tip
PEAD-RP50EA (ali identično)
Qg = 6,0 kW
Qh = 4,9 kW | kpl. | 1 |  | 0
4. Kompaktna dovodno odvodna prezračevalna naprava N2 MITSIBISHI ELECTRIC
tip LGH-150RX3 LOSSNAY (ali identično) skupaj z nosilnimi konzolami za montažo naprave pod strop ter urejenim odvodom kondenzata.
Vdo = 1400 m3/h
Vod = 1080 m3/h
Hex,do = 230 Pa
Hex,od = 220 Pa
Ne = 770 W
U=230 V/ 50 Hz
Napravo dobaviti s črpalko za odvod kondenzata, cevnimi in električnimi povezavami, skupaj z zagonom sistema ter kompletno elektro omaro z vsemi kontaktorji za vklop naprave, pomožnimi releji in avtomatiko, temperaturnimi tipali, termostati, pogoni žaluzij, presostati ter varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje naprave | kpl | 1 |  | 0
5. Zunanja enota kanalskega split sistema za dogrevanje in pohlajevanje vtočnega zraka, skupaj s podstavkom iz profilnega jekla za postavitev na fasado, zaščitenim s premazom temeljne barve ter dvojnim opleskom zaščitne barve, z zagonom, navodili za uporabo, ter montažnim in pritrdilnim materialom. Napravo dobaviti skupaj z dogrelnikom za delovanje toplotne črpalke do (-15°C)
Hladivo R 410A
MITSHUBISHI ELECTRIC tip
PUHZ-RP100RPYHA (ali identično)
Ne= 3,28 kW
U= 230 V/50 Hz | kpl. | 1 |  | 0
6. Notranja enota split sistema za dogrevanje in pohlajevanje vtočnega zraka, kanalske izvedbe, skupaj z bakrenimi cevmi za povezavo med zunanjo in notranjo enoto povprečne dolžine 12 m, izolacijo, električno povezavo, filtri za zrak, daljinskim upravljalnikom (skupaj z baterijami za nemoteno delovanje) z možnostjo programiranega delovanja enote in merjenjem temperatura prostora, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s plinom R 410A, z daljinskim upravljalnikom ter montažnim in pritrdilnim materialom
MITSUBISHI ELECTRIC tip
PEAD-RP100EA (ali identično)
Qg = 11,0 kW
Qh = 10 kW | kpl. | 1 |  | 0
7. Zagon prezračevalnih naprav sestavljenih iz zunanje in notranje enote split sistemov ter kompaktne dovodno odvodne naprave | kpl | 2 |  | 0
8. Dovodna klimatska naprava
WESPER tip WESPAK HP 4 2,69 skupaj z nosilnimi konzolami za montažo klimata pod strop, urejenim odvodom kondenzata, sestavljena iz
- žaluzije z motornim pogonom
- filtra
- toplovodnega grelnika
- freonskega hladilnika
- ventilatorja
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi prključki
Vdo= 1500 m3/h
Hex= 180 Pa
Ne= 960 W
Qg = 18 kW
Qh = 9,5 kW
U=230 V
Segrevanje zraka:
-13/22 °C
Potrebna dovedena toplotna moč za segrevanje zraka: 18 kW
Temperaturni režim grelnega medija - vode:
70/50°C
Napravo dobaviti s cevnimi in električnimi povezavami, skupaj z zagonom sistema ter kompletno elektro omaro z vsemi kontaktorji za vklop dovodne naprave in odvodnega ventilatorja 470W/230V, pomožnimi releji in avtomatiko
- regulacijo ogrevanja zraka z: regulacijo na konstantno temperaturo vpiha 24°C pozimi ter kontrolirano poleti na povratno temperaturo v kanalu z omejitvijo vpiha na 20°C
- temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli.
Skupaj z zunanjo enoto – direktno uparjanje hladilne moči 9 kW. Cevno in električno povezavo med enotami, vakuumiranje in polnjenje s freonom. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje naprave | kpl | 1 |  | 0
9. Strešni radialni ventilator za odvod zraka iz kuhinje, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, podstavkom, jadrovinastim priključkom, dušilnikom zvoka, protipovratno loputo, petstopenjskim krmilnim ter servisnim stikalom.
(kot na primer Systemair tip DVSI 400 E4 - uvoznik Energoplus)
V= 1500 m3/h
Hex = 280 Pa
Nm= 470 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
10. Strešni radialni ventilator za odvod zraka iz sanitarij, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, podstavkom, jadrovinastim priključkom, dušilnikom zvoka, protipovratno loputo, petstopenjskim krmilnim ter servisnim stikalom.
(kot na primer Systemair tip DVSI 310 ES - uvoznik Energoplus)
V= 485 m3/h
Hex = 135 Pa
Nm= 70 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
11. Radialno aksialni ventilator, skupaj z brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in pritrdilnim materialom (kot na primer S&P tip MIXVENT TD-500/150)
V= 270 m3/h
H= 140 Pa
Nm= 68 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
12. Radialno aksialni ventilator, skupaj z brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in pritrdilnim materialom (kot na primer S&P tip MIXVENT TD-350/125)
V= 180 m3/h
H= 80 Pa
Nm= 56 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
13. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami:
s = 50 mm
- širina dušilnika: B = 750 mm
- višina dušilnika: H = 250 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n = 5 | kos | 1 |  | 0
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-100-750-250-1000-50-5 (ali identično)
14. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami:
s = 50 mm
- širina dušilnika: B = 450 mm
- višina dušilnika: H = 300 mm
- dolžina dušilnika: L = 750 mm
- število dušilnih kulis: n = 3 | kos | 2 |  | 0
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-100-450-300-750-50-3 (ali identično)
15. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami:
s = 50 mm
- širina dušilnika: B = 450 mm
- višina dušilnika: H = 300 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n = 3 | kos | 2 |  | 0
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-100-450-300-1000-50-3 (ali identično)
16. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami:
s = 50 mm
- širina dušilnika: B = 300 mm
- višina dušilnika: H = 200 mm
- dolžina dušilnika: L = 500 mm
- število dušilnih kulis: n = 2 | kos | 2 |  | 0
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-100-300-200-500-50-2 (ali identično)
17. Medprostorski dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- notranja dimenzija ø 250
- zunanja dimenzija ø 350
- dolžina l = 750 mm
dušenje 8 dB | kos | 2 |  | 0
IMP Klima, d.o.o. tip:
MDZ- ø250/ ø350 (ali identično)
18. Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-3/2-F (ali identično)
525 x 175 | kos | 2 |  | 0
625 x 175 | kos | 1 |  | 0
19. Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-7/2-F (ali identično)
425 x 175 | kos | 2 |  | 0
625 x 175 | kos | 3 |  | 0
20. Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo okvirjem ter montažnim materialom
AZR-3/2 400 x 600 | kos | 2 |  | 0
AZR-3/2 800 x 400 | kos | 1 |  | 0
AZR-3/2 400 x 200 | kos | 1 |  | 0
AZR-3/2 300 x 200 | kos | 1 |  | 0
IMP Klima, d.o.o. tip:
21. Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod in odvod zraka, skupaj s komoro 595×595×340, priključkom ø250, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
(kot na primer INDUCTO Q-600 S, tip A – proizvajalec ProVent, d.o.o.) | kos | 1 |  | 0
22. Fleksibilna cev z delno zvočno in toplotno izolacijo, povprečne dolžine 2,0m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
(kot na primer SONODEC TIP 25)
ø250 | kos | 1 |  | 0
23. Regulacijska lupota, montirana pred fleksibilno cevjo namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka na anemostatu, skupaj z montažnim materialom
(kot na primer IMP Klima tip DL-1/R)
ø250 | kos | 1 |  | 0
250 x 200 | kos | 1 |  | 0
24. Kuhinjska napa z enostranskim sesanjem zraka, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom ter razsvetljavo:
1000x1000 | kos | 2 |  | 0
Predlagana rešitev:
IMP Klima montaža tip:
RWT 100
ali adekvatno.
25. Lovilec maščobe, prilagojen za horizontalno vgradnjo direktno na kanal, skupaj s pipico za praznenje zbirne kadi, ter z montažnim in pritrdilnim materialom
425 x 225 | kos | 1 |  | 0
Predlagana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
LM-2
ali adekvatno.
26. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata:
(kot na primer IMP Klima)
AR 4P 425 x 125 | kos | 4 |  | 0
AR 4P 425 x 225 | kos | 3 |  | 0
AR 4P 525 x 325 | kos | 1 |  | 0
27. Krožnikasti-prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostorov s povečano vlažnostjo, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom:
(kot na primer IMP-Klima)
PV-1/100 | kos | 14 |  | 0
PV-1/125 | kos | 1 |  | 0
28. Pocinkana mreža skupaj z okvirjem in protiokvirjem Af = 90%
150 x 150 mm | kos | 2 |  | 0
29. Zračni kanali okroglega preseka,
izdelani iz pocinkane pločevine po standardu DIN 1946, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez | kg | 770 |  | 0
30. Izolacija kanalov zunanjega zraka do klimatov z izolacijo Armacell AF Armaflex
debeline 19 mm | m2 | 14 |  | 0
31. Izolacija kanalov izven objekta (odvod iz kuhinje) zunanjega zraka do klimatov z izolacijo Armacell AF Armaflex
debeline 32 mm | m2 | 12 |  | 0
32. Izolacija dovodnih kanalov od prezračevalne naprave do distribucijskih elementov z izolacijo Armacell AF Armaflex
debeline 13 mm | m2 | 34 |  | 0
33. Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 2 |  | 0
34. Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1 |  | 0
35. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja | ur | 85 |  | 0
36. Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
37. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
38. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
39. Prikaz izvedenih del; | kpl | 1 |  | 0
40. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
SKUPAJ |  |  | 0

## Plin
D. PLINSKA INŠTALACIJA
5.1.1.1. NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA |  | Kol | Cena/enoto | Skupni znesek
1. Plinomer ROMBACH tip G4 z navojnima priključkoma DN 20, skupaj z montažno konzolo ter tesnilnim in montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
2. Regulator tlaka plina ROMBACH, skupaj s tesnilnim materialom; tip
ZR 20 F; DN 20 | kos | 1 |  | 0
3. Konzola za pritrditev mehovnega plinomera G 4, izdelana iz vročecinkanih jeklenih profilov, skupaj z montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
4. Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
DN 20 | kos | 1 |  | 0
5. Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
DN 20 | kos | 1 |  | 0
DN 25 | kos | 1 |  | 0
6. Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženem načrtu.
za cev DN 25 | kos | 5 |  | 0
7. Jeklena brezšivna srednje težka cev po SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, montažo in varilnim ter tesnilnim materialom ustrezno zaščitena proti vlagi ( + 5 % za razrez)
f26,9 x 2,65 | m | 1 |  | 0
f33,7 x 3,25 | m | 25 |  | 0
8. Zaščita vidnih cevi s pleskanjem z rumeno barvo po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo | m2 | 3 |  | 0
9. Priključitev plinskih trošil | kos | 1 |  | 0
10. Tlačni preizkus omrežja s strani plinarne | kpl. | 1 |  | 0
11. Spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, izdaja atestov. | kpl. | 1 |  | 0
12. Poskusni zagon, ureguliranje vseh elementov | kpl. | 1 |  | 0
13. Drobni montažni material, nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
14. Predelava in vezava (rezanje, varjenje, …) na obstoječi puščeni plinski priključek iz jeklenih brezšivnih cevi in izpihanje z dušikom obstoječega razvoda | ur | 10 |  | 0
15. Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala gradbena dela povezana z izdelavo plinske instalacije | ur | 8 |  | 0
16. Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
17. Splošni manipulativni, transportni in zavarovalni stroški. | kpl | 1 |  | 0
18. Vris vseh sprememb glede na PZI načrt strojnih inštalacij s strani izvajalca del ter predaja izdelovalcu prikaza izvedenih del (PID); | kpl | 1 |  | 0
19. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
20. Izdelava PID projekta | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu je zajeta dobava in montaža posameznih elementov.
SKUPAJ |  |  | 0