## EL.INST.REKAP.
| I. | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE :
A | VODOVNI MATERIAL IN OPREMA |  |  | 0
B | SVETILKE |  |  | 0
C | STIKALA |  |  | 0
D | VTIČNICE |  |  | 0
E | RAZDELILNIKI |  |  | 0
F | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
G | JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
H | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  | 0
I | VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA |  |  | 0
J | OSTALA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0
OPOMBA:
Gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta v ponudbi!

## vod.mater. in oprema
A | VODOVNI MATERIAL IN OPREMA
CENA
1 | Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, s PVC izolacijo, z okroglimiali sektorskimi vodniki, položeni delno na kabelske police delno uvlečeni v instalacijske cevi;
| NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1500 |  | 0
| NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| NYM-J 4x 1,5 mm2 | m | 350 |  | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 1100 |  | 0
| NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NYY-J 4 x 16 mm2 ( ocena ) | m | 30 |  | 0
2 | Bakreni enožilni vodniki za izenačitve potencialov z rumeno-zeleno izolacijo, kot
| H07V-K 10 mm2 | m | 150 |  | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 50 |  | 0
3 | Instalacijske zaščitne cevi:
| Instalacijska cev za vlaganje v beton fi 16 mm | m | 500 |  | 0
| Instalacijska cev za vlaganje v beton fi 23 mm | m | 400 |  | 0
| Instalacijska negorljiva cev PN fi 16 mm | m | 500 |  | 0
| Instalacijska negorljiva cev PN fi 23 mm | m | 400 |  | 0
4 | Parapetni kovinski triprekatni kabelski kanal, opremljen komplet s pokrovom, dvema pregradama, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom ELBA AT 130, komplet | m | 3 |  | 0
5 | Priklop elementov avtomatike, kot so konvektorji s termostati, pogoni, lopute, komplet s funkcijskim preverjanjem delovanja | kos | 9 |  | 0
6 | Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom smeri vrtenja, nastavitvijo zaščitnega elementa, pečatenjem zaščitnega elementa, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za motorje moči:
| moči do 5 kW | kos | 9 |  | 0
7 | Izdelava označevalnih tablic za kable komplet s pritrdilnim materialom | kos | 150 |  | 0
8 | Doza za izenačitev potenciala kot PS 50, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materiaom | kos | 2 |  | 0
9 | Doza za izenačitev potenciala kot PS 49, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 5 |  | 0
10 | Usklajevanje električnih instalacij, glede na dobavljeno opremo, ocena | ur | 16 |  | 0
11 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme, ocena | ur | 18 |  | 0
12 | Priklop strojnih in tehnoloških porabnikov, ocena | ur | 24 |  | 0
13 | Sproten vnos vseh kabelskih tras, mikrolokacij in oznak elementov električnih instalacij predmetnega dela objekta v načrt električnih instalacij | ur | 32 |  | 0
14 | Izvedba električnih priključkov za svetila in ostale električne naprave po zahtevi arhitekta, ocena | ur | 16 |  | 0
15 | Odklopi in demontaža obstoječe električne instalacije in opreme ter odvoz na deponijo, ocena | ur | 8 |  | 0
16 | Demontaža, prestavitev in ponovna montaža obstoječe kabelske police PK200 in instalacij, ki poteka po podstrehi po celotni dolžini | ur | 12 |  | 0
17 | Demontaža in ponovna montaža dela strelovodne napeljave zaradi prenove strehe, komplet z drobnim materialom, ocena | ur | 60 |  | 0
18 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij in tehnoloških porabnikov ocena | ur | 12 |  | 0
19 | Režijske ure ocenjeno | ur | 32 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL IN OPREMA |  |  | 0

## svetilke
B | SVETILKE
CENA
Svetilke komplet z elektronsko predstikalno napravo, pritrdilnim in drobnim veznim materialom in sijalko;
1 | Nadgradna fluorescentna svetilka 230V, kot npr. tip AQUAF2 G13 2x58W EVG, koda T 9650 3116, IP65, s kapo, po izbiri investitorja | kos | 6 |  | 0
2 | Nadgradna fluorescentna svetilka 230V, kot npr. tip AQUAF2 G13 2x36W, IP65, koda T 9650 3093, s kapo, po izbiri investitorja | kos | 6 |  | 0
3 | Viseča stropna svetilka 230V, kot npr. tip POLIFEMO 2x32W TC-TEL, koda ES 220 501 - oranžna, IP20, po izbiri investitorja | kos | 10 |  | 0
4 | Viseča stropna svetilka 230V, kot npr. tip POLIFEMO 2x32W TC-TEL, koda ES 220 503 - zelena, IP20, po izbiri investitorja | kos | 7 |  | 0
5 | Vgradna svetilka 230V, kot npr. tip SISTEMA EASY FL TC-DEL 2x26W, koda 3304.039, siv obroč s steklom, koda 6038.0B6, IP44, po izbiri investitorja | kos | 34 |  | 0
6 | Vgradna svetilka 230V +EPN modul, kot npr. tip SISTEMA EASY FL TC-DEL 2x26W AKU, koda 3304.039 A, siv obroč s steklom, koda 6038.0B6, IP44, po izbiri investitorja | kos | 9 |  | 0
7 | Vgradna svetilka 230V, kot npr. tip SISTEMA EASY FL TC-DEL 1x26W, koda 3301.039, siv obroč s steklom, koda 6038.0B6, IP44, po izbiri investitorja | kos | 4 |  | 0
8 | Stropna svetilka 230V, kot npr. tip MINISLOT STROPNI TC-TE 1x18W, koda S.3920.14, IP54, po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
9 | Stenska svetilka 230V, kot npr. tip BIRBONA FLUO 1x26W TC-TEL GX24q-3, koda ES 389 639, IP20, po izbiri investitorja | kos | 20 |  | 0
10 | Stenska svetilka 230V, kot npr. tip SLOT STENSKI ALU TC-TEL 1x18W Gx24q-2, koda S.3930.14, IP54, po izbiri investitorja | kos | 11 |  | 0
11 | Vgradna stenska svetilka 230V, kot npr. tip EOS SREBRN 1x26W G24D3, koda S.4619.14, komplet z dozo koda S.4523, IP54, po izbiri investitorja | kos | 3 |  | 0
12 | Stenska svetilka 230V, kot npr. tip TELEFO 70 STENSKA BELA T8 1x18W G13, koda A029710, IP54, po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
Svetilke varnostne razsvetljave
13 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim akumulatorjem avtonomije 1h, sijalko 8 W, opremljena z rdečo LED diodo ali rdečo nalepko, z zaporedno številko in s številko tokokroga ali z ustreznim piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, enostranska svetilka, kot npr. tip:
| OVA N.RAPIDA 8/1NC, koda OVA 37427 | kos | 20 |  | 0
| OVA N.RAPIDA 8/1NC, koda OVA 37427, komplet z vgradno dozo koda OVA 50453 | kos | 2 |  | 0
14 | Fotoluminiscenčne nalepke z ustreznim piktogramom v smeri izhoda | kos | 42 |  | 0
OPOMBA:
Točne tipe, razpored, cenovni razred, pred naročilom preveriti z arhitektom oziroma investitorjem!!!
| SKUPAJ SVETILKE |  |  | 0

## stikala
C | STIKALA
CENA
1 | Podometna stikala, 16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, drobnim, veznim in montažnim materialom, boljše kvalitete, po izbiri arhitekta, komplet stikalo:
| enopolno stikalo 4G TO-1-8200/I1/SVB-SW | kos | 1 |  | 0
| enopolno stikalo | kos | 14 |  | 0
| izmenično stikalo | kos | 20 |  | 0
| serijsko stikalo | kos | 1 |  | 0
| križno stikalo | kos | 6 |  | 0
| stikalo 1-0-2, za pogon el. platna ( samo priklop, stikalo dobavi dobavitelj opreme) | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ STIKALA |  |  | 0

## vtičnice
D | VTIČNICE
CENA
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo in pritrdilnim materialom, komplet:
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 28 |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe), s pokrovom | kos | 15 |  | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( P+N+Pe), s pokrovom | kos | 2 |  | 0
2 | Vtičnice za namestitev v parapetni kanal, komplet z drobnim in pritrdilnim materialom,
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 8 |  | 0
3 | Fiksni priključki p/o - n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnimin veznim materialom,
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 35 |  | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ VTIČNICE |  |  | 0

## razdelilniki
E | RAZDELILNIKI
CENA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenaga tudi: izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov ( samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe ), izdelavo vseh kabelskih označb, kabelske uvodnice, zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, ves vezni material, POK korita za polganje kablov ves pritrdilni in drobni montažni material,vse označbe stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, puščanje prostora za dodatno namestitev opreme nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk za izvlačenje varovalk, namestitev žepov za namestitev shem, priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in preizkusi, spuščanje v pogon, tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z Pi zbiralko, vidno označeno in ločeno od Pe zbiralke - 6. zbiralka v razdelilniku
1 | Priključno prostostoječa merilna omarica PS-PMO v skladu z zahtevami pristojne elektro službe
| Trifazni dvotarifni števec delovne energije 5 - 85A z dajalnikom impulzov | kos | 2
| Preklopna ura TS8-T3 | kos | 1
Varovalčno stikalo
| ST.00 6-160A | kos | 2
| 1.ST. 6-250A | kos | 1
Varovalni vložki
| NV 20A | kos | 6
| NV 100A | kos | 3
Instalacijski odklopnik:
| PL7-C10/1( Moeller ) | kos | 1
Prenapetostni odvodnik
| 3 x PROTEC B | kos | 3
| Drobni in vezni material, napisne ploščice | % | 10
| SKUPAJ PS-PMO | kos | 1 |  | 0
2 | Razdelilec R-G in R-K, podometna izvedba kot tip: BF-U-3/72-C za vgradnjo 72 modulov, dim.: 600 x 496 x 136mm ( v, š, g ), obarvana, komplet z vgrajeno opremo:
Glavno stikalo
| IS-40/3 ( Moeller ) | kos | 2
Diferenčno stikalo
| PF7-40/4/03 ( Moeller ) | kos | 2
Instalacijski odklopnik
| PL7-10/1/B,C ( Moeller ) | kos | 55
| PL7-16/1/C ( Moeller ) | kos | 34
| PL7-16/3/C ( Moeller ) | kos | 5
| PL7-25/3/C ( Moeller ) | kos | 1
Kombinirano diferenčno stikalo
| PFL7-16/1N/B/003 ( Moeller ) | kos | 3
Diferenčno stikalo
| PL7-25/4/003 ( Moeller ) | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik: PROTEC C | kos | 3
Kontaktor
| DILEEM | kos | 2
| DILM 32-10 | kos | 1
| DILM 32-10 | kos | 1
| Z-SCH 230/25-23 | kos | 1
Digitalna stikalna ura
| Z-SDM/1K-WO | kos | 1
Foto sensor
| DS-GS/1S | kos | 1
Stikalo
| GW 30 016 | kos | 1
| Drobni in vezni material, napisne ploščice | % | 10
| SKUPAJ R-G in R-K | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  | 0

## univer.ožičenje
F | UNIVERZALNO OŽIČENJE
CENA
1 | 19" komunikacijska omara KO, 12HE, širine 600mm, globine 400mm, zidna, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju na sprednji strani, zadaj fiksna stena, ob straneh hitro snemljive stranice, pokrov s hladilnimi režami, z eno polico nosilnosti do 30 kg, z enim 19'' razdelilnikom 230V - 7 vtičnic, s prenapetostno jakotočno zaščito, komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo panelov in opreme, komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Priključni panel s 24. vtičnicami RJ45 kat. 5e, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov | kos | 1 |  | 0
3 | Organizator ožičenja, višine 1HE | kos | 1 |  | 0
4 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 5e, dvojna, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 2 |  | 0
5 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 5e, dvojna, za podometno montažo, komplet z dozo, okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 1 |  | 0
6 | Priključni kabel RJ45 - RJ45, dolžine 1,5 m, kat. 5e | kos | 6 |  | 0
7 | Kabel položen delno v parapetnem kanalu ali uvlečen v instalacijske cevi
| UTP 4x2x24, kat. 5e, HFFR | m | 70 |  | 0
| JY (st) Y 10x2x0,6mm ( ocena ) | m | 60 |  | 0
8 | Ozemljitveni vodnik H07V-K 6 mm2 | m | 18 |  | 0
9 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| I.C. fi 16 - 29 mm | m | 80 |  | 0
10 | Meritve JY (St) Y 10x2x0,6mm kabla | par | 10 |  | 0
11 | Meritve kabla UTP, označevanje panelov in vtičnic | kos | 6 |  | 0
12 | Priklop telefonske in računalniške instalacije, ocena | ur | 8 |  | 0
Opomba:
Telefonski dovod je obstoječ in ni predmet tega načrta!
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0

## javljanje požara
G | JAVLJANJE POŽARA
CENA
1 | Mikroprocesorska nadzorna naprava za javljanje požara, z upravljalno konzolo na ohišju, s 16 relejskimi izhodi, z eno požarno zanko (do 128 adres na posamezno zanko), z dvema nadziranima linijama za signalne naprave, dvema kontaktoma za daljinski prenos (alarm, napaka), s pomnilnikom za 200 zadnjih dogajanj, z rezervnim napajanjem skladno z EN 54.2, komplet TIP 1115 | kos | 1 |  | 0
2 | Adresibilni optični javljalnik dima DO1131A, komplet s podnožjem DB1131A, kovinskim nosilcem za pritrditev na poševni strop in napisno ploščico DBZ1193 | kos | 19 |  | 0
3 | Adresibilni termični javljalnik dima DT1131A, komplet s podnožjem DB1131A kovinskim nosilcem za pritrditev na poševni strop in napisno ploščico DBZ1193 | kos | 2 |  | 0
4 | Adresibilni ročni javljalnik | kos | 2 |  | 0
5 | Adresibilni vzorčna komora | kos | 4 |  | 0
6 | Adresibilni izhodni modul, tip DC1134 AA za priključitev v adresibilno zanko v svojem ohišju, komplet | kos | 3 |  | 0
7 | Požarna alarmna hupa SP 205 | kos | 3 |  | 0
8 | Rele, 24V/230V, 10A | kos | 3 |  | 0
9 | Označevalna tablica rdeče barve z vgraviranimi oznakami | kos | 13 |  | 0
10 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, delno v PN cevi:
| JE-H(St)H 1x2x0,8 mm FE180/E30 | m | 200 |  | 0
| NHXH 2x1,5 mm2 FE180/E30 | m | 50 |  | 0
| JY (St) Y 4x2x0,6mm | m | 5 |  | 0
11 | Instalacijske cevi:
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 16 mm | m | 150 |  | 0
12 | Zaščitna kabelska objemka, komplet s požarnim zidnim vložkom | kos | 160 |  | 0
13 | Plamal kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor | kg | 1 |  | 0
14 | Tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor izdelan s piroterm vrečkami
| dim.: 10x30x3 cm | kos | 2 |  | 0
15 | Končna montaža elementov sistema, parametriranje, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja in sodelovanje pri pridobivanju Potrdila o brezhibnem delovanju | ur | 30 |  | 0
16 | Doprojektiranje glede na izbrano opremo dobavitelja | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0

## antenska inst.
H | ANTENSKA INSTALACIJA
CENA
1 | Antenska vtičnica za podometno montažo | kos | 1 |  | 0
2 | Koaksialni kabel 75 Ohm, uvlečen v instalacijsko cev, kot CAVEL DG 113 (ocena) | m | 60 |  | 0
3 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 23 mm | m | 50 |  | 0
4 | Meritve antenskega signala na vsaki antenski vtičnici po končani montaži | kos | 1 |  | 0
5 | Priklop antenskega sistema, ocena | ur | 2 |  | 0
OPOMBE:
Vtičnice se povežejo na obstojrčo instalacijo
Antenski dovod ni predmet tega načrta!
Antenski ojačevalnik ni predmet tega načrta, dobavi in
montira ga ponudnik kabelskih storitev!
| SKUPAJ ANTENSKA INSTALACIJA |  |  | 0

## video-domof. inst.
I | VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA
CENA
1 | Video monitor | kos | 1 |  | 0
2 | Stensko podnožje | kos | 1 |  | 0
3 | Govorni aparat | kos | 4 |  | 0
4 | Centrala | kos | 1 |  | 0
5 | Video delilnik | kos | 1 |  | 0
6 | Električna ključavnica | kos | 1 |  | 0
7 | Zunanja video domofonska enota | kos | 1 |  | 0
8 | Kabel NYM 2 x 0,75 mm2 | m | 5 |  | 0
| Kabel VCM/2D | m | 85 |  | 0
9 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
| I.C. fi 16 - 23 mm | m | 80 |  | 0
10 | Priklop video domofonske instalacije, ocena | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA |  |  | 0

## ostala dela II.
J | OSTALA DELA
CENA
| TRANSPORTNI STROŠKI | kpl | 1 |  | 0
| DROBNI MATERIAL | kpl | 1 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | kpl | 1 |  | 0
| SPUŠČANJE V POGON | kpl | 1 |  | 0
| MERITEV ELEKTRIČNE INSTALACIJE | kpl | 1 |  | 0
| IZDELAVA ELABORATA S STRANI POOBLAŠČENIH INSTITUCIJ (izdaja certifikata o ustreznosti za zasilno razsvetljavo) | kpl | 1 |  | 0
| VNOS SPREMEMB EL. INST. V ČASU GRADNJE V EN IZVOD NAČRTA EL. INST. | kpl | 1 |  | 0
| IZDELAVA VSEH CERTIFIKATOV POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE - JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 |  | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL v 4. izvodih | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  | 0