## elektrika
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
VRTEC ROŽLE - ELEKTROINSTALACIJE
POPIS DEL IN MATERIALA
( dobava materiala in montaža )
Izbrana oprema z navedenim proizvajalcem se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno pridobiti soglasje pooblaščenega predstavnika investitorja, arhitekta in projektanta inštalacij!
| zap.št. |  | opis | enota | kol. | en.cena | skupaj
| 1. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
| 1.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
|  |  | - Svetilke, kpl.s pritrdilnim in montažnim materialom, vgradnimi dozami, kjer se svetilka vgrajuje v betonsko ploščo, s sijalkami z barvo svetlobe 4000ºK, upoštevati predajo pet letne garancije proizvajalca: |  |  |  | 0
|  | A1 | 1x28W, T16, EVG, ohišje Al, elektrostatično praškasto barvano - bele barve, visokoodbojni Al reflektor, mikroprizmatični difuzor PMMA, izkoristek svetilke do 65%, zamenjava sijalk brez uporabe orodja, IP20, nadgradna, ali enakovredno tip MIVA PR, Intra | kos | 3 |  | 0
|  | A2 | 2x28W, opis enak kot pri A1 | kos | 24 |  | 0
|  | A4 | 2x49W, opis enak kot pri A1 | kos | 4 |  | 0
|  | D1 | 1x28W, T16, EVG, ohišje iz Al, elektrostatično praškasto barvano - bele barve, visokoodbojni Al reflektor, mikroprizmatični difuzor PMMA, izkoristek svetilke do 65%, IP20, vgradnja v mavčni strop, ali enakovredno tip GYON R PR, Intra | kos | 4 |  | 0
|  | D2 | 3W LED svetilka, fi 80 mm, s steklom, napajalnikom 230V, vgrajena v mavčni strop | kos | 6 |  | 0
|  | E1 | Plafoniera 15W LED, IP65, 230V, ohišje Al, bele barve, prosojnik peskano steklo, fi 310 mm, 3000 lm, ali enakovredno tip ANNA LED 310 15W - 533102, Intra | kos | 15 |  | 0
|  | F1 | 1x24W, T16, EVG, ohišje iz jeklene pločevine, bele barve, polikarbonatni difuzor, IP44, dvojna izolacija, s stikalom, stenska montaža, ali enakovredno tip F55, Intra | kos | 3 |  | 0
|  | G1 | 1x28W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 1 |  | 0
|  | G2 | 2x28W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 11 |  | 0
|  | G3 | 2x54W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 5 |  | 0
|  | G4 | 1x54W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 2 |  | 0
|  | G5 | 2x14W, T16, EVG, v celoti iz polikarbonata, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 2 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE
Svetilke zasilne razsvetljave z AKU modulom z eno urno avtonomijo, z 4 letno garancijo proizvajalca:
|  | Z1 | 3W, LED, vgrajena v tehnični strop, IP40, ali enakovredno Logica Beghelli | kos | 2 |  | 0
|  | Z2 | 3W, LED, nadgradna, IP40, ali enakovredno Logica Beghelli | kos | 17 |  | 0
|  | Z3 | 3W, LED, nadgradna, IP65, ali enakovredno Logica Beghelli | kos | 3 |  | 0
|  |  | - Plošča z lumniscenčnim piktogramom 30x15 cm | kos | 8 |  | 0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi:
|  |  | NYM 2x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  |  | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1040 |  | 0
|  |  | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
|  |  | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
|  |  | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 730 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
|  |  | NYY-J 5x6 mm2 | m | 45 |  | 0
|  |  | NYY-J 3x4 mm2 | m | 60 |  | 0
|  |  | finožični FG7OR 5x16 mm2 | m | 40 |  | 0
|  |  | - PVC žica za povezavo kovinskih mas |  |  |  | 0
|  |  | . HOV5-K 4 mm2 | m | 200 |  | 0
|  |  | . HOV5-K 6 mm2 | m | 110 |  | 0
|  |  | . HOV5-K10 mm2 | m | 50 |  | 0
|  |  | . HOV5-K 50 mm2 | m | 20 |  | 0
|  |  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potenciala | kos | 30 |  | 0
|  |  | - GIP zbiralnica za glavno izenačitev potencialov, Cu 40x5 mm na izolatorjih, z označitvijo priključkov | kos | 1 |  | 0
|  |  | - IP zbiralnica za dodatno izenačitev potencialov, Cu 40x5 mm na izolatorjih, z označitvijo priključkov | kos | 1 |  | 0
|  |  | - PI doza za izenačitev potencialov, z označitvijo priključkov, p/o | kos | 3 |  | 0
- Dvoprekatni parapetni kanal, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, nadometne izvedbe, iz jeklene pločevine, barva po izboru arhitekta, dim.: 110x52 mm, ali enakovredno Elba:
|  |  | . dolžine 1.3 m | kos | 1 |  | 0
- Vtičnica, plastična, vgrajena v parapetni kanal, ali enakovredno Elba:
|  |  | . doza za informacijsko vtičnico 2xRJ45 | kos | 2 |  | 0
|  |  | . trojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 2 |  | 0
- Vtičnice, plastične, podometne, srednji nivo, ali enakovredno TEM; z otroško zaščito pred dotiku:
|  |  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 21 |  | 0
|  |  | . 1L+N+PE, 16A, 250V, IP44 s pokrovom | kos | 2 |  | 0
|  |  | . dvojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 9 |  | 0
|  |  | . trojna 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 3 |  | 0
|  |  | . 3L+N+PE, 16A, 500V | kos | 1 |  | 0
- Vtičnice, plastične, nadometne, IP54, srednji nivo:
|  |  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 4 |  | 0
- Stikalo nadometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta:
|  |  | . navadno | kos | 2 |  | 0
- Stikalo podometno, 16 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, ali enakovredno Legrand Mozaic:
|  |  | . navadno | kos | 20 |  | 0
|  |  | . izmenično | kos | 8 |  | 0
|  |  | . tipkalo s signalno svetilko | kos | 4 |  | 0
|  |  | . izmenično s signalno svetilko | kos | 9 |  | 0
|  |  | . tipkalo 1-0-2 (ročno- 0 - avtomatsko) | kos | 1 |  | 0
|  |  | . zaskočno tipkalo za izhod v sili | kos | 2 |  | 0
|  |  | . tipkalo za izhod | kos | 2 |  | 0
- Senzor gibanja:
|  |  | . 16A, 230V, notranja montaža, nadgradna izvedba | kos | 10 |  | 0
|  |  | - Priključitev opreme: |  |  |  | 0
|  |  | . električni razdelilniki | kos | 8 |  | 0
|  |  | . split zunanje in notranje hladilne enote ter kontrolne enote | kos | 11 |  | 0
|  |  | . ventilatorji | kos | 1 |  | 0
|  |  | . komunikacijsko vozlišče, vlomna centrala, domofonski sistem, električna vrata | kos | 5 |  | 0
- Postaja za zbiranje podatkov in izdelavo poročil o porabljeni energiji, ali enovredno proizvod Schneider Electric, ki obsega:
|  |  | . enoto, ali enakovredno STRUXURWARE AUTOMATION SERVER, z možnostjo povezave preko spleta (spletni strežnik), ob podpiranju komunikacije ModBus, LonWorks in Backnet. Z grafičnim vmesnikom, alrmi in zgodovino. | kos | 1 |  | 0
|  |  | . napajalnik za zgoraj navedeno enoto | kos | 1 |  | 0
|  |  | . napajalnik 230/24VDC 2.5 A | kos | 1 |  | 0
|  |  | . podnožja | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . priključitev treh kalorimetrov z M-bus komunikacijo in enega multimetra z ModBus komunikacijo | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . izdelava aplikacije, testiranje in vključitev v delovanje | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Označitev tokokrogov na stikalih, vtičnicah, kablih | kpl | 1 |  | 0
- Kabelska polica, pocinkana , komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  |  | . PK100 | m | 15 |  | 0
|  |  | - NIK kanal raznih dimenzij | m | 80 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, položene podometno:
|  |  | . Ø 13.5 mm | m | 500 |  | 0
|  |  | . Ø 16 mm | m | 500 |  | 0
|  |  | . Ø 23 mm | m | 600 |  | 0
|  |  | . Ø 29 mm | m | 40 |  | 0
|  |  | . Ø 36 mm | m | 90 |  | 0
|  |  | . Ø 50 mm | m | 40 |  | 0
|  |  | . Ø 110 mm, za izvedbo poveze z morebitno prostostoječo priključno merilno omarico pred objektom | m | 15 |  | 0
|  |  | - Atestirano tesnenje kabelskih prehodov med požarnimi sektorji, ki so razvidni na tlorisih javljanja požara in zasilne razsvetljave; uporaba kita s požarno odpornostjo | kg | 4 |  | 0
|  |  | - Preveritev in demontaža obstoječe električne inštalacije, predaja še uporabnih elementov oz. odvod neuporabnih na deponijo | ur | 90 |  | 0
|  |  | - Pridobitev pozitivnega mnenja za sistem zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Priprava sprememb na tlorisih in shemah za potrebe izdelave PID načrta | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - PID načrt v celotnem obsegu načrta v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
- Drobni in vezni material
|  |  | - Preverjanja v skladu s standardom SIST IEC 60364-6 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Izdelati izgled, ki ga mora potrditi pooblaščeni predstavnik investitorja in projektant!
Kable zaključiti na sponkah L, N, PE!
V razdelilnikih mora biti vsaj 20% rezervnega prostora!
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK PMO
Demontaža obstoječega razdelilnika in vgradnja novega, tj. podometni kovinski razdelilnik, dim. 600x800x210 mm, z enokrilnimi vrati s tritočkovnim zapiranjem, s tipsko ključavnico DES. Izdelan skladno s pravilniki Elektro Ljubljana. Vgrajena oprema:
|  |  | . univerzalna plošča za števec | kos | 3 |  | 0
|  |  | . lahko snemljiva pleksi zaščita zbiralnic | kos | 1 |  | 0
|  |  | . tripolni varovalčni ločilnik 160A | kos | 1 |  | 0
|  |  | . varovalke NV 00 /63 A | kos | 3 |  | 0
|  |  | . ECu zbiralnice 30x10 mm z nosilnimi izolatorji ter pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . PEN zbiralnica ECu 30x5 mm | m | 0.5 |  | 0
|  |  | . prenapetostni odvodnik ali enakovredno Protec B2S Iimp >=12.5 kA (10-350 µs), Up >=320V, In=25 kA | kos | 3 |  | 0
|  |  | . meritev izolacijske upornosti | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | .premontaža obstoječega trifaznega števca delovne in jalove energije; proizvod Landis Gyr, vključno s komunikacijsko enoto | kos | 1 |  | 0
|  |  | . priključitev dovodnega kabla 4x16 mm2, Cu in odvoda 4x16 mm2 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Ker se jakost priključnih varovalk ne spreminja ostaja merilno mesto v kleti objekta. Namesto večje omare se vgradi manjša!
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-K, glavni in etažni - klet
Demontaža obstoječega razdelilnika in vgradnja novega, tj. podometni kovinski razdelilnik, dim. 800x1500x150 mm, z enokrilnimi vrati s tritočkovnim zapiranjem, s tipsko ključavnico. Vgrajena oprema:
|  |  | - stikalo 80A, 3p, ročica na vratih omare | kos | 1 |  | 0
|  |  | - stikalo 25A, 3p, ročica na vratih omare | kos | 3 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita ali enakovredno PZH II V3 + 1/VZM/50M, Hermi | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - merilni tokovni transf. 60/5A, kl.1 | kos | 3 |  | 0
|  |  | - multimeter za meritev I, U, Pj, Pd, VHk, cos phi, W, z ModBus komunikacijo | kos | 1 |  | 0
|  |  | - zaščitna stikala na diferenčni tok z zaščito 10 kA: |  |  |  | 0
|  |  | . ali enakovredno KZS-2M, B10A, L+N, 30 mA | kos | 2 |  | 0
|  |  | . ali enakovredno KZS-2M, C16A, L+N, 300 mA | kos | 5 |  | 0
|  |  | . ali enakovredno KZS-4M, C20A, 3L+N, 300 mA | kos | 1 |  | 0
|  |  | . ali enakovredno KZS-4M, C32A, 3L+N, 300 mA | kos | 1 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B10A, 1p | kos | 9 |  | 0
|  |  | . C16A, 1p | kos | 14 |  | 0
|  |  | . C6A, 3p | kos | 1 |  | 0
|  |  | . C16A, 3p | kos | 9 |  | 0
|  |  | . C25A, 3p | kos | 4 |  | 0
|  |  | - impulzni rele 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
|  |  | - stikalo 1-0-2, 16A, p/o | kos | 1 |  | 0
|  |  | - kontaktor 25A, 230V | kos | 1 |  | 0
|  |  | - le vgradnja in ožičenje kompleta, ki obsega enoto za napajanje in kontrolo ter dodatnega napajalnika video govornega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - le vgradnja in ožičenje sistema za nadzor porabe energije, ali enakovredno Schneider Electric Struxurware Automation server, pripadajoči napajalnik, navedeno namestiti v ločeni prekat | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-P, pritličje
Podometni električni kovinski razdelilnik za 48 mest, s slepimi pokrovi na mestih, ki niso zasedena, s tipsko ključavnico, IP40, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - FID ali enakovredno EFI 4, 32A, 3L+N, 300 mA | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita ali enakovredno PZH II V3 + 1/VZM/50M, Hermi | kpl | 1 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 5 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 7 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-N, nadstropje
Podometni električni kovinski razdelilnik za 48 mest, s slepimi pokrovi na mestih, ki niso zasedena, s tipsko ključavnico, IP40, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - FID ali enakovredno EFI 4, 32A, 3L+N, 300 mA | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita, ali enakovredno PZH II V3 + 1/VZM/50M, Hermi | kpl | 1 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 6 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 6 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R-S, podstrešje
Nadometni električni kovinski razdelilnik, s tipsko ključavnico, IP54, globine 15 cm, z vgrajeno opremo:
|  |  | - FID ali enakovredno EFI 4, 32A, 3L+N, 300 mA | kos | 1 |  | 0
|  |  | - prenapetostna zaščita ali enakovredno PZH II V3 + 1/VZM/50M, Hermi | kpl | 1 |  | 0
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  |  | . B6-10A, 1p | kos | 3 |  | 0
|  |  | . C6-16A, 1p | kos | 6 |  | 0
|  |  | . C20A, 1p | kos | 2 |  | 0
|  |  | - vrstne sponke L, N, PE | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj 1.2 |  |  |  | 0
| 1.3 |  | ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE
(oprema, ali enokovredno proizvod Hermi)
Dela izvesti skladno z navodili dobavitelja opreme!
|  |  | - Izvedba ozemljitvenega sistema z vkopom valjanca RF 30x3.5 mm; polaganje v izkopani jarek | m | 90 |  | 0
|  |  | - Odvodi izvedeni nadometno z Al leguro Φ 8mm, vključno z zidnimi odstojnimi držali na izolaciji debeline 16 cm, ali enakovredno tip ZON | m | 25 |  | 0
|  |  | - Lovilni vod iz AL legure Φ 8 mm na strehi na držalih za opečno streho, kpl. z držali | m | 55 |  | 0
|  |  | - Vertikalni tipski lovilec višine 2m, z distančnikom, ali enakovredno tip LPO02, Hermi | kpl | 2 |  | 0
|  |  | - Merilne sponke in povezava RF in Al, vključno s tipskim kotnim ščitnikom dolžine 1.8m | kos | 5 |  | 0
|  |  | - RF križna sponka za valjanec | kos | 5 |  | 0
|  |  | - RF žlebne objemke | kos | 8 |  | 0
|  |  | - RF cevne objemke za odtočne cevi | kos | 15 |  | 0
|  |  | - Al sponka | kos | 10 |  | 0
- Galvanske povezave:
|  |  | . z zbiralnico GIP | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Vključitev strokovne ekipe v izvedbo, ali enakovredno Hermi d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Izvedba preverjanj v skladu s SIST EN 62305-3:2006 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 1.4 |  | NN PRIKLJUČEK
Dela izvesti skladno z navodili DES!
OPOMBA: Gre za zračni vod, ki poteka po fasadi objekta. Zaradi novo položene izolacije so predvidena spodaj navedena dela. Potrebno skleniti dogovor z DES, kdo bo kril te stroške, ker je vod namenjen tudi napajanju sosednjih objektov!
|  |  | - Demontaža obstoječega SKS vodnika (50m), ki je položen na fasadi objekta, demontaža zidnih konzol in dveh razdelilnih doz | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Dobava, montaža in priključitev samonosilnega kabelskega vodnika N1XD9-AR 3x70+71,5 mm2 | m | 50 |  | 0
|  |  | - V razvodni omarici izvesti priključitev treh vodnikov | kpl | 2 |  | 0
|  |  | - Dobava in montaža dveh zidnih razdelilnih omaric na steni, ki je prekrita z 16 cm izolacijo, vključno s sponkami | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Zidne U konzole za zatezno pritrjevanje, vroče pocinkano | kpl | 2 |  | 0
|  |  | - Zidne nosilne konzole, vroče pocinkano | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Razbremenilne sponke | kos | 4 |  | 0
|  |  | - Nosilne sponke | kos | 1 |  | 0
|  |  | - U stremena | kos | 3 |  | 0
|  |  | - Demontaža obstoječega strelovodnega sistema | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Nadzor iz strani DES | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Nepredvidena dela 10% | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Izvedba preverjanj v skladu s SIST EN 62305-3:2006 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj |  |  |  | 0
| 2. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
| 2.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
OPOMBI:
. oprema je kategorije 6A, pridobiti sistemsko 25 letno garancijo proizvajalca opreme, ali enakovredno R&M
. aktivna oprema ni predmet tega načrta!
. telefonski aparati sistema Centreks niso predmet tega načrta!
- Komunikacijsko vozlišče KV
Izvesti je potrebno povezavo z dovodnim kablom operaterja, tj. 10 paričnim kablom in izvesti priključitev 16-tih U/FTP horizontalnega ožičenja.
Oprema:
|  |  | . 19” stenska omara 600x600x600mm, s steklenimi vrati in tipsko ključavnico | kos | 1 |  | 0
|  |  | . 19” stikalni panel 24xRJ45, kat. 6, 1HE, modularen, PBX free, tool free, popolen EMC oklop 360 º, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 1 |  | 0
|  |  | . 19” stikalni voice panel za zaključitev kabla IY(St)y 25x2x0.6 mm za potrebe telefonije, modularen, PBX free, tool free, popolen EMC oklop 360 º, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 1 |  | 0
|  |  | . vertikalni in horizontalni organizatorji kablov, kovinski, 1HE, 70mm obročki | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . police | kos | 4 |  | 0
|  |  | . prevezovalni kabel U/FTP 4P, 1.0 m za telefonijo, rdeče barve | kos | 5 |  | 0
|  |  | . prevezovalni kabel U/FTP 4P, 1.0 m za računalniško mrežo, modre barve | kos | 8 |  | 0
|  |  | . panel z 6 x vtičnico 230V | kos | 1 |  | 0
|  |  | . drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
- Informacijska vtičnica SFTP s pokrovom, kat. 6A:
|  |  | . 1xRJ45, vgrajena v modul parapetnega kanala | kos | 4 |  | 0
|  |  | . podometni modul z vgrajeno vtičnico 1xRJ45 | kos | 2 |  | 0
|  |  | . podometni modul z vgrajenima vtičnicama 2xRJ45 | kos | 5 |  | 0
- Dobava in uvlačenje vodnikov v cevi, parapetni kanal in na police:
|  |  | . U/FTP 4x2x24 AWG, kat. 6A, FRNC | m | 800 |  | 0
|  |  | . IY(St)y 10x2x0.6 mm | m | 30 |  | 0
|  |  | - Podometna doza v sklopu vertikalnih dvižnih vodov, dim.: 300x250x120 mm | kos | 3 |  | 0
|  |  | - Meritve kabelskih povezav kat. 6A z izdelavo merilnega poročila | kos | 16 |  | 0
|  |  | - Meritve kabelskih povezav IY(St)y 10x2x0.6mm z izdelavo merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- DELA na TK dovodu; kabel poteka po fasadi - dela izvede TELEKOM:
|  |  | . položitev i.c. fi 36 mm v opečno steno oz. pod izolacijo | m | 30 |  | 0
|  |  | . montaža dveh stenskih kljuk za pritditev kabla, montaža z boka stavbe | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . montaža podometne doze za spajanje kabla s hišno inštalacijo; upoštevati, da je debelina izolacije 16 cm | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . ponapetje novega samonosilnega kabla | kpl | 1 |  | 0
|  |  | . nadzor Telekom-a | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Skleniti dogovor s Telekom-om o delitvi stroškov!
|  |  | Skupaj UNIVERZALNO OŽIČENJE | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Kabelske police in izolacijske cevi so zajete pod tč. 1.1!
| 2.2 |  | VIDEO GOVORNE NAPRAVE
Oprema proizvod ali enakovredno TCS Energa d.o.o.
- Video sklop, ki ga sestavlja:
|  |  | - zunanja enota s štirimi tipkami, ali enakovredno tip PO A04av | kos | 1 |  | 0
|  |  | - notranja enota , ali enakovredno tip IVH3222-0140 | kos | 3 |  | 0
|  |  | - naprava za napajanje in kontrolo, ali enakovreno tip VBVS05-SG | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Razcepnik video signala - štiri kanalni, en vhod, štirje izhodi, ali enakovredno tip FVY1400-0400, se napaja preko bus linije | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Dodatni napajalnik 230/12V, 1A DC, ali enakovredno tip DC EK 230/12V 1A DC-MW | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Naprava za napajanje in kontrolo ter napajalnik se vgradita v električni razdelilnik!
|  |  | - Električna ključavnica 8-12V, max 800 mA, požarno varne izvedbe, ali enovredno proizvod eff-eff | kos | 1 |  | 0
|  |  | - AKU napajalnik za napajanje električne ključavnice za 60 minutno delovanje, vključno z ohišjem | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Zaskočno tipkalo za izhod v sili, nameščeno ob vratih, ki so opremljena z električno ključavnico | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Zaskočno tipkalo za izhodi, nameščeno ob vratih, ki so opremljena z električno ključavnico | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Izdelava vezalne sheme za izvajalca in nato za potrebe PID načrta; vse v ACAD dwg obliki | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Priključitev elementov, programiranje sistema, zagon in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
- Kablasti vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi in delno v cevi kabelske kanalizacije:
|  |  | . IY(St)y 2x2x0.8 mm | m | 30 |  | 0
|  |  | . IY(St)y 4x2x0.8 mm | m | 30 |  | 0
- Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. 1.1.
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 2.3 |  | PROTIVLOMNA ZAŠČITA
OPOMBA:
. spodaj navedene elemente se priključi na obstoječo centralo ADEMCO in uporabi se tudi obstoječe javljalnike
|  |  | - Demontaža obstoječe protivlomne centrale in kodirnika in prestavitev na projektirana mesta | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Kombinirani IR-MV senzor 12m dosega, visoka imunost na lažne alarme (male živali), ali enakovredno DSC LC104PIMW, Bosch ISC-BDL2-W12G, Honeywell DT7435EU (DT7550CEU) z montažo | kos | 9 |  | 0
|  |  | - Razširitveni vmesnik ali enakovredno PC-5108 – 8 con | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Kabel LIYCY 2x0,5+4x0,22 mm položen v izolacijsko cev ali na kabelske police | m | 120 |  | 0
|  |  | - Kabel UTP 4X2x0,5 mm položen v izolacijsko cev | m | 10 |  | 0
|  |  | - Kabel PPL 3 x 1,5 mm položen v izolacijsko cev | m | 5 |  | 0
|  |  | - Izolacijska cev fi-13,5 mm, položena p/o v gips zidove ali podometno komplet z inštal. priborom | m | 50 |  | 0
|  |  | - Izolacijska cev fi- 16 mm, položena p/o v gips zidove ali podometno komplet z inštal. priborom | m | 10 |  | 0
|  |  | - Podometna doza fi-80 z vgradnjo v gips stene ali podomet | kos | 4 |  | 0
|  |  | - Podometna doza 14 x 17 z vgradnjo v gips stene ali podomet | kos | 1 |  | 0
|  |  | - Atestirana protipožarna zaščita prehodov preko požarnih con; uporaba protipožarnega kita | kg | 5 |  | 0
|  |  | - Priključitev elementov, testiranje in vključitev v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 1. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
|  | 1.1 | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
|  | 1.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
|  | 1.3 | ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE | EUR |  |  | 0
|  | 1.4 | NN PRIKLJUČEK | EUR |  |  | 0
|  | 2. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
|  | 2.1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | EUR |  |  | 0
|  | 2.2 | VIDEO GOVORNE NAPRAVE | EUR |  |  | 0
|  | 2.3 | PROTIVLOMNI SISTEM | EUR |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  |  | - Transportni in manupulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  |  | Nepredvidena dela 10% | EUR |  |  | 0
|  |  | Vse SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  |  | DDV 22% | EUR |  |  | 0
|  |  | Vse SKUPAJ z DDV | EUR |  |  | 0
OPOMBA: Pri NN priključku gre za zračni vod, ki poteka po fasadi objekta. Potrebno skleniti dogovor z DES, kdo bo kril te stroške, ker je vod namenjen tudi napajanju sosednjih objektov!