## Skupna rekapitulacija
P O P I S G O I D E L
Objekt: Nadomestni objekt vrtca
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
| Faza: P Z I | GOI dela
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
E. | ZAKLONIŠČE |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Ponudnik:
| Datum: | Podpis:

## Popis gradbenih in obrtniških d
P O P I S G R A D B E N I H I N O B R T N I Š K I H D E L
Objekt: Nadomestni objekt vrtca
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
Projektant: Car - Potisek Arhitekti d.o.o.
| Faza: P Z I | Gradbena in obrtniška dela
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudnik:
| Datum: |  | Podpis:
Opomba - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
* | sestavni del popisov so sheme oken in vrat
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO
DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO
IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO
UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK
IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN
OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI
ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
* | Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna
dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
* | Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve
ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo
izdelavo, vzorce vseh finalnih materialov je
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
zap. št. | o p i s p o z i c i j e | količina | cena\enoto | vrednost
A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
5. | FASADA |  |  | 0
6. | LESENA KONSTRUKCIJA STEN IN STREŠNIH PLOŠČ |  |  | 0
7. | KANALIZACIJA |  |  | 0
8. | ZUNANJA UREDITEV - gradbena dela |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  | 0
3. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
4. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
5. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
7. | MONTAŽNI STROPOVI IN STENE |  |  | 0
8. | ZUNANJA UREDITEV - obrtniška dela |  |  | 0
9. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
|  | A. |  | Gradbena dela
1. | Zemeljska dela
SPLOŠNO:
pri izkopih upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne prenose,
prevoze in transporte
* | vsa podpiranja in zavarovanja brežin
izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi
* | utrjevanje z nabijanjem do predpisane
zbitosti po projektu statike
* | obračun izkopov v raščenem stanju
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | upoštevati tudi geomehansko poročilo
Opomba:
* | Priprava tal obsega odstranitev umetnega
nasipa v celoti in nadomestitev s kvalitetno
gramozno blazino
* | Odstranjen material nasipa se ne sme uporabiti
za izdelavo novega zasipa objekta
* | Obstoječ nasip sestavljajo različni nasipni,
glinasto-prodnato-gruščnati materiali s primesjo
ugaskov in organske gline, nasip je nehomogene sestave
1 | Izkop zemljine III.kategorije do globine 200 cm,
odmet na rob izkopa, izkop zemljine po navodilih
geomehanika, planiranje dna izkopov na
točnost +- 2 cm
► | m3 | 2225.39
2 | Poglobitev v zemljini III.kategorije na mestu
zaklonišča, globina izkopa od 200-400 cm,
odmet na rob izkopa, izkop zemljine po navodilih
geomehanika
► | m3 | 764
3 | Odstranitev obstoječe infrastrukture, jaški,
odtočne cevi
* | odtočni kanali - cevi
► | m1 | 80
* | betonski jaški
► | kos | 17
4 | Dobava in vgradnja tamponskega sloja pod
talno ploščo zaklonišča v sloju deb. 30 cm,
glej opombo
► | m3 | 49.99
5 | Dobava in vgradnja tamponskega materiala
za zasip sten zaklonišča - glej opombo
► | m3 | 297.44
6 | Dobava in vgradnja tamponskega sloja na
zgornji plošči zaklonišča v deb. 32 cm - glej opombo
► | m3 | 40.68
7 | Dobava in vgradnja tamponskega sloja pod
talno ploščo objekta in ob talni plošči - glej opombo
► | m3 | 2074.39
Opomba:
* | Vgradnja gramozne blazine se mora izvajati
v plasteh debeline 30 cm, ki se kvalitetno
statično zgoščajo. Uporabiti je zmrzlinsko
obstojen gramoz. Prve kontrolne meritve
modula stisljivosti se izvedejo, ko debelina
blazine dosega 0,5m. Izkazan mora biti
modul stisljivosti po švicarski metodi
Ms ≥ 40 MPa ali ekvivalenten modul,
izmerjen z dinamično ploščo (TSC 06.720).
Ko debelina blazine doseže 1,0m mora
biti do kote temeljenja izkazan modul
stisljivosti Ms ≥ 80 MPa.
V računu mejnega stanja nosilnosti temeljne
plošče je za izračun projektnega odpora tal
na koti saniranih temeljnih tal privzeti g = 20 kN/m3,
j = 33º, kv ≈ 20 MN/m3, kontaktne napetosti naj
ne presegajo σ = 180 kPa (za nefaktorirano obtežbo!)
8 | Dobava in vgradnja geosintetičnega ločilnega
pod tamponski sloj 200 gr/m2
* | zaklonišče
► | m2 | 255
* | objekt
► | m2 | 1494.5
9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo,
komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 2989.39
Kanalizacija
Opomba:
* | Ponikovalnice morajo segati v meljasto peščeni prod,
ki se pojavlja od globine povpr. 5,5m naprej, zemljišče
je razmeroma majhne površine, zato je ponikovalnice
izvesti sočasno s sanacijo tal v območju nepodkletega
dela objekta. Izkop za posamezno ponikovalnico je
pred vgradnjo cevi preiskusiti z enostavnim nalivalnim
preizkusom (naenkrat v izkop vliti cca 300l vode,
ki mora ponikniti v 10 min.÷15 min.).
10 | Izkop za ponikovalnico, malo čistilno napravo,
cisterno za deževnico, kanalizacijske jaške in
jarke kanalizacije, ki niso v območju glavnega
izkopa za objekt
► | m3 | 96.5
11 | Zasip za elemente kanalizacije iz poz. 9,
s tamponskim materialom - enak kot zasip objekta
► | m3 | 46.5
12 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo,
komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 96.5
| Skupaj zemeljska dela: |  |  | 0
2. | Armiranobetonska dela
SPLOŠNO:
pri betoniranju tudi upoštevati:
* | vse vertikalne in horizontalne prenose,
prevoze in transporte
* | vibriranje in negovanje betona
* | vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih
za ostala obrtniška dela
* | vse dodatke, ki so vpisani pri posamezni poziciji
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za
podložni beton pod talno ploščo (zaklonišče),
zemeljsko vlažen beton C8/10 iz prane
frakcije 0-16 mm, debelina 8 cm
► | m3 | 13.86
2 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za
podložni beton pod talno ploščo (objekt),
zemeljsko vlažen beton C8/10 iz prane
frakcije 0-16 mm, debelina 8 cm
► | m3 | 56.24
3 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
talno ploščo, deb. 40 cm (zaklonišče),
► | m3 | 66.56
4 | Enako kot poz. 3, le betoniranje stopnic
(zaklonišče)
► | m3 | 4.94
5 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
zunanje stene (zaklonišče), glej opombo
- deb. sten 40 cm
- višina sten 365 cm
► | m3 | 82.98
6 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
zunanje stene (zaklonišče), glej opombo
- deb. sten 30 cm
- višina sten 365 cm
► | m3 | 13.63
7 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
notranje stene (zaklonišče), glej opombo
- deb. sten 40 cm
- višina sten 265 cm
► | m3 | 12.52
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
notranje stene (zaklonišče), glej opombo
- deb. sten 30 cm
- višina sten 265 cm
► | m3 | 20.32
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
zgornjo ploščo, deb. 40 cm (zaklonišče), glej opombo
► | m3 | 67.14
10 | Dobava in vgradnja armiranega betona za
talno ploščo, deb. 25 cm (objekt)
► | m3 | 216.82
Opomba: receptura betona za poz. 3 - 10:
* | črpni vodotesni beton (PV po SIST EN 206;
C25/30, XC2, XD2) za izvedbo po sistemu 'bela kad':
- Agregat: 0-16/32 mm
- Cement: cca. 280 kg (CEM II (A-L) 42,5)
- DYNAMON SX – 2,25 kg/m3 (superplastifikator)
- EXPANCRETE – 12 kg/m3 (ekspandit)
- MAPECURE SRA – 5 kg/m3 (dodatek z anoranjo nego)
- MAPEPLAST SF – 20-40 kg/m3 (mikro-silika) –
doziranje je odvisno od agregata
- Skupna voda – cca. 140 l
(upoštevana voda tudi v agregatu!)
- Konsistence S3-S4, v/c faktor okoli 0,50-0,52
- OPOZORILO:
- Zaradi ekspandita mora biti armiranje vsaj 0,5 % !
- Pred izvedbo je potrebno korigirati recepturo
z dobaviteljem betona!
- Izvedba in vgradnja morata biti skladna
z navodili in opozorili za vgradnjo vodotesnih
betonov in izvedbo po sistemu 'bela kad'!
11 | Dobava in vgradnja betonskega železa,
ki vključuje čiščenje, ravnanje, rezanje in
krivljenje ter polaganje in vezanje,
glej izvlečke armaturnih načrtov
* | ČBR do fi 12 mm
► | kg | 15113
* | ČBR nad fi 12 mm
► | kg | 7250
* | armaturne mreže
► | kg | 30380
Opomba:
* | potrebno je upošteveti S distančnike v stenah (4 kos/m2)
12 | Izvedba dilatacij v talni plošči med zakloniščem
ter ostalo talno ploščo objekta ter med stenami
stopnišča, jaška in zakloniščem po opisu:
Mozničena vodotesna dilatacija kot naprimer
Sika O-20” mozniki pa fi 20 cm (2,6 kos/m1),
na enem kraku oviti z gumo (mozničena vodotesna),
v mozničeni dilataciji je vgrajen PVC dilatacijski
trak širine 20 cm, kot npr. Sika Waterbar
PVC O-20, trak je pritrjen s kovinskimi sponkami
na vodilno armaturno palico
► | m1 | 40.5
13 | Izdelava in tesnjenje delovnih stikov z nalepitvijo
nabrekajočega tesnilnega traku z vsebnostjo
natrijevega bentonita (kot IDROSTOP SOFT) –
uporabiti namensko lepilo, ki omogoča lepljenje
na vlažno površino (kot ULTRABOND MS RAPID).
► | m1 | 28
| Skupaj armiranobetonska dela: |  |  | 0
3. | Tesarska dela
SPLOŠNO:
pri opaženju tudi upoštevati:
* | vse vertikalne in horizontalne prenose,
transporte in prevoze
* | vsa vezanja in podpiranja opažev
* | razopaženje po končanih delih
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | vsi vidni opaži morajo biti kovinski
* | vsi ostali opaži iz lesenih opažnih elementov
1 | Izdelava opaža stranskega roba talne plošče
(zaklonišče), višina 40 cm, opaž iz opažnih
elementov, razopaženje
► | m1 | 73.96
2 | Izdelava dvostranskega opaža sten (zaklonišče),
prerez konstrukcije 0,30-0,40 m3/m2,
višina sten do 400 cm, razopaženje,
► | m2 | 731.94
3 | Izdelava opaža stropne plošče (zaklonišče),
višina podpiranja do 300 cm, prerez
konstrukcije 0,30 do 0,40 m3/m2,
razopaženje
► | m2 | 129.57
4 | Izdelava opažev vratnih odprtin in odprtin za instalacije
v AB stenah (zaklonišče), razopaženje
* | v steni deb. 40 cm
► | m1 | 12.33
* | v steni deb. 30 cm
► | m1 | 28.23
5 | Izdelava opaža v AB plošči (zaklonišče)
odprtina 80*80 cm, deb. plošče 40 cm, razopaženje
► | kos | 1
Opomba:
* | izvedbo odprtin v stenah in AB plošči uskladiti
z izvajalcem strojnih in elektro del
6 | Izdelava opaža čelnih ploskev stopnic (zaklonišče),
višina 20,6 cm, razopaženje
► | m1 | 21.6
7 | Izdelava raznih prebojev čez AB stene in ploščo
deb. 30-40 cm, fi 10 do fi 20 cm, razopaženje
► | kos | 12
8 | Izdelava opaža stranskega roba talne plošče
(objekt), višina 25 cm, opaž iz opažnih
elementov, razopaženje
► | m1 | 170.15
9 | Izdelava raznih prebojev in škatev v talni plošči
(talna plošča objekt), uskladiti z izvajalcem strojnih
in elektro del
► | ocena - kos | 15
| Skupaj tesarska dela: |  |  | 0
4. | Zidarska dela
SPLOŠNO
tudi upoštevati v ceni:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni
ter horizontalni transport
* | stene in zidovi morajo biti popolnoma
ravni v horizontalni in vertikalni smeri
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
1 | Izdelava horizontalne izolacije pod talno ploščo
(zaklonišče), v sestavi:
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
- Styrodur 4000CS, d=8 cm
► | m2 | 173.22
2 | Izdelava vertikalne izolacije zunanjih sten
(zaklonišče), v sestavi:
- Hladni premaz Timbitol
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
- Styrodur 4000CS, d=8 cm
► | m2 | 325.61
3 | Izdelava horizontalne izolacije pod talno ploščo
(objekt), v sestavi:
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
- Styrodur 4000CS, d=8 cm
► | m2 | 724.98
4 | Dobava in vgradnja Styrodur 4000CS, d=8 cm
nad zgornjo ploščo zaklonišča
► | m2 | 141.89
5 | Izdelava vertikalne izolacije zunanjih robov
talne plošče (objekt), v sestavi:
- Hladni premaz Timbitol
- Hidroizolacija Timbitekt ST/4 MP, trakovi 100 % varjeni
- Styrodur 4000CS,d=8 cm
► | m2 | 102.09
6 | Strojna izdelava mikro armiranih betonskih
estrihov, deb. 5 cm, mikroarmatura:
PP vlakna, vsebnost: 0,95 kg/m3, kot
npr.: FIBRILs F120 ali podobno,
estrihov iz C20/25, ob stenah je potrebno
namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm,
izdelava dilatacij - po navodilih projektanta,
hidroizolacija je upoštevana posebej,
debelina estriha 5 cm - v naklonu
(finalni tlak keramika)
► | m2 | 132.03
7 | Izdelava hitro-sušečih estrihov TOPCEM
(EN 13813: CT, C25, F6, A1Fl), estrih
primeren za oblaganje po 4-5 dneh
(pri +20°C in 50% r.z.v.) pripravljen iz
agregata 0-8 mm, minimalne debeline
40 mm, armiran z pocinkano mrežo za estrihe
(2 mm, okenca do 10x10cm) in izveden v
naklonu vsaj 2,0 % z ustreznimi dilatacijami
(do maks. 50 m²), debelina estriha 5 cm,
ob stenah je potrebno namestiti
robni stiropor trak deb. 0,5 cm
(finalni tlak kavčuk in epoxi premaz)
► | m2 | 631.02
Opomba:
* | debelino estriha prilagoditi višinam na objektu
* | zaradi izvajanja del (beljenje,....) je obvezna postavitev
kondenzacijskih sušilnikov, ki bodo sušili prostore
v roku 24-48 ur po izvedbi hitro-sušečih estrihov in
zaščite le-teh s PE folijo
8 | Izdelava betonskih zaokrožnic v prostorih s finalnim
tlakom Epoxi, zaokrožnice se izvede ob izvedbi
estriha
► | m1 | 60.2
9 | Brušenje stikov opažnih plošč na betonskeih
stenah in stropovih v zaklonišču
► | m2 | 388.9
10 | Vzidava elementov zaklonišča v stene med
betoniranjem
► | ur | 36
11 | Razna manjša zidarska krpanja, obračun
po dejanskih stroških
* | delo KV delavec
► | ur | 60
* | delo PK delavec
► | ur | 60
* | material - ocena
► | kpl | 1
12 | Čiščenje objekta med gradnjo in pred
predajo investitorju ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo
► | m2 | 887.23
13 | Ureditev gradbišča, ki zajema:
* | postavitev gradbiščne ograje
* | gradbiščni priklop na elektriko, vodovod
* | postavitev prostorov za investitorja, izvajalca in nadzor
* | postavitev začasnih prostorov za delavnice z opremo
* | določitev in izvedba začasnih deponij
* | izvedba ogrevanja v zimskem času
* | izdelava začasnih skladišč
* | sprotno čiščenje gradbišča
► | kpl | 1
14 | Zidarska pomoč obrtnikom ter manjša
nepredvidena gradbena dela; ponudnik naj za
ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 3 % vrednosti vseh gradbenih del objekta
ter navede vrednosti NK, PK, KV in VK
delavca; obračun po dejansko opravljenih
delih s predhodno odobritvijo nadzornika
investitorja po sporazumno dogovorjenih
cenah za enoto
► | ocena | 3% | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  | 0
5. | Fasada
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
* | vse delavniške načrte za izvedbo fasade
1 | Dobava in montaža, amortizacija za čas gradnje
in demontaža kvalitetnega fasadnega odra višine
do 6 m, kompletno z skicami, izdelavo projektov,
statičnim izračunom ter zaščite z juto
► | m2 | 714.2
2 | Izdelava fasadne obloge po opisih v poz. 2
komplet z vsem tesnilnim ter montažnim
materialom
2a | F1 - Fasada - cokel
v sestavi od zunaj navzven:
* | Plastificirana ALU pločevina, črno barvana,
d= 1 mm, r.š do 25 cm
* | Ekstrudiran polystiren, Knauf Polyfoam
ULTRAGRIP XtraPluS, d= 16 cm, v = 51 cm
* | (izolacija lepljena pasovno obodno in dodatno mehansko pritrjena)
► | m1 | 129.8
2b | F2, F3, F4 - Fasada
v sestavi od zunaj navzven:
* | Macesnov rombus nevidno pritrjen,
zaščiten z Lignovit Protect, brezbarvnim zaščitnim
premazom, za zunanjo uporabo, d= 19 mm, š = 95 mm
* | zračni prostor z macesnovo pokonstrukcijo
(črno barvano), d= 30 mm
* | Stamisol FA membrana (črna)
* | sistem pritrjevanja SIHGA Fassadenclip FCS
* | toplotna izolacija iz kamene volne - Knauf Insulation
FKD-S med lesenimi letvami,d= 16 cm
* | (izolacija lepljena pasovno obodno in dodatno
mehansko pritrjena z min. 3 sidri na ploščo
oz. 6 sider/m2 fasade)
► | m2 | 764.75
Opomba:
* | fasadna obloga je lahko pritrjevana v vertikalni oz.
v horizontalni smeri, skladno s prikazom v
grafični prilogi - fasade
* | širina macesnovega rombusa je lahko 95 oz. 190 mm,
skladno s prikazom v grafični prilogi-fasade
* | vsi zunanji leseni deli fasade morajo biri gladko
obdelani
* | pri montaži fasadnih oblog je potrebno izvesti prekinitev
na mestih kjer dilatacijski stik meji na vertikalne
konstrukcije (označeno v načrtih)
3 | Izdelava fasade na steni z vrati v zaklonišče
v sestavi:
* | premaz z emulzijo
* | termoizolacija Styrodur deb. 8 cm,
lepljen in pritrjen s sidri, 6 kos/m2
* | PVC mrežica vtisnjena v lepilo (2x)
* | zaključni tankoslojni silikatni omet deb. 1,5 mm
► | m2 | 7.36
4 | Izdelava fasadne obloge zunanjega stopnišča,
v sestavi
* | Macesnov rombus nevidno pritrjen,
zaščiten z Lignovit Protect, brezbarvnim zaščitnim
premazom, za zunanjo uporabo, d= 19 mm, š=95 mm
* | zračni prostor z macesnovo pokonstrukcijo
(črno barvano) d= 30 mm
* | Stamisol FA membrana (črna)
* | sistem pritrjevanja SIHGA Fassadenclip FCS
* | Križno lepljena plošča d = 10 cm
► | m2 | 25
| Skupaj fasada: |  |  | 0
6. | Lesena konstrukcija sten in strešnih plošč
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in vezni material
* | višina stropa glej projekt
* | obdelavo vseh stropnih in stenskih elementov
* | v ceni upoštevati vse izreze v stenah in strehi ter
izdelavo vseh prebojev, ki morajo biti prikazani
na delavniških načrtih izdelanih s strani ponudnika
in morajo biti zajeti v ceni posameznih postavk
* | ves montažni, tesnilni in vezni material
Opomba:
* | Ponudnik mora zagotoviti, da imajo lesene
stene in stropovi oziroma izdelki, ki jih ponuja
certifikat kakovosti CE. Prav tako je obvezen
uskladiti vse sestavne dele objekta tako, da
bodo upoštevani vsi spoji, preboji, povezave,
stikovanja, zaščite, izolacije ipd. Ponudnik
mora v ponudbi upoštevati vsa povezana
dela kot so prevozi, dvigi, prenosi, zavarovanja
in zavetrovanja med montažo ipd., da bo
lahko objekt funkcioniral kot celota.
Stenske plošče
1 | Dobava in montaža sten iz lesenih, križno lepljenih
plošč debeline 10 cm, kompletno z vsem pritrdilnim
in tesnilnim drobnim materialom (kotniki, vijaki,
tesnilni trakovi in ostali drobni material). Zunanje
stene morajo zagotavljati zrakotesnost brez
dodatnih tesnilnih folij. Ves drobni material mora
biti certificiran. Za lesene plošče je potrebno
priložiti potrdilo dobavitelja plošč, da je za
izdelavo plošč uporabljen les iz slovenskih
gozdov. V ceni zajeti transport do gradbišča
avtodvigalo za montažo plošč. Obračun plošč
po sistemu »polno za prazno«
(odprtine se ne odbijajo).
► | m2 | 1234.3
1a | Izdelava dilatacijskega stika z obojestranskim utorom,
ter obojestransko preklopno vezano ploščo in
vijaki v strešnih ploščah v osi 4 in osi E,
na mestu dilatacije označene v načrtih
► | m1 | 50
2 | Dobava in montaža sten iz lesenih, križno lepljenih
plošč debeline 16 cm, kompletno z vsem pritrdilnim
in tesnilnim drobnim materialom (kotniki, vijaki,
tesnilni trakovi in ostali drobni material). Zunanje
stene morajo zagotavljati zrakotesnost brez
dodatnih tesnilnih folij. Ves drobni material mora
biti certificiran. Za lesene plošče je potrebno
priložiti potrdilo dobavitelja plošč, da je za
izdelavo plošč uporabljen les iz slovenskih
gozdov. V ceni zajeti transport do gradbišča
avtodvigalo za montažo plošč. Obračun plošč
po sistemu »polno za prazno«
(odprtine se ne odbijajo).
► | m2 | 351.41
Strešne plošče
3 | Dobava in montaža strešne plošče, iz lesenih,
križno lepljenih plošč debeline 15 cm, sistemske
širine 125 cm, kompletno z vsem pritrdilnim in
tesnilnim drobnim materialom (kotniki, vijaki,
tesnilni trakovi in ostali drobni material). Strešna
plošča mora zagotavljati zrakotesnost brez
dodatnih tesnilnih folij. Ves drobni material
mora biti certificiran. Za lesene plošče je
potrebno priložiti potrdilo dobavitelja plošč,
da je za izdelavo plošč uporabljen les iz
slovenskih gozdov. V ceni zajeti transport
do gradbišča avtodvigalo za montažo plošč.
Obračun plošč po sistemu »polno za prazno«
(odprtine se ne odbijajo).
► | m2 | 947.67
3a | Izdelava dilatacijskega stika z obojestranskim utorom,
ter obojestransko preklopno vezano ploščo in
vijaki v strešnih ploščah v osi 4 in osi E,
na mestu dilatacije označene v načrtih
► | m1 | 34
Opomba:
* | v ceni upoštevati vse izreze v stenah in strehi ter izdelavo vseh prebojev
* | upoštevati ves montažni, tesnilni in vezni material
4 | Izdelava, dobava in vgradnja lepljenih nosilcev
dim. 12*62 cm, komplet z vse pritrdilnim in
montažnim materialom
► | m3 | 1.6
| Skupaj lesena konstrukcija sten in strešnih plošč: |  |  | 0
7. | Kanalizacija
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vse izdelave prebojev ter zidarske obdelave
ter tesnenje cevi v ploščah in stenah ter jaških
* | vse spojne elemente, fazonske kose
ter tesnilni material
* | vse cevi morajo biti položene v
peščeno posteljico
* | vsi padci izvedeni po projektu
* | vsi pokrovi za fekalno kanalizacijo morajo
biti v protismradni izvedbi, notranji obdelani
kot tlak v prostoru
Fekalna kanalizacija v objektu
1 | Dobava in polaganje PVC cevi za notranjo
fekalno kanalizacijo s predhodno izdelavo
peščene posteljice deb. 15 cm iz peska
frakcije 0 - 4 mm z utrditvijo, polaganje
PVC cevi komplet z vsemi fazonskimi kosi
in tesnili, padec cevi po projektni dokumentaciji,
obbetoniranje cevi z betonom, MB C15/20,
prerez do 0,10 m3/m1
* | PVC cev fi 200 mm
► | m1 | 8 |  | 0
* | PVC cev fi 160 mm
► | m1 | 29.01 |  | 0
* | PVC cev fi 125 mm
► | m1 | 30.21 |  | 0
* | PVC cev fi 110 mm
► | m1 | 28.03 |  | 0
* | PVC cev fi 75 mm
► | m1 | 21.15 |  | 0
* | PVC cev fi 50 mm
► | m1 | 44.85 |  | 0
2 | Dobava in montaža notranjega talnega sifona
fi 110 mm, komplet s priklopom na PVC cevi
in zgornjo Inox rešetko
► | kos | 10 |  | 0
3 | Izdelava revizijskega jaška v pritličju objekta,
betonski kvadratni jašek, notranje dimenzije
40*40*60 cm, debelina sten 15 cm, komplet
opaž, betoniranje in armatura ter temelj jaška,
zgoraj Inox protismradni pokrov dim. 40*40 cm,
površina obdelana kot tlak v prostoru
► | kpl | 7 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja odtočnih rešetk v
kuhinji, korito iz Inox pločevine, zgoraj
Inox rešetka, komplet z Inox okvirjem
* | dim. 80*30 cm
► | kpl | 3 |  | 0
* | dim. 60*30 cm
► | kpl | 1 |  | 0
* | dim. 30*30 cm
► | kpl | 2 |  | 0
Fekalna kanalizacija ob objektu
1 | Dobava in polaganje PVC cevi za zunanjo
fekalno kanalizacijo s predhodno izdelavo
peščene posteljice deb. 15 cm iz peska
frakcije 0 - 4 mm z utrditvijo, polaganje PVC
cevi komplet z vsemi fazonskimi kosi in
tesnili, padec cevi po projektni dokumentaciji,
zasip s peskom frakcije 0 - 4 mm v
višini 20 cm nad cevmi;
* | PVC cev fi 250 mm
► | m1 | 15.5 |  | 0
* | PVC cev fi 200 mm
► | m1 | 23.56 |  | 0
* | PVC cev fi 160 mm
► | m1 | 14 |  | 0
2 | Izdelava revizijskega jaška za fekalno
kanalizacijo PEHD fi 80 cm z obbetoniranjem
dna z betonom C15/20, prerez konstrukcije
0,04 m3/kos, izdelava priključkov (preboj
jaška in obdelava cevi s CM 1:3), dobava
in montaža LTŽ protismradnega pokrova
dim. 60*60 cm
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 K.D. 289,05
► | kpl | 1 |  | 0
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 K.D. 288,86
► | kpl | 1 |  | 0
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 K.D. 288,75
► | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja lovilca maščob z usedalnikom
mulja NV2, jašek PEHD fi 120 cm z obbetoniranjem
dna z betonom C15/20, prerez konstrukcije
0,04 m3/kos, izdelava priključkov (preboj
jaška in obdelava cevi s CM 1:3), dobava
in montaža LTŽ protismradnega pokrova
dim. 60*60 cm
* | Revizijski jašek z lovilcem olj - K.P. 290,15 K.D. 288,50
► | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža biološke cistilne naprave
SBR REG 30 kot zakljucene funkcionalne enota s
črpalkami, elektro omarico in poliestrskimi
pohodnimi pokrovi z vsemi priklopi in
pomožnimi deli
► | kpl | 1 |  | 0
4a | Gradbena dela za malo čistilno napravo
► | pavšal | 1 |  | 0
5 | Gradbena dela za zbiralnik deževnice
► | pavšal | 1 |  | 0
Meteorna kanalizacija
1 | Dobava in polaganje PVC cevi za zunanjo
meteorno kanalizacijo s predhodno
izdelavo peščene posteljice deb. 15 cm iz
peska frakcije 0 - 4 mm z utrditvijo, polaganje
PVC cevi komplet z vsemi fazonskimi kosi
in tesnili, padec cevi po projektni dokumentaciji,
obbetoniranje cevi z betonom, MB C20/25,
prerez do 0,10 m3/m1, zasip s peskom frakcije
0 - 4 mm v višini 20 cm nad cevmi
* | PVC cev fi 200 mm
► | m1 | 38.9 |  | 0
* | PVC cev fi 250 mm
► | m1 | 52.8 |  | 0
* | PVC cev fi 300 mm
► | m1 | 16.4 |  | 0
2 | Izdelava peskolova za meteorno kanalizacijo
kanalizacijo izdelanega iz betonske cevi
fi 40 cm, z obbetoniranjem spodnjega dela
cevi z betonom C15/20, prerez konstrukcije
0,02 m3/kos, izdelava priključkov (preboj cevi
in obdelava cevi s CM 1:3), dobava in montaža
betonskega pokrova fi 40 cm
* | peskolov K.P. 290,15 K.D. 289,05
► | kos | 1 |  | 0
* | peskolov K.P. 290,15 K.D. 288,88
► | kos | 1 |  | 0
* | peskolov K.P. 290,15 K.D. 288,80
► | kos | 1 |  | 0
* | peskolov K.P. 290,19 K.D. 289,05
► | kos | 2 |  | 0
3 | Izdelava revizijskega jaška za meteorno
kanalizacijo PEHD fi 80 cm z obbetoniranjem
dna z betonom C15/20, prerez konstrukcije
0,04 m3/kos, izdelava priključkov (preboj
jaška in obdelava cevi s CM 1:3), dobava
in montaža LTŽ pokrova dim. 60*60 cm
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 - K.D. 289,34
► | kpl | 1 |  | 0
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 - K.D. 289,05
► | kpl | 1 |  | 0
* | Revizijski jašek - K.P. 290,19 - K.D. 289,22
► | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava revizijskega jaška za meteorno
kanalizacijo PEHD fi 100 cm z obbetoniranjem
dna z betonom C15/20, prerez konstrukcije
0,04 m3/kos, izdelava priključkov (preboj
jaška in obdelava cevi s CM 1:3), dobava
in montaža LTŽ pokrova dim. 60*60 cm
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 - K.D. 288,76
► | kpl | 1 |  | 0
* | Revizijski jašek - K.P. 290,15 - K.D. 288,24
► | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava ponikovalnice za odtok meteorne
vode izdelane iz PEHD cevi fi 120 cm,
komplet z zunanjim nasutjem iz kamnitih
krogel, zgoraj LTŽ pokrov 60*60 cm
* | Ponikovalnica K.P. 290,15 K.D. 285,15
► | kpl | 1 |  | 0
* | Ponikovalnica K.P. 290,05 K.D. 286,15
► | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja lovilca maščob z usedalnikom
mulja NV5, jašek PEHD fi 100 cm z obbetoniranjem
dna z betonom C15/20, prerez konstrukcije
0,04 m3/kos, izdelava priključkov (preboj
jaška in obdelava cevi s CM 1:3), dobava
in montaža LTŽ protismradnega pokrova
dim. 60*60 cm
* | Revizijski jašek z lovilcem olj - K.P. 290,05 K.D. 288,25
► | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža odtočne kanalete
FASERFIX SUPER KS 200, komplet betonska
kanaletea in pocinkana rešetka, l = 5,50 m1
► | kpl | 1 |  | 0
Drenaža
1 | Izdelava drenaže ob objektu, ki vključuje,
dobavo in polaganje drenažne cevi Ø160 mm
na betonsko muldo, drenažnim zasipom,
zaščito s filcem ter zasipom iz gline in
humusa, cevi priključiti na jaške meteorne
kanalizacije, vse po navodilih geomehanika
► | m1 | 69.5 |  | 0
| Skupaj kanalizacija: |  |  | 0
8. | Zunanja ureditev - gradbena dela
SPLOŠNO:
* | veljajo splošni opisi kot pri posameznih gradbenih delih
Zemeljska dela
1 | Izkop zemljine III.kategorije do globine 30 cm,
nalaganje na kamione, izkop zemljine po navodilih
geomehanika, planiranje dna izkopov na
točnost +- 2 cm
► | m3 | 320.3 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja geosintetičnega ločilnega
pod tamponski sloj 200 gr/m2
► | m2 | 915.15 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega sloja pod
elementi zunanje ureditve
(glej opombo)
► | m3 | 274.55 |  | 0
Opomba:
* | Vgradnja gramozne blazine se mora izvajati
v plasteh debeline 30 cm, ki se kvalitetno
statično zgoščajo. Uporabiti je zmrzlinsko
obstojen gramoz. Prve kontrolne meritve
modula stisljivosti se izvedejo, ko debelina
blazine dosega 0,5m. Izkazan mora biti
modul stisljivosti po švicarski metodi
Ms ≥ 40 MPa ali ekvivalenten modul,
izmerjen z dinamično ploščo (TSC 06.720).
Ko debelina blazine doseže 1,0m mora
biti do kote temeljenja izkazan modul
stisljivosti Ms ≥ 80 MPa.
V računu mejnega stanja nosilnosti temeljne
plošče je za izračun projektnega odpora tal
na koti saniranih temeljnih tal privzeti g = 20 kN/m3,
j = 33º, kv ≈ 20 MN/m3, kontaktne napetosti naj
ne presegajo σ = 180 kPa (za nefaktorirano obtežbo!)
4 | Priprava podlage za zelenice, raztros humusa iz
izkopa v debelini 10 do 15 cm
► | m2 | 749.69 |  | 0
5 | Humuziranje zelenih površin s travno rušo v
rolah z vsemi potrebnimi elementi za pravilno
rast
► | m2 | 749.69 |  | 0
6 | Dobava in zasaditev različnih grmovnic, naslednjih vrst:
* | Dišeča brogovita (Viburnum fragrans)
* | Mirta (Myrtus communis)
* | Oranževka (Choisya ternata)
* | Pahljačasti javor (Acer palmatum)
komplet s kopanjem luknje, gnojenjem,
zalivanjem in negovanjem (glej opombo)
► | kos | 40 |  | 0
7 | Dobava in zasaditev dreves viš. min 200 cm,
vrste Poljski javor (Acer campestre)
s koreninsko grudo, komplet s kopanjem luknje,
gnojenjem, zalivanjem in negovanjem (glej opombo)
► | kos | 7 |  | 0
Opomba:
* | v ceni pozicije 5-7 upoštevati tudi enoletno vzdrževanje
8 | Obrezovanje krošnje in znižanje višine obstoječih
dreves, PO navodilih projektanta
► | kos | 14 |  | 0
Armiranobetonska dela
1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za
podložni beton pod elementi zunanje ureditve,
zemeljsko vlažen beton C8/10 iz prane
frakcije 0-16 mm, debelina 10 cm
► | m3 | 37.45 |  | 0
2 | Izdelava betonske talne plošče na zunanjih
terasah, C 25/30, deb. 12-15 cm v naklonu
iz prane frakcije 0-16 mm, zgornja površina
gladko zaglajena
► | m3 | 21.11 |  | 0
3 | Izdelava zunanjih povoznih površin v sestavi:
* | bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 , d =3 cm
* | bituminizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3, d = 7 cm
* | v projektiranih padcih
► | m2 | 466.27 |  | 0
4 | Izdelava zunanjih pohodnih površin v sestavi:
* | bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 , d=3cm
* | bituminizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3, d= 5 cm
* | v projektiranih padcih
► | m2 | 21.53 |  | 0
5 | Izdelava internih pohodnih površin v sestavi:
* | Tiskani barvani beton v ploščah (zmrzlinsko odporen)
debeline 10 cm
* | upoštevati tudi dilatacijske letve na vsakih 150 cm
* | v projektiranih padcih
► | m2 | 211.73 |  | 0
6 | Izdelava betonskega temelja za drog za
zastave, dim. 60*60*80 cm, komplet z
izkopom, zasipom, betoniranjem z betonom
C20/25, opažem in razopaženjem
► | kpl | 3 |  | 0
7 | Izdelava temelja za BEKASPORT ograjo,
izdelanega iz betonske cevi fi 30 cm,
višine 50 cm, beton C25/30 iz prane
frakcije 0-32 mm, v ceni upoštevati tudi
pripravo odprtine za vertikalne stebre ograje
ter izkop in zasip temelja,
vse po navodilih montažerja ograje
► | kos | 65 |  | 0
Zidarska dela
1 | Izdelava hidroizolacije zunanjih teras,
v sestavi:
* | fleksibilna mikro-armirana polimer cementna
tesnilna malta (MAPELASTIC), d = 2 mm
► | m2 | 156.35 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja - nasipanje kamnitih
krogel deb. 30-60 mm, deb. nasutja min. 20 cm
► | m3 | 4.4 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja betonskih vrtnih robnikov
dim. 5*25 cm, komplet z betonskim temeljem,
stičenje stikov s CM 1:2
► | m1 | 117.15 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov
dim. 15*25 cm, komplet z betonskim temeljem,
stičenje stikov s CM 1:2
* | ravni robniki
► | m1 | 130.5 |  | 0
* | ločni l = 33 cm
► | m1 | 19 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih tipskih elementov
za odpadke, dim. 140*140 cm
► | kos | 3 |  | 0
Tesarska dela
1 | Izdelava opaža za AB plošče zunanjih teras,
višina obrobe od 12-15 cm, razopaženje
► | m1 | 66.3 |  | 0
Oporni zid
1 | Izkop zemljine III.kategorije do globine 200 cm,
nalaganje na kamione, izkop zemljine po navodilih
geomehanika, planiranje dna izkopov na
točnost +- 2 cm
► | m3 | 220 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja geosintetičnega ločilnega
pod tamponski sloj 200 gr/m2
► | m2 | 80 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega sloja pod
opornim zidom ter zasip
(glej opombo)
► | m3 | 173.9 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za
podložni beton pod temeljem opornega zidu,
zemeljsko vlažen beton C8/10 iz prane
frakcije 0-16 mm, debelina 10 cm
► | m3 | 6.4 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja armiranega betona v
temelj opornega zidu, C 25/30, prerez
konstrukcije 0,60 m3/m1, iz prane
frakcije 0-32 mm
► | m3 | 24 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja armiranega betona v
oporni zid deb. 25 cm, C 25/30, prerez
konstrukcije 0,25 m3/m2, iz prane
frakcije 0-16 mm
► | m3 | 15.7 |  | 0
7 | Izdelava dvostranskega opaža za AB oporni
zid in temelj, prerez konstrukcije 0,25 m3/m2,
razopaženje
► | m2 | 159.59 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja čepaste folije na notranji
strani opornega zidu
► | m2 | 72 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja betonskega železa,
ki vključuje čiščenje, ravnanje, rezanje in
krivljenje ter polaganje in vezanje,
glej izvlečke armaturnih načrtov
* | ČBR do fi 12 mm
► | kg | 3122.5 |  | 0
* | ČBR nad fi 12 mm
► | kg | 200 |  | 0
* | armaturne mreže
► | kg | 1050 |  | 0
10 | Nepredvidena dela v višini 3% za pozicije
1-9 (oporni zid)
► | % | 3% | 0 | 0
| Skupaj zunanja ureditev - gradbena dela: |  |  | 0
|  | B. |  | Obrtniška dela
1. | Ključavničarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | ves potrebni vezni in pritrdilni ter siderni
material, ki ni posebej zajet v opisu
* | vse mere kontrolirati na gradbišču
* | vsi kovinski izdelki morajo biti pred
barvanjem očiščeni od rje in dvakrat
minizirani razen, če ni drugače opisano
* | izdelavo delavniškega načrta, ki ga pred
izvedbo obvezno potrdi projektant
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
1 | Dobava in montaža Inox profilov na mestu
stikov različnih tlakov, komplet s pritrdilnim
materiaom
► | m1 | 40 |  | 0
2 | Izdelava in montaža okenskih ograj izdelanih
iz polnih ploščatih profilov dim. 50*5 mm
medsebojno varjenih v okvir, polnilo iz enakih
profilov na razdalji 5 cm, vse je montirano
v stene z okroglimi distančniki, 2x na vsaki
strani, ograja je antikorozijsko zaščitena
in prašno barvana v RAL po izboru
projektanta
* | za okno O06, dim. ograje 60*100 cm
► | kos | 4 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža steklenega nadstreška
dim. 100*275 cm, izdelan iz kaljenega varnostnega
stekla deb. 12 mm, 3 x sidrano v fasadno steno,
komplet z vsem pritrdilnim in montažnim materialom
► | kpl | 2 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža inox pletene mreže
Haver&Boecker, tip DOKA-MONO, Art. 1601,
z zgornjo pritrditvijo in spodnjimi napenjalci,
vse po tehnologiji in detajlih proizvajalca
► | m2 | 7 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih ušes
na atiko posameznih streh za pripenjanje
samopovratnega varovala
(za pregled in popravilo streh)
► | kos | 5 |  | 0
6 | Dobava samopovratnega sistema za varovanje
pred padcem, z jekleno pletenico dolžine 20 m,
ohišjem, ipd.
► | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava in montaža napisa
»VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA«,
ki je zaščiten in prašno barvan v tonu po izboru
projektanta, napis sestavljajo posamezne črke,
ki so izdelane iz ploščatega železa ter nevidno
pritrjene na fasado, upoštevati ves pritrdilni in
montažni material, skupna velikost 280*50 cm
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  | 0
2. | Krovska in kleparska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | ves potrebni vezni in pritrdilni ter siderni
material, ki ni posebej zajet v opisu
* | ves tesnilni material ter izdelavo spojev
* | vse mere kontrolirati na gradbišču
* | izdelavo delavniškega načrta, ki ga pred
izvedbo obvezno potrdi projektant
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
1 | STR01, STR02, STR03
Dobava in montaža večslojne strešne kritine
v sestavi od zgoraj navzdol:
* | Preproga ekstenzivne zazelenitve XF 301,
d = 2,5-3,5 cm, robni pasovi prodec
(ostri delci niso dovoljeni), d=5 cm
* | Filc kot akumulator vode XF 159, d =1-1,5 cm
* | Zaščitna folija Sarnafil TG 63-13
* | Sarnafil obloga, tip TG 66-15 točkovno pritrjena,
d= 1,6 mm,(trakovi so medsebojno varjeni)
* | toplotna izolacija iz kamene volne -
Knauf Insulation DDP, d = 10 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne -
Knauf Insulation DDP-RT, d = 20 cm
* | PE Parna zapora, Sarnavap 1000E-
stiki lepljeni z ustreznim butilnim trakom
* | Zaščitno izravnalni sloj Poliesterski filc S-Felt T 300
Opomba:
* | robni pasovi strehe v širini 50 cm so prekriti s prodcem,
ozelenitve tam ni
► | m2 | 913.86 |  | 0
2 | STRO4 - senčila
Izdelava in montaža senčila in vertikalne
in horizontalne ploskve v sestavi:
* | Debeloslojni Alpolic (barvo določi projektant)
* | Nosilna jeklena konstrukcija, d = 60/40 mm
* | Debeloslojni Alpolic (barvo določi projektant)
* | komplet z vsemi obrobami in zaključki
* | vertikalni del je perforiran, horizontalni poln
► | m2 | 40 |  | 0
3 | STRO5 - nadstrešek
Izdelava in montaža pločevinaste strehe
v sestavi od zgoraj navzdol:
* | Plastificirana ALU pločevina, (črno barvana)
* | Stamisol FA membrana (črna)
* | OSB plošča vodoodporna, d = 2 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne v naklonu -
Knauf Insulation FKD-S med lesenimi letvami, d = 5-8 cm
* | komplet z vsemi obrobami in zaključki
► | m2 | 17.62 |  | 0
Opomba:
* | nosilna lesena konstrukcija je upoštevana posebej
4 | STRO6 - streha na AB plošči stopnišča zaklonišča
Izdelava in montaža pločevinaste strehe
v sestavi od zgoraj navzdol:
* | Plastificirana ALU pločevina, (črno barvana)
* | OSB plošča vodoodporna, d = 2 cm
* | lesene letve, d = 2 cm
* | komplet z vsemi obrobami in zaključki
► | m2 | 11.81 |  | 0
5 | Izdelava povezave med streho in odtočnim
kotličkom za odtok meteorne vode, komplet
z izdelavo preboja čez strešni parapet,
cev fi 20 cm iz plastificirane Alu pločevine
deb. 0,7 mm, z pocinkamo mrežico,
komplet s spojem na odtočni kotliček
cev fi 20 cm, RAL po izboru projektanta
► | kos | 9 |  | 0
5a | Izdelava varnostnega preliva na stranski atiki
strehe izdelan iz cevi fi 20 cm iz plastificirane
Alu pločevine deb. 0,7 mm
► | kos | 5 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža odtočnega kotlička
iz Alu barvane pločevine deb. 0,7 mm, komplet
s priklopom na odtočno cev, RAL po izboru
projektanta
► | kos | 8 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih
cevi iz Alu barvane pločevine deb. 0,7 mm,
komplet z vsemi nosilnimi jeklenimi objemkami
ter spojem na odtočne peskolove za meteorno
kanalizacijo, cev FI 20 cm, upoštevati tudi
kolena enake kvalitete kot odtočna cev
► | m1 | 40.3 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža horizontalnega
odtočnega žleba na nadstrešku, dim. 12*12 cm,
iz plastificirane Alu pločevine deb. 0,7 mm,
komplet z nosilnimi kljukami
► | m1 | 14.7 |  | 0
9 | Izdelava meteornega izpusta fi 12 cm
► | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava obrobe okroglih strešnih oken fi 170 cm,
višina do 50 cm, v sestavi:
* | Zaščitna folija Sarnafil TG 63-13
* | Sarnafil obloga, tip TG 66-15 točkovno pritrjena,
d= 1,6 mm,(trakovi so medsebojno varjeni)
* | toplotna izolacija iz kamene volne -
Knauf Insulation DDP, d = 10 cm
* | PE Parna zapora, Sarnavap 1000E-
stiki lepljeni z ustreznim butilnim trakom
* | Zaščitno izravnalni sloj Poliesterski filc S-Felt T 300
* | komplet z vsemi zaključki in obrobami
► | kos | 3 |  | 0
11 | Obdelava notranje strani strešnih parapetov
v sestavi od od znotraj navzven:
* | toplotna izolacija iz kamene volne -
Knauf Insulation DP8 med lesenimi letvami, d = 5 cm
* | OSB plošča vodoodporna, d= 2 cm
* | Sarnafil obloga TG 66-15
(točkovno pritrjena - trakovi medsebojno varjeni)
* | Zaščitna folija Sarnafil TG 63-13
* | izdelava vseh stikov (horizontalanih in vertikalnih)
► | m2 | 164.6 |  | 0
12 | Izdelava zgornje obrobe strešnih parapetov
iz plastificirane Alu pločevine (črna barva),
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
* | r.š. 59 do 65 cm
► | m1 | 285.8 |  | 0
* | r.š. 44,5 cm
► | m1 | 39 |  | 0
13 | Izdelava notranje obloge strešnih parapetov s
plastificirano Alu pločevino (črna barva)
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
(obseg del določi projektant)
► | m2 | 54.4 |  | 0
| Skupaj krovska in kleparska dela: |  |  | 0
3. | Tlakarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves vezni in pritrdilni material
* | vzorec, sistem polaganja in barvo
določi projektant
* | pripravo in čiščenje podlage
* | izdelavo dilatacij po navodilih
projektanta
1 | Izravnava betonskih estrihov pred polaganjem
finalnih tlakov, v sestavi:
* | temeljni premaz na osnovi akrilnih smol (kot PRIMER G).
nanesti na očiščen in suh estrih (pod 2% CM)
* | fino izravnava – 10 mm izvesti s hitrosušečo
samorazlivno maso po SIST EN 13813: C25-F7-A2fl
in nizko vsebnostjo hlapljivih snovi (GEV-emicode:
EC1) (kot ULTRAPLAN ECO, EC1).
► | m2 | 769.39 |  | 0
2 | Dobava in montaža talne obloge iz kavčuka
deb. 4,00 mm (kot.NORAPLAN SENTICA
ACUSTIC), vključno z dobavo in montažo
zaokrožnice na stiku tla stene in nizkostenske obrobe
višine 6,0 cm art. S1023U, absorbcija zvoka 20db,
talna obloga mora ustrezati standardu: DIN4102-B1
oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102
del 1, razred A varen v požarno toksikološkem
smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po
ISO 7619 92 shore A, odpornost proti obrabi po
ISO 4649, postopek A200 mm3, talna obloga mora
imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati
standardu RAL UZ 120, talna obloga se vzdržuje
s strojnim poliranjem. Polaganje po navodilu
proizvajalca. Barva po izbiri arhitekta. Lepljenje
Norament obloge izvesti po brušenje in sesanju
podlage z disperzijskim lepilom z nizko vsebnostjo
hlapljivih snovi (GEV-emicode: EC1)
(kot ULTRABOND ECO 350).
► | m2 | 568.76 |  | 0
3 | Izdelava epoksidnega premaza 2K s povišano
kemično odpornostjo v 2-3 nanosih
(kot MAPECOAT I24) (pritličje), upoštevati tudi
skupno višino obrobe (z zaokrožnico) 10 cm
► | m2 | 62.26 |  | 0
4 | Enako kot poz. 3, le epoxi premaz v zaklonišču
► | m2 | 128.06 |  | 0
5 | Dobava in montaža predpražnika debeline
22 mm, EMCO tip 522/5r s kovinskim okvirjem
RF ALI alu
* | dimenzija 150*250 cm
► | kpl | 1 |  | 0
* | dimenzija 2,85*2,30 cm
► | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava in obdelava dilatacij:
* | Izdelava dilatacij in stikov se izvede z vgradnjo
tesnilnega traku (kot MAPEBAND)
* | finalna obdelava dilatacij izvesti z vstavljanjem
polnilne vrvice (kot MAPEFOAM) ustreznega premera,
nanosom temeljnega premaza (kot PRIMER FD) in zapolnitvijo
s čistim slikonskim kitom, ki je UV stabilen in odporen na
plesen po SIST ISO 11600; F-25-LM (kot MAPESIL AC)
► | m1 | 10 |  | 0
| Skupaj tlakarska dela: |  |  | 0
4. | Soboslikarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | pripravo podlage glede na zaključni sloj
* | stene in stropovi morajo biti gladko obdelani
razen tam kjer je to posebej določeno
* | vzorec in barve določi projektant, stene in stropovi so barvani
v različnih barvnih tonih, ki jih določita projektant in investitor
1 | Barvanje notranjih mavčnokartonskih sten
in oblog, ki vključuje osnovno emulziranje,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s poldisperzijsko barvo
► | m2 | 505.83 |  | 0
2 | Barvanje notranjih mavčnokartonskih sten
in oblog, ki vključuje osnovno emulziranje,
glajenje z izravnalno maso in 2 x
barvanje s pralno barvo
► | m2 | 474.6 |  | 0
3 | Barvanje notranjih stropov iz mavčnokartonskih
plošč, ki vključuje osnovno emulziranje,
glajenje z izravnalno maso in 2 x barvanje
s poldisperzijsko barvo
► | m2 | 600.53 |  | 0
4 | Barvanje notranjih stropov iz mavčnokartonskih
plošč, ki vključuje osnovno emulziranje,
glajenje z izravnalno maso in 2 x barvanje
barvanje s pralno barvo
► | m2 | 47.35 |  | 0
5 | Barvanje betonskih sten v zaklonišču, ki
vključuje osnovno emulziranje ter
2x barvanje s poldisperzijsko barvo
► | m2 | 268.62 |  | 0
6 | Barvanje betonskih stropov v zaklonišču, ki
vključuje osnovno emulziranje ter
2x barvanje s poldisperzijsko barvo
► | m2 | 120.28 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  | 0
5. | Stavbno pohištvo
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | fino vpasovanje okenskih kril in vratnih kril
* | vsa tesnila čepe
* | odpiranje glej shemo oken in vrat
* | ves pritrdilni, vezni in montažni material
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | zaščita za prste montirana enostransko
Opomba:
* | upoštevati skrita nasadila in skrita samozapirala
* | podane mere so svetle mere
* | pri vseh ključavnicah v ceni upoštevati univerzalni ključ
Vrata
1 | Vrata TIP 1
Izdelava, dobava in montaža steklene
stena v lesenem profilu (kot vrata), kaljena
varnostna zasteklitev, vključno z enokrilnimi
lesenimi furniranimi notranjimi vrati: masivni
podboj, krila s polnilom kartonskega satja,
preko MDF plošče se lepi bukov furnir
debeline 0,7 mm, cilindrična ključavnica,
kljuka kot HOPPE, določi projektant, vrata
imajo skrito samozapiralo in vratna nasadila,
ter zaščito za prste Athmer NR25
* | V01 - enokrilna vrata s stranskim steklom
dim. 100+60*250 cm
► | kos | 5 |  | 0
* | V11 - enokrilna vrata s stranskim steklom
dim. 100+145*250 cm
► | kos | 2 |  | 0
Vrata TIP 2
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih
furniranih notranjih vrat, masivni podboj,
krila iz kartonskega satja, preko MDF
plošče se lepi bukov furnir debeline
0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka
kot HOPPE, določi projektant, vrata
imajo skrita vratna nasadila
* | V02 - enokrilna vrata, z zaščito za prste Athmer NR25
dim. 85*250 cm
► | kos | 8 |  | 0
* | V03 - enokrilna vrata
dim. 75*250 cm
► | kos | 5 |  | 0
* | V08 - enokrilna vrata
dim. 90*250 cm
► | kos | 2 |  | 0
Vrata TIP 2a
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih
furniranih drsnih notranjih vrat, masivni
podboj, krila iz kartonskega satja, preko
MDF plošče se lepi bukov furnir debeline
0,7 mm, cilindrična ključavnica, kljuka kot
HOPPE, določi projektant.
* | V10 - enokrilna vrata
dim. 95*250 cm
► | kos | 2 |  | 0
Vrata TIP 3
Izdelava, dobava in montaža steklenih
enokrilnih steklenih notranjih vrat v lesenem
okvirju s stranskim svetlobnim pasom,
masivni podboj in okvir (bukev), cilindrična
ključavnica, kljuka kot HOPPE, določi projektant,
vrata imajo skrita nasadila, zaščita za prste
Athmer NR25 enostransko, zasteklitev:
kaljeno varnostno steklo
* | V04 - enokrilna vrata z dodatnim oknom
dim. 150*250 cm
► | kos | 5 |  | 0
Vrata TIP 5
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih
furniranih notranjih vrat s požarno
odpornostjo EI30, masivni podboj,
krila iz požarno odpornega polnila,
preko MDF plošče se lepi bukov
furnir debeline 0,7 mm, cilindrična
ključavnica, kljuka kot HOPPE,
določi projektant, skrito samozapiralo,
vrata imajo skrita vratna nasadila
* | V07 - enokrilna vrata
dim. 90*250 cm
► | kos | 3 |  | 0
Vrata TIP 6
Izdelava, dobava in montaža kovinskih
požarnih vrat s požarno odpornostjo EI30,
jeklen okvir, pocinkano in barvano kovinsko
krilo s polnilom iz mineralne volne; negorljivo
tesnilo, cilindrična ključavnica, kljuka
kot HOPPE določi projektant, samozapiralo
* | V09 - enokrilna vrata
dim. 110*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
Vrata TIP 7
Izdelava, dobava in montaža enokrilnih
lesenih vhodnih vrat, Ud*1,1 W/m2K,
lesen okvir iz masivnega lesa z
integriranimi elementi, leseno krilo ima
PUR izolacijsko sredico, krilo ima na
zunanji in notranji strani fleksibilno ALU
oblogo, prašno lakirano, odporno na
vremenske vplive, spodaj nerjavna odbojna
letev in termoizolacijski prag, cilindrična
ključavnica, kljuka notranja vertikalna
Inox cev dolžine 844 mm (V14), določi projektant;
razen vrat V12 in V13, kjer je notranja kljuka
kot HOPPE, določi projektant;
kljuka zunanja – »bunka«, določi projektant
skrito samozapiralo in skrita vratna nasadila,
vrata imajo zunanje špalete obdelane z ALU
pločevino v barvi vratnega okvirja
* | V12 - dvokrilna vrata
dim. 90+70*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | V13 - enokrilna vrata
dim. 90*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | V14 - dvokrilna vrata, z električno ključavnico,
glej opombo spodaj:
dim. 90+50*250 cm
► | kos | 2 |  | 0
Opomba:
* | vrata V14 so opremljena z elektro ključavnico,
ki mora omogočati:
- odpiranje preko domofona
- deblokado vrat z notranje strani v primeru
požara
- vrata so opremljena tako, da izpolnjujejo
predpis EN179 in smernico SZPV-CFPA-E
(primer vrata N2)
- vrata imajo tudi cilinder za zaklepanje
v času ko vrtec ne obratuje.
Fasadne odprtine
Opomba:
* | V ceni tudi upoštevati:
Vsa okna in vrata imajo zunanje špalete obdelane z ALU
pločevino v barvi okenskega ali vratnega okvirja
2 | OknaTIP 1
Izdelava, dobava in montaža
enokrilnih steklenih vhodnih vrat v lesenem
okvirju s stranskim svetlobnim pasom
UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo,
izolacijska stekla termopan 6/14/4/18/4,
Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB, stekla so
kaljena na zunanji in lepljena na notranji strani,
les: smreka, površinska notranja obdelava: bukov furnir,
barva zunanje ALU obloge: GS PD ALPHA,
skrito okovje DESIGNIO II,
montažni material po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje),
odpiranje po shemah, Spodaj nerjavna
odbojna letev in termoizolacijski prag,
Cilindrična ključavnica, kljuka notranja vertikalna inox cev
dolžine 844 mm, (O01, O03) določi projektant;
kljuka zunanja – »bunka«, (O01, O03) določi projektant
Element (O01, O03) ima zunanjo leseno perforirano
masko – macesen odporen na vremenske vplive
in premazan Z Lignovit Protect (Adler) zaščitnim premazom
* | O01 - vrata s stransko zasteklitvijo
vrata imajo tudi električno ključavnico (glej opombo)
dim. 100+170*250 cm
► | kos | 2 |  | 0
* | O03 - vrata s stransko zasteklitvijo
vrata imajo tudi električno ključavnico (glej opombo)
dim. 100+120*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | O09 - enokrilna vrata
vrata imajo na zunanji strani Screen senčilo
na elektro pogon (upoštevano posebej)
dim. 100*250 cm
► | kos | 5 |  | 0
Opomba:
* | vrata so opremljena z elektro ključavnico, ki mora omogočati:
- odpiranje preko domofona
- deblokado vrat z notranje strani v primeru požara
- vrata so opremljena tako, da izpolnjujejo predpis
EN179 in smernico SZPV-CFPA-E (primer vrata N2)
- vrata imajo tudi cilinder za zaklepanje v času ko vrtec
ne obratuje
TIP 1a
Izdelava, dobava in montaža
okna - fiksna zasteklitev v lesenem okvirju
UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo,
kaljeno varnostno steklo
les: smreka, površinska notranja obdelava: smreka,
barva zunanje ALU obloge: GS PD ALPHA,
montažni material po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje),
* | O04 - okroglo okno dim. 2r=130 cm
na spodnji strani prosojna folija odporna na vremenske vplive
► | kos | 3 |  | 0
OknaTIP 2
Izdelava, dobava in montaža lesenega
okna UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo,
izolacijska stekla termopan 6/14/4,
minimalni okvir Ug = 0,5 W/m2K;
Rw = 33 dB, stekla so kaljena na
zunanji in lepljena na notranji strani,
les: smreka, površinska notranja
obdelava bukov furnir, barva zunanje ALU
obloge: GS PD ALPHA, montažni
material po RAL sistemu (3 nivojsko
tesnenje), na zunanji strani ALU polica,
na notranji lesena polica
* | O02 - dvokrilno okno
dim. 30*210 cm
► | kos | 9 |  | 0
OknaTIP 3
Izdelava, dobava in montaža lesenega
okna UDOBJE 3Q z zunanjo ALU oblogo,
izolacijska stekla termopan 4/18/4/18/4,
Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB, stekla so
kaljena na zunanji in navadna na notranji
strani, les: smreka, površinska notranja
obdelava:, barva zunanje ALU obloge:
GS PD ALPHA, pololiva Atlanta F9,
skrito okovje DESIGNIO II, montažni
material po RAL sistemu (3 nivojsko
tesnenje), odpiranje po shemah, na
zunanji strani ALU polica,
na notranji lesena polica
* | O05 - trokrilno okno
dim. 300*100 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | O06 - enokrilno okno
dim. 100*210 cm
na zunanji strani je kovinska ograja
► | kos | 4 |  | 0
OknaTIP 4
Izdelava, dobava in montaža lesene
zastekljene stene UDOBJE 3Q z zunanjo
ALU oblogo, izolacijska stekla termopan
6/14/4/18/4, Ug = 0,5 W/m2K;
Rw = 33 dB, stekla so kaljena na
zunanji in lepljena na notranji strani,
les: smreka, površinska notranja
obdelava bukov furnir, barva zunanje ALU
obloge: GS PD ALPHA, montažni material
po RAL sistemu (3 nivojsko tesnenje),
odpiranje po shemah
element ima zunanjo leseno perforirano
masko – macesen odporen na vremenske
vplive in premazan Z Lignovit Protect
(Adler) zaščitnim premazom
* | O07 - enokrilno okno
dim. 255*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
OknaTIP 5
Izdelava, dobava in montaža zastekljenih
dvižno drsnih sten v lesenem okvirju z zunanjo
ALU oblogo, notranji in zunanji tlak na isti višini,
UTOPLJEN PRAG, izolacijska stekla termopan
6/14/4/18/4, Ug = 0,5 W/m2K; Rw = 33 dB,
stekla so kaljena na zunanji in lepljena na notranji
strani, les: smreka, površinska notranja obdelava:
bukov furnir, barva zunanje ALU obloge:
GS PD ALPHA, montažni material po RAL sistemu
(3 nivojsko tesnenje),
vrata imajo na zunanji strani Screen senčilo
na elektro pogon (upoštevano posebej)
* | O08 - dvokrilna drsna vrata
dim. 250+250*250 cm
► | kos | 4 |  | 0
* | O10 - petkrilna drsna vrata
dim. 5*150*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | O11 - dvokrilna drsna vrata
dim. 140+250*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
3 | Steklene stene
Tip 1
Izdelava, dobava in montaža steklenih sten,
Steklo v steklarskem profilu RAL 9006,
kaljena varnostna zasteklitev, v steni so
steklena vrata s talnimi in stropnimi nasadili
ter ključavnico, na steklu je matirana folija
z animacijskimi izrezi
* | SS01 - trodelna steklena stena z vrati
dim. 256*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | SS02 - dvodelna steklena stena z vrati
dim. 170*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | SS02a - dvodelna steklena stena z vrati
dim. 177*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | SS03 - dvodelnaa steklena stena z vrati
dim. 325*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | SS04 - dvodelna steklena stena z vrati
dim. 290*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
* | SS05 - enodelna steklena stena z vrati
dim. 90*250 cm
► | kos | 1 |  | 0
4 | Sanitarne stene
Izdelava, dobava in montaža sanitarnih
predelnih sten višine 120 +10 cm, iz
Max plošč deb. 12 mm na RF nogicah,
barva plošč po izboru naročnika, komplet
z vsem pritrdilnim materialom, v prednji
steni vrata po shemi, svetle šir. 60 cm,
upoštevati Alu okovje, kljuke ter zaščito
za prste Athmer NR25
Tip 4
* | VO5 - sanitarna stena 410+3*115 cm
s štirimi vrati 75*120 cm
► | kpl | 2 |  | 0
* | VO6 - sanitarna stena 336+2*115 cm
s tremi vrati 75*120 cm
► | kpl | 1 |  | 0
* | V14 - sanitarna stena 187,5+1*115 cm
z dvojimi vrati 75*120 cm
► | kpl | 1 |  | 0
5 | Senčila
Dobava in montaža zunanjih rolo senčil z
aluminijastimi stranskimi vodili na elektro
pogon, platno senčila vpeto v stranska
vodila s sistemom ZIP (zadrga) – vpetje
po celi višini senčila, senčilo mora zagotavljati
zaščito pred soncem, mrčesom in močnim
vetrom (zahtevana odpornost na veter razred 3 –
European standard EN13561 – wind
resistance class 3), obvezna garancija na
ZIP sistem vsaj 7 let in na ostale dele vsaj
5 let, barve senčil so v pastelnih tonih in
v vsaki igralnici razrične, ter jih določita
projektant oz. naročnik, upoštevati tudi
dobavo in montažo stranskih nosilcev
za vodila
RENSON FIXSCREEN® 100 EVO
- dimenzije škatle 100 x 100 mm
- zaščita pred insekti, soncem in vetrom
- vgradnja na zunanji strani
- motor za električno krniljenje s stikalom –
Somfy MSM
- Connect & Go tehnologija
- blago iz steklenih vlaken ali poliestra Soltis
92/93 - barva po izbiri projektanta
- barva stranskih vodil in škatle po izbiri projektanta
* | Renson Fixscreen 100 EVO -
dim. 250+250*250 cm (okno O 08)
sestavljen element, dva motorja, dva platna
► | kpl | 4 |  | 0
* | Renson Fixscreen 100 EVO -
dim. 100*250 cm (okno O 09)
► | kpl | 5 |  | 0
* | Renson Fixscreen 100 EVO -
dim. 2*150+450*250 cm (okno O 10)
sestavljen element, trije motorji, tri platna
► | kpl | 1 |  | 0
* | Renson Fixscreen 100 EVO -
dim. 140+250*250 cm (okno O 11)
sestavljen element, dva motorja, dva platna
► | kpl | 1 |  | 0
6 | Tende
Izdelava, dobava in montaža kasetne tende
MESABOX –S9170 z akrilno vodoodporno tkanino,
višina vodnega stolpca 1.200 mm, na motorni pogon
z daljinskim upravljanjem in senzorjem na veter,
v ceni upoštevati tudi povezovalno strešico med
fasado in kaseto. Barve kasete in tkanine določi
projektant
* | dim. 500/250 cm
► | kpl | 4 |  | 0
* | dim. 390/250 cm
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  | 0
6. | Keramičarska dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in vezni material
* | višina polaganja - glej projekt
* | pripravo in čiščenje podlage
* | vzorec in sistem polaganja po izboru
projektanta
* | obdelavo vseh špalet in uporabo Alu
zaključnih profilov
* | polaganje ploščic z lepljenjem
1 | Priprava podlage in izdelava hidroizolacije
v delilni kuhinji:
* | Hidroizolacije izvedena s fleksibilno mikro-
armirano polimer cementno tesnilno malto
po SIST EN14891 v minimalno dveh nanosih
in debelini 2 mm (kot MAPELASTIC) in
armiranjem z alkalno odporno mrežico iz
steklenim vlaken (kot npr. MAPENET 150);
Dilatacije in stike obdelati z vgradnjo tesnilnega
traku (kot MAPEBAND) ali samolepilnega
tesnilnega traku (kot MAPEBAND SA);
► | m2 | 54.45 |  | 0
2 | Priprava podlage in izdelava hidroizolacije
v sanitarijah:
* | Hidroizolacijo pod keramično oblogo izvesti z
2x nanosom tesnilne tekoče membrane na
osnovi akrilnih smol v skupni debelini vsaj
1 mm (kot MAPEGUM WPS). Predhodno
nanesti temeljni premaz na osnovi akrilnih
smol (kot PRIMER G).
► | m2 | 103.48 |  | 0
3 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih
protikislinskih ploščic v delilni kuhinji min.
dim. 30*30 cm, dim. barva in način polaganja
po izboru projektanta, nabavna cena ploščic
25 EUR/m2, (glej opombo spodaj)
► | m2 | 141.15 |  | 0
4 | Dobava in polaganje talnih keramičnih
protikislinskih ploščic v delilni kuhinji
min. dim. 30*30 cm, ploščice nedrseče,
dim. barva in način polaganja po izboru projektanta,
nabavna cena ploščic 25 EUR/m2
(glej opombo spodaj)
► | m2 | 47.35 |  | 0
5 | Dobava in polaganje keramičnih zaokrožnic na
stiku sten in tlakov (delilna kuhinja)
► | m1 | 43.2 |  | 0
Opomba - kuhinja:
* | polaganje keramičnih ploščic v delilni kuhinji - zahteva po HACCP
* | Izdelava dilatacij in stikov z vgradnjo tesnilnega traku
(kot MAPEBAND) ali samolepilnega tesnilnega
traku (kot MAPEBAND SA);
* | lepljenje keramičnih ploščic (do velikosti 30x30 cm) – tla,
izvesti z izboljšanim cem. fleksibilnim lepilom po SIST EN 12004
C2TE, S1 (kot KERAFLEX MAXI S1). Opomba: fuge morajo biti
široke vsaj 5 mm.
* | lepljenje keramičnih ploščic (do velikosti 30x30 cm) –
stene, izvesti z izboljšanim cementnim lepilom po SIST EN 12004:
C2TE (kot npr. ADESILEX P9). Opomba: fuge morajo biti široke
vsaj 3 mm.
* | fugiranje, izvesti z 2K epoksidno fugirno maso
po SIST EN 13888: RG (kot KERAPOXY CQ).
* | obdelava dilatacij se izvede z vstavljanjem polnilne
vrvice (kot MAPEFOAM) ustreznega premera,
nanosom temeljnega premaza (kot PRIMER FD) in
zapolnitvijo s čistim slikonskim kitom, ki je UV stabilen in
odporen na plesen po SIST ISO 11600; F-25-LM (kot MAPESIL AC)
6 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih
ploščic v sanitarijah, min. dim. 30*30 cm
dim. barva in način polaganja po izboru
projektanta,
nabavna cena ploščic 20 EUR/m2
(glej opombo spodaj)
► | m2 | 434.15 |  | 0
7 | Dobava in polaganje talnih keramičnih
ploščic v sanitarijah, min. dim. 30*30 cm
ploščice nedrseče, dim. barva in način polaganja
po izboru projektanta,
(glej opombo spodaj)
nabavna cena ploščic 20 EUR/m2
► | m2 | 84.68 |  | 0
8 | Dobava in polaganje keramičnih zaokrožnic na
stiku sten in tlakov (sanitarije)
► | m1 | 131 |  | 0
Opomba sanitarije in ostalo:
* | Izdelava dilatacij in stikov se izvede z vgradnjo
tesnilnega traku (kot MAPEBAND)
* | lepljenje keramičnih ploščic izvesti z izboljšanim
cementnim lepilom po SIST EN 12004: C2TE (kot KERAFLEX)
* | fugiranje izvesti z izboljšano hitrovezočo
cementno fugirno maso in dodatki proti
plesni po SIST EN 13888: CG2 WA (kot ULTRACOLOR PLUS)
* | finalna obdelava dilatacij izvesti z vstavljanjem
polnilne vrvice (kot MAPEFOAM) ustreznega premera,
nanosom temeljnega premaza (kot PRIMER FD) in zapolnitvijo
s čistim slikonskim kitom, ki je UV stabilen in odporen na
plesen po SIST ISO 11600; F-25-LM (kot MAPESIL AC)
9 | Izdelava in obdelava horizontalnih in vertikalnih dilatacij:
* | Izdelava dilatacij in stikov se izvede z vgradnjo
tesnilnega traku (kot MAPEBAND)
* | finalna obdelava dilatacij izvesti z vstavljanjem
polnilne vrvice (kot MAPEFOAM) ustreznega premera,
nanosom temeljnega premaza (kot PRIMER FD) in zapolnitvijo
s čistim slikonskim kitom, ki je UV stabilen in odporen na
plesen po SIST ISO 11600; F-25-LM (kot MAPESIL AC)
► | m1 | 45 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  | 0
7. | Montažni stropovi in stene
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in vezni material
* | višina stropa glej projekt
* | vzorec in sistem polaganja po izboru projektanta
* | obdelavo vseh stropnih in stenskih elementov
* | upoštevati je potrebno proste vertikalne in horizontalne
dilatacijske spoje stenskih in stropnih plošč v vogalih,
ki so najbližji dilataciji označeni v načrtih
1 | Izdelava spuščenih stropov v prostorih -
glej projekt - spuščeni strop izdelan iz
kombinacije stropa iz GK plošč ter
lesenih lamel
1a | Izdelava spuščenega stropa iz GK plošč
deb. 12,5 mm, komplet s kovinsko konstrukcijo
oz. obešali ter pritrdilnim in montažnim materialom,
stiki plošč so bandažirani
► | m2 | 600.53 |  | 0
1b | Dobava in montaža spuščenega tehničnega
akustičnega stropa, dimenzije plošč 600 x 1200 x 16mm
(Modul S), osnova je Standard MDF oplaščen z
melaminsko laminacijo v dekorju po izboru projektanta.
Plošče imajo robno obdelavo, ki omogoča
posamično demontažo in montažo na skrito
podkonstrukcijo. Robovi plošč so rahlo rondirani
R3 mm . Perforacijo premera 4,6, 8 in 20mm
v razmaku /16 oziroma izmenično 32mm po
specifikaciji in načrtu projektanta. Zadnja
stran plošče laminirana z akustičnim voalom
Soundcontrol 60g/m2, V sekcijah z
prezračevanjem in specifično večjo perforacijo
se akustični filc ne vgradi! Montirano na zakrito
podkonstrukcijo izvedeno z Z-profili 19/50 mm
prostonapeto položeno med kotni profili 31 / 31 mm
ali T profili
► | m2 | 162.64 |  | 0
2 | Izdelava predlenih GK sten, komplet z vsem
pritrdilnim ter montažnim materialom,
stiki plošč so bandažirani, v sestavi:
2a | ST1 - Notranja stena – Knauf W152, d=15 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča
DFH2IR Diamant, d= 2x1,25 cm
* | podkonstrukcije iz profilov
UW/CW 100 v rastru 62,5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne
Knauf Insulation DP5, d= 10 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča
DFH2IR Diamant, d= 2x1,25 cm
► | m2 | 20 |  | 0
2b | ST8 - Notranja stena – Knauf W111, d= 10 cm
* | enoslojna mavčno kartonska plošča, d= 1,25 cm
* | podkonstrukcije iz profilov C 75 v rastru 62,5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne
Knauf Insulation DP5, d= 5 cm
* | enoslojna mavčno kartonska plošča, d= 1,25 cm
► | m2 | 40.88 |  | 0
2c | ST9 - Notranja stena – Knauf W116 –
ojačitve sanitarnih elementov, d = 25-30 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča
za mokre prostore, d= 2x1,25 cm
* | dvojna vzporedna podkonstrukcija
iz profilov UW/CW 50 v rastru 62,5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne
Knauf Insulation DP5, d= 5 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča
za mokre prostore, d= 2x1,25 cm
► | m2 | 66.6 |  | 0
2d | ST10 - Notranja stena – Knauf W112, d = 10 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča, d= 2x1,25 cm
* | podkonstrukcije iz profilov C 50 v rastru 62,5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne
Knauf Insulation DP5, d= 5 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča, d= 2x1,25 cm
► | m2 | 108.36 |  | 0
2e | ST11 - Notranja stena – Knauf W112, d= 15 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča, d= 2x1,25 cm
* | podkonstrukcije iz profilov UW/CW 100 v rastru 62,5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne
Knauf Insulation DP5, d= 10 cm
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča, d= 2x1,25 cm
► | m2 | 114.01 |  | 0
3 | Izdelava enostranske obloge iz GK plošč
v sestavi:
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča, d= 2x1,25 cm
* | podkonstrukcije iz profilov C 50 v rastru 62,5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne
Knauf Insulation DP5, d= 5 cm
► | m2 | 16.8 |  | 0
5 | Izdelava oblog lesenih nosilnih sten,
v sestavi:
lesene letve deb. 5 cm
* | toplotna izolacija iz kamene volne - Knauf Insulation DP5
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča d = 2x1,25 cm
* | stiki plošč bandažirani
► | m2 | 1581.66 |  | 0
6 | Izdelava oblog lesenih nosilnih sten,
v sestavi:
* | dvoslojna mavčno kartonska plošča d = 2x1,25 cm
* | stiki plošč bandažirani
► | m2 | 256 |  | 0
7 | Izdelava oblog lesenih nosilnih sten,
v sestavi:
* | enoslojna mavčno kartonska plošča d = 1,25 cm
* | stiki plošč bandažirani
► | m2 | 188.85 |  | 0
8 | Izdelava zunanjega stropa na zunanjih terasah,
v sestavi:
* | kovinska podkonstrukcija
* | Fermacell plošče deb. 10 mm
* | bandažiranje stikov
* | emulziranje
* | zaključni silikatni sloj v barvi po izboru projektanta
► | m2 | 39.91 |  | 0
| Skupaj montažni stropovi in stene: |  |  | 0
8. | Zunanja ureditev - obrtniška dela
SPLOŠNO:
* | veljajo splošni opisi kot pri posameznih obrtniških delih
Tlakarska dela
1 | Izdelava finalnega tlaka na zunanjih terasah,
v sestavi:
* | obloga iz recikliranih materialov UPM Profi deck
* | vključno z originalnimi podkonstrukcijskimi letvami,
pritrdilnim materialom, ter originalnimi robnimi
zaključki
* | izvajalec mora predložiti garancijo za
materiale v dobi min. 5 let
► | m2 | 156.35 |  | 0
Horizontalna prometna signalizacija
1 | Izdelava oz. barvanje neprekinjenih tankoslojnih
črt na cesti in parkirišču, črte šir. 12 cm z
reflektirajočo belo barvo, obračun po m1
pobarvane površine, črte ravne
► | m1 | 42 |  | 0
2 | Enako kot poz. 1, le polna črta šir. 40 cm
► | m1 | 2.5 |  | 0
3 | Izdelava oz. barvanje neprekinjenih tankoslojnih
črt na cesti in parkirišču, črte šir. 12 cm z
reflektirajočo modro barvo, obračun po m1
pobarvane površine, črte ravne
► | m1 | 33.8 |  | 0
4 | Izdelava oz. barvanje neprekinjenih tankoslojnih
črt na cesti in parkirišču, črte šir. 12 cm z
reflektirajočo rumeno barvo, obračun po m1
pobarvane površine, črte ravne
► | m1 | 15 |  | 0
5 | Izdelava oz. nanašanje ropotnih oznak iz vroče
plastike na asfaltno cestišče, izdelano
iz reflektirajoče bele barve, obračun po m2
obdelane površine,
► | m2 | 22 |  | 0
Vertikalna prometna signalizacija
1 | Dobava in montaža vertikalne prometne
signalizacije - prometni znak s stebrom,
montiran po projektu, upoštevati tudi
izdelavo temelja iz betonske cevi fi 30 cm,
l= 50 cm, polnjeno z betonom C52/30,
tudi izkop in zasip temelja
* | Prometni znak šifra znaka II-2
► | kpl | 1 |  | 0
* | Prometni znak šifra znaka III-33
► | kpl | 1 |  | 0
* | Prometni znak šifra znaka III-34
► | kpl | 1 |  | 0
* | Prometni znak šifra znaka III-37
z dodatno tablo v enaki kvaliteti in napisom:
"Parkiranje za uporabnike vrtca do 15 min"
► | kpl | 1 |  | 0
Ključavničarska dela
1 | OG01
Dobava in montaža ograje ob terasah
izdelane iz lepljenega macesnovega lesa,
odpornega na zunanje vplive, sredinska
perforacija po shemi, v ceni upoštevati tudi
dvoja vrata z okovjem, kljuko - skrita nasadila
dim. ograje 1.605*60-79 cm les je gladko
obdelan in zaščiten z Lignovit Protect, brezbarvnim
zaščitnim premazom za zunanjo uporabo
ograja je montirana na spodnjih kovinskih
stojkah, s ploščatim železom deb. 4 mm na
zgornji ploskvi elementa (vse po detajlu)
Tip 1
► | kpl | 1 |  | 0
2 | OG02
Dobava in montaža ograje ob terasah
izdelane iz lepljenega macesnovega lesa,
odpornega na zunanje vplive, sredinska
perforacija po shemi, v ceni upoštevati tudi
troja vrata z okovjem, kljuko - skrita nasadila
dim. ograje 3.060*60-79 cm
les je gladko obdelan in zaščiten
z Lignovit Protect, brezbarvnim
zaščitnim premazom za zunanjo uporabo
ograja je montirana na spodnjih kovinskih
stojkah, s ploščatim železom deb. 4 mm na
zgornji ploskvi elementa (vse po detajlu)
Tip 1
► | kpl | 1 |  | 0
3 | OG03
Izdelava kovinskih vrat, okvir iz pohištvenih
profilov dim. 40*40*3 mm, polnilo perforirana
Alu pločevina deb. 1 mm
komplet z nasadili, kljuko in cilindrično ključavnico,
okvir vrat vroče cinkan, vrata so sidrana
v AB steno zaklonišča
dim. 120*200 cm
Tip 2
► | kpl | 1 |  | 0
4 | OG04
Dobava in montaža ograje BEKASPORT
z enokrilnimi vrati šir. 95 cm, komplet z
okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico,
višine 210 cm, komplet z vsemi stebrički in
ojačitvami, ograja je sidrana v AB temelje,
upoštevati ves pritrdilni in montažni material,
RAL 7015, dim. 220*210 cm
Tip 3
► | kpl | 1 |  | 0
5 | OG05
Dobava in montaža ograje BEKASPORT
z enokrilnimi vrati šir. 150 cm, komplet z
okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico,
višine 210 cm, komplet z vsemi stebrički in
ojačitvami, ograja je sidrana v AB temelje,
upoštevati ves pritrdilni in montažni material,
RAL 7015, dim. 388*210 cm
Tip 3
► | kpl | 1 |  | 0
6 | OG06
Dobava in montaža ograje BEKASPORT višine
210 cm, komplet z vsemi stebrički in ojačitvami,
ograja je sidrana v AB temelje, upoštevati ves
pritrdilni in montažni material, RAL 7015
Tip 3
► | m1 | 210 |  | 0
7 | Dobava in montaža kovinskega pocinkanega
droga za zastavo viš. 500 cm, komplet z
mehanizmom za dviganje in spuščanje
zastave, drog je s siderno ploščo sidran
v AB temelj , ki je zajet posebej
► | kos | 3 |  | 0
8 | Izdelava in montaža stopniščnih ograj izdelanih
iz polnih ploščatih profilov dim. 80*8 mm
medsebojno varjenih v okvir, polnilo iz enakih
profilov na razdalji 8 cm, vse je montirano
v tlak z okroglimi distančniki, na vsakih
50 cm, ograja je antikorozijsko zaščitena
in prašno barvana v RAL po izboru
projektanta
ograja OG07, dim. ograje 554+554+140*100 cm
► | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža Inox
konstrukcije za pokrivanje stopnišča
v zaklonišče, izdelanega iz Inox kvadratnih
pohištvenih profilov dim. 40*40*4 mm, medsebojno
varjenih in spojenih v premično
konstrukcijo za pokrivanje,
kovinska konstrukcija se premika na
premičnih kolescih na Inox okroglih
cevnih profilih montiranih v AB steno,
konstrukcija je segmentno pokrita -
oblečena v Inox pločevino deb.
0,6 mm, pod katero so nameščene
OSB vodoodbojne plošče deb. 12 mm,
v ceni upoštevati ves pritrdilni in montažni material
* | Inox kovinska konstrukcija s kolesci
► | kg | 140 |  | 0
* | Inox pločevina deb. 0,60 mm
► | m2 | 10.15 |  | 0
* | Inox profili - okrogla vodila
► | m1 | 25 |  | 0
* | OSB plošče deb. 12 mm
► | m2 | 10.15 |  | 0
* | pritrdilni material, ročaj
► | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zunanja ureditev - obrtniška dela: |  |  | 0
9. | Ostala dela
SPLOŠNO
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves pritrdilni in montažni material
* | mere kontrolirati na gradbišču
1 | Izdelava PID
► | kpl | 3 |  | 0
2 | Geomehanski nadzor objekta
► | ur | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža gasilnikov na prah -
* | Gasilni aparat na vodo (EG - 13a)
► | kos | 2 |  | 0
* | Gasilni aparat na CO2 (EG - 55B)
► | kos | 1 |  | 0
* | Gasilni aparat na prah (EG - 13A)
► | kos | 5 |  | 0
4 | Razna nepredvidena obrtniška dela, ki iz
načrtov niso razvidna, ponudnik naj za ta
dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 3 % vrednosti vseh obrtniških del,
obračun po dejansko porabljenem času
in materialu in sporazumni ceni za enoto
► | ocena | 3% | 0 | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  | 0

## elektroinstalacije
P O P I S E L E K T R O I N S T A L A C I J
Objekt: Nadomestni objekt vrtca
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
Projektant: Biro Petkovski d.o.o.
| Faza: P Z I | Elektroinstalacije
SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  |  |  |  | € skupaj
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - VRTEC: |  |  |  | 0
| SKUPAJ NNP PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0
| SKUPAJ TK PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0
| SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
| DDV % |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ -VRTEC |  |  |  |  | € skupaj
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0
IV. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
V. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
VI. | UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0
VII. | DOMOFON |  |  |  | 0
VIII. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
IX. | STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
X. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - VRTEC: |  |  |  | 0
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…), ter Uredbo o zelenem javnem naročanju
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
m) | Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
n) | Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
o) | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | S1 - Stropno vgradno svetilo, prereza 260MM in višine 70MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL9003. Fluo sijalka 22W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 22W
- | IO RECESSED T5-R 22W 2GX13 MATT WHITE | kos | 47 |  | 0
- | FLUO OKROGLA T5 1*22W /830 PHILIPS | kos | 47 |  | 0
2 | S2 - Stropna vgradna linijska svetilka, z samo direktno usmrejenim snopom svetlobe, opremljena s priborom za montažo, dimenzij po modelu 1549mm x 52mm x 52mm! Ohišje iz prašno barvanega aluminija, z mikroprizmatskim difuzorjem iz samougasne termoplasticne mase/metakrilat, z vgrajenimi geometricnimi prizmami proti blešcanju. Svetilka ima prigrajeno elektronsko predstikalno napravo za 54W fluo sijalke. Tehnicne karakteristike ustrezajo standardu EN 60598-1 in EN 12464-1. Svetilka je primerna za montažo na normalno gorljive materiale in je zašcitena IP40 Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: Ovvio Direkt 1X54W EVG
- | OVVIO DISPLAY 1X54W T5 BELA | kos | 15 |  | 0
- | T5 54W 3000K G5 | kos | 15 |  | 0
3 | S2A - Stropna viseca linijska svetilka, z samo direktno usmrejenim snopom svetlobe, opremljena s priborom za montažo, dimenzij po modelu 1549mm x 52mm x 52mm! Ohišje iz prašno barvanega aluminija, z mikroprizmatskim difuzorjem iz samougasne termoplasticne mase/metakrilat, z vgrajenimi geometricnimi prizmami proti blešcanju. Svetilka ima prigrajeno elektronsko predstikalno napravo za 54W fluo sijalke. Tehnicne karakteristike ustrezajo standardu EN 60598- 1 in EN 12464-1. Svetilka je primerna za montažo na normalno gorljive materiale in je zašcitena IP40. Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: Ovvio Direkt 1X54W EVG
- | OVVIO DIREKT 1x54W EVG T5 IP20 ALU | kos | 8 |  | 0
- | OVVIO ZAKLJUCNI POKROV ALU | kos | 16 |  | 0
- | OVVIO OBEŠALO 1500mm | kos | 16 |  | 0
- | OVVIO PRIKLJUCNA ROZETA 5x0,75mm | kos | 8 |  | 0
- | T5 54W 3000K G5 | kos | 8 |  | 0
4 | S2B - Stropna viseca linijska svetilka, z samo direktno usmrejenim snopom svetlobe, opremljena s priborom za montažo, dimenzij po modelu 1549mm x 52mm x 52mm! Ohišje iz prašno barvanega aluminija, z mikroprizmatskim difuzorjem iz samougasne termoplasticne mase/metakrilat, z vgrajenimi geometricnimi prizmami proti blešcanju. Svetilka ima prigrajeno elektronsko predstikalno napravo za 54W fluo sijalke. Tehnicne karakteristike ustrezajo standardu EN 60598- 1 in EN 12464-1. Svetilka je primerna za montažo na normalno gorljive materiale in je zašcitena IP40. S prigrajenim AKU modulom, avtonomije 3h. Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: Ovvio Direkt 1X54W EVG AKU
- | OVVIO DIREKT 1x54W EVG T5 IP20 ALU | kos | 7 |  | 0
- | OVVIO ZAKLJUCNI POKROV ALU | kos | 14 |  | 0
- | OVVIO OBEŠALO 1500mm | kos | 14 |  | 0
- | OVVIO PRIKLJUCNA ROZETA 5x0,75mm | kos | 7 |  | 0
- | FASTINVERTER T5 39-80W 3H | kos | 7 |  | 0
- | T5 54W 3000K G5 | kos | 7 |  | 0
5 | S3 - Stropno vgradno svetilo. Z ohišjem iz aluminija, prašno barvano - bela, RAL9003. LED vir svetlobe 7W. Svetilka je opremljena z elektronskim napajalnikom.. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: DELTA LIGHT Tip: Reo 3033 7W
- | REO 3033 S1 LED 7W 3000K 33° 350mA | kos | 5 |  | 0
- | NAPAJALNIK LED 350mA-DC 240V max 17W | kos | 2 |  | 0
6 | S4 - Stropno vgradno svetilo, prereza 450MM in višine 110MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalka 55W oz. 60W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 55W oz. 60W
- | IO RECESSED T5-R 55/60W 2GX13 MATT WHITE | kos | 18 |  | 0
- | FLUO OKROGLA T5 60W/830 PHILIPS | kos | 18 |  | 0
,
7 | S5 - Stropno nadgradno svetilo, prereza 650MM in višine 130MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalke 24W + 14W oz. 24W so pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 2X24W + 4X 14W/24W
- | IO RECESSED T5 4X14/24W + 2G11 2X24W MATT WHITE | kos | 17 |  | 0
- | DURALUX L 2G11 24W 3000K | kos | 34 |  | 0
- | T5 24W 3000K G5 | kos | 68 |  | 0
8 | S5A - Stropno nadgradno svetilo, prereza 650MM in višine 130MM. Z ohišjem iz plocevine, prašno barvano - gloss bela, RAL 9003. Fluo sijalke 24W + 14W oz. 24W so pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG in AKU modulom zasilne razsvetljave, z avtonomijo 3H. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: EXENIA Tip: iO Recessed T5 - 2X24W + 4X 14W/24W
- | IO RECESSED T5 4X14/24W + 2G11 2X24W MATT WHITE | kos | 3 |  | 0
| FASTINVERTER SA T5 14-35W 3H | kos | 3 |  | 0
- | DURALUX L 2G11 24W 3000K | kos | 6 |  | 0
- | T5 24W 3000K G5 | kos | 12 |  | 0
9 | S6 - Stensko nadgradno svetilo, višine 600MM, širine 800MM in dolžine 624MM. S konstrukcijo in stenskimi nosilci iz aluminija. Fluo sijalka 24W je pokrita s polikarbonatnim pokrovom, za homogeno razporeditev svetlobe po celotni površini svetilke. Svetilka je opremljena z elektronsko predstikalno napravo EVG. Temperatura svetlobe 3100K - topla bela. Proizvajalec: ESSE-Ci Tip: Semplice - 24W
- | SEMPLICE EB 1x24W T5-SEAMLESS S 3000K SIJALKO | kos | 2 |  | 0
10 | S7 - Stropno nadgradno linijsko svetilo, s fluorescentno sijalko 3000K, z ohišjem iz polikarbonata, dimenzij 1200x147x118mm, z elektronsko predstikalno napravo EVG. Komplet s sijalko in pritrdilnim materialom. Zašcita svetila je IP65 po IEC 529, IK08. Proizvajalec: THORN Tip: Aquaforce II 2X28W
- | AQUAFORCE2 2x28W T5 EVG IP65 L00 | kos | 16 |  | 0
- | T5 28W 3000K G5 | kos | 32 |  | 0
11 | S8 - Stropno nadgradno svetilo, dimenzije fi-240mm X 70mm višine. Svetilka je narejena iz aluminija, prašno barvana z visoko protikorozijsko zašcito, svetilni del pa je pokrit z difuznim kaljenim steklom. Opremljena z LED virom 12W in elektronskim napajalnikom. Svetilka je zašcitena IP65 pred delci in vlago, ter IK06 pred mehanskimi poškodbami. Proizvajalec: SIMES Tip: Zen Round LED 12W
- | ZEN ROUND LED 12W/240V 900lm 3200K, IP65 | kos | 7 |  | 0
12 | V1 - Varnostna svetilka iz samougasne plasticne mase, pravokotne oblike, zunanjih dimenzij - š/v/g: 350/177/52 mm, bele barve - pripravni stik, opremljene z NiCd akumulatorji in avtonomijo 3 ure. Svetilka mora biti primerna za nadgradno in delno vgradno montažo. Zašcita je IP 42 po IEC 529. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in LED virom svetlobe 5W (skupna moc je 8W). Proizvajalec: LINERGY Tip: Evolution LED 5W 3H
- | EVOLUTION LED 8W IP42 3H | kos | 25 |  | 0
13 | V2 - Varnostna svetilka iz samougasne plasticne mase, pravokotne oblike, zunanjih dimenzij - š/v/g: 350/177/52 mm, bele barve - pripravni stik, opremljene z NiCd akumulatorji in avtonomijo 3 ure. Svetilka mora biti primerna za nadgradno in delno vgradno montažo. Zašcita je IP 65 po IEC 529. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in LED virom svetlobe 5W (skupna moc je 8W). Proizvajalec: LINERGY Tip: Evolution LED 5W 3H
- | EVOLUTION LED 8W IP65 3H | kos | 3 |  | 0
14 | ZUNANJA SVETILKA NA KANDELABRU Kandelaberska svetilka iz aluminija, opremljena z LED virom svetlobe moči 40W in elektronskim napajalnikom. Svetilka je zaščitena IP65, stopnja mehanske zaščite IK je 08. Svetilka je nameščena na pripadajoč vkopni aluminjiast kandelaber, višine 5m Proizvajalec: SIMES Tip: kandelaberska svetilka S.3973N
- | dobava in montaža kandelaberske svetilke S.3973N 40W LED | kos | 8 |  | 0
- | dobava in montaža kandelabra S.2816 | kos | 8 |  | 0
- | izgradnja betonskega temelja za drog zunanje razsvetljave dimenzije 1,0x1,0x0,7m | kos | 8 |  | 0
- | Sidra za montažo kandelabra | kos | 8 |  | 0
- | zakoličba trase kabelske kanalizacije | m | 170 |  | 0
- | izkop jarka z utrjevanjem dna trase | m | 170 |  | 0
- | polaganje stigmaflex cevi fi 40mm | m | 170 |  | 0
- | zasip jarka z izkopanim materialom | m | 170 |  | 0
- | uvlačenje kabla v položeno stigmaflex cev za zunanjo razsvetljavo | m | 170 |  | 0
15 | Stropna svetilka za zaklonišče Ladijska svetilka, kovinska, okrogla, črna, z mrežo, IP44, E27, max. 1x60W pritrjena na gumi blažilnike Proizvajalec: TRACON Tip: TLH-05
- | TLH-05 | kos | 21 |  | 0
- | sijalka 46W HAL ECO PRO | kos | 12 |  | 0
- | sijalka 57W HAL ECO PRO | kos | 9 |  | 0
16 | Zasilna stropna svetilka za zaklonišče Ladijska svetilka, kovinska, okrogla, črna, z mrežo, IP44, E27, max. 1x60W pritrjena na gumi blažilnike, Proizvajalec: TRACON Tip: TLH-05
- | TLH-05 | kos | 14 |  | 0
- | sijalka 5W/ 24V DC, E27 | kos | 14 |  | 0
17 | V2 - zaklonišče - Varnostna svetilka iz samougasne plasticne mase, pravokotne oblike, zunanjih dimenzij - š/v/g: 350/177/52 mm, bele barve - pripravni stik, opremljene z NiCd akumulatorji in avtonomijo 3 ure. Svetilka za nadgradno montažo pritrjena na gumi blažilnike. Zašcita je IP 65 po IEC 529. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in LED virom svetlobe 5W (skupna moc je 8W). Proizvajalec: LINERGY Tip: Evolution LED 5W 3H
- | EVOLUTION LED 8W IP65 3H | kos | 6 |  | 0
18 | Piktogrami nalepljeni po zahtevi preglednika zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
19 | Montaža svetil | ur | 120 |  | 0
20 | Pregled splošne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
21 | Pregled zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni material | % | 5 |  | 0
23 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
24 | Zakoličba kabelske trase optičnega omrežja | m | 40 |  | 0
25 | Zakoličba kabelske trase KKS omrežja | m | 80 |  | 0
26 | Ročni izkop in odstranitev obstoječega optičnega omrežja | m | 30 |  | 0
27 | Kabelska kanalizacija ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,6m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 120 |  | 0
28 | Kabelski KKS jašek fi 60 cm globine 1m z litoželeznim pokrovom KKS 60x60 cm, nosilnosti 25 ton komplet z izkopom, izdelavo temelja in zaključnih del | kos | 4 |  | 0
29 | Kabelski jašek fi 60 cm globine 1m z litoželeznim pokrovom 60x60 cm, nosilnosti 25 ton komplet z izkopom, izdelavo temelja in zaključnih del, za potrebe razvoda optičnega omrežja | kos | 1 |  | 0
30 | Drobni material | % | 5 |  | 0
III. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
31 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v ceveh
- | NYM-J 3-5x1,5 mm2 | m | 1140 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 720 |  | 0
- | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
- | NYY-J 3x4 mm2 | m | 170 |  | 0
- | NYY-J 5x6 mm2 | m | 60 |  | 0
- | NYY-J 5x10 mm2 | m | 220 |  | 0
- | NYY-J 4x35 mm2 | m | 40 |  | 0
- | Koaksialni kabel 75 ohm RG59 | m | 180 |  | 0
- | Kabel UTP cat.6 4x2xAwG24 | m | 450 |  | 0
32 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | Ozemljitveni valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 270 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X35mm2 | m | 20 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm2 | m | 280 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm2 | m | 420 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (kovinske ograje v stopnišču,vrata, kovinski okviri oken,…) | kos | 75 |  | 0
33 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT cev fi 16mm | m | 3200 |  | 0
- | RBT cev fi 23mm | m | 320 |  | 0
- | RBT cev fi 32mm | m | 60 |  | 0
- | RBT cev fi 50mm | m | 240 |  | 0
- | STIGMALFEX cev fi 40m | m | 210 |  | 0
- | STIGMALFEX cev fi 50m | m | 40 |  | 0
- | STIGMALFEX cev fi 110m | m | 70 |  | 0
- | PEHD ∅ 50mm | m | 15 |  | 0
34 | Kabelske police PK 50, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 80 |  | 0
35 | Kabelske police PK 100, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 90 |  | 0
36 | Stikalo instalacijsko - navadno GIRA STANDARD 55 bele mat barve. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 38 |  | 0
37 | Stikalo instalacijsko - navadno, n/o, IP44 Gewiss - za zaklonišče | kos | 22 |  | 0
38 | Stikalo instalacijsko - menjalno GIRA STANDARD 55 bele mat barve. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 10 |  | 0
39 | Stikalo instalacijsko - križno GIRA STANDARD 55 bele mat barve. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 1 |  | 0
40 | Reverzibilna tipka za upravljanje el. screen rolojev GIRA STANDARD 55 bele mat barve. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 25 |  | 0
41 | Tipke s tlivko GIRA STANDARD 55 bele mat barve, v kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 41 |  | 0
42 | Grebenasto stikalo 4G 40-10-P | kos | 1 |  | 0
43 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 75 |  | 0
44 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip GIRA STANDARD 55, šolske s zaščitnim pokrovom, bele mat barve v kompletu z razvodnico (enojna, dvojna, trojna) za litobetonsko, opečno ali knauf steno | kos | 65 |  | 0
45 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, n/o, IP44 Gewiss - za zaklonišče | kos | 14 |  | 0
46 | Trofazna vtičnica, 3x230/400V, 16A, L1+L2+L3+N+PE, vodotesna z zaščitnim pokrovom IP44. V kompletu z razvodnico (enojno) za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno,fi 60 mm | kos | 4 |  | 0
47 | Vtičnica CATV GIRA STANDARD 55 bele mat barve, p/o v kompletu s pokrovom in razvodnico fi 60 mm za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 5 |  | 0
48 | Vtičnica CATV, n/o, Gewiss - za zaklonišče | kos | 1 |  | 0
49 | Enojna telefonska vtičnica RJ45 GIRA STANDARD 55 bele mat barve, p/o v kompletu z razvodnico fi 60 mm za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 6 |  | 0
50 | Enojna telefonska vtičnica RJ45, n/o, Gewiss -za zaklonišče | kos | 1 |  | 0
51 | Parapetni kanal AT 123/72mm v beli ali barvi po želji arhitekta, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 8 |  | 0
52 | Trojna vtičnica 3x230V, za vgradnjo v parapetni kanal, z adapterjem nosilcem in okvirjem. | kos | 4 |  | 0
53 | Vtičnica 2xRJ45 dvojna cat.6 za vgradnjo v PK, z adapterjem nosilcem in okvirjem | kos | 4 |  | 0
54 | Vrata za vtičnico RJ45 | kpl | 8 |  | 0
55 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 16 |  | 0
56 | Omarica G. I. P. (doza za glavno izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 1 |  | 0
57 | Razne zaključne doze v steni kpl. z sponkami za zaključevanje vodnikov | kos | 22 |  | 0
58 | CATV delilnik 1/6 | kos | 1 |  | 0
59 | IR senzor (stropni, stenski) za vklop luči | kos | 13 |  | 0
60 | Antenski priključek z zaščitno funkcijo zaklonišča demontažni v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
- | palična antena za visoke frekvence
- | antenski nosilec in antenski drog
- | vtičnica v bivalnem prostoru
- | navodila za montažo
61 | Ročni generator z ročico za ročni pogon 24V, 2,5A, 60W DC (za zaklonišče), kpl. z montažo in priklopom | kpl | 2 |  | 0
62 | Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm vrečkami; tesnenje odprtin do 300mm x 300mm | kg | 30 |  | 0
63 | Priklop pomivalnega stroja preko grebenastega stikala, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
64 | Priklop el. štedilnika, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
65 | Priklop el. kotla, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
66 | Priklop parnokonvekcijske peči, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
67 | Priklop hlajenega pulta, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
68 | Priklop varčne nape v kuhinj, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
69 | Priklop el. pogonov tend, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 5 |  | 0
70 | Priklop el. pogonov screen rolojev, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 20 |  | 0
71 | Priklop biološke čistilne naprave, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
72 | Izključitev obstoječega centrex sistema v obstoječem vrtcu, ter ponovna priključitev in vzpostavitev centrex sistema v novo zgrajenem vrtcu | kpl | 1 |  | 0
73 | Priklop dovodnega kabla 4x35mm2 na glavni razdelilec R-G | kpl | 1 |  | 0
74 | Priklop dovodnega kabla 5x10mm2 na podrazdelilce | kpl | 4 |  | 0
75 | Ogled, zakoličba obstoječih KKS vodov in nadzor nad gradnjo pri KRS Štepanjsko naselje, Zavod za telekomunikacije, Litijska c.43, p.p. 3824, 1001 Ljubljana. Opomba: ogled, zakoličbo in nadzor lahko izvaja samo pooblaščeni serviser KRS Štepanjsko naselje | kpl | 1 |  | 0
76 | Ogled, zakoličba optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj. Opomba: ogled, zakoličbo in nadzor lahko izvaja samo pooblaščeni operater Gratel d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
77 | Prestavitev obstoječih meritev KKS v novo PSKPMO | kpl | 1 |  | 0
78 | Priključna omarica za KKS tipska po zahtevi pristojnega KKS distribucijskega podjetja. Komplet z priključno sponko. | kpl | 1 |  | 0
79 | Dovodni KKS koaksialni kabel za priključitev na KKS omrežje po zahtevi pristojnega KKS distribucijskega podjetja. V kompletu z gibljivo zaščitno cevjo Stigmaflex fi 100 mm | m | 40 |  | 0
80 | Priklop dovodnega kabelskega kabla na KKS omarico po zahtevah pristojnega KKS distribucijskega podjetja | kpl | 1 |  | 0
81 | Dolbljenje sten | m | 130 |  | 0
82 | Preboji do fi 50mm | kos | 40 |  | 0
83 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
84 | Drobni material | % | 3 |  | 0
IV. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
85 | Nadometni kovinski razdelilnik R-G + R-Kuh. za jaki tok, dimenzij 800 x 2000 x 250 mm (ŠxVxG) kovinski z vrati, ključavnico in opremljen z: | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 100 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
| instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 4 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 15 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 2 |  | 0
| odklopnik TYTAN II 3p | kos | 10 |  | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 20A | kos | 6 |  | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 25A | kos | 12 |  | 0
- | talilni vložek za TYTAN II, 35A | kos | 6 |  | 0
- | kontaktor R20-20 230 | kos | 1 |  | 0
- | izbirno stikalo 1P, R-0-A, 10A,230V | kos | 1 |  | 0
- | digitalna programska stikalna ura 0-24 ur | kos | 1 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 12 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 10 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
86 | Nadometni kovinski razdelilnik R-kot. za jaki tok, dimenzij 600 x 1200 x 240 mm (ŠxVxG) kovinski z vrati, ključavnico in opremljen z: | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 2p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, B, 3p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 15 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 5 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 3p | kos | 4 |  | 0
- | kontaktor R20-10 230 | kos | 9 |  | 0
- | kontaktor R25-40 230 | kos | 1 |  | 0
- | izbirno stikalo 1P, R-0-A, 10A,230V | kos | 9 |  | 0
- | stikalo CG8-A200 FT2, 0-1/1P/16A | kos | 1 |  | 0
- | signalna lučka, za montažo na vrata, 230V | kos | 12 |  | 0
- | transformator z usmernikom 230AC/24DC/100VA | kos | 1 |  | 0
- | števec digitalni, mont. na letev, 65A-direk., 3fazni, 2tarifi | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | montaža in ožičenje elementov avtomatike za strojne inštalacije (časovnik, stopenjsko stikalo) | ur | 8 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 15 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 12 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
87 | Razdelilnik R-1 za jaki tok, p/o tip Gewiss (4x18) ali slični štiri redni - tipski. Komplet opremljen z: | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A, C, 2p | kos | 1 |  | 0
| instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 21 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 16 |  | 0
- | kontaktor R20-10 230 | kos | 1 |  | 0
- | izbirno stikalo 1P, R-0-A, 10A,230V | kos | 1 |  | 0
- | digitalna programska stikalna ura 0-24 ur | kos | 1 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 2 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 10 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
88 | Razdelilnik R-2 za jaki tok, p/o tip Gewiss (4x18) ali slični štiri redni - tipski. Komplet opremljen z: | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
| instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 17 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 8 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 10 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
89 | Razdelilnik R-ZAKL. za jaki tok, p/o tip Gewiss (2x18) ali slični dvo redni - tipski, pritrjen na gumi blažilnike. Komplet opremljen z: | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230 | kos | 1 |  | 0
| instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 6 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p | kos | 4 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 12 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
V. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
90 | Kabel NYM-J 2-5x1,5mm2 | m | 550 |  | 0
91 | Kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 200 |  | 0
92 | Kabel NYM-J 5x2,5mm2 | m | 65 |  | 0
93 | Kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 90 |  | 0
94 | Kabel LiYCY 2x1mm2 | m | 150 |  | 0
95 | RBT cev fi 16mm | m | 650 |  | 0
96 | RBT cev fi 23mm | m | 65 |  | 0
97 | Gewiss cevi ali slične fi 11-29mm | m | 160 |  | 0
98 | Pocinkani valjanec FeZn 20x3mm, komplet s pritrdilnim spojnim materialom | m | 15 |  | 0
99 | Kabelske police - jakotočne PK 200, komplet s pritrdilnim spojnim materialom | m | 30 |  | 0
100 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk) do 1,5kV... | kos | 12 |  | 0
101 | Priklop sobnih termostatov po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 14 |  | 0
102 | Priklop hidroforne črpalke, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
103 | Priklop avtomatskega povratno izpiralnega filtra, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
104 | Priklop proporcialna dozirne naprave, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
105 | Priklop bojler za pripravo sanitarne tople vode, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
106 | Priklop CCR2 enote, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
107 | Priklop termostatskih ventilov na CCR2 enoto, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 3 |  | 0
108 | Priklop razdelilca talnega gretja | kos | 5 |  | 0
109 | Priklop F.C. | kos | 4 |  | 0
110 | Priklop ERP pogonov preko zveznega stikala, po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 2 |  | 0
111 | Priklop plinske peči po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
112 | Priklop notranje enote plinske toplotne črpalke, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
113 | Priklop zunanje enote plinske toplotne črpalke, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
114 | Priklop strešnega ventilatorja, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
115 | Priklop kanalskega ventilatorja, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
116 | Priklop ventilatorja v sanitarijah, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
117 | Priklop klimatkse naprave, po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
118 | Drobni material | % | 5 |  | 0
119 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0
120 | Priklop in sodelovanje pri zagonu kotlovnice | ur | 14 |  | 0
121 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalacij za strojne instalacije | ur | 10 |  | 0
122 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
VI. | UNIVERZALNO STRUKTUIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
123 | Zidna mrežna omara, 12HE, 580x550x400(VxŠxG),IP33, Schrack ali slična | kpl | 1 |  | 0
V omari je vgrajena oprema :
124 | Patch panel 24 port UTP, 300MHz, cat.6 | kos | 1 |  | 0
125 | 19" fiksna polica, 1HE, G=350mm, maks. 50kg, kov., RAL 7035 | kos | 1 |  | 0
126 | BONPET gasilne kapsule | kos | 1 |  | 0
127 | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6(+)
- | 1,5m | kos | 24 |  | 0
128 | Nosilec kablov, višine 2U | kos | 2 |  | 0
129 | Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
130 | Drobni material | % | 5 |  | 0
131 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0
VII. | DOMOFON |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
132 | Vhodni panel domofona z mikrozvočno kombinacijo in 1 klicno tipko, p/o izvedbe sličen ali (URMET - VEZAVE ) | kos | 1 |  | 0
133 | Vhodni panel domofona z mikrozvočno kombinacijo in 3 klicnimi tipkami, p/o izvedbe sličen ali (URMET - VEZAVE ) | kos | 1 |  | 0
134 | Vhodni panel domofona z mikrozvočno kombinacijo in 4 klicnimi tipkami, p/o izvedbe sličen ali (URMET - VEZAVE ) | kos | 1 |  | 0
135 | Centralna enota domofona z napajalnikom ( do 5 enot ) montirana v razdelilnik | kos | 3 |  | 0
136 | Notranja enota domofona | kos | 8 |  | 0
137 | El. ključavnica 12 VDC, požarna varnost 341 000e-03 GREY.Pred nabavo preveri, ali je ključavnico možno vgraditi v izbrana vrata | kos | 4 |  | 0
138 | Tipka za odpiranje vhodnih vrat v sili, kpl. z p/o dozo | kos | 4 |  | 0
139 | Kabel Iy(st)Y 1 x 2 x 0,8 mm2, delno položen po kabelski lestvi delno po litobetonski plošči | m | 260 |  | 0
140 | Zaščitna cev RBT fi 16 mm položena v litobetonski steni ali knauf steni | m | 260 |  | 0
141 | Nastavitve, meritve in spuščanje sistema v obratovanje | kpl | 1 |  | 0
142 | Drobni material | % | 3 |  | 0
VIII. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
POŽARNO JAVLJANJE
V projektu smo predlagali požarno zaščito z elementi, ki jih dobavlja DOMUS-URMET. Izbere se lahko tudi druge dobavitelje, enake ali boljše kvalitete. V kolikor drugi sistemi zahtevajo za normalno delovanje drugačne povezave, mora ponudnik te upoštevati tako, da bo sistem kvalitetno služil namenu.
Centrala in oprema
143 | Protipožarna centrala z mikropeocesorjem s 4 loop linijami, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, prostor za bateriji, izhod 2A | kos | 1 |  | 0
144 | Akumulator 12V/15Ah | kos | 2 |  | 0
145 | Napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju | kos | 2 |  | 0
146 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
Javljalniki
147 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h) | kos | 68 |  | 0
148 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h) | kos | 8 |  | 0
149 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90 | kos | 76 |  | 0
150 | FM500 Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) | kos | 8 |  | 0
151 | Vhodno/izhodni modul z 1 nastavljivim izhodom | kos | 20 |  | 0
VZORČNE KOMORE
152 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 4 |  | 0
153 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90 | kpl | 4 |  | 0
154 | FDO500 optično dimni javljalnik, nastavljiv tudi kot izolator linije | kos | 4 |  | 0
Sirene, prikazovalniki, magneti
155 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča), 102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kos | 3 |  | 0
156 | Sirena 24V / 68mA za zunanjo montažo z bliskavico (rdeča), 110dB - cooper, IP65 | kos | 1 |  | 0
157 | Požarni kabli
- | H(ST)H E90 2X0,8mm2 | m | 480 |  | 0
- | NHXH 2x1,5 mm2 FE180/E90 | m | 40 |  | 0
- | NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90 | m | 120 |  | 0
Priklop sistema na nadzorni center
158 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
Ostale storitve
159 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 100 |  | 0
160 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 8 |  | 0
161 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 3 |  | 0
162 | Označevanje in programiranje elementov | kpl | 112 |  | 0
163 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 1 |  | 0
164 | Sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani pooblaščene osebe | kpl | 1 |  | 0
IX. | STRELOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
165 | Al fi 8mm (lovilni, odvodni vodi) na konzolah izbranih upoštevajoč kritino na razdalji cca 0,8m z konzolami. | m | 310 |  | 0
166 | Temelno ozemljilo Fe-Zn 25x4 mm, dobava in montaža | m | 210 |  | 0
167 | Križne sponke za Al fi 8mm | kos | 25 |  | 0
168 | Križne sponke za pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | kos | 20 |  | 0
169 | Zidna merilna omarica ZON 05 A ali slična | kos | 13 |  | 0
170 | Merilna sponka | kos | 13 |  | 0
171 | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna, rebrasta cev, položena podometno, kompletno z pritrdilnim materialom:
- | samogasna instalacijska cev fi 16 mm | m | 80 |  | 0
172 | Razni spoji s kovinsko maso (strehe, vrata, ograje, nadstreški,…) | kpl | 1 |  | 0
173 | Meritve strelovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
174 | Drobni material | % | 5 |  | 0
175 | Transportni stroški | % | 3 |  | 0
OPOMBA:
- | Odvode strelovodne inštalacije je potrebno speljati pod fasado skozi samogasne cevi. Izvesti je potrebno merilne stike v zidnih merilnih omaricah. Odvodi se priključijo na izvode temelnega ozemljila. Po montaži strelovodnega sistema je potrebno izvesti meritve za celotno strelovodno inštalacijo.
X. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
176 | Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID | kpl | 1 |  | 0
177 | Izdelava PID in potrebne dokumentacije za tehnični pregled. | kpl | 1 |  | 0
178 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
179 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - NNP PRIKLJUČEK |  |  |  |  | € skupaj
I. | SPLOŠNO
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
III. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | NN OPREMA (PSKPMO) |  |  |  | 0
V. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ NNP PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0
I. | SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
m) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
n) | Cene so projektantske informativne!
o) | Cene ne vključujejo DDV!
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba kabelske trase | m | 60 |  | 0
2 | Ročni izkop obstoječega podzemnega NN kabla 90x40cm | m | 50 |  | 0
3 | Kabelska kanalizacija ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,6m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 10 |  | 0
4 | Izkop za izdelavo temelja za PSKPMO | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava temelja za PSKPMO | kpl | 1 |  | 0
6 | Postavitev zaščite PSKPMO med časom rušitve in ponovne gradnje nadomestnega vrtca | kpl | 1 |  | 0
7 | Odstranitev zaščite PSKPMO, po zgraditvi nadomestnega vrtca | kpl | 1 |  | 0
8 | Drobni material | % | 5 |  | 0
III. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
9 | Krajšanje obstoječega NN dovodnega kabla na ustrezno dolžino | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje obstoječega kabla do nove PSKPMO | m | 10 |  | 0
11 | Dobava in polaganje valjanca Fe-Zn 25x4 mm | m | 10 |  | 0
12 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 10 |  | 0
13 | Dobava in polaganje ozemljitvenega kabla H07V-K 1X35mm2 | m | 5 |  | 0
14 | Uvlačenje jakotočnega kabla v priključno omarico ter izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
15 | Priklop jakotočnega kabla v novo PSKPMO, kpl z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža kabelskega končnika za obstoječi NN kabel | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Al-Cu za obstoječi NN kabel | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 1 |  | 0
19 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
20 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
21 | Drobni material | % | 5 |  | 0
IV. | NN OPREMA (PSKPMO) |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
22 | Priključno merilna omarica PSKPMO (Schrack VMZ 102 043 P) ali slična v skladu z zahtevami pristojnega elektro distribucijskega podjetja, komplet z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | podstavek polyester za PSKPMO (VMZ 102 043 P) | kpl | 1 |  | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 2 |  | 0
- | števčna plošča | kos | 4 |  | 0
- | steklo za omarico | kos | 4 |  | 0
- | zbiralke Cu 400x30x5mm | kos | 3 |  | 0
- | priključna adapter 180mm | kos | 1 |  | 0
- | ločilno varovalčno stikalo za montažo na zbiralke NV 00 (3x160A) | kos | 2 |  | 0
- | ločilno varovalčno stikalo za montažo na zbiralke NV 1 (3x250A) | kos | 1 |  | 0
- | Vložek talilni NV 00 - 400V/25A | kos | 3 |  | 0
- | Vložek talilni enake velikosti, kot obstoječi za potrebe KKS | kos | 3 |  | 0
- | Vložek talilni NV 1 - 250V/160A | kos | 3 |  | 0
- | zbiralka PEN | kos | 1 |  | 0
- | nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, 3p | kos | 2 |  | 0
- | Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije s krmilnim tarifnim vhodom tip LANDIS GYR ZMF120ACD4, oziroma po zahtevah pristojnega elektro distribucijskega podjetja | kos | 1 |  | 0
- | montaža obstoječega števeca delovne energije obstoječe KKS | kos | 1 |  | 0
- | Krmilni vhod LANDIS GYR AD-F010A000, oziroma po zahtevah pristojnega elektro distribucijskega podjetja | kos | 1 |  | 0
- | MTK sprejemnik RCR 1312-1, oziroma po zahtevah pristojnega elektro distribucijskega podjetja | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostna zaščita PROTECT B2S(R) 12,5/320 - ISKRA ZAŠČITE Razred 1: In (8/20μs) = 60kA Iimp (10/350μs) = 12,5kA | kom | 3 |  | 0
- | merilne sponke | kom | 4 |  | 0
- | Napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
23 | Vezava PSKPMO | ur | 16 |  | 0
24 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
25 | Drobni material | % | 5 |  | 0
V. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
26 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
27 | Prevozi | kpl | 1 |  | 0
28 | Nadzor (gradbeni, elektro) | kos | 1 |  | 0
29 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljalca | kpl | 1 |  | 0
30 | Opomba: V kolikor del ne izvaja Elektro Ljubljana je v ponudbi potrebno upoštevati nadzor s strani Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
31 | Radijska objava o odklopih na el. omrežju | kos | 1 |  | 0
32 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
33 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
34 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - TK PRIKLJUČEK |  |  |  |  | € skupaj
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | TK MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
III. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| SKUPAJ TK PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
m) | Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisu!
n) | Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
o) | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m | 15 |  | 0
2 | Kabelski telekom jašek fi 60 cm globine 1m z litoželeznim pokrovom TK 60x60 cm, nosilnosti 25 ton komplet z izkopom, izdelavo temelja in zaključnih del | kos | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka 40 cm širine in 80 cm globine z izdelavo postelje za polaganje PEHD cevi in zasutje. Trasa naj se položi pred zaključnimi deli zunanje ureditve. | m | 15 |  | 0
4 | Izkop za postavitev temelja | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in postavitev tipskega nosilnega temelja za leseni TK drog | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in postavitev novega tipskega TK lesenega droga višine 8m | kpl | 1 |  | 0
7 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
II. | TK MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
8 | Izključitev obstoječega TK dovodnega kabla iz obstoječe TK fasadne omarice | kpl | 1 |  | 0
9 | Krajšanje obstoječega prostozračnega TK dovodnega kabla na ustrezno dolžino | kpl | 1 |  | 0
10 | Zaključitev obstoječega prostozračnega TK kabla na novem TK kabelskem drogu v VVD dozi | kpl | 1 |  | 0
11 | Kabel TK59GM 3x4x0,6 | m | 25 |  | 0
12 | Cev PEHD ∅ 63mm | m | 15 |  | 0
13 | Dobava in montaža mehanske zaščite kabla po drogu do višine 2,5m za montažo na drog, kpl. z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
14 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm z polaganjem v posteljico jarka | m | 15 |  | 0
15 | Križne sponke za valjanec s priklopom | kos | 5 |  | 0
16 | VVD doza za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava, montaža in priklop tipske PVC fasadne telekom omarice z vgrajeno letvico Krone, prenapetostno zaščito komplet upoštevajoč zahteve pristojnega telekom podjetja | kpl | 1 |  | 0
18 | Uvlačenje TK kabla v PEHD cev | m | 15 |  | 0
19 | Zaklučitev novega TK kabla na novem TK kabelskem drogu v VVD dozi | kpl | 1 |  | 0
20 | Zaklučitev novega TK kabla v novi fasadni telekom omarici | kpl | 1 |  | 0
21 | Drobni material | % | 5 |  | 0
22 | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
III. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
23 | Izdelava izvršilne dokumentacije TK vodov (projektna dokumetacija: PID) TK vodov (v 3 izvodih) | kpl | 1 |  | 0
24 | Vris v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
25 | Strokovni nadzor tehnične službe Telekoma | kpl | 1 |  | 0

## strojne instalacije
P O P I S S T R O J N I H I N S T A L A C I J
Objekt: Nadomestni objekt vrtca
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
Projektant: Biro Petkovski d.o.o.
| Faza: P Z I |  | Strojne instalacije
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
II. | VODOVOD |  |  |  | 0
III. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
IV. | PLIN |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
Ponudnik:
| Datum: |  |  | Podpis:
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…), ter skladnost z Uredbo o zelenem javnem naročanju
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Tripotni in prehodni ventili z motornim pogonom so zajeti v popisu CNS.
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
TOPLOTNA ČRPALKA, STENSKI PLINSKI GRELNIK, PRIPAVA STV, RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE DO KLIMATA
1 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom (C5.3x), lovilnikom kondenza s sifonom, montažno ploščo, nizkotemperaturno regulacijo delovanja kotla in temperature ogrevne vode za regulacijo temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature.
Dobavi naj se vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, zagonom, navodili v slovenskem jeziku, ter poučevanje osebja
Kotel dosega normne izkoristke do 110, 5%, omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 15 - 100% nazivne moči, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izbojša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje
Plinski kotel, vsebuje: Kotlovsko črpalko, tripotni preklopni ventil, varnostni ventil (podp=3,0 bar), plinski ventil, zaporni ventil DN 15 na dovodu in povratku, protipovratni ventil in izolacijo.
Qg = 24,9 kW
| Ne = 70 W | kpl | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
BUDERUS tip GB 162 - 25
ali adekvatno
2 | Sistem odvoda zgorevalnega zraka za plinski grelnik tipa C5.3x, iz Al pločevine f80/125 mm, z zajemom zgorevalnega zraka iz prostora, ter odvodom preko stene in Al cevi nad streho objekta, sestavljen iz: kotlovskega priključnega kosa ø80/125mm, koaksialnega revizijskega »T« kosa ø 80/125mm, koaksialne dimovodne cevi 500mm ø 80/125mm, stensko rozeto s prehodom skozi steno za koaksialno cev ø 80/125mm, nosilno konzolo za na fasado, koaksialnim »T« kosom ø 80/125mm za na fasadno konzolo, 2 x koaksialna dimovodna cev 2000mm ø 80/125mm, 1 x koaksialna dimovodna cev 500mm ø 80/125mm, distančniki (3 kosi), nadstrešni zaključek, izpustna cev brez spojke dolžine 500mm ø 80mm in objemka, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
BUDERUS tip GAF-K
ali enakovredni
3 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 1 |  | 0
4 | Mikroprocesorska regulacija za vgradnjo v stenski grelnik Regulacija je prirejena za nizkotemperaturno delovanja kotla in temperature ogrevne vode za v odvisnosti od zunanje temperature, vodenje preklopnega ventila, obtočne črpalke za pripravo tople sanitarne vode, cirkulacijske črpalke.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito proti direktnemu vplivu sonca,
- potopnimi temperaturnim tipalom za bojler
| - kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca | kpl | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
BUDERUS tip modul RC35+ BC 10 + OTS
ali adekvatno
5 | Nizkotemperaturna plinska toplotna črpalka zrak/voda kompaktne izvedbe, za ogrevanje in hlajenje, sestavljena iz:
* Zunanja enota toplotne črpalke
Qg(A7°) = 40 kW
Qg(A-16°) =32,02 kW
Qplinski =27 kW
Qh(A35°) = 35,5 kW
Ne = 0,74 kW
U=230 V/3ph./50 Hz
skupaj z protivibracijskimi podstavki
Projektna rešitev:
AISIN tip AXGP 355 E1
ali enakovredni
* Notranja vodna enota toplotne črpalke
Notranja enota črpalke je dobavljena skupaj s črpalko, ploščnim toplotnim izmenjevalnikom plin/voda, stikalo pretoka, manometer (za vodni krog), tlačno stikalo, stikalna omarica in avtomatski odzračevalni ventil.
Avtomatika za vodenje delovanja v odvisnosti od zunanje temperature, dnevni in nočni režim obratovanja, priključen na regulator toplotne črpalke, ves ostali pribor in oprema za priključitev in montažo.
Naprava s dobavi z vsemi internimi freonskimi cevnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto TČ razdalje 6m z izolacijo, polnjenjem medija R410a, ter električno napeljavo.
Ne = 0,84 kW
| U=230 V/3ph./50 Hz | kpl. | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
YOSHI tip AWS 13HP E1
ali enakovredni
Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
6 | Dvostenski dimniški priključek - troslojna plinotesna dimovodna tuljava skladna s standardom EN 1856, notranja dimna cev dimenzije ø80 mm iz nerjavečega jekla 1.4404 debeline minimalno 0,5 mm, zunanja cev iz nerjavečega jekla 1.430, toplotna izolacija iz keramičnih vlaken debeline 25 mm, sestavljena iz sledečih elementov:
- 2 x osnovna cev dolžine 0,5 metra
-1 x osnovna cev dolžine 1,5 metra
- 1 x koleno 45°
- 1 x revizijsko koleno 45°s čistilnimi vratci
- 1 x revizijsko koleno 90°s čistilnimi vratci
- kompenzator vibracij za dimne pline prirobnične izvedbe
dimenzije DN80 za ločitev TČ in dimnika
Dobavljeno skupaj s tesnili vitona ter kovinskimi objemkami za nadtlačno delovanje do 5000 Pa, montažnim in vijačnim materialom ter ozemljitvijo dimnika.
projektna rešitev:
| SCHIEDEL tip ICS 5000 ø80 mm | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
7 | Dvostenski dimnik - troslojna plinotesna dimovodna tuljava skladna s standardom EN 1856, notranja dimna cev dimenzije ø80 mm iz nerjavečega jekla 1.4404 debeline minimalno 0,5 mm, zunanja cev iz nerjavečega jekla 1.430, toplotna izolacija iz keramičnih vlaken debeline 25 mm, sestavljena iz sledečih elementov:
- kondenzna posoda z odvodom ter podstavkom
za postavitev na tla
- dezov
- dimniška vratca (čistilna odprtina) iz nerjavnega jekla
- T-kos 80/80 45° za priključitev dimniškega priključka
- rozeta dimniškega priključka
- osnovna cev z obešali dolžine 4,0 metrov
- pokrov dimniškega jaška z zaključkom
- pokrov proti padavinam (dežna kapa)
Dobavljeno skupaj s tesnili vitona ter kovinskimi objemkami za nadtlačno delovanje do 5000 Pa, montažnim in vijačnim materialom, ozemljitvijo dimnika ter jekleno nosilno konstrukcijo za postavitev vertikalnega razvoda.
projektna rešitev:
| SCHIEDEL tip ICS 5000 ø80 mm | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
8 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 1 |  | 0
9 | Diferenčni regulator namenjen za reguliranje priprave oziroma predpriprave tople sanitarne vode s toplotno črpalko.
- enostavna nastavitev delovanja z izbiro želene hidravlične sheme,
- velik in osvetljen grafični prikazovalnik,
- prikaz hidravlične sheme, izmerjenih temperatur in stanja izhodov na zaslonu,
- več jezična podpora,
- funkcija za počitniški program,
- možnost dodatnih prilagoditev delovanja s številnimi uporabniškimi in servisnimi parametri,
- merjenje pridobljene energije v kWh,
- RPM modulacija delovanja obtočne črpalke,
- periodični zagon črpalk in preklopnih ventilov v neaktivnem obdobju,
- zaščita pred pregrevanjem in zamrzovanjem,
- enostavna montaža in priključitev,
- možnost montaže na zid ali DIN letev.
| Enota naj se dobavi skupaj s kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
Seltron tip PROMATIC SGC14
ali enakovredni
10 | Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno. Regulacija je prirejena za vodenje dveh reguliranih krogov ogrevanja z mešalnim ventilom z motornim pogonom, ter obtočno črpalko.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- 1x cevnim temperaturnim tipalom
ESMU-100,
- zunanjim temperaturnim tipalom ESMT
| - kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca | kpl. | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
tip ECL210 + A260
ali enakovredni
11 | Akumulator ogrevne/hladilne vode, pokončne izvedbe, komplet z montažnim materialom ter 2x DN40 zgoraj, 2x DN40 spodaj znavojnimi priključki,, priključek za temperaturno tipalo na vrhu, tesnilnim in vijačnim materialom (dovod in povratek), zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo Armacell AF Armaflex, debeline 50 mm + 25 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico skupaj s podstavkom.
| V= 300 l | kos | 1 |  | 0
12 | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 80 l
| pmax = 6,0 bar | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
REFLEX tip N80/6
ali enakovredni
Vcel = 18 l
| pmax = 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
REFLEX tip N18/3
ali enakovredni
13 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
14 | Membranski varnostni ventil z navojnim priključkom
| DN 15, pi= 3 bar | kos | 1 |  | 0
15 | Obtočna črpalka, z mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom.
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
Bojler
V= 1,2 m3/h
H= 30 kPa
Ne= 40 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip YONOS PICO 30/1-6
ali enakovredni
Napa
V= 0,8 m3/h
H= 25 kPa
Ne= 40 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip YONOS PICO 25/1-6
ali enakovredni
Klimat – ogrevanje N1
V= 0,55 m3/h
H= 25 kPa
Ne= 40 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip YONOS PICO 25/1-6
ali enakovredni
Klimat – hlajenje N2
V= 2,07 m3/h
H= 35 kPa
Ne= 75 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip YONOS PICO 30/1-8
ali enakovredni
16 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom
Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
Klimat - razdelilec
V=1,35 m3/h
H=25 kPa
Ne= 40 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip STRATOS PICO 25/1-6
ali enakovredni
Talno
V=2,45 m3/h
H=52 kPa
Ne= 130 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip STRATOS 30/1-8
ali enakovredni
Hlajenje - razdelilec
V=6 m3/h
H=55 kPa
Ne= 190 W
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
WILO tip STRATOS 40/1-10
ali enakovredni
17 | Tripotni preklopni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom (ročni preklop)
| DN50 | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ESBE tip VRG231
ali enakovredni
18 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
| DN15; kvs= 1,6 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip VRG3/AME435
ali enakovredni
| DN15; kvs= 2,5 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip VRG3/AME435
ali enakovredni
| DN20; kvs= 6,3 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip VRG3/AMV435
ali enakovredni
| DN25; kvs= 10,0 m3/h; | kpl | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip VRG3/AMV435
ali enakovredni
19 | Razdelilnik - zbiralnik okroglega preseka (enojni), s sledečimi navojnimi priključki, montažnim in tesnilnim materialom:
- DN 40 1x navojni
- DN 32 2x navojni
- DN 25 1x navojni
- DN 20 1x navojni (izpust)
- 1 x navojnim kolčakom f15 za termometer, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz mineralne volne 5 cm zaščitena z Al pločevino, tesnilnim, pritrdilnim in vijačnim materialom ter konzolami za postavitev
| ф50 mm (dolžine 700 mm) | kpl. | 2 |  | 0
20 | Varnostnim termostat Danfoss za omejevanje temperature v razvodu ta talno ogrevanje. Termostat ima vgrajen termostat in ročno resetiranje, skupaj s kabelskimi povezavami do obtočne črpalke, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip ST-2
ali enakovredni
21 | Ultrazvočni toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote in hladu za lokal sestavljen iz:
- volumskega dela (merilnika pretoka za temperature do 130 ºC)
- mikroprocesorske računske enote za temperaturno območje 0-180ºC z 1,5m povezovalnega kabla, LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki, baterijo za 12 letno obratovanje, navodili v slovenskem jeziku
– 2 temperaturni tipali (Pt 100) na dovodu in povratku s priključnim elementom z navojem ter povezovalnima kabloma dolžine 1,5m.
Kalorimeter naj se dobavi skupaj z dodatnimi karticami:
–prikazovalnikom za toplotni števec za posamično daljinsko prikazovanje za prostorsko oddaljene toplotne števce z opcijo E/V – FA. Prikazovalnik je dobavljiv v "univerzalni izvedbi" za priklop merilnikov z impulznim izhodom. Skupaj z baterijo za 10 let, priporočena dolžina povezovalnega kabla največ 30 m.
–za možnost priključitve do 2 vodomera z impulznim izhodom im M-BUS za merjenje porabe vode
– Opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod
– LCD prikazovalnik
Talno
| Qn= 2,5 m3/h; DN20 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Allmess CF Echo
tip CF-E II-2,5-130-D
ali enakovredni
Klimati
| Qn= 1,5 m3/h; DN20 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Allmess CF Echo
tip CF-E II-1,5-130-D
ali enakovredni
Sanitarna voda
| Qn= 1,5 m3/h; DN20 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Allmess CF Echo
tip CF-E II-1,5-130-D
ali enakovredni
Hlajenje
| Qn= 6,0 m3/h; DN32 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Allmess CF Echo
tip CF-E II-1,5-260 - KLIMA
ali enakovredni
22 | Ploščni prenosnik toplote lotane izvedbe
primar: 7/13°C, voda 100%; dp=3,18kPa;
V=2,07m3/h
sekundar: 9/15°C; glikol-voda 30-70; dp=4,79kPa; V=2,07m3/h
| skupaj z izolacijo, tesnilnim in vijačnm materialom | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ALFA LAVAL
tip CB 76- 80H; 80pl
ali enakovredni
23 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 5 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
24 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25 | kos | 6 |  | 0
| DN 32 | kos | 15 |  | 0
| DN 40 | kos | 4 |  | 0
| DN 50 | kos | 9 |  | 0
25 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 17 |  | 0
26 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
27 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, s, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
28 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 7 |  | 0
29 | Termometer v okroglem ohišju, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| z merilnim območjem od 0 do 120 °C | kos | 21 |  | 0
30 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 18×1,2 | m | 4 |  | 0
| 22×1,2 | m | 24 |  | 0
| 28×1,5 | m | 54 |  | 0
| 35×1,5 | m | 76 |  | 0
| 42×1,5 | m | 19 |  | 0
| 54×1,5 | m | 18 |  | 0
Projektna rešitev:
Geberit tip Mapress
ali enakovredni
31 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene znotraj ovoja stavbe v instalacijskih jaških, nadometno in v kotlovnici s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm
| 18×1,2 | m | 4 |  | 0
debeline 19 mm
| 22×1,2 | m | 24 |  | 0
debeline 25 mm
| 28×1,5 | m | 54 |  | 0
debeline 32 mm
| 35×1,5 | m | 42 |  | 0
debeline 32 mm
| 42×1,5 | m | 19 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
32 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo za razvode v spuščenem stropu, nadometno in pod stropom kleti, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Izolacija je izbrana po naslednjih parametrih:
- λ 0ºC= 0,033
- µ = 10.000
debeline 19,5 mm
| 35×1,5 | m | 34 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell tip Armaflex AF-3
ali adekvatno
debeline 38 mm
| 54×1,5 | m | 18 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell tip Armaflex AF-6
ali adekvatno
33 | Cevni nosilci razvoda hladne vode za zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajeni v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama.
| za cevne razvode do DN40 | kpl | 1 | v enoti cene
(glede na število obešal)
Projektirana rešitev:
Armacell tip Armafix AF-3
ali adekvatno
| za cevne razvode do DN50 | kpl | 1 | v enoti cene
(glede na število obešal)
Projektirana rešitev:
Armacell tip Armafix AF-6
ali adekvatno
34 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
35 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl. | 6 |  | 0
36 | Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 5m, l=600mm | kos | 1 |  | 0
37 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 2 |  | 0
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZUT 25
ali enakovredni
38 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 10 |  | 0
39 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja | ur | 12 |  | 0
40 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za par cevnih razvodov (f 20 - f 25) | kos | 3 |  | 0
| za par cevnih razvodov (f 32 - f 40) | kos | 4 |  | 0
41 | Senzorji za spremljanje temperature
| -Prostorsko temperaturno tipalo za namestitev v igralnico, za temperaturno območje 0-50°C, za priključitev na sistem energetskega montoringa, vključno z ožičenjem, montažnim in drobnim materialom ter priključitvijo | kos | 3 |  | 0
| - Zunanje temperaturno tipalo za namestitev v igralnico, za temperaturno območje -50 do +50°C, za priključitev na sistem energetskega montoringa, vključno z ožičenjem, montažnim in drobnim materialom ter priključitvijo | kos | 1 |  | 0
42 | Strojna oprema za zbiranje in povezavo podatkov
| - Mini računalnik za zbiranje podatkov temperaturnih senzorjev in merilnikov energije | kpl. | 1 |  | 0
| - Mini računalnik za prikaz podatkov | kpl. | 1 |  | 0
| - Zbirnik oz. koncentrator podatkov za kalorimetre in elektro števce - M Bus, skupaj s povezavami z ostalimi elementi | kpl | 1 |  | 0
| - Zbirnik oz. koncentrator za temperaturna tipala, skupaj s povezavami z ostalimi elementi | kpl. | 1 |  | 0
43 | Ožičenje in priključitev merilnih elementov z impulznimi izhodi oz. M-BUS, kot so kalorimetri, plinomeri, električni števci | kpl. | 6 |  | 0
44 | Monitor 24˝
| za prikazovanje v avli vrtca, skupaj z montažnim materialom in priključitvijo | kpl. | 1 |  | 0
45 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl. | 8 |  | 0
46 | Kabli za povezavo temperaturnih tipal, skupaj z NIK kanali oziroma polaganjem na police
| YSTY 2x2x0,8 | m | 70 |  | 0
| LiYCIY 2x1 | m | 100 |  | 0
47 | Drobni priključni material izvedbe monitoringa in kabelskih povezav, kot nap. Switch/Ruther, tulke, tesnjenje… | kpl. | 1 |  | 0
CENTRALNO OGREVANJE (talno ogrevanje)
48 | Podometna pločevinasta omarica za vgradnjo razdelilca, antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo (RAL 9010), vratci z zapiralom
| 575x710x110 (za štiri zanke) | kos | 1 |  | 0
| 885x710x110 (za devet do enajst zank) | kos | 3 |  | 0
| 1025x710x110 (za dvanajst zank) | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DT si tip 4
ali adekvatno.
49 | Razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in povratkom z vgrajenimi:
- poševno sedežnim ventilom (DN20 ali DN25)
- zaporno krogelno pipo (DN20 ali DN25)
- zapornimi termostatskimi ventili na povratku vsake zanke,
- merilniki pretoka na dovodu vsake zanke,
- avtomatskima odzračevalnima lončkoma,
- polnilno izpustnima pipicama,
- manometrom,
- termometrom,
- priključnimi maticami za spoj z razdelilnikom
-pritrdilno konzolo
skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| - za 4 zanke (DN20 (l=400mm) | kpl | 1 |  | 0
| - za 9 zank (DN25 (l=660mm) | kpl | 1 |  | 0
| - za 11 zanke (DN25 (l=760mm) | kpl | 2 |  | 0
| - za 12 zanke (DN25 (l=810mm) | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
DT si tip INOX–COMFORT (talno ogrevanje)
ali adekvatno.
50 | Elektro termični pogon za montažo na termostatski ventil posamezne zanke talnega ogrevanja na razdelilcu, priključno napetostjo 24 V,
| skupaj z vsem tesnilnim, priključnim in montažnim materialom | kos | 34 |  | 0
Projektirana rešitev:
DT si
Elektro-termopogon, 24V
ali adekvatno.
51 | Elektro mehanski sobni termostat za termične pogone, natančnost 0,2 ºC, skupaj s povezavami s termopogoni v omaricah talnega ogrevanja, vključno ves montažni in pritrdilni material (eden termostat je za tri elektrotermične pogone) | kos | 11 |  | 0
Projektirana rešitev:
DT si tip ALPHA, 24V
ali adekvatno.
52 | Cevi iz visoko zamreženega polietilena dimenzije z atestom o difuzijski tesnosti v kolutu za izdelavo inštalacije talnega ogrevanja
| 16x2,0 mm | m | 3990 |  | 0
Projektirana rešitev:
DT si tip PROFIX PEX-A
ali adekvatno.
53 | Trde izolacijske plošče sestavljene iz oblikovane plastike skupne debeline 65mm (debelina izolacije 30mm) in oblikovane izolacijske plošče 20kg/m3, vključno ves montažni material | m2 | 695 |  | 0
Projektirana rešitev:
DT si tip PROFIX
ali adekvatno.
Opomba: Dodatna izolacija je predvidena v gradbeno obrtniških delih
54 | Sobni termostat za regulacijo talnega ogrevanja, skupaj s povezavami na termo pogone v omaricah talnega ogrevanja, možnostjo nastavitve želene temperature v prostoru med 5 in 30 °C, nočnim načinom delovanja vodenim s strani programske ure, tipalom temperature tal, skupaj s ožičenjem ter vsem montažnim materialom.
Regulator omogoča:
- elektronsko PI regulacijo (dvotočkovno)
- prikazovanje na LCD displeju
- izbiro dnevno/nočnega režima
- časovno odvisno krmiljenje
- nastavitev želene prostorske temperature
| - nastavitev želene temperature tal | kos | 7 |  | 0
Projektirana rešitev:
Danfoss tip FH-WT 230
ali enakovredni
55 | Glavna priključna omarica za vodenje 8 (x2) ogrevalnih krogov talnega ogrevanja z NC pogoni, ki so vezani na skupni razdelilnik, skupaj z montažnim materialom
Izhodni signal 230VAC
Obremenitev posameznih izhodov 3W
Dolžina napajalnega kabla 200cm
| Temperatura okolice 0-50°C | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
Danfoss tip FH-230V
ali enakovredni
56 | Aditiv (emulzija) za cementni estrih za izboljšanje termične prevodnosti, izvedba po navodilih proizvajalca.
| (0,2 l/m2) | l | 130 |  | 0
57 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 18×1,2 | m | 12 |  | 0
| 22×1,2 | m | 74 |  | 0
| 28×1,5 | m | 95 |  | 0
| 35×1,5 | m | 44 |  | 0
Projektna rešitev:
Geberit tip Mapress
ali enakovredni
58 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm (v tlaku)
| 18×1,2 | m | 12 |  | 0
debeline 19 mm
| 22×1,2 | m | 74 |  | 0
| 28×1,5 | m | 95 |  | 0
debeline 25 mm
| 35×1,5 | m | 44 |  | 0
Projektna rešitev:
Armacell Armaflex XG
ali enakovredni
59 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 28 |  | 0
KONVEKTORSKO HLAJENJE
60 | Kanalski ventilatorski konvektor horizontalne izvedbe (vgradnja horizontalno v dvojnem stropu), za dvocevni sistem hlajenja, skupaj z:
- snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
- lovilnikom kondenza.
- toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami,
- odzračevalno pipico, čepom.
- podaljšano in izolirano kondenčno posodo
- brezkrtačnim elektromotorjem
Konvektor je izbran po naslednjih parametrih:
- temperatura hladilne vode 7/13ºC
- temperatura v prostoru 26ºC (poleti)
- računska relativna vlaga v
prostoru 50%
- Lp(ISO) = max. 55dB (pri srednji hitrosti ventilatorja)
- hladilna moč pri srednji hitrosti ventilatorja
- eksterni tlak konvektorja na izstopu 60Pa pri
maksimalni hitrosti
Qh=4500W
V=955m3/h
| dim. 1565x818x270mm | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
CIAT tip 2NCH 435N
ali enakovredni
61 | Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe z masko, za dvocevni sistem hlajenja, skupaj z:
- snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
- lovilnikom kondenza.
- toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami,
- odzračevalno pipico, čepom.
- podaljšano in izolirano kondenčno posodo
- brezkrtačnim elektromotorjem
Konvektor je izbran po naslednjih parametrih:
- temperatura hladilne vode 7/12ºC
- temperatura v prostoru 26ºC (poleti)
- računska relativna vlaga v
prostoru 50%
- Lp(ISO) = max. 34dB (pri srednji hitrosti ventilatorja)
- hladilna moč pri srednji hitrosti ventilatorja
Opomba Ventilatorski konvektorji so vezani na krmilnik CNS sistema (ni predmet tega popisa).
Qh=1000W
V=450m3/h
| dim. 740x580x243mm | kos | 2 |  | 0
Projektna rešitev:
CIAT tip MAJOR 2CV 426N
ali enakovredni
Qh=2200W
V=685m3/h
| dim. 940x580x243mm | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
CIAT tip MAJOR 2CV 428N
ali enakovredni
62 | Regulator delovanja konvektorja (za dvocevni sistem) prirejen za montažo na steno, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– izbira hitrosti ventilatorja -
– ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
– izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo prostora
– z natančnostjo ± 1°C,
Dobava vključuje montažo, ožičenje,
| priklop in zagon regulacije | kpl. | 4 |  | 0
Projektna rešitev:
CIAT
ali enakovredni
63 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%. Ventil je opremljen z elektrotermičnim pogonom 230V za pulzno regulacijo (brez napetosti zaprt) za regulacijo pretoka.
| DN 10 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
Projektna rešitev:
DANFOSS tip AB-QM,
pogon TWA-Z, NC, 230 V
ali adekvatno.
64 | Fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 30 cm, izolirani
| f15 | kos | 6 |  | 0
| f20 | kos | 2 |  | 0
65 | MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15 (za konvektorje) | kos | 6 |  | 0
| DN 20 (za konvektorje) | kos | 2 |  | 0
66 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi...)
Obstojnost na temperaturo:
Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).
( + 5 % za razrez)
| 20 x 2,25 mm (DN 15) | m | 42 |  | 0
| 25 x 2,5 mm (DN 20) | m | 8 |  | 0
| 32 x 3,0 mm (DN 25) | m | 16 |  | 0
Projektna rešitev:
WAVIN tip K1 Pexal
ali odgovarjajoče
67 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode v tlaku s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 9 mm
| 20 x 2,25 mm (DN 15) | m | 42 |  | 0
| 25 x 2,5 mm (DN 20) | m | 8 |  | 0
debeline 13 mm
| 32 x 3,0 mm (DN 25) | m | 16 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell Armaflex XG
ali odgovarjajoče
68 | Cev iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilo FPM rdeč, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 28×1,5 | m | 34 |  | 0
| 35×1,5 | m | 4 |  | 0
Projektna rešitev:
Geberit tip Mapress
ali enakovredni
69 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode vidno s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 19 mm
| 28×1,5 | m | 34 |  | 0
debeline 25 mm
| 35×1,5 | m | 4 |  | 0
projektna rešitev:
Armacell Armaflex XG
ali enakovredni
70 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 18 |  | 0
| Skupaj ogrevanje: |  |  |  | 0
II. | VODOVOD
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
VODOVODNI PRIKLJUČEK IN INTERNI ZUNANJI RAZVODI
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | m | 114 |  | 0
71 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih
|  | m | 114 |  | 0
72 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih glasilih | m | 114 |  | 0
73 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 2 |  | 0
74 | Postavitev provizornih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov 5 cm širine 1,00 m (prenosljivi) | kos | 1 |  | 0
75 | Postavljanje gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kpl | 1 |  | 0
76 | Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
| vse v terenu III - IV. Kategorije | m3 | 151 |  | 0
77 | Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
| vse v terenu III - IV. Kategorije | m3 | 17 |  | 0
78 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
| (predvidoma 2% od skupne dolžine trase) | m2 | 2 |  | 0
79 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 68 |  | 0
80 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm z 2 x sejanim peskom | m3 | 39 |  | 0
81 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3 - 5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 - 20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
|  | m3 | 129 |  | 0
82 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov
|  | m3 | 51 |  | 0
83 | Ukinetiv obstoječega vodovodnega priključka skupaj z rezanjem in odstranjevanjem asfalta (cca 4 m2), izkopom, z demontažo obstoječega zasuna
ter montaža slepe prirobnice na obstoječem odcepu, ukinitev obstoječih priključnih cevi, zasip izkopanega jarka ter ponovna izdelava asfaltnega cestišča debeline 12 cm, z izdelavo tamponskega in nosilnega ustroja
|  | kpl. | 1 |  | 0
84 | Izdelava armirano betonskega vodomernega jaška notranje dimenzije 270 x 110 x190 cm po priloženem detajlu z opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo (2x bitumenski premaz),
LŽ pokrovom D400 600 x 600 mm, vstopno varnostno lestevijo ter pomožni vstopni element, izdelana in preizkušena v skladu z DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, glede obremenitve pa po DIN 1879 (1 del).
Varnostna lestev je zvarjena v zaščitni atmosferi ter pasivirana v kopeli. Nosilci so iz specialnega profila visoke togosti (dim. 56 x 24 x 2 mm),
prečke oziroma klini iz U-profila z rebrasto stopalno površino (dim. 25mm po UVV), razdalje med klini 280 mm. Svetla širina lestve je 300 mm.
Na steno jaška je pritrjena z 150 mm dolgimi, višinsko nastavljivimi zidnimi pritrdilnimi ročaji za pritrditev z mozniki. Vgrezljiv vstopni element je sestavljen iz držala ter vodila.
Držalo je iz vzvojne stabilne cevi dimenzije 33,7 x 3,25 mm, zgoraj upognjene pod kotom 90°, na obeh straneh zaprte z PVC kapami. Celotna dolžina držala v izvlečenem stanju je 1100 mm. Vodilo, z možnostjo blokade držala je opremljeno s štirimi luknjami, premera 12 mm, za pritrditev na steno jaška.
|  | kpl | 1 |  | 0
85 | Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in vertikalnih lokov, odcepov ter podstavkov za hidrante z MB 20 (cca. 0,3m3/kos) | m3 | 1 |  | 0
86 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov z MB 20 z vsemi pomožnimi deli | kos | 1 |  | 0
87 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5 m | m2 | 285 |  | 0
88 | Dobava in postavitev betonskih podstavkov MB 20, velikosti 20/20/50 cm za namestitev tablic za označbo zasunov na cevovodu | kos | 1 |  | 0
VODOVODNI MATERIAL
89 | Cev iz nodularne litine z mufo po EN 545:2010 na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim materialom ter dodatkom 2% dolžina cevi l=6m/kom (DUCTIL NATURAL)
| DN 80 | m | 36 |  | 0
90 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE 100 d 32 x 3,0 | m | 48 |  | 0
| PE 100 d 90 x 8,2 | m | 42 |  | 0
91 | NL fazonski kosi po EN 545:2010 (nodularna litina) na notranji strani zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70 μm, (za vsako prirobnico DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57;
za vsako prirobnico DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62) ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
| - FF kos DN 50/250 | kos | 1 |  | 0
| - FF kos DN 80/1000 | kos | 2 |  | 0
| - FFR kos DN 80/50 | kos | 2 |  | 0
| - MMQ kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
| - Q kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
| - T kos DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
| - E kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
| - F kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
| - vmesni cevni kos l = 1m; DN 80 | kos | 1 |  | 0
| - slepa prirobnica z notranjim navojem DN 50/1˝ | kos | 1 |  | 0
| - slepa prirobnica z notranjim navojem DN 80/2˝ | kos | 1 |  | 0
92 | COMBI T armatura po EN 545:2010 s teleskopsko vgradno garnituro in cestno kapo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
ZASUN EURO 20 TIP TE,
| DN 100/80 (globina vgradnje 1-1,5 m) | kos | 1 |  | 0
93 | Kombinirani vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru (glavni + obtočni), brezpotencialni senzor tipa REED in kabel za glavni vodomer,
brezpotencialni senzor »DISK REED« za obtočni vodomer impulz 1/100 ter radio modulom (radio modul se lahko pritrdi na steno jaška oziroma na cev instalacije), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50/20, Qn =15 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
94 | Omarica MBR GSM za daljinsko odčitavanje za kombinirani vodomer sestavljena iz:
- povezave na vodomer (4 žilni kabel UTP ali telefonski kabel)
- podrejene MBUS enote PadPulse M2 v omarici
- centralne enote PW - 3
- vmesnikom MV - 11 z napajalnikom 230V/16V - 1,6A EZN
- interni GSM modem z anteno
- SIM kartice (kartico zagotovi upravnik oz. investitor)
Na mestu vgradnje je potrebno zagotoviti zunanje napajanje 230 V, na lokaciji omarice mora biti GSM signal, v nasprotnem primeru je potrebno podaljšanje antene do primernega mesta. Vgradnjo, programiranje omarice ter kabliranje izvede dobavitelj opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
95 | Montažno demontažni kos po EN 545:2010 skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako prirobnico DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57;
za vsako prirobnico DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62) ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
96 | Univerzalna spojka s prirobnico s priključitvijo na NL cev po DIN 1693 skupaj z vijaki in tesnili po EN 1092-2
| DN 100 PN 16 (104-132) | kos | 2 |  | 0
97 | Spojka s prirobnico za PE cevi, skupaj z vijaki in tesnili po EN 1092-2 za cevi po SIST EN 12201
| d 90/DN 80 | kos | 5 |  | 0
98 | Litoželezni lovilec nesnage po EN 545:2010 s tesnili in vijaki
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
99 | Zasun po EN 545:2010 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| EURO 20 tip 23 DN 80 | kos | 1 |  | 0
| EURO 20 tip 21 DN 50 z izpustno pipo DN15 | kos | 1 |  | 0
100 | Pitnik iz korten jekla (vremensko obstojen) za zunanjo postavitev primeren je za uporabo na dvoriščih šol. Pitnik je izdelan iz korten jekla. Odtočna posoda je iz korten jekla. Na pitniku je vgrajena revizijska odprtina. Pitnik se dobavi skupaj s pipo
skupna V x Š x V: 800 x 220 x 1000 mm
| Ziegler Collio ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
101 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
| DN 25 z izpustom | kos | 1 |  | 0
102 | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda
| - ISO spojka z navojnim priključkom po EN 10226-1 Ø 32/DN 25 | kos | 2 |  | 0
| -Pocinkano navojno koleno DN 25 | kos | 1 |  | 0
| -navojna spojka DN 25 | kos | 2 |  | 0
103 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 114 |  | 0
104 | Tlačni preizkus na položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 ter internih navodilih upravljavca vodovoda | m | 114 |  | 0
105 | Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 ter navodilih IVZ | m | 114 |  | 0
106 | Nadzor s strani upravnika vodovoda | kpl. | 1 |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
107 | Stranišče iz sanitarne keramike bele barve, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Form artikel 82067.1 ali enakovredni) | kos | 5 |  | 0
108 | Stranišče otroške velikosti iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj s sedežno desko s pokrovom v različnih barvah, artikel 123353, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Flora kids artikel 122452 ali enakovredni) | kos | 12 |  | 0
109 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
-podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom z nastavljeno izpirno količino 6/3 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 450 x1185 mm
| (Sanit Eisenberg tip 995 N ali enakovredni) | kos | 17 |  | 0
110 | Brezvodni stensko pritrjen pisoar s horizontalnim stenskim odtokom narejen iz sanitarne keramike v beli barvi skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju kompletno z odtočno garnituro vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (Uridan Cadet ali enakovredni) | kos | 5 |  | 0
111 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo za pritrditev pisoarja
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev pisoarja,
dimenzije 525 x1185 mm
| (Sanit Eisenberg tip 995 ali enakovredni) | kos | 5 |  | 0
112 | Kompleten umivalnik velikosti 400 x 320 mm skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50%, kotnima regulirnima ventiloma DN15,
odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialomodtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Pro artikel 815951 ali enakovredni) | kos | 1 |  | 0
113 | Kompleten umivalnik velikosti 450 x 410 mm skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% (Laufen Flora kids ali enakovredni),
kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Laufen Flora kids artikel 815030 ali enakovredni) | kos | 3 |  | 0
114 | Izdelava, dobava in montaža umivalnika iz homogenega kompozitnega materiala kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm. Umivalnik ima eno korito dimenzij ø 450 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom ter izrezom za odpadke na levi strani.
Umivalnik je dolžine 650 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na dveh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40.
Korito ima enoročno stoječo mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% skupaj s kotnima regulirnima ventiloma DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
115 | Izdelava, dobava in montaža umivalnika iz homogenega kompozitnega materiala kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm. Umivalnik ima eno korito dimenzij ø 450 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom ter izrezom za odpadke na levi strani.
Umivalnik je dolžine 1050 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40.
Korito ima enoročno stoječo mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% skupaj s kotnima regulirnima ventiloma DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialomsifonom ter izrezom za odpadke na levi strani.
Umivalnik je dolžine 1050 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40.
Korito ima enoročno stoječo mešalno baterijo skupaj s kotnima regulirnima ventiloma DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 5 |  | 0
116 | Izdelava, dobava in montaža umivalnika iz homogenega kompozitnega materiala kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm. Umivalnik ima korita dimenzij 900x380x160 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom ter izrezom za odpadke na levi strani.
Umivalnik je dolžine 1500 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40.
Korito ima dve enoročni stoječi mešalni bateriji z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% (Laufen Flora kids ali enakovredni) skupaj s kotnimi regulirnimi ventili DN15, kompletno z
montažnim in tesnilnim materialomsifonom ter izrezom za odpadke na levi strani. Umivalnik je dolžine 1500 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm.
Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40. Korito ima dve enoročni stoječi mešalni bateriji (Laufen Flora kids ali enakovredni) skupaj s kotnimi regulirnimi ventili DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
117 | Izdelava, dobava in montaža dvojnega umivalnika iz homogenega kompozitnega materiala kot npr.: Kerrock, debeline 12 mm.
Umivalnik ima dva korita dimenzij 900x380x160 mm skupaj z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom ter dva izreza za odpadke na vsaki strani.
Umivalnik je dolžine 2500 mm, širine 600 mm in s sprednjo masko višine 160 mm, ob zidu na vseh treh straneh obroba višine 100 mm. Montira se na inox konzole iz pohištvene cevi 40x40.
Vsako korito ima dve enoročni stoječi mešalni bateriji z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% (Laufen Flora kids ali enakovredni) skupaj s kotnimi regulirnimi ventili DN15, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 2 |  | 0
118 | Priključitev umivalnika skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% (dobava in montaža),
odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl | 2 |  | 0
119 | Samostoječi vgradni element za umivalnik, za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo za pritrditev umivalnika 150 – 300 mm skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev umivalnika,
| (Sanit Eisenberg tip 995 ali enakovredni) | kos | 5 |  | 0
120 | Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet s stoječo kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% (montaža),
skupaj z ventiloma DN 15 (dobava in montaža), odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl | 5 |  | 0
121 | Priključitev kuhinjske opreme, skupaj s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom
| - mehčalec vode ter pomivalni stroj skupaj s KV ventilom DN 20 | kos | 1 |  | 0
| - električni kotel z dvema KV ventiloma DN 15 | kos | 1 |  | 0
| - povišana blok mešalna baterija z dvema KV ventiloma DN 15 | kos | 1 |  | 0
| - parokonvekcijska peč s KV ventilom DN 20 | kos | 1 |  | 0
122 | Priključitev sanitarnega bloka za previjanje, komplet z izvlečno kuhinjsko armaturo z izvlečnim tušem z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% skupaj kotnima regulirnima ventiloma DN15,
z odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
123 | Priključitev trokadera - izlivnika iz sanitarne keramike komplet z:
- mešalno baterijo (montaža),
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 1 |  | 0
124 | Trokadero - izlivnik iz sanitarne keramike komplet z:
- izpiralnim ventilom DN 20,
- zidno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% z dolgim premičnim iztokom,
- podometnimi ventili,
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| (Laufen Bernina artikel 854210 ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0
125 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev trokadera,
| (Sanit Eisenberg ali enakovredni) | kos | 2 |  | 0
126 | Pršna mešalna baterija z ročno prho na konzoli z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50%, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
127 | Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom, varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
| V=30 l | kos | 1 |  | 0
128 | Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 740 x 840 x 250 mm
| GALLUS ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
(opomba: en hidrant ima priključek z vrha)
129 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - na vodo (EG 13A) | kos | 2 |  | 0
| - na peno (EG 13A) | kos | 5 |  | 0
| - na CO2 (EG 55B) | kos | 1 |  | 0
130 | Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače varen proti lomu (15x), koš za smeti 30 l (15x) milnik z dozatorjem (15x), nosilec za WC papir na dva zavitka varen proti lomu (16x),
WC metlica (16x), obešalnik na vratih (4x), ogledalo dimenzij 900x1000mm (6x), ogledalo dimenzij 2500x1000mm (2x), ogledalo dimenzij 1500x1000mm (1x), držalo za milo v tuš kabini (2x), komplet z držali in vijaki
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0
131 | Vzidna omarica iz RF pločevine skupaj s tacami za vzidavo, vratci, popleskana s temeljno in zaščitno barvo
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 4 |  | 0
132 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
133 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 13 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 2 |  | 0
134 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A,
elektrotermični pogon TWA –A/NC, kabelskim tipalom, adapterjem za kabelsko tipalo. Nastavitveno območje temperature znaša 40 do 60°C.
DANFOSS MTCV verzija C
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
135 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur za vodenje 16 krogov termične dezinfekcije skupaj s potopnim tipalom in tuljko za potopno tipalo.
- temperaturni senzor Pt1000 s temperaturnim območjem–20 ... +120 °C
- natančnost ± 0.5 K
- vhod prosti kontakt (5 V, 1 mA)
- število dvižnih vodov 16
- izhodni signal do pogonov 24 V AC max. 1 A
- izhodni signal alarm 24 V AC max. 1 A
- napajanje 24 V AC
- moč 6 VA
- teža 0.9 kg
| DANFOSS tip CCR 2 | kpl | 1 |  | 0
136 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume
odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore.
Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| f 18 x 1,0 | m | 149 |  | 0
| f 22 x 1,2 | m | 148 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 28 |  | 0
| f 35 x 1,5 | m | 24 |  | 0
| f 54 x 1,5 | m | 74 |  | 0
137 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu.
Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali
(kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
Obstojnost na temperaturo:
Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).
| 20 x 2,25 | m | 236 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 49 |  | 0
138 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C.
- koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497)
- koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm
Armacell Armaflex XG ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna in topla voda v tlaku)
| 20 x 2,25 | m | 236 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 49 |  | 0
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| f 18 x 1,0 | m | 35 |  | 0
| f 22 x 1,2 | m | 85 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 28 |  | 0
| f 35 x 1,5 | m | 12 |  | 0
| f 54 x 1,5 | m | 74 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| f 18 x 1 | m | 114 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| f 22 x 1,2 | m | 63 |  | 0
| f 28 x 1,2 | m | 28 |  | 0
debelina 32 mm (topla voda pod stropom)
| f 35 x 1,5 | m | 12 |  | 0
139 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
ACO Easyflow ali enakovredni
| 150x150mm | kos | 11 |  | 0
140 | Talni sifon sestavljen iz korita iz nerjaveče pločevine skupaj z nosilci, višino vgradnje 120mm, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka ter snemljivim lovilcem trdih delcev, odtokom DN50, nerjavečo rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
ACO Shower Channel Comfort Line kvadratne luknje ali enakovredni)
| 900x80mm | kos | 1 |  | 0
| 1200x80mm | kos | 1 |  | 0
141 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| f 32 | m | 6 |  | 0
| f 40 | m | 44 |  | 0
| f 50 | m | 72 |  | 0
| f 75 | m | 24 |  | 0
| f 110 | m | 32 |  | 0
142 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| dolžina oboda cevi do 1,5m (f 15 -f 100) | kos | 3 |  | 0
143 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 25 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
144 | Bivalentni bojler za centralno pripravo tople sanitarne vode v vertikalni izvedbi z možnostjo vgradnje dodatnega prenosnika toplote ali električnega grelnika.
Bojler je zaščiten proti koroziji po DIN 4753-3 s termo glazuro DuoClean plus in integrirano magnezijevo anodo. Termo glazura ščiti vse dele, ki so v stiku z vodo in tako zagotavlja higiensko neoporečnost tople vode.
Termoglazura je kemično absolutno nevtralna, odporna na mehanske poškodbe in toplotno stabilna. Bojler je toplotno izoliran z mehko toplotno izolacijo 90 mm.
- spodnji grelni register DN 25 – dovod in povratek
A izmenjevalec = 3,2 m2
- zgornji grelni register DN 25 – dovod in povratek
A izmenjevalec = 2,2 m2
Priključki:
- 2 x DN 40 – topla in hladna voda,
- DN 20 – cirkulacija,
– 2 x potopna tuljka notranji premer DN 15 za potopno tipalo ali termostat ,skupaj s potopnim temperaturnim tipalom
- tlačna stopnja PN 10– sanitarna topla voda
- električni grelec s termostatom, varnostnim termostatom ter kontaktorsko omarico (prigraditev na prirobnico),
Ne = 6,0 kW
U = 400 V / 3ph. / 50 Hz
BUDERUS HRB-S 800 ali enakovredni
| V= 800 l | kpl. | 1 |  | 0
145 | Elektronska sesalno tlačna dozirna črpalka po DIN 1988, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje membranske črpalke z nazivnim priključnim premerom 1 ¼" s pretokom 10 m3/h pri Dp = 0,8 bara, dozirnim ventilom,
sesalno garnituro z nivojskim stikalom, dozirno posodo V = 60 l z mineralno razstopino Exados zeleni (20 l kanister), skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter električnim napajanjem.
Z napravo dobaviti navodila za montažo in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku.
GRÜNBECK tip EXADOS ES 12 DN 32 ali enakovredni
Qn = 0,03 – 10,0 m3/h
Ne= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
146 | Avtomatski filter s povratnim pranjem z navojnimi priključki po standardu DIN1988, manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100mm,
avtomatskim vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
Z napravo dobaviti navodila za montažo in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku GRÜNBECK tip MXA ali enakovredni
DN 40, PN10
Qn = 22,00 m3/h
Ne = 20 W
| U = 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
147 | Polnilna armatura za polnjenje sistema ogrevne vode, sestoječa iz dveh holandskih priključkov, dveh krogelnih zapornih ventilov, sistemskega ločevalnika, tlačnega reducirnega ventila (0,2 - 4 bara) manometra, analognega vodomera,
dveh odzračevalnih ventilov, priključkov za GENO-term kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem, merilnika prevodnosti z omogočanjem merjenja in prikazovanja prevodnosti pod in nad 50 µS/cm,
skupaj s konzolo za stensko montažo, izolacijo, vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
DN 15, PN 10
Qmax = 0,40 m3/h
Qnom = 2,65 m3/h (pri tlaku 1,5 bar)
Premer odtočne cevi 40 mm
| GRÜNBECK tip GENO- THERM KONFORT | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
148 | Kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem za pripravo demineralizirane vode s prevodnostjo pod 1 mS/cm.
Sistem lahko proizvede do 220 L demi vode s prevodnostjo pod 1 µS/cm pri prevodnosti vhodne vode s prevodnostjo 500 µS/cm, skupaj z adapterjem za direktni priklop na GENO-term armaturo
DN 20, PN 6
Qnom = 400 l/h (Dp = 0,2 bar)
maks. temp vode = 30°C
| GRÜNBECK tip GENO-TERM 110 z adapterjem | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
149 | Visoko učinkovita (energijski razred A) črpalka elektronsko regulirana uporabna za cirkulacijske sisteme za pitno vodo (0°C do +80 °C). Črpalka ima sinhronski motor po ECM tehnologiji z najvišjimi izkoristki in visokim zagonskim momentom,
avtomatsko deblokirno funkcijo in integrirano popolno zaščito motorja. S črpalko je dobavljena izolacijska lupina. Črpalka ima serijsko ploščo za ročno upravljanje z enim gumbom za:
- vklop/izklop črpalke
- Izbira načina regulacije:
- dp-c (diferenčni tlak konstanten)
- dp-v (diferenčni tlak variabilen)
- dp-T (diferenčni tlak, temperaturno voden)
- Obratovanje z regulatorjem (nastavitev konstantnega števila vrtljajev)
- Avtomatsko reducirano obratovanje (samoučno)
- nastavitev želene vrednosti oz. števila vrtljajev
Grafični zaslon črpalke z vrtljivim prikazom za vodoravno in navpično modulno razporeditev, prikazujejo se:
- obratovalno stanje
- Način regulacije
- želene vrednosti diferenčnega tlaka oz. št. vrtljajev
- sporočila o napakah in opozorila
Črpalka je dobavljena skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Wilo Stratos – Z 25/1-8 RG CAN ali enakovredni
Ne= 130 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 2 |  | 0
150 | Elektronski mešalni ventil z navojnimi priključki, elektromotornim pogonom, elektro regulacijsko omarico za krmiljenje pravilnega delovanja, temperaturnimi tipali s potopnimi tuljkami, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Z napravo dobaviti navodila za montažo in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku.
CALEFFI tip 6000 LEGIOMIX ali enakovredni
DN 25, PN 10
Tmix = 35°C
Tmax = 100°C
kv = 9,0 m3/h
Ne= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
151 | Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo po DIN 4807 T5, za preizkusni tlak 10 bar obratovalni tlak 8 bar, skupaj T-kosom ter flow-jet ventilom, vključno ves tesnilni in montažni material
Reflex Refix DD 25 ali enakovredni
| Vcel = 25 l | kpl | 1 |  | 0
152 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru impulz 1/100, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
HYDROMETER tip M-NR 101 ali enakovredni
| DN 25, Qn =2,5 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
153 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka,
ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
TA tip STAD ali enakovredni
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
154 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20
| pizp = 6 bar | kos | 1 |  | 0
155 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
| DN 32 | kos | 6 |  | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0
156 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
157 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
158 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
159 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
160 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
ZBIRALNIK DEŽEVNICE
161 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru, impulz 1/100 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Elster tip MTR/KN ali enakovredni
| DN 25, Qn =6,0 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
162 | Avtomatski filter s povratnim pranjem z navojnimi priključki po standardu DIN1988, manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100mm,
avtomatskim vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
Z napravo dobaviti navodila za montažo in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku.
GRÜNBECK tip MXA ali enakovredni
DN 25, PN10
Qn = 8,5 m3/h
Ne = 20 W
| U = 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
163 | Cevni sistemski ločevalnik zaporo povratnega toka tipa BA v skladu z DIN EN 12729 za varovanje pred onesnaženjem sistema pitne vode do vključno razreda nevarnosti 4.
Ločevalnik ima priključke za merjenje tlaka na dovodu, iztoku in vmesnem prostoru, z navojnima priključkoma ter tesnilnim in podpornim materialom skladno s SIST EN 1717.
GRÜNBECK tip DK – 2 ali enakovredni
DN 32, PN10
| Qn = 7,2 m3/h | kos | 1 |  | 0
164 | Avtomatska naprava za rabo deževnice in dovajanje sveže vode kot kompaktni modul za večdružinske hiše in javne zgradbe. Naprava je sestavljena iz naslednjih delov:
- dve tihi, samosesalni, večstopenjski, horizontalni visokotlačni centrifugalni črpalki s sodobnim hidravličnim sesalnim traktom
- krogelna pipa na sesalni in tlačni strani za vsako črpalko z zbirno cevjo na tlačni strani
- DVGW certificiran rezervoar (150 l) z dolivanjem sveže vode v odvisnosti od potrebe, če cisterna ni napolnjena
- pretočna membranska tlačna posoda (8l) po DIN 4807 za prihranek energije pri minimalnih puščanjih na strani zgradbe. Vsi deli, ki so v dotiku z medijem, so korozijsko odporni.
Naprava ima elektronsko krmilje z enakomernim krmiljenjem sistema s ciklično izmenjavo črpalk ter integriranim testnim delovanjem pri mirujočih črpalkah.
Krmiljenje omogoča avtomatski preklop zaradi motnje in dotok pri koničnem obratovanju zagotavljajo največjo možno pripravljenost naprave.
Zamenjava vode v rezervoarju je v odvisnosti od obratovanja črpalke, zaščita magnetnega ventila pred poapnenjem, integrirana elektronska zaščita motorja in zaščita pred suhim tekom za črpalke,
prikaz polnosti, priključek za opozorilo na zastoj, vklj. z uporabniku prijaznim menijsko vodenim upravljanjem in prikazom preko LC zaslona. Obsežna sporočila na krmilni napravi ter brezpotencialni kontakti za skupno sporočilo o obratovanju in o motnji.
Naprava ima možnost priključitve na centralni nadzorni sistem zgradbe (GLT / DDC). Pripravljeno za priklop električno kot tudi hidravlično in montirano na antikorozijsko lakiran mrežast okvir.
Z napravo se dobavi števec obratovalnih ur, sporočila posameznega obratovanja in motenj, javljalnik zastojev.
Vgrajeni materiali:
tekači : Noryl
Komora stopnje: Noryl
Ohišje črpalke: 1.4301
Gred: 1.4404
Drsno tesnilo: Grafit/keramika
Pretočni medij: Voda
Pretok (maks. 6 m3/h): 4,50 m3/h
Črpalna višina (maks. 58 m): 35 m
Največja višina črpanja (maks. 8 m): 3m
Temperatura medija (5-35 °C): 15 °C
Temperatura okolice (maks.40 °C): 20 °C
Obratovalni tlak (maks. 8 bar): 3,5 bar
Vstopni tlak (maks. 4 bar):
Vrsta toka: 1~230V/50Hz
- Nazivna moč: 2 x 1,1 kW
- Nazivno število vrtljajev: 2900 1/min
- Nazivni tok 7,2 A
Tlačni priključek: R 1
Sesalni priključek: 2 x G 1L
Prelivanje: DN 100
Stopnja zaščite IP 41/IP 54
Dimenzije (Š x V x G) 750 x 1225 x 600 mm
Z napravo dobaviti sesalno cev dolžine 10 m, zaščito proti suhemu teku, navodila za montažo in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku.
| Wilo AF 150-2 MC 605 1~/ PN 8 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
165 | Ekspanzijska posoda za vodo po DIN 4807 T3 za nepretočne sisteme, za preizkusni tlak 10 bar obratovalni tlak 4 bar, vključno ves tesnilni in montažni material
Reflex Refix DE 50 ali enakovredni
| Vcel = 50 l | kpl | 1 |  | 0
166 | Industrijski volumenski filter za strešne in terasne površine do 1200 m2 pri nalivu 300 l/s x ha. Filter za deževnico za vgradnjo v jašek pred zbiralnikom deževnice. Filter deluje na podlagi dveh stopenj čiščenja (najprej grobo nato fino čiščenje).
Umazanija se splakuje v preliv. Filter omogoča 100 % vodni izkoristek, brez višinskega premika. Filter ima dovod 1 x DN 200, odvod kanal 1 x DN 200, odvod cisterna 1 x DN 150
| 3P technik tip VF 2 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
167 | Zbiralnik deževnice iz polietilena za povozne površine z osno obremenitvijo 11,5 t s cevnimi priključki za dotok vode, iztok vode, popolno praznjenje, preliv, povezavo med večimi zbiralniki,
zračnik in vstopno odprtino s povoznim pokrovom D400 z otroško zaščito ter zaščito proti malim živalim. Z zbiralnikom dobaviti digitalni prikazovalnik s prikazom polnosti v 10%
korakih skupaj s tipko za prikaz in kalibracijo z omrežnim adapterjem za neprestani prikaz. vključno z prikazovalnikom, senzorjem in kablom.
V ceno vključiti izkop, izvedbo peščene posteljice, obsip, priključitev preliva na meteorno kanalizacijo, priključitev dovodnih cevi, zasipom
V=20.000 l
| Rikutec Aqua'terne 204 ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
168 | Izdelava armirano betonskega jaška za volumenski filter notranje dimenzije ø100x 160cm po priloženem detajlu z opažanjem, armiranjem, LŽ pokrovom D400 600 x 600 mm | kpl | 1 |  | 0
169 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
170 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
171 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
172 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
| Skupaj vodovod: |  |  |  | 0
III. | PREZRAČEVANJE
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava N1 notranje izvedbe, skupaj s podstavkom za montažo tla ter urejenim odvodom kondenzata,
desna izvedba,
sestavljena iz
- žaluzije z motornim pogonom na zajemni strani,
- filtrov (dovod razred filtracije F7, odvod razred filtracije F5)
- radialnih ventilatorjev,
- ploščnega rekuperatorja (izkoristek min. 85 %)
- eksterne vodne grelno/hladilne enote,
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji,
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 2750 m3/h
VZAZ= 2750 m3/h
U= 400 V/50 Hz
Ventilator na dovodu:
Hex,do= 220 Pa
Ne,do=1480W
Ventilator na odvodu:
Hex,od= 180 Pa
Ne,do= 1480 W
(ventilatorji imajo EC-motorje)
Podatki za dimenzioniranje grelno/hladilnega registra
- zima:
Stanje zunanjega zraka: -13,0 °C, j = 90%
Segrevanje na +24 °C
Predvidena toplotna moč grelnika:5,9 kW
Temperaturni režim grelnega medija (voda): 40/30°C
- leto:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Hlajenje zraka na +18,0 °C,
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
15,0 kW
Temperaturni režim hladilnega medija (voda): 7/13°C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave.
Upoštevati še:
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 24°C,
- regulacijo hlajenja zraka na želeno temperaturo vpiha,
| V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ATREA (zastopa ProVent, d.o.o.) tip:
DUPLEX-S 3600 Flexi RD4
ali enakovredni.
173 | Dovodna klimatska naprava N2, notranje, modulne izvedbe, , skupaj s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: desno
Sestava:
- filtrska enota s kasetnim filtrom (EU4), s čelnim priključkom ter žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa),
- glikolna hladilna enota z zunanjimi priključki ter eliminatorjem vodnih kapljic,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator,
- ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem, servisnim stikalom ter kontrolnim oknom z lučjo,
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU7), dobavljena z rezervnim filtrom in diferenčnim manometrom (0-500 Pa), s čelnim priključkom,
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 1750 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 250 Pa
Ne,do= 0,55 kW
Elektromotor ventilatorja dobaviti skupaj s PTC termičnim varovalom, krmiljenim preko tlačnih tipal v dovodnem kanalu.
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +33 °C, j = 40%
Hlajenje zraka na +18,0 °C
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
10,68 kW
Temperaturni režim hladilnega medija – mešanice etilenglikola in vode (30%): 9/14°C
Napravo dobaviti brez cevnih in električnih povezav ter elektrokrmilne omare z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata (zajeto v postavki sistema kuhinjske nape). Upoštevati še:
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 64 dB pri 250 Hz
| - maks. zvočna moč ohišja klimata je 44 dB pri 250 Hz | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.d.o. tip:
KNNL d50 6/5
ali enakovredni.
174 | Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa Media s sistemom vračanja energije odpadnega zraka, ki vključuje:
- več ploščnih menjalnikov toplote za vračanje energije odpadnega zraka z izkoristkom preko 65% majhnih dimenzij, da jih je možno prati v običajnem pomivalnem stroju za kuhinje,
- učinkovit sistem odvoda odpadnega zraka z namestitvijo labirintnih filtrov tik nad izvorom kuhanja ali pečenja
- visoko učinkovit tristopenjski sistem filtriranja odpadnega zraka, ki vključuje (certificirani) labirintni predfilter, certificirani mrežasti glavni filter in ploščni menjalnik toplote, ki ima poleg funkcije vračanja toplotne energije tudi funkcijo zadnje
- by-pass z regulacijo preko motornega pogona
- svetilke nad lepljenim kaljenim steklom na inox pločevino, kar omogoča enostavno čiščenje spodnje površine nape vključno s steklom
- vpihovalne reže za sveži zrak po celotnem zgornjem obodu nape tako, zaradi česar je majhna možnost prepiha kljub visokim pretokom svežega zraka in zaradi česar se poveča tudi sesalni učinek nape
- vpihovalne reže za sveži zrak po celotnem spodnjem obodu nape za minimalen vpih svežega zraka nazaj direktno v napo za povečanje sesalnega učinka nape
- vodni grelnik,
- dva dodatna kanalska priključka za vpihovanje svežega zraka v drug prostor.
VZUZ = 1750 m3/h
VZAZ = 1850 m3/h
Odvod svežega zraka iz nape v sosednje prostore:
1100 m3/h
Predvidena toplotna moč grelnika: 9,0 kW
Temperaturni režim grelnega medija (voda): 55/35°C
Dolžina kuhinjske nape: 2400 mm
| Širina kuhinjske nape: 1300 mm | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Media RT-D 2400×1300 sredinska izvedba
ali enakovredni.
175 | Regulacijski sistem Proreg z naslednjimi osnovnimi funkcijami:
- izbira med tremi hitrostmi na krmilnem panelu,
- vklop/izklop svetilk,
- informacije o splošni napaki, zamašenosti filtra v napi in zamašenosti filtra pred ventilatorjem,
- delovanje nape kot prezračevalna in ogrevalna naprava kuhinje po tedenski uri
- frekvenčna regulacija dovodnega ventilatorja,
- frekvenčna regulacija odvodnega ventilatorja,
- regulacija dodatnega ventilatorja za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore,
- regulacija žaluzije pred odvodnim ventilatorjem,
Na krmiljenje signalizirati odprtosti požarnih loput, ki pripadajo kanalskemu razvodu klimatskega sistema. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
| Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi. V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati, frekvenčnimi regulatorji dovodnega in odvodnega ventilatorja ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Proreg EM
ali enakovredni.
176 | Ventilator v izoliranem ohišju tipa TAC z zvezno regulacijo pretoka za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore.
Dobaviti skupaj z zapiralno žaluzijo s hitrim elektromotornim pogonom (2,5 s), priključnim in montažnim materialom, jadrovinastimi priključki ter ožičenjem do elektrokrmilne omare.
Vdo = 1100m3/h
Hex = 150 Pa
Ne = 209 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
Cubus 7 DD 9-7 TAC + MRL-280/LMQ-24A
ali enakovredni.
177 | Strešni ventilator za odvod zraka, z elektromotorjem, nameščenim izven toka zraka, lovilno posodo za maščobo, podstavkom, pritrdilnim in montažnim materialom, jadrovinastim priključkom, servisnim stikalom ter ožičenjem do elektrokrmilne omare. Maksimalna temperatura transportiranega zraka je 100°C.
Vod = 1850 m3/h
Hex = 500 Pa
Ne = 0,75 kW
| U = 400 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair, d.o.o. tip:
DVNI 450D4-IE2
ali enakovredni.
178 | Kanalski ventilator za odvod zraka, z elektromotorjem tipa EC, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, z ožičenjem ter servisnim in termostatskim stikalom;
Vod = 290m3/h
Hex = 120 Pa
Ne = 80 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
K 160 EC
ali enakovredni.
179 | Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje kopalnic in sanitarij, s setom za podometno montažo v steno, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa, modulom s senzorjem za vlago, filtrskim vložkom, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom ter strešno zaščitno izpušno kapo;
V = 80 m3/h
H = 100 Pa
Ne = 36 W
U = 230 V / 50 Hz
zaščita: IP-X5
Projektirana rešitev:
MELTEM tip:
| Vario U/V-100-N | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
180 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 400 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n =2
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
| De = 21 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-200/2 600×400×1000
ali enakovredni.
181 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 600 mm
- dolžina dušilnika: L = 1250 mm
- število dušilnih kulis: n =2
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
| De = 26 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-200/2 600×400×1250
ali enakovredni.
182 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 600 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n =2
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
| De = 21 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-200/2 600×400×1000
ali enakovredni.
183 | Medprostorski dušilnik zvoka, sestavljen iz zunanjega plašča iz pocinkane pločevine, polnila iz mineralne volne, zaščitenega proti odnašanju s celulozno folijo, ter notranjega plašča iz perforirane pocinkane pločevine;
- notranji premer: d = 150 mm
- zunanji premer: D = 250 mm
| - dolžina: L = 1000 mm | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
MDZ-50
ali enakovredni.
184 | Pravokotni deflektor iz pocinkane pločevine za odvod odpadnega zraka iz klimatske naprave dimenzije:
| 350x350 | kos | 1 |  | 0
185 | Elektronski regulator pretoka zraka okroglega preseka z nastavljivim pretokom, tovarniško umerjen, skupaj z motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem hitrosti, pretvornikom signala in lastnim krmilnikom s prikazovalnikom ter potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, z analognim vhodom (0-10V). Delovanje kot master/slave skupaj z regulatorjem pretoka v odvodnem kanalu.
Skupaj s stenskim regulatojem.
Skupaj z ožičenjem.
| velikost ø160/72-400 m3/h | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
SimpLY ERP-1N/ø160/HS25/72-400/M/W1+CR24
ali enakovredni.
186 | Elektronski regulator pretoka zraka okroglega preseka z nastavljivim pretokom, tovarniško umerjen, skupaj z motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem hitrosti, pretvornikom signala in lastnim krmilnikom s prikazovalnikom ter potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, z analognim vhodom (0-10V). Delovanje kot master/slave skupaj z regulatorjem pretoka v dovodnem kanalu.
Skupaj z ožičenjem.
| velikost ø160/72-400 m3/h | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
SimpLY ERP-1N/ø160/HS25/72-400/S/W1
ali enakovredni.
187 | Regulacijska žaluzija izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z motornim pogonom 230 V z ON/OFF regulacijo za nastavljanje pretoka zraka skozi kanal, skupaj s priključnim in montažnim materialom, preklopnim stikalom ter ožičenjem;
| 300 × 410 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
RŽ-7/B8
ali enakovredni.
188 | Pocinkana mreža, skupaj s protiokvirjem ter pritrdilnim in montažnim materialom;
Aef,min = 85 %
| ø200 | kos | 1 |  | 0
| 400 × 300 | kos | 4 |  | 0
189 | Okrogli vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij ø300, priključkom ø160, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-15/RR1/ZR/S/M/vel.300/ø160
ali enakovredni.
190 | Okrogli vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij ø400, priključkom ø200, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 14 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-15/RR1/ZR/S/M/vel.400/ø200
ali enakovredni.
191 | Okrogli vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij ø600, priključkom ø250, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 6 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
OD-15/RR1/ZR/S/M/vel.600/ø250
ali enakovredni.
192 | Enoredni linijski difuzor za dovod zraka, z lastno izolirano (parozaporna izolacija) komoro, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, z elementom za regulacijo pretoka, okroglim priključkom (št. po projektu), montažnim materialom ter dvema (2) zaključkoma;
| 2x ø100/L=1,50 m | kos | 2 |  | 0
| 2x ø125/L=1,65 m | kos | 4 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
LD-13/1/E/K/M
ali enakovredni.
193 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø100 (De=24 dB/m pri 250 Hz) | kos | 4 |  | 0
| ø125 (De=23 dB/m pri 250 Hz) | kos | 8 |  | 0
| ø160 (De=21 dB/m pri 250 Hz) | kos | 2 |  | 0
| ø200 (De=15 dB/m pri 250 Hz) | kos | 14 |  | 0
| ø250 (De=13 dB/m pri 250 Hz) | kos | 6 |  | 0
Projektirana rešitev:
SONODEC TIP 25
ali enakovredni.
194 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| ø100 | kos | 4 |  | 0
| ø125 | kos | 8 |  | 0
| ø160 | kos | 2 |  | 0
| ø200 | kos | 14 |  | 0
| ø250 | kos | 6 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DL-1/R
ali enakovredni.
195 | Pravokotna dušilna loputa, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 150 × 150 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DL/R
ali enakovredni.
196 | Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 2 |  | 0
| 325 × 225 | kos | 1 |  | 0
| 425 × 125 | kos | 3 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
JR-3/2-F
ali enakovredni.
197 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, strojnice in prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 8 |  | 0
| velikost 150 | kos | 14 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-1N
ali enakovredni.
198 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka v strojnice in prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
PV-2N
ali enakovredni.
199 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
barva po izbiri arhitekta;
| 425 × 125 | kos | 14 |  | 0
| 425 × 225 | kos | 5 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
AR-4P
ali enakovredni.
200 | Fiksna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v steno, skupaj s protiokvirjem;
| 200 × 200 | kos | 1 |  | 0
| 200 × 300 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
AZR-3/2
ali enakovredni.
201 | Fiksna jeklena zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v steno, skupaj s protiokvirjem;
| 800 × 800 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
JZR-6/3
ali enakovredni.
202 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in elektromotorni pogon. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperatur Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 300×200; L=400 | kos | 4 |  | 0
| 400×250; L=400 | kos | 3 |  | 0
| 400×300; L=400 | kos | 2 |  | 0
| 450×150; L=400 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-19/EI90-S/E16
ali enakovredni.
203 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.
dimenzije prebojev:
| 400×300 | kos | 4 |  | 0
| 500×400 | kos | 2 |  | 0
| 500×350 | kos | 3 |  | 0
| 550×250 | kos | 1 |  | 0
204 | Čistilna odprtina na kanalskem razvodu po SIST EN 12097/2007.
Za pravokotne kanale:
| 300×100 (za dimenzije stranice S ≤ 200) | kos | 6 |  | 0
| 400×200 (za dimenzije stranice 200 < S ≤ 500) | kos | 25 |  | 0
205 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 2870 |  | 0
206 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 211 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
207 | Toplotna izolacija zajemnih kanalov od klimatske naprave do kuhinje ter izpušnih kanalov vodenih od kuhinje nad streho objekta ter zajemnih in izpušnih kanalih v strojnicah s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 19 mm | m2 | 51 |  | 0
Projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
208 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C; | m2 | 20 |  | 0
209 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
210 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
211 | Nepredvidena dela pri izvedbi inštalacije prezračevanja. | kpl | 0.05 |  | 0
212 | Transportni, zavarovalni, manipulacijski in drugi stroški gradbišča.. | kpl | 0.03 |  | 0
| Skupaj prezračevanje: |  |  |  | 0
IV. | PLIN
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
PLINSKI PRIKLJUČEK
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | m | 10 |  | 0
213 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 10 |  | 0
214 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih glasilih | m | 10 |  | 0
215 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | ur | 4 |  | 0
216 | Ukinitev dela obstoječega plinskega priključka skupaj z rezanjem in odstranjevanjem asfalta (cca 20 m2), izkopom, z demontažo obstoječe omarice z glavno plinsko zaporno pipo DN 50, ukinitev obstoječih priključnih cevi, zasip izkopanega jarka ter ponovna izdelava asfaltnega cestišča debeline 12 cm, z izdelavo tamponskega in nosilnega ustroja
|  | kpl. | 1 |  | 0
217 | Strojni izkop jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
| vse v terenu III - IV. kategorije | m3 | 8 |  | 0
218 | Ročni izkop jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
| vse v terenu III - IV. kategorije | m3 | 1 |  | 0
219 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja (predvidoma 2% od skupne dolžine trase) | m2 | 1 |  | 0
220 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 6 |  | 0
221 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm z 2 x sejanim peskom | m3 | 4 |  | 0
222 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3 - 5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 - 20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
|  | m3 | 5 |  | 0
223 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 4 |  | 0
224 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5 m | m2 | 25 |  | 0
225 | Nadzor s strani upravnika plinovoda | kpl. | 1 |  | 0
ZUNANJI RAZVOD
226 | Cev PE po SIST EN 1555, skupaj z dodatkom za razrez
SDR 11
| PE d 32 x 3,0 | m | 10 |  | 0
227 | Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka (SDR 11)
| PE 32 | kos | 2 |  | 0
| PE 63 | kos | 2 |  | 0
- PE elektovarilni reducirni kos (SDR 11)
| PE 63/32 | kos | 1 |  | 0
- PE elektovarilno koleno (SDR 11)
| PE 63 | kos | 1 |  | 0
- PE elektovarilna kapa (SDR 11)
| PE 63 | kos | 1 |  | 0
228 | Plinska omarica iz RF pločevine za glavno plinsko požarno pipo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
| dimenzije 250 x300x 200 | kos | 1 |  | 0
229 | Krogelna pipa – glavna plinska zaporna pipa z navojnimi priključki skupaj z vgrajenim izolirnim kosom, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
230 | Prehodni kos PE / jeklo
| PE 32/DN 25 | kos | 1 |  | 0
231 | Jeklena brezšivna srednje težka cev po SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, prehodnimi kosi, reducirnimi kosi, T-kosi, montažo in varilnim tesnilnim materialom in pritrdilnim in obešalnim materialom ustrezno zaščitena proti vlagi
| f 33,7 x 3,25 | m | 4 |  | 0
232 | Protikorozijska in mehanska zaščita po SIST EN 12068
plinovoda in elementov plinovoda sestoječa iz
- odstranjevanja nečistoč in rje
- premaza
- ovijanje cevi s polietilenskimi trakovi tipa C
s 100 % prekrivanjem
| - pregled izolacije z detektorjem z napetostjo 20 kV | m2 | 2 |  | 0
233 | PVC trak za označevanje plinovoda
| rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. | m | 10 |  | 0
234 | Pozicijska tablica za označevanje plinovoda in njegovih elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
235 | Mehovni plinomer z navojnimi priključki s konzolo za pritrditev mehovnega plinomera skupaj s zaporno krogelno pipo pred plinomerom (konzola mora biti od istega proizvajalca kot cev iz nerjavečega materiala – press 22 x (4,0 Sm3/h) vključno s tesnili in vijaki ter montažnim materialom
| G 4 DN 20 | kos | 2 |  | 0
236 | Števčni regulator tlaka plina (100 mbar / 23 mbar) z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| ZR DN 20 | kos | 2 |  | 0
237 | Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 (dobavljen v sklopu kotla - samo montaža). | Kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
238 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 za plinsko inštalacijo po DVGW G 600 za dimenzije od DN 15 do DN 100, po SIST EN 10088 – nerjavna jekla ter DVGW GW 541. (press sistem) skupaj z vsemi fitingi in tesnilnim materialom VIEGA Sanpress Inox G ali enakovredni
| f22 x 1,2 mm | m | 16 |  | 0
| f28 x 1,2 mm | m | 20 |  | 0
239 | Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi steno izdelan po detajlu
za cev
| DN 25 (DN 40) | kos | 2 |  | 0
240 | Priključitev plinskih trošil | kos | 2 |  | 0
241 | Tlačni preizkus omrežja s strani distributerja plina, spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, izdaja atestov, poskusni zagon, ureguliranje vseh elementov
|  | kpl. | 1 |  | 0
242 | Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala gradbena dela povezana z izdelavo plinske inštalacije
|  | ur | 2 |  | 0
| Skupaj plin: |  |  |  | 0

## zaklonišče
P O P I S TEHNOLOGIJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI
Objekt: Nadomestni objekt vrtca
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
Projektant: Varen d.o.o.
| Faza: P Z I | Zaklonišče
SKUPNA REKAPITULACIJA
E. | ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONIŠČA
OSNOVNE ZAŠČITE Z 82 ZAKLONILNIMI MESTI
V KLETNI ETAŽI NADOMESTNEGA OBJEKTA
1.0 | VGRADNI DELI |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR |  |  | 0
3.0 | SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV |  |  | 0
4.0 | BIVALNA, SANITARNA IN POMOŽNA OPREMA |  |  | 0
5.0 | VGRADNJA NAPRAV, NAPELJAV IN OPREME TER OSTALE DEJAVNOSTI |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudnik:
| Datum: |  | Podpis:
Splošno
* | V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave ter pritrdilni, tesnilni in mazivni material za zaščitno funkcijo zaklonišča, kot bo navedeno v popisu materiala.
* | Cene po sistemu - ključ v roke - zajemajo dobavo na gradbišče, vgradnjo, nastavitve zahtevanih količin oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehnični preizkus zaklonišča, ki ga mora opraviti pooblaščeni zavod, izdaja potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča, izdelavo navodil o obratovanju in vzdrževanju (POV), vse potrebne označitve prostorov in naprav, izdelava projekta izvedenih del (PID) ter predajo garancijske dokumentacije.
* | Navedeni znesek ne zajema gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni.
* | Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril vseh armiranobetonskih vrat.
* | V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave točk 1.0 in 2.0.
* | Puščanje odprtin in naknadna vgradnja delov in naprav iz popisov točk 1.0 in 2.0 po določilih pravilnika ni dopustno. Naknadna vgradnja ne zagotavlja zadostne statične in protiudarne trdnosti ter plinotesnosti zaklonišča.
* | V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave točk 3.0 in 4.0.
* | Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.
* | Navedeni znesek ne zajema sedanjih ali novih davkov.
* | Navedeni znesek ne zajema večjih odstopanj zaradi bistveno spremenjenih gospodarskih razmer.
* | Projektant opozarja investitorja, da je zaradi posebnosti zakloniščne tehnologije krog proizvajalcev teh naprav in napeljav zelo omejen. To so gradbeni proizvodi, ki so vedno izdelani le za znanega naročnika in znano lokacijo vgradnje, kar pomeni individualno proizvodnjo, ki se aktivira šele ob posameznem naročilu. To je posebnost, ki velja na celotnem področju EU, ki pa pomeni dolge dobavne roke, saj teh izdelkov proizvajalci nimajo na zalogi.
POPIS MATERIALA
Splošne opombe, veljavne za celotno obdobje gradnje in za vse sodelujoče pri gradnji zaklonišča
* | V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 1.0 in 2.0.
* | V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 3.0 in 4.0.
* | Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.
* | Cene gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni, morajo v ponudbah zajeti izvajalci naštetih del.
1.0 | VGRADNI DELI
Opombe za pozicije točke 1.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
* | Vse cevi morajo biti vstavljene med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo cevi ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.
* | Vsi kovinski deli morajo biti v celoti vroče cinkani, imeti morajo ustrezne prirobnice (DIN 2501) za nadgradnjo ventilov in cevnih podaljškov ter nastavke za pritrditev med opaže.
* | Beton, ki se ob betoniranju sten in zgornje plošče zateče v cevi, je potrebno po razopaženju takoj odstraniti in vse cevi očistiti tudi znotraj.
* | Sledove posušenega cementnega mleka je potrebno po razopaženju takoj obrisati, da ne bi prišlo do najedanja površine jeklenih delov in površinske zaščite.
* | Cevi za prehode in tesnjenje kablov se vgradijo v vodoravni legi 200 mm pod stropom.
* | Ravne in zalomljene cevi se vgradijo tako, da imajo prirobnice navpično lego.
* | Zalomljene cevi se vgrajujejo v legi daljše središčnice vodoravno, navpično ali pod kotom 45°.
* | Cevi, ki so predvidene za dovod in odvod zraka z ventili in loputami, na katerih je potrebno ročno posredovanje, se vgradijo tako, da je ročno posredovanje omogočeno odrasli osebi s tal (v prostoru z napravami, v smeri zapore vhoda in v smeri skladišča odpadkov in odplak). Medsebojna lega teh cevi je takšna, da je posredovanje na ventilih in loputah z ročicami medsebojno nemoteno. Lego in vgradnjo cevi mora prilagoditi dobavitelj sistema za zračenje v zaščitni funkciji glede na tip izbranih ventilov in loput.
1.01 | Zalomljena jeklena cev z nastavkom za vgradnjo protiudarnega ventila (vel. 4) - DN 200/400 s prirobnico za pritrditev ventila in filtra – U-zalom
► | kos | 1
1.02 | Ravna jeklena cev za dovod zraka na filtrirno-prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju
DN 150/400 z eno prirobnico
► | kos | 1
1.03 | Zalomljena jeklena cev za dovod zraka na filtrirno-prezračevalno napravo pri normalnem zračenju
DN 200/400 z eno prirobnico, Z-zalom
► | kos | 1
1.04 | Ravna jeklena cev za ventil za regulacijo nadtlaka
DN 150/300 z eno prirobnico za odvod zraka preko zapore vhoda
► | kos | 2
1.05 | Ravna jeklena cev za ventil za regulacijo nadtlaka
DN 100/300 z eno prirobnico za odvod zraka preko skladišča odpadkov in odplak
► | kos | 2
1.06 | Zalomljena jeklena cev za odvod zraka iz zapore vhoda pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/400 z eno prirobnico, Z-zalom
► | kos | 1
1.07 | Zalomljena jeklena cev za odvod zraka iz skladišča odpadkov in odplak pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/400 z dvema prirobnicama, Z-zalom
► | kos | 1
1.08 | Zalomljena jeklena cev ob jašku zasilnega izhoda za dovod zraka pri zaščitnem in normalnem zračenju DN 200/1600, L-zalom
► | kos | 1
1.09 | Ravna jeklena cev za odvod kondenzne vode iz prostora peščenega predfiltra z nastavkom za zasun DN 25/600
► | kos | 1
1.10 | Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov
DN 100/400 z nastavki za pritrditev med opaže
► | kos | 7
1.11 | Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov
DN 100/300 z nastavki za pritrditev med opaže
► | kos | 5
1.12 | Ravna jeklena cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 25/400 – obojestransko z navojno tuljavo
► | kos | 1
1.13 | Ravna jeklena cev za prehod vodovodne napeljave skozi steno DN 20/300 – obojestransko z navojno tuljavo
► | kos | 2
| Skupaj vgradni deli: |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR
Opombe za pozicije točke 2.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
* | Vsa zapiralna sredstva morajo biti vstavljena med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo zapiralnih sredstev ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.
* | Izvajalec gradbenih del mora ob dobavi zapiralnih sredstev dobiti vsa potrebna navodila za vgradnjo.
* | Pred dobavo in vgradnjo je potrebno ponovno preveriti ustreznost smeri odpiranja vratnih kril vseh zapiralnih sredstev.
* | Dobavitelj armiranobetonskih zapiralnih sredstev mora dobaviti okvirje in krila z vso potrebno armaturo, krila pa opaži in z betonom zapolni izvajalec gradbenih del po navodilih in ob prisotnosti dobavitelja.
* | Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril armiranobetonskih vrat (poz.: 2.01 in 2.02).
* | Vsa armiranobetonska vrata morajo imeti kovinske dele zaščitene pred korozijo s temeljnim premazom, pred tehničnim preizkusom je te dele potrebno prebarvati s končnim premazom, ki ga določi arhitekt.
* | Izbrani premaz po osušitvi ne sme biti škodljiv za zdravje v vročem stanju (pri 363 K).
* | Vsa kovinska vrata morajo biti pocinkana, zato dodatni premaz ni potreben, je pa dopusten.
* | Pri barvanju je potrebno zaščititi gumijasta tesnila, laminat za požarno zaščito tesnil, deklaracijske tablice ter nastavke za mazanje tečajev.
* | Vsa med gradnjo poškodovana tesnila in trakove laminata za požarno zaščito tesnil je potrebno zamenjati z originalnimi materiali. Vsa nova tesnila morajo biti v enem kosu.
2.01 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 1000/2050/200 mm - leva
► | kpl | 1
2.02 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 825/2050/200 mm - leva
► | kpl | 1
2.03 | Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja ter z dimenzijami 1000/2050/100 mm – desna
► | kpl | 1
2.04 | Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 825/2050/100 mm – desna
► | kpl | 2
2.05 | Jeklena, plinotesna in požarna vratca (EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami 600/800 mm - desna
► | kpl | 1
2.06 | Kovinska notranja vrata z rešetkami za izenačevanje tlakov med prostori, z zapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2050 mm
► | kpl | 3
2.07 | Kovinska notranja vrata z rešetkami za izenačevanje tlakov med prostori, s samozapiralnim mehanizmom, z dimenzijami 825/2050 mm
► | kpl | 1
2.08 | Armiranobetonski pokrov z okvirjem in mehanizmom za vodoravno zapiranje jaška zasilnega izhoda, vodotesen, smer odpiranja navzdol, 50 kN
► | kpl | 1
2.09 | Vitel za varno odpiranje in zapiranje pokrova jaška zasilnega izhoda z notranje strani hodnika zasilnega izhoda v smeri navzdol
► | kpl | 1
2.10 | Lestev za jašek zasilnega izhoda in za dostop do peščenega predfiltra, montažna, z nastavki za pritrditev
► | t.m. | 10
| Skupaj zapiralna sredstva in pribor: |  |  | 0
3.0 | SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV
Opombe za pozicije točke 3.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
* | Ob posameznih pozicijah mora biti že zajeta potrebna količina tesnilnega, mazalnega pritrdilnega in povezovalnega materiala, skladnega s tipi posameznih delov in naprav.
* | Jekleni deli morajo biti vroče cinkani (razen litoželeznih) ali na kvalitetno primerljiv način zaščiteni pred korozijo.
3.01 | Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200
► | kpl | 1
3.02 | Nadtlačni protiudarni ventil za odvod zraka iz zapore vhoda in iz skladišča odpadkov DN 150
► | kpl | 2
3.03 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150
► | kpl | 2
3.04 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 100
► | kpl | 2
3.05 | Vroče cinkana rešetka za peščeni predfilter
► | m2 | 2.55
3.06 | Atestirani peščeni granulat, eruptivnega porekla, odprašen, zrna granulacije 4-8 mm, embaliran v vrečah s težo največ 30 kg
► | m3 | 3.4
3.07 | Vmesna zalomljena cev DN 150 za dovod zraka na filtrirno-prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju, z dvema prirobnicama – L-zalom
► | kpl | 1
3.08 | Vmesna zalomljena cev DN 200 za dovod zraka na filtrirno-prezračevalno napravo pri normalnem zračenju, z dvema prirobnicama – L-zalom
► | kpl | 1
3.09 | Krogelni zasun za plinotesno in vodotesno zapiranje odvoda kondenzne vode DN 25 iz prostora peščenega predfiltra
► | kos | 1
3.10 | Plinotesna loputa z ročico DN 200-RS
► | kpl | 1
3.11 | Plinotesna loputa z ročico DN 150-RS
► | kpl | 3
3.12 | Plinotesna loputa z ročico DN 100-RS
► | kpl | 2
3.13 | Prezračevalna naprava z ročnim in električnim pogonom (400 V, 50 Hz, 400 W, IP 54), pogonsko ročico, stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (načina zračenja), z navodilom za uporabo v različnih načinih zračenja, za nazivni pretok najmanj 600 m3/h
► | kpl | 1
3.14 | Filter za RBK-zaščito s priključnima prirobnicama, s podnožjem za vgradnjo in pritrditev, za nazivni pretok 200 m3/h in padec tlaka največ 600 Pa; filter mora imeti veljavni certifikat in nalepko KI Ljubljana
► | kpl | 1
3.15 | Razstavljiva spojka s prirobnicama in gibljivimi cevmi za hitro priključitev filtra za RBK-zaščito, vse skladno s tipom dobavljenega filtra
► | kpl | 1
3.16 | Tekočinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim območjem najmanj 1500 Pa
► | kpl | 1
3.17 | Pribor za neprekinjeno cevno povezavo merilnika nadtlaka v hodnik zasilnega izhoda, z zasunom
► | kpl | 1
3.18 | Merilnik temperature zraka (od 0 do + 40 °C)
in relativne vlažnosti zraka (od 20 do 100 %)
► | kpl | 1
3.19 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 200
► | t.m. | 10
3.20 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 160
► | t.m. | 14
3.21 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi fazonskimi kosi DN 100
► | t.m. | 16
3.22 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 160
► | kpl | 6
3.23 | Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 100
► | kpl | 9
3.24 | Pribor za vertikalno elastično obešanje spiro cevi DN 200 za razvod zraka
► | kpl | 5
3.25 | Pribor za vertikalno elastično obešanje spiro cevi DN 160 za razvod zraka
► | kpl | 7
3.26 | Pribor za vertikalno elastično obešanje spiro cevi DN 100 za razvod zraka
► | kpl | 8
3.27 | Regulacijska loputa DN 160
► | kpl | 3
3.28 | Regulacijska loputa DN 100
► | kpl | 5
3.29 | Tesnilna uvodnica s polnilnimi kosi za tesnjenje kablov DN 100
► | kpl | 24
3.30 | Zaščitna plošča z mrežico za zunanjo stran cevi za odvod zraka DN 150
► | kpl | 2
3.31 | Vmesna spiro cevna povezava z dušilno loputo
za priključitev filtrirno-prezračevalne naprave na dovodna priključka normalnega in zaščitnega zračenja DN 200/150
► | kpl | 1
3.32 | Ravna vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka DN 100 z dvema prirobnicama
► | kos | 2
3.33 | Ravna vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad ventilom za regulacijo nadtlaka DN 150 z dvema prirobnicama
► | kos | 2
3.34 | Detektor ogljikovega monoksida (s kabelsko povezavo krmilno-signalnega dela in senzorja), z napajalnima električnima priključkoma 230 in 24 V, s svetlobnim in zvočnim alarmom, kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO, z navodilom za uporabo
► | kpl | 1
3.35 | Jekleni čep DN 25 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka
► | kos | 2
3.36 | Jekleni čep DN 20 za obojestransko plinotesno zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe vodovodnega priključka
► | kos | 4
| Skupaj : |  |  | 0
4.0 | BIVALNA, SANITARNA IN POMOŽNA OPREMA
Opombe za pozicije točke 4.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
* | V posameznih pozicijah mora biti zajet ves potreben pritrdilni in povezovalni material, skladen s tipi naprav in opreme.
* | Po prilogi A je potrebno zaklonišča opremiti še z nosilnimi okvirji za suha stranišča, kar pa velja le v primeru, ko so v zaklonišču vgrajena mokra stranišča z odtoki, ki jih je na ta način potrebno preurediti v suha stranišča. V tem zaklonišču sta vgrajeni le dve suhi stranišči, zato v popisu ni predvidena dobava teh nosilnih okvirjev.
* | Po prilogi A je potrebno vsako zaklonišče, ki ima ambulanto, opremiti tudi s papirjem za medicinske potrebe (5 zavitkov za zaklonišče do 100 zaklonilnih mest oziroma 10 zavitkov za zaklonišče nad 100 do 300 zaklonilnih mest). V zaklonišču v tem objektu ni ambulante, zato dobava papirja za medicinske potrebe ni potrebna in ga popis ne zajema.
* | Sedežno-ležalne in ležalne konstrukcije morajo biti dobavljene in vgrajene demontažno v količini za 2/3 zaklonilnih mest kot sedeži in za 1/3 zaklonilnih mest kot ležišča, z vmesnimi vzdolžnimi in prečnimi hodniki, skladno z zahtevami predpisa. Popis predvideva aluminijaste konstrukcije z nerjavnimi objemkami in platni iz umetnih vlaken, ki ne plesnijo. Te konstrukcije je mogoče tudi pozneje preurejati na več ležišč ali več sedežev. V funkciji zaklonišča za drugi namen pa je mogoče ležišča uporabiti kot police za shranjevanje materiala, če se na ležišče predhodno položi vlaknena plošča. Dobavitelj mora ta del popisa (pozicije 4.01, 4.02, 4.03 in 4.04) prilagoditi svojim kataloškim podatkom in v celoti zahtevam predpisa.
4.01 | Sedežno - ležalna konstrukcija, 3 - etažna s priborom za povezavo in pritrditev - osnovna
► | kpl | 4
4.02 | Sedežno - ležalna kombinacija, 3 - etažna s priborom za povezavo in pritrditev – vzdolžno priključna
► | kpl | 10
4.03 | Sedežno - ležalna kombinacija, 3 – etažna s priborom za povezavo in pritrditev – vzporedno priključna
► | kpl | 1
4.04 | Sedežno – ležalna kombinacija, 3 – etažna s priborom za povezavo in pritrditev – kotno priključna
► | kpl | 4
4.05 | Odprti kovinski regal za hrano in pribor, sestavljiv z vijačnimi zvezami
► | kpl | 1
4.06 | Kovinska omara za pribor in potrošni material
► | kpl | 1
4.07 | Omarica s kompletom za prvo pomoč
► | kpl | 2
4.08 | Plastična posoda s pokrovom - za odplake,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino (1 liter na dan za osebo za sedem dni = 574 litrov)
► | kos | 20
4.09 | Plastična posoda s pokrovom - za fekalije,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino (1,3 litra na dan za osebo za sedem dni = 747 liter)
► | kos | 25
4.10 | Plastična posoda s pokrovom - za odpadke,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno prostornino (2 litra na dan za osebo za sedem dni = 1148 litrov)
► | kos | 39
4.11 | Plastična posoda s pipico - za pitno vodo, s prostornino 20 litrov za skupno potrebno prostornino v zaklonišču (3 litre na dan za osebo za sedem dni = za 1722 litrov)
► | kos | 87
4.12 | Suho stranišče s podnožjem
► | kpl | 3
4.13 | Nosilec posode za vodo in vedro, emajlirani umivalnik za stensko pritrditev, z odtokom v vedro
► | kpl | 1
4.14 | Tablice za označitev dostopa in namembnosti prostorov v zaklonišču
► | kos | 24
4.15 | Zakloniščni red z načrtom zaklonišča in z označenimi potmi umika iz zaklonišča – 2 × plastificirani A3
► | kpl | 4
4.16 | Montažne predelne stene s povezovalnim in pritrdilnim priborom za ureditev straniščnih kabin ter shrambe vode in opreme, višine 2 m
► | m2 | 6
4.17 | Pribor za vrata v montažnih predelnih stenah straniščnih kabin
► | kpl | 3
4.18 | Komplet gasilske in samoreševalne opreme za reševanje iz zaklonišča (po prilogi A, Ur. l. RS št. 26/98 in 38/01):
* | gasilni aparat na vodo V9
► | kpl | 2
* | rezervna tesnila za vrata (SR)
► | zavitek | 1
* | nosila za poškodovance
► | kpl | 1
* | zložljiva nosila za poškodovance
► | kpl | 1
* | nosilni okvir za suho stranišče
► | kpl | 3
* | črne PVC vrečke za suho stranišče
(po 100 kosov za eno stranišče )
► | kos | 300
* | toplotno - odporna tesnilna vrv (bela)
► | zvitek | 1
* | dvigalka 100 kN
► | kpl | 1
* | rezervne vrečke za posodo z odpadki za 30 litrov
vsebine (po 10 kosov na eno posodo z odpadki, v tem zaklonišču je 84 posod)
► | kos | 840
* | sredstvo za konzervacijo pitne vode (za celotni
volumen posod za pitno vodo, odmerjeno v zavitkih
za posamezno posodo, v količini za celotno število
posod; v tem zaklonišču je predvidenih 315 posod)
► | zavitek | 87
* | dodatno pa še osnovni komplet na plošči,
ki se namesti na steno v zapori vhoda ter v
zapori zasilnega izhoda in vsebuje sledeče
predpisano ročno orodje:
- | kladivo 1500 g (1 kos)
- | kladivo 2000 g (1 kos)
- | klini iz trdega lesa (250×80×40) mm, (6 kosov)
- | matični ključ (46 mm, 1 kos)
- | zložljiva lopata (1 kos)
- | sekač za beton – koničasti 400 mm (1 kos)
- | sekač za beton – koničasti 500 mm (1 kos)
- | sekač za beton – ravni 500 mm (1 kos)
- | obod žage za kovino – 300 mm (1 kos)
- | sekira navadna – večja (1 kos)
- | kramp (1 kos)
- | lomilni drog 1,2 m (1 kos)
- | sekira manjša z nastavkom za izruvanje
žebljev (1 kos)
- | lističi za žago za kovino (300×22)mm, (10 kosov)
- | ročna žaga za les 500 mm
► | kpl | 1
| Skupaj bivalna, sanitarna in pomožna oprema: |  |  | 0
5.0 | VGRADNJA NAPRAV, NAPELJAV IN OPREME TER OSTALE DEJAVNOSTI
Opombe za pozicije točke 5.0 (obe fazi gradnje zaklonišča):
* | Nepredvidena dela se opravijo po predhodnem naročilu, načrtu in dogovoru o vrednosti teh del, s potrditvijo nadzorne organizacije.
* | V poziciji 5.04 mora biti zajeta tudi demontaža in urejeno vskladiščenje bivalne, sanitarne in pomožne (zakloniščne) opreme zaradi sprostitve prostorov za funkcijo za drugi (mirnodobni) namen zaklonišča - po pozitivnem tehničnem preizkusu zaklonišča!
5.01 | Namestitev vgradnih delov v opaže
- pozicije od 1.01 do 1.13
► | kpl | 1
5.02 | Vgradnja zapiralnih sredstev in pribora v opaže in na stene
- pozicije od 2.01 do 2.10
► | kpl | 1
5.03 | Vgradnja sistema za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji
in uvodnice za tesnjenje kablov
- pozicije od 3.01 do 3.36
► | kpl | 1
5.04 | Vgradnja bivalne, sanitarne in pomožne opreme
- pozicije od 4.01 do 4.18
► | kpl | 1
5.05 | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji
(projekt za obratovanje in vzdrževanje - POV)
► | kpl | 1
5.06 | Nastavitve prezračevalnih količin in tlakov sistema za zračenje v zaščitni funkciji zaklonišča
► | kpl | 1
5.07 | Predhodni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine)
► | kpl | 1
5.08 | Tehnični preizkus zaklonišča kot celote za pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča), kar izvede pooblaščeni zavod
► | kpl | 1
5.09 | Izdelava elaborata o preureditvi zaklonišča iz funkcije za drugi namen v zaščitno funkcijo
► | kpl | 1
5.10 | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki
► | kpl | 1
5.11 | Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča
► | kpl | 1
5.12 | Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za zaklonišče v obsegu dobave in del po tem popisu (PID)
► | kpl | 1
5.13 | kpliranje vse potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, izjave o skladnosti, navodila, garancijski listi, poročila in zapisniki o meritvah, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu
► | kpl | 1
5.14 | Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbišču
► | kpl | 1
5.15 | Stroški transporta, souporabe pomožnih objektov, napeljav in zavarovanja na gradbišču
► | kpl | 1
| Skupaj vgradnja naprav, napeljav in opreme ter ostale dejavnosti: |  |  | 0