## REKAPITULACIJA SKLOP 2
SKUPNA REKAPITULACIJA SKLOP 2: Investicijsko vzdrževalna dela v ZD Bežigrad
II/2 | SKLOP 2.1: Investicijsko vzdrževalna dela v ZD Bežigrad - gradbena in obrtniška dela
| GRADBENA DELA | eur | 0
| OBRTNIŠKA DELA | eur | 0
| SANACIJA STEN IN STEBROV V 1. NADSTROPJU | eur | 0
| SANACIJA STEN IN STEBROV V 2. NADSTROPJU | eur | 0
| IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | eur | 0
| SKUPAJ SKLOP 2.1 | eur | 0
II/3 | SKLOP 2.2: Investicijsko vzdrževalna dela v ZD Bežigrad : strojne instalacije
| Vodovod, kanalizacija in sesalni sistem | eur | 0
| Ogrevanje in hlajenje | eur | 0
| Prezračevanje | eur | 0
| Plinska napeljava | eur | 0
| Napeljava za stisnjen zrak | eur | 0
| SKUPAJ SKLOP 2.2 | eur | 0
II/4 | SKLOP 2.3: Investicijsko vzdrževalna dela v ZD bežigrad: elektro instalacije
| SVETILKE | eur | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL | eur | 0
| RAZDELILNIKI | eur | 0
| PRIKLJUČKI | eur | 0
| Ozvočenje | eur | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE | eur | 0
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA | eur | 0
| STRELOVOD | eur | 0
| RAZNA DEMONTAŽNA IN NEPREDVIDENA DELA | eur | 0
| PROJEKT IZVEDENIH DEL | eur | 0
| SKUPAJ SKLOP 2.3 | eur | 0
| SKUPAJ SKLOP 2 | eur | 0
| DDV 22 % | eur | 0
| SKUPAJ SKLOP 2 z DDV | eur | 0

## rekapitulacija 2.1 GOI
REKAPITULACIJA SKLOP 2.1: INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V 2. NADSTROPJU
A. | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  |  | 0
II. | Rušitvena dela |  |  | 0
III. | Druga gradbena dela |  |  | 0
IV. | podloge pod tlaki |  |  | 0
V. | Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj | eur |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska in Rf dela |  |  | 0
II. | Vsa notranja vrata - kovinska, Alu in lesena |  |  | 0
III. | Dela iz mavčno kartonskih plošč in spuščen strop |  |  | 0
IV. | Alu dela in zastekljene stene |  |  | 0
V. | Keramičarska dela |  |  | 0
VI. | Tlakarska dela |  |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela |  |  | 0
VIII. | Nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ (A+B) |  | eur | 0
C. | SANACIJA STEN IN STEBROV V 1. NADSTROPJU |  | eur | 0
D. | SANACIJA STEN IN STEBROV V 2. NADSTROPJU |  | eur | 0
E. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE |  | eur
| SKUPAJ: A+B+C+D+E |  | eur | 0
DDV v cenah ni zajet
Ljubljana, avgust 2012
OPOMBA:
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja ponudbenega predračuna.

## splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL
Ta tekst je priloga k vsakim delom
S tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za izvedbo del.
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela,
ter ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Enotna cena mora vsebovati:
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
- vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- finalna površinska obdelava po popisu
- vse potrebne transporte do mesta vgraditve
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- popravilo ali zamenjava nekvalitetno izvedenih del
- vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, podpiranja in slično
- preiskus materiala predvidenega za vgrajevanje ter dokazovanje kvalitet z atesti
- koordinacija in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- potrebno je upoštevati vso potrebno zaščito transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi
Vsa dela se obračunavajo po enotnih ponudbenih cenah
Vsa več izvedena dela ( večje količine del po popisu v predračunu) se obračunavajo
po enotnih ponudbenih cenah,
Vsa dodatna dela, ki jih v popisu ni se obračunavajo po urah izvedbe in morajo biti
predhodno naročena
Izvajalec mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. L. št. 3/2003 in Ur. L. št 50/2004

## A.I.priprav
GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna in zaključna dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Pripravljalna dela so vsa dela, ki jih je potrebno izvesti, da se območje predvideno za gradnjo pripravi v stanje, ki omogoča nemoten potek izvajanja gradnje objekta.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Pripravljalna dela zajemajo postavitev začasnih poti do objekta, zaščita transportnih poti po notranjosti funkcionalnega dela objekta, postavitev gradbiščne ograje okrog gradbišča in začasnega depoja, označevalna tabla gradbišča in ostale označbe.
Obračun v skupnem znesku.
| Ocena | kompl | 1 |  | 0
0
2. | Odstranitev neuporabnih instalacijskih vodov in demontaže so zajeta v načrtih instalacij. |  |  |  | 0
0
3. | Pomoč pri prenosu ali začasna prestavitev težjih elementov. |  |  |  | 0
| Prenosi raznih elementov v začasno skladišče in kasneje po končanih instalacijskih delih nazaj v prostor. |  |  |  | 0
| Ocena: | ur | 6 |  | 0
0
4. | Zaščita opreme in prostora pri izvedbi strojnih inštalcij ( vodovod) v 1. nd. Iz pvc folije , filc in karton - količina ocenjena ( 20,0 m2 /kom) | kom | 15 |  | 0
0
5. | Zaščita tlakov, ki se jih ne obnavlja ali zamenja. |  |  |  | 0
| Na obstoječ tlak je položiti filc, karton, pvc folijo . |  |  |  | 0
| Obračun po m2 zaščitene površine. |  |  |  | 0
| STOPNIŠČE od kleti do 2.nd. | m2 | 99.6 |  | 0
| KABINA LIFTA ( tlak in stene) | m2 | 21.35 |  | 0
0
6. | Izdelava pvc zavese v 1. nd proti stopnišču | m2 | 11.1 |  | 0
0
7. | Zaščita steklene vhodne stene v kleti z bombirano pvc folijo. | m2 | 24 |  | 0
0
0
8. | Čiščenje objekta po končanih delih, pred predajo kupcu, v postavki je zajeto: |  |  |  | 0
| - odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija |  |  |  | 0
| - odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija |  |  |  | 0
| - odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine |  |  |  | 0
| - odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage |  |  |  | 0
| - grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija |  |  |  | 0
| - prvo čiščenje z vodo ali detergenti |  |  |  | 0
| - zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme |  |  |  | 0
| - vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej |  |  |  | 0
| - vsi potrebni pripomočki za čiščenje |  |  |  | 0
| - delovna pomožna sredstva: lestve |  |  |  | 0
| Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe. |  |  |  | 0
| Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah novogradnje in obstoječega objekta. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 657 |  | 0
0
0

## A.II. rušitve
II. | Rušitvena dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
OPOMBA: V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še: nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati vsa pripadajoča dela, zaščito bližnjih elementov in vse potrebne transporte, dvige in spuste.
Pri rušenjih - naprava odprtin v monta stropnih ploščah za nove inštalacijske odprtine - v ceni upoštevati podpiranje v času rušenj pred izdelavo statičnih ojačitev - obvezen ogled in navodilo statika
Upoštevati je zaščito in čiščenje transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
Pri rušitvah predelnih sten se upošteva: rušenje stene, ometa na njej, morebitnih elementov v njih - vrata, preklade, keramične ali druge obloge
Pri odstranitvah obloge tlaka ali stene je potrebno upoštevati: rušenje obloge, odvoz odpadkov in očiščenje podlage, da je pripravljena za novo obdelavo
Vse izmere rušitev so upoštevane v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoze je potrebno upoštevati v ceni za enoto.
Opomba: radiatorje in inštalacijske kanale ruši inštalater in niso predmet tega popisa.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | odstranitev linolej tlaka in podloge pod njim v skupni deb. cca 14-15 cm | m2 | 632.77 |  | 0
0
2. | odstranitev tlaka iz keramike in podloge pod njim v skupni deb. cca 14-15 cm | m2 | 20.66 |  | 0
0
3. | Odstranitev keramike s stene s čiščenjem stene |  |  |  | 0
| obračun po m2 | m2 | 13.2 |  | 0
0
0
4. | rušenje OBSTOJEČIH zidanih zZRAČNIKOV v etaži, skozi ploščo, nad streho cca 1,0 m |  |  |  | 0
| Zračniki se rušijo tako, da se najprej odstrani hidroizolacija in vse plasti strehe v širini cca 20 cm okoli zračnikov, potem se poruši del zračnika nad streho, potem se poruši spodnji del ( v etaži) |  |  |  | 0
| Pred rušitvijo preveriti morebitne inštalacijske vode v zračnikih in so morebiti v uporabi. |  |  |  | 0
| Pri rušenjih obstoječih " obstoječih nastavkov inštalacijskih jaškov " nad streho in kasneje v 2. nd. - v ceni upoštevati podpiranje v času rušenj pred izdelavo statičnih ojačitev - obvezen ogled in navodilo statika |  |  |  | 0
| V ceni za m3 se upošteva vse zgoraj našteto |  |  |  | 0
| obračun po m3 porušenih zračnikov | m3 | 25.2382 |  | 0
0
0
5. | rušenje ZIDANE PREDELNE stene (viš. 297+15 cm = 312 cm) |  |  |  | 0
| Pri rušitvah predelnih sten se upošteva: rušenje stene, ometa na njej, morebitnih elementov v njih - vrata, nadsvetlobe, preklade, keramične ali druge obloge in sanitarni elementi |  |  |  | 0
0
0
a. | obračun po m2 porušenih sten deb. do 20 cm | m2 | 682.968 |  | 0
0
b. | obračun po m3 porušenih sten deb. 30-45 cm | m3 | 2.6052 |  | 0
0
c. | odstranitev LAHKE PREDELNE STENE - montažne stene z nadsvetlobo | m2 | 83.3085 |  | 0
0
0
6. | Rušenje fasadnega parapeta okna na mestu novih vrat ( 1x 2.nd, 1x 1.nd - za okno O1b). |  |  |  | 0
| V ceni je potrebno upoštevati previdno rušenje z napravo ravnih robov in špalet nove odprtine, ker se bo v te odprtine montiralo nova vrata. |  |  |  | 0
| obračun po m3 porušenih sten deb. 40 cm | m3 | 0.72 |  | 0
0
0
7. | Rušenje sanitarnih predmetov (vsi predmeti se odstranijo kot ruševina: |  |  |  | 0
0
a. | rušenje WC-ja in pisoarja vključno s kotličkom | kom | 7 |  | 0
0
b. | rušenje umivalnika skupaj s sanitarno baterijo, sifonom | kom | 30 |  | 0
0
0
8. | Rušenje steklene stene proti stopnišču vključno z vrati v njej | m2 | 10.61 |  | 0
0
9. | Odstranitev oken - opomba : v ceni je potrebno upoštevati odstranitev oken z upoštevanjem, da ostanejo špalete čim manj poškododvane, ker se bo v iste odprtine montiralo nova okna |  |  |  | 0
0
a. | odstranitev oken vel. do 2,0 m2 (1 kom v 1. nd.) | kom | 77 |  | 0
0
b. | odstranitev oken vel. 2,0 do 4,0 m2 | kom | 4 |  | 0
0
c. | odstranitev oken vel. preko 4,0 m2 | m2 | 29.892 |  | 0
0
0
10. | Pred pričetkom gradbenih del projektantom ni poznana smer in razporeditev obstoječih nosilcev v monta plošči. Mikrolokacijo odprtin bo potrebno ob sondiranju in statičnem nadzoru dokončno določiti na licu mesta. |  |  |  | 0
| Pri novih manjših prebojih bo potrebno izkoristiti razmike med nosilci. Za nove večje preboje določi statik način ojačitve odprtine glede na potek nosilcev. |  |  |  | 0
0
A. | Izvedba prebojev v nosilni plošči med 1. in 2. nadstropjem za elektroinštalacije |  |  |  | 0
0
a. | fi 50 mm | kom | 2 |  | 0
b. | fi 100 mm | kom | 2 |  | 0
0
0
B. | Izvedba prebojev v nosilni plošči proti strehi za strojne inštalacije |  |  |  | 0
0
a. | fi 100 mm | kom | 3 |  | 0
b. | fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
c. | fi 200 mm | kom | 5 |  | 0
d. | fi 300 mm | kom | 3 |  | 0
e. | 550x500 mm | kom | 1 |  | 0
f. | 350x350 mm | kom | 2 |  | 0
0
C | štemanje v plošči nad 1.nadstropjem za potrebe sanacije vodovodnih cevi in izvedbo omaric za ventile pod stropom je predvideno v popisu strojnih instalacij |  |  |  | 0
0
0
11. | Naprava horizontalnih prebojev v stenah za dovode mediev 2x fi 100 mm - ( hlajenje in ogrevanje) v fasadnih stenah |  |  |  | 0
| v zidani steni deb. 40 cm | kom | 2 |  | 0
0
0

## A.III. gradb
III. | Druga gradbena dela |  |  |  | 0
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Splošna opomba:
Pri postavkah pri katerih so potrebni za izdelavo delovni odri je potrebno v ceno postavk vključiti ceno potrebnih delovnih odrov.
| Vsi odri morajo biti izdelani po zahtevah varstva pri delu. |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Zapora na strehi na mestu porušenih zračnikov v sestavi:
- prodec
- ekstrudiran polistiren
- hidroizolacija
- sloji sanirane strehe
- OSB plošča
- Mineralna volna v debelini Monta strešne plošče
- Zapora s knaufom - vijačena v strop
| obračun po m2 popravljene površine odprtin. V ceni je potrebno upoštevati faktor povečane površine popravila in to, da so to manjše površine in sicer velikosti cca 0,40 - 1,20 m2/kom ( skupaj 12 kom) | m2 | 5.71 |  | 0
0
0
2. | Zidarsko popravilo na mestu porušenih parapetov, kjer se namesto oka izvede nova vrata na fasado (2x O1b) - 1x v 1. nadstropju |  |  |  | 0
| obračun po m2 popravljene špalete zidu deb. 40 cm | m2 | 1.44 |  | 0
0
0
3. | Popravilo fasade v 1. in 2. nadstropju | m2 | 5 |  | 0
0
4. | Zidarsko popravilo ometov po odstranitvi oken - popravilo špalet znotraj | m2 | 178.87 |  | 0
0
0
5. | Dozidava preklade nad okni na notranji strani s penobetonom vel. 15x10 cm pod stropom za montažo okna. V ceni zajeti tudi površinsko obdelavo dozidave. | m1 | 97.2 |  | 0
0
0
6. | Pomoč pri vzidavi in montaži klučavničarskih izdelkov in jeklenih konstrukcij - količina ocenjena | kg | 20 |  | 0
0
7. | Dobava in vgradnja kamnitega dela tlaka na mestu rušitve parapeta v 1. nd. širine 20 cm - kamen po vzorcu okenskih polic v etaži | m1 | 1.05 |  | 0
0
8. | Dobava in vgradnja notranjih kamnitih okenskih polic širine 22 cm v 2. nd. - po vzorcu ostalih okenskih polic v stavbi | m1 | 89.35 |  | 0
0
0
9. | Zapiranje odprtin v požarno odpornih zidovih z požarnoodpornim kitom po montaži inštalacij - količina ocenjena | kom | 4 |  | 0
0
0
10. | zidarska obdelava horizontalnih prebojev v stenah za dovode mediev 2x fi 100 mm - ( hlajenje in ogrevanje) v fasadnoh stenah |  |  |  | 0
| v zidani steni deb. 40 cm | kom | 2 |  | 0
0
11. | Komplet izdelava AB podstavka za podkonstrukcijo klimata na strehi vel. 130x50cm, višine 8 cm : |  |  |  | 0
| - AB podstavek postavljen na hidroizolacijo, C25/30, 0.11m3 | m3 | 0.11 |  | 0
| - Armaturna mreža Q257, S500 (1 kos), 45.2kg | kg | 45.2 |  | 0
0
0
12. | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik: |  |  |  | 0
| - vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih in inštalacijskih del |  |  |  | 0
| - vrtanja prebojev v opečnih in betonskih stenah, za potrebe razvodov inštalacij |  |  |  | 0
| - dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter ponovna zazidava utorov in prebojev |  |  |  | 0
| - transport elementov zaključnih gradbenih in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže |  |  |  | 0
| - zazidava odprtin in utorov od razvodov inštalacij |  |  |  | 0
| - ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem |  |  |  | 0
| Obračun po dejansko porabljenem času in materialu | ur | 20 |  | 0
| PK | ur | 10 |  | 0
| KV |  |  |  | 0
13. | Vgradnja inštalacijskih elementov v obrnjeno ravno streho, v postavki je zajeto:
- vgradnja pločevinastega ohišja za prehode inštalacij skozi streho
- v vogal med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo je položiti PU penjeni profil fi 3 cm
- toplotna izolacija debeline 5 cm, višine 35 cm
- zaključiti sloj prodca
- vertikalni zaključek hidroizolacijske folije okoli ohišja, razvite širine cca 60 cm, pritrjevanje na ohišje
- na vrhu, zaključek z alu letvico in tesnenje z trajno elastičnim kitom
Vse po detajlu
Obračun po kpl
a. | fi 100 mm | kom | 3 |  | 0
b. | fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
c. | fi 200 mm | kom | 5 |  | 0
d. | fi 300 mm | kom | 3 |  | 0
e. | 550x500 mm | kom | 1 |  | 0
f. | 350x350 mm | kom | 2 |  | 0
0
14. | Odstranitev svetlobne kupole, pokrivanje odprtine s OSB ploščo deb. 25mm in zapolnitev z 20 cm topl.izol. Izvedba Uv odporne HI + popravilo strehe + odporna proti pretečemu ognju - vel. odprtine cca 2,0 m2 | kom | 1 |  | 0
0
15. | Delovni odri za izvedbo vseh del morajo biti zajeti pri posameznih postavkah |  |  |  | 0
0

## A.IV. podloge
Podloge pod tlaki
Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del , ki so priloga temu popisu
Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo armiranih estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti ( plavajoči estriho). Uporabljeni materiali morajo ustrezati materialom iz projekta gradbene fizike.
V ceni estriha zajeti tudi mikroarmaturo
Nova podlaga se izvaja na obstoječo medetažno konstrukcijo po odstranitvi obstoječih tlakov
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Podna konstrukcija T1 - kot podlaga za PVC v sestavi:
- očiščenje podlage
- Zvočna izolacija - STIROESTRIH T 33/30 - elastificirane EPS plošče deb. 3 cm
- dodatna izolacija - FRAGMAT EPS 100 - plošče deb. 3 cm
| - mikroarmirani cementni estrih deb. 8 cm ( taka debelina estriha je potrebna zaradi zadostne požarne odpornosti medetažne konstrukcije) |  |  |  | 0
| obračun po m2 tlorisa tlaka T1 | m2 | 618.98 |  | 0
2. | Podna konstrukcija T2 - kot podlaga za KERAMIKO v sestavi:
- očiščenje podlage
- Zvočna izolacija - STIROESTRIH T 33/30 - elastificirane EPS plošče deb. 3 cm
- dodatna izolacija - FRAGMAT EPS 100 - plošče deb. 3 cm
| - mikroarmirani cementni estrih deb. 7 cm ( taka debelina estriha je potrebna zaradi zadostne požarne odpornosti medetažne konstrukcije) |  |  |  | 0
| obračun po m2 tlorisa tlaka T2 | m2 | 37.89 |  | 0
0

## B.I. jeklo in Rf
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska in Rf dela |  |  |  | 0
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Splošni opis:
Nosilne jeklene konstrukcije, v postavki je zajeto:
Izvajalec jeklene konstrukcije mora za vse elemente izdelati delavniške načrte, ki jih dati v potrditev projektantu in statiku.
Konstrukcija izdelana po dimenzijah in zahtevanih profilih iz statičnega računa in delavniških načrtov.
Izdelava, dobava in montaža konstrukcije z varjenjem
Konstrukcije mora biti zaščitena s temeljnim premazom pred montažo na epoxy osnovi in 2 slojema finalnega premaza debeline 90 mikronov v barvi RAL po izboru. Pred barvanjem mora RAL potrditi projektant.
Kompletno barvanje je potrebno vključiti v ceno konstrukcije
Vsi odri za izvedbo konstrukcije morajo biti vključeni v ceno.
V ceni zajeti tudi vsa sidra za vgrajevanje in pritrditev
Vse zunanje konstrukcije so vroče cinkane.
Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
Konstrukcijo izdelati po dimenzijah in zahtevanih profilih iz statičnega računa in delavniških načrtov.
v vseh postavkah je upoštevati izdelavo, dobavo in montažo.
v vseh postavkah je upoštevati izdelavo PZI projektov konstrukcije in delavniških načrtov za vse postavke ključavničarskih del.Pred izdelavo konstrukcije mora načrte potrditi statik in obvezno odgovorni projektant.
Konstrukcijsko jeklo je kvalitete S 235 JR, vijaki so kvalitete 8.8-10.9, zvari so I. kvalitete.
Vse količine konstrukcij v kg so ocenjene in bodo točno znane po izdelavi delavniških načrtov
V ceni jeklene konstrukcije mora biti zajeta izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov, z vsemi transporti in dvigi na mesto vgraditve in z vsemi potrebnimi zaščitnimi premazi.
0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije iz kovinskih pohištvenih profilov. Minizirano.
a. | ojačitve v knauf stenah za odsesovalne naprave za slino pod stropom prostorov tehnike 1 in 2, pripraviti jekleno podkonstrukcijo in konzole, v popise kg (2 x 150 kg, jekla, pohištvene cevi) | kg | 300 |  | 0
0
b. | ojačitve v knauf stenah za konzole za računalniške monitorje | kg | 112.5 |  | 0
0
c. | ojačitve v knauf stenah za konzole za tv na hodnikih | kg | 50 |  | 0
0
d. | ojačitve v knauf stenah za viseče elemente opreme | kg | 619 |  | 0
0
0
2. | Demontaža in ponovna montaža jeklene traverze, (ev. podaljšanje) v operacijski sobi za montažo operacijske luči, mikrolokacija bo določena s strani dobavitelja zobnega stola na licu mesta + 2 stebriča, h=2.97m + ev. menjalnik d=1,50m | kom | 1 |  | 0
0
3. | Komplet izdelava podkonstrukcije garderobnih klopi – C konzole, vijačene v tlak, vertikala in horizontalne povezave skrite znotraj mavčno kartonskih sten. Izvajalec mavčno kartonskih sten mora pred postavitvijo stene poskrbeti za montažo ogrodja konzolnih klopi. - za 38,30 m1 |  |  |  | 0
| Za 51 kom konzol (43+35+43cm) iz pohištvene cevi 40/60mm in povezovalnikov različnih dolžin iz cevi 60/60 mm |  |  |  | 0
| Detajl v projektu opreme |  |  |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža konzol z vsemi plastmi potrebnega premaza - PozK5 | kg | 596.7 |  | 0
0
3a. | Leseni del klopi skupne dolžine cca 40 m ni predmet tega popisa. Klopi bodo zajete v popisu Opreme |  |  |  | 0
0
0
4. | Ojačitve v knauf stenah za montažo dveh pultov za vgradne umivalnike v javnih sanitarijah in za 2x2xodsesovalnik, pripraviti jekleno podkonstrukcijo in konzole, v popise kg (2 x 150 kg, jekla, pohištvene cevi) | kg | 300 |  | 0
0
0
5. | ojačitve v knauf stenah za montažo nap | kg | 250 |  | 0
0
0
6. | Podkonstrukcija klimata na strehi: |  |  |  | 0
| Vzdolžna nosilca HEA120, 4 prečni nosilci HEA120, stebri kvadratne cevi RQ100/100/5, spodaj dva podstavka iz AB 130/50/8cm– skica v prilogi |  |  |  | 0
| - Jeklo S235 J0, vročecinkano, 440kg |  |  |  | 0
| - Sidra Triglav, TSA M12, 16kom |  |  |  | 0
| - AB podstavek postavljen na hidroizolacijo, C25/30, 0.11m3 ( zajeto v gradbenih delih) |  |  |  | 0
| Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni |  |  |  | 0
| obračun po kom | kom | 1 |  | 0
0
0
7. | Podest: v 2. nadstropju: |  |  |  | 0
| Zunanji obod NPU80, dve diagonali RQ40/40/3, znotraj podesta cevi RQ40/40/3, čez ekspandirana pločevina – skica v prilogi |  |  |  | 0
| Ograja – stojke 3 kom RQ40/40/3, ročaj zgoraj RQ40/40/3 na konceh sidrano v zid/dimnik, vmesne horizontale RQ20/20/2 |  |  |  | 0
| - Jeklo S235 J0, vročecinkano, 120kg |  |  |  | 0
| - Sidra Triglav, TSA M12, 10kom (sidra za beton – število predvidevamo, ker ne vemo kje je beton, kje zidan zid) |  |  |  | 0
| - Sidra HILTI HIT HY-70, M12, 8kom (sidra za opeko) |  |  |  | 0
| - Ekspandirana pločevina cca. 1.2m2, po katalogu proizvajalca, maksimalo podpiranje 35cm |  |  |  | 0
| Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni |  |  |  | 0
| obračun po kom | kom | 1 |  | 0
0
0
8. | Izdelava, dobava in montaža drobnih ključavničarskih izdelkov | kg | 20 |  | 0
0

## B.II.lesena vrata+ max
II. | Notranja lesena vrata |  |  |  | 0
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
0
Opomba:
| Vse po shemah vrat |  |  |  | 0
Vse elemente je izdelati po načrtu projektanta.
Vse mere je pred izdelavo preveriti na objektu.
Za potrebe montaže mora izvajalec v ceni upoštevati svoje delovne odre.
V vseh postavkah je upoštevati izdelavo, dobavo in vgrajevanje vrat , sten in priključitev na elektriko po potrebi
Vse morebitne spremembe mora potrditi odgovorni projektant in nadzor.
V ceni vseh postavk kovinskih elemetov vrat je upoštevati finalno pleskanje v tonu in barvi po izbiri projektanta.
Število vratnih nasadil mora biti ustrezno teži vratnih kril.
Pred izdelavo mora število nasadil potrditi projektant ali nadzor.
| Izvajalec pripravi vse izreze za montažo rešetk in zračnih kanalov, ki jih predpisuje projekt instalacij. |  |  |  | 0
| Za vsa okna in vrata mora izvajalec izdelati delavniški načrt, ki ga potrdi projektant. |  |  |  | 0
| Vsa evakuacijska vrata so vezana na požarno centralo, tako da se v primeru požara avtomatsko odpirajo in ostanejo odprta, oziroma se odklenejo |  |  |  | 0
Vsa požarna vrata, morajo imeti ustrezen atest.
VRATA
v ceni vseh postavk je zajeto:
- Vsa vrata , za katera je zahtevana zvočna zaščita, morajo imeti ustrezne ateste in morajo ustrezati zahtevam akustičnega elaborata.
- za vsa vrata mora izvajalec izdelati delavniške načrte in jih predložiti projektantu in naročniku v potrditev.
- izvajalec mora mere vzeti in preveriti na mestu
- Izvajalec dobavi material ter pripravi vse izreze za montažo rešetk in zračnih kanalov, ki jih predpisuje projekt inštalacij.
- izvajalec spodreže vrata tam, kjer je to predpisano s projektom strojnih inštalacij
- V ceni je upoštevati dobavo in vgrajevanje ustreznega kovinskega podboja po zahtevah iz projekta.( podboj dobaviti po debelini stene debelini stene ) - po shemi
- Podboji so kovinski za mavčno steno - suhomantažni
- Podboji so zaščiteni z temeljno barvo, pred finalnim pleskanjem je popraviti poškodovano temeljno barvo.
- V ceni je upoštevati finalno pleskanje podbojev v po izboru projekltanta.
- Dobava in montaža ustreznega tipskega satiniranega okovja, tri komade po višini.
- kljuka Alu standardna po izbiri projektanta
- ključavnica cilindrična na trojni zatič in 3x zatrep, z ustreznimi podboji , tesnili, talnimi zaskočniki in samozapirali.
- samozapiralo ustrezne kvalitete in z možnostjo nastavitve jakosti.
- Vsa vrata je izdelati po shemi vrat.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Lesena vrata obložena z laminatom |  |  |  | 0
| - vse po splošnem opisu vrat |  |  |  | 0
| - jeklen podboj barvan z akrilno barvo po izbiri |  |  |  | 0
| - Vratno krilo je izdelano iz lesene panelne konstrukcije z masivnimi zaključki, oblečeno v laminat B1, ravno rezano |  |  |  | 0
nekatera vrata so zvočnoizolativno - po popisu in shemi
- tesnilo v podboju, težko gorljivo, enake barve kot podboj
| - standardno okovje |  |  |  | 0
| - trojna nasadila |  |  |  | 0
| - INOX standardna kljuka po izboru (razen, če je drugače navedeno v shemi) |  |  |  | 0
| - ključavnica po shemi |  |  |  | 0
| - samozapiralo po shemi |  |  |  | 0
mera je zidarska mera vrat
a. | V1 vel. 100x205 cm -
- WC zatič
- v krilu znak za sanitarije - v krilu 2x izrez za prezračevalno mrežico vel. R1=425x125 mm
- pripira
| obračun po kom vrat - WC invalidi | kom | 1 |  | 0
0
b. | V1n vel. 100x205cm +47cm nadsvetloba - |  |  |  | 0
| - nadsvetloba zasteklena z zvočno izolativnim prozornim steklom |  |  |  | 0
| - cilindrična ključavnica - gumb na strani hodnika |  |  |  | 0
| - akustična zaščita R'wmin = 33 dB - spustljiva metlica na spodnjem robu vrat |  |  |  | 0
| obračun po kom vrat - vhodi v ordinacije in pisarne | kom | 18 |  | 0
0
b. | V1n-l vel. 100x205cm +47cm nadsvetloba - |  |  |  | 0
| - v krilu izrez za prezračevalno mrežico vel. R2=525x325 mm |  |  |  | 0
| - nadsvetloba zasteklena z zvočno izolativnim prozornim steklom |  |  |  | 0
| - cilindrična ključavnica vezana na elektriko in domofon, gumb na strani hodnika |  |  |  | 0
| - akustična zaščita R'wmin = 33 dB - spustljiva metlica na spodnjem robu vrat |  |  |  | 0
| obračun po kom vrat - laboratorij | kom | 1 |  | 0
0
c. | V2 vel. 90x205cm - |  |  |  | 0
| - v krilu znak za sanitarije - v krilu izrez za prezračevalno mrežico vel. 2xR1=425x125 mm, 2xR2=525x325mm, 1x nič |  |  |  | 0
| - pripira |  |  |  | 0
| - cilindrična ključavnica - sistemski ključ - gumb na strani hodnika 1x |  |  |  | 0
| obračun po kom vrat - sanitarije, večnamenski prostor | kom | 5 |  | 0
0
c. | V2n vel. 90x205cm +47cm nadsvetloba - |  |  |  | 0
| nadsvetloba zasteklena z navadnim prozornim steklom |  |  |  | 0
| cilindrična ključavnica |  |  |  | 0
| obračun po kom vrat - garderoba, sterilni mat. nečisto | kom | 3 |  | 0
0
b. | V2p vel. 90x205cm - |  |  |  | 0
| - požarnoodporna vrata El60 |  |  |  | 0
| - cilindrična ključavnica |  |  |  | 0
| samozapiralo |  |  |  | 0
| - akustična zaščita R'wmin = 33 dB - spustljiva metlica na spodnjem robu vrat |  |  |  | 0
| obračun po kom vrat - tehnika | kom | 2 |  | 0
0
b. | V3n vel. 80x205cm +47cm nadsvetloba - |  |  |  | 0
| - nadsvetloba zasteklena z zvočno izolativnim prozornim steklom |  |  |  | 0
| - cilindrična ključavnica vezana na elektriko in domofon, gumb na strani hodnika |  |  |  | 0
| - akustična zaščita R'wmin = 33 dB - spustljiva metlica na spodnjem robu vrat |  |  |  | 0
- 1 kom vrat v garderobo iz hodnika brez tesnila
| obračun po kom vrat - garderoba, umivalnica | kom | 3 |  | 0
0
0
13. | Dobava in montaža notranjih drsnih vrat v kaseti v mavčnem zidu v postavki je zajeto: |  |  |  | 0
| - kovinski vgradni podboj in kaseta ( kot LOGO) , opleskan po izboru arhitekta |  |  |  | 0
| - Vratno krilo je izdelano iz lesene panelne konstrukcije z masivnimi zaključki, oblečeno v laminat B1, ravno rezano |  |  |  | 0
| - vtopljeno držalo po izboru projektanta |  |  |  | 0
| - ključavnica za drsna vrata - sistemski ključ |  |  |  | 0
| - vodilo nad vrati, brez pripire |  |  |  | 0
| - akustična zaščita R'wmin = 33 dB - fiksna metlica na spodnjem robu vrat |  |  |  | 0
| - zvočna tesnila |  |  |  | 0
| izmera je zidarska mera |  |  |  | 0
| vse po shemi vrat |  |  |  | 0
0
| V4 - vel. 90x205 cm - računalnica, fasetirnica, modeloteka | kom | 3 |  | 0
0
0
14. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih sten kot "MAX" med WC kabinami -RAL po izboru |  | 0 |  | 0
| - stena izdelana iz polne laminatne plošče deb. 10 mm, barve po izboru arhitekta in okoli obdana z Alu profilom, barve RAL po izboru |  | 0 |  | 0
| - pritrjevanje MAX sten uskladiti s sistemom gips kartonskih sten sanitarij - eventuelno so potrebni dodatni profili v stjenah. |  | 0 |  | 0
| Stene so namješčena 10 cm nad tlemi |  |  |  | 0
| - Vrata so izdelana iz polne max plošče d=10mm, s pripadajočim okovjem, barva po izboru |  |  |  | 0
| - v pripiro je vgrajen gumi profil za blaženje pri zapiranju vrat. |  | 0 |  | 0
| - Velikost vrat 70x195 cm |  | 0 |  | 0
| - Vrata so namješčena 10 cm nad tlemi |  | 0 |  | 0
| - WC zapiralo. Kljuka skladno s sistemom |  | 0 |  | 0
| mere obvezno kontrolirati na licu mesta |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
a. | stena SaS1 - sanitarije moški sestavljena iz: |  | 0 |  | 0
| stena vel. 201x205 cm vključno z vrati 2x 65x205 cm + 2x predelna stena 120x205cm | kom | 1 |  | 0
0
b. | stena SaS2 - sanitarije ženske sestavljena iz: |  | 0 |  | 0
| stena vel. 266x205 cm vključno z vrati 2x 65x205 cm + 1x predelna stena 120x205cm | kom | 1 |  | 0
0
c. | stena SaS3 - sanitarije čakalnica sestavljena iz: |  | 0 |  | 0
| stena vel. 150x205 cm vključno z vrati 1x 65x205 cm | kom | 1 |  | 0
0
0

## B.III.knauf+strop
III. | Dela iz mavčno kartonskih plošč in spuščeni stropi |  |  |  | 0
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Splošna opomba upoštevana v vseh montažnih delih sten in stropov
Ves vgrajeni material mora biti original proizvajalca KNAUF.Vsa vgrajena podkonstrukcija mora biti original tipska. Vsa montaža se vrši po navodilu proizvajlaca in mora ustrezati predpisanim standardom.
Debelino in število obloženih knauf plošč je izdelati po navodilu proizvajalca, tako , da ustreza stabilnosti stene.
Izdelati je vse predpisane original ojačitve za pritrditev sanitarnih in ostalih elementov po zahtevah inštalaterjev in dobaviteljev opreme
Vso nosilno konstrukcijo je sidrati v AB stropove ali na podkonstrukcijo po navodilu proizvajlaca.
Pri montažnih stropovih je upoštevati original podkonstrukcijo montirano v rastru , ki jo zahteva dobavitelj.
V ceni je upoštevati vse izreze za inštalacije, luči, odprtine za vrata.
V ceni je upoštevati izdelavo revizijskih odprtin po navodilu inštalaterjev.
V ceni je upoštevati bandažiranje stikov po navodilu proizvajlaca.
Upoštevati je bandažiranje stikov med montažnimi elementi in zidanimi ali betonskimi stenami in stropovi.
Pri montaži luči je po potrebi upoštevati ojačitve zaradi teže luči.
Vse robove je ojačati z tipskimi kotnimi profili.
Upoštevati je ves pritrdilni material.
Izvajalec del mora dostaviti vse potrebne ateste in potrebni statični izračun za stene in stropove.
Vse stene so izolirane z novotermom , debelina izolacije je min.5 cm odvisno od debeline stene.
Zvočna izoliranost 52 dB.
V ceni je upoštevati delovne odre ali lestve.
Vse montažne stene je do višine 50 cm izdelati z vodoodpornimi ploščami, da se prepreči dvig vlage iz estrihov v stene.
Stene je polagati na tipske izolacijske trakove
| Splošni opis za vse elemente iz mavčno kartonskih plošč: |  |  |  | 0
- enojna ali dvojna nosilna pocinkana podkonstrukcija in eventuelno potrebne dodatne ojačitve z jeklenimi "HOP" profili, Ob postavitvi sten je potrebno vgrajevati jeklene ojačitve in podkonstrukcije skladno z navodili statika, načrtih instalacij in načrtu opreme. Mikrolokacije bodo določene na licu mesta.
- dodatni pocinkani profili za pritrjevanje vrat
- mavčno kartonske plošče kvalitete po popisu, debeline 12,5 mm, po dve obojestransko
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- bandažiranje in kitanje stikov med mavčno kartonskimi ploščami
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi stenami in drugimi konstrukcijami objekta
vsi stiki med gips in ostalimi konstrukcijami morajo biti tesnjene z visokokvelitetnim trajnoelastičnim kitom.
Obračun po m2 stene ali stropa - odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo
A. | Montažne mavčno kartonske predelne stene debeline po popisu, stene višine po popisu, v postavki je zajeto:
- enojna nosilna pocinkana podkonstrukcija in eventuelno potrebne dodatne ojačitve z jeklenimi "HOP" profili
- dodatni pocinkani profili za pritrjevanje vrat
- mavčno kartonske plošče kvalitete po popisu, debeline 12,5 mm, po dve na vsako stran, pritrjene na nosilno podkonstrukcijo po celi višini
- izolacijski sloj med ploščami, za zvočno izoliranost 52 dB
- izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov
- bandažiranje in kitanje stikov med mavčno kartonskimi ploščami
- bandažiranje in kitanje stikov med montažnimi stenami in drugimi konstrukcijami objekta
- gips stena se na vrhu zaključi z UA profilom, kjer se ne izvaja do strehe objekta, ampak se samo fiksira v strešno konstrukcijo
- izvedba vogalov z tipskimi plastičnimi vogalniki sistema
- vsa stikovanja s trajnoelastičnim kitom
- upoštevanje, da so v določenih stenah pri tleh pred montažo mavčnih sten že zmontirane kovinske konzole za klopi - C konzole, vijačene v tlak. Izvajalec mavčnih sten mora pred postavitvijo stene poskrbeti za montažo konzolnih klopi.
Obračun po m2 stene - odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Montažna predelna stena višine do 4,0 m iz gips plošč STANDARDNE kvalitete |  |  |  | 0
upoštevati vse iz opisa za stene
a. | GIPS stena Deb. 15 cm | m2 | 632.112 |  | 0
0
b. | GIPS stena Deb. 10 cm | m2 | 9.048 |  | 0
0
2. | DODATEK ( samo razlika v ceni) za enostransko VLAGOODPORNO ploščo v steni - na mestih umivalnikov. Plošča po celi višini prostora |  |  |  | 0
| obračun po površini vlagoodporne plošče | m2 | 198.12 |  | 0
0
0
3. | Montažna predelna stena višine do 4,0 m iz vlagoodpornih gips plošč ( obojestransko je zunanja plošča vlagoodporna po celi višini) |  |  |  | 0
| upoštevati vse iz opisa za stene |  |  |  | 0
0
a. | GIPS stena VLAGOODP. Deb. 10 cm | m2 | 23.868 |  | 0
0
b. | GIPS stena VLAGOODP. Deb. 20 cm | m2 | 10.92 |  | 0
0
0
4. | Montažna predelna stena višine do 4,0 m iz ognjevarnih gips plošč v sestavi: |  |  |  | 0
| - upoštevati vse iz opisa za stene |  |  |  | 0
| - robovi in spoji teh sten z ostalimi konstrukcijami se kitajo z ognjeodpornim kitom, ki v slučaju požara ekspandira |  |  |  | 0
0
a. | GIPS stena POŽARNA. Deb. 15 cm | m2 | 42.276 |  | 0
0
b. | požarni stik - kitanje z ognjeodpornim kitom, ki v slučaju požara ekspandira ( horizontalni stik s tlemi in s sstropom in vertikalni stiki z drugimi stenami) | m1 | 52.06 |  | 0
0
0
5. | Izdelava enostranske zapore iz mavčnokartonskih plošč na podkonstrukciji iz plošč standardne kvalitete z vsemi pogoji splošnih opisov |  |  |  | 0
| - enojna nosilna pocinkana podkonstrukcija in eventuelno potrebne dodatne ojačitve z jeklenimi "HOP" profili |  |  |  | 0
| - mavčno kartonske plošče kvalitete po popisu, debeline 12,5 mm |  |  |  | 0
0
| GIPS obloga STANDARDNE kvalitete odmaknjene od stene cca 15 cm | m2 | 2.5245 |  | 0
0
0
6. | dodatek za izdelavo NIŠE ZA OMARICO v klasični steni deb. 22 cm VEL. cca 1,0x2,75 m | kom | 3 |  | 0
0
0
7. | Izdelava prostostoječe stene za montažo sanitarne opreme v višini 120 cm, oddaljena od stene 20 cm, v postavki je zajeto: |  | 0 |  | 0
| - enojna nosilna pocinkana podkonstrukcija višine 120 cm, na vrhu za horizontalno mavčno kartonsko oblogo |  | 0 |  | 0
| - dodatni profili za pritrjevanje umivalnika ali wc školjke ali kotlička (konstrukcijo za pritrditev dobavi inštalater) |  | 0 |  | 0
| - mavčno kartonske plošče debeline 12,5 mm, ena plošča vlagoodporna, vertikalna obloga in obloga horizontalne police širine 20 cm |  | 0 |  | 0
| - izolacijski sloj za zvočno izoliranost 40 dB |  | 0 |  | 0
| - izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov |  | 0 |  | 0
| Obračun po m2 razvite površine obloge (120+20 cm) | m2 | 13.3 |  | 0
0
0
8. | Montaža ojačitvenih profilov v gipskartonskih stenah in |  |  |  | 0
| nosilna podkonstrukcija za pritrditev elementov na montažne mavčno kartonske pregradne stene, samo vgradnja, dobava je zajeta v načrtu inštalacij |  |  |  | 0
| Elemente dobavi strojnik |  |  |  | 0
0
a. | Nosilna podkonstrukcija za pritrditev WC školjk in kotličkov na montažne mavčno kartonske pregradne stene | kom | 7 |  | 0
0
b. | Nosilna podkonstrukcija za pritrditev umivalnikov na montažne mavčno kartonske pregradne stene | kom | 4 |  | 0
0
c. | Nosilna podkonstrukcija za pritrditev pisoarjev na montažne mavčno kartonske pregradne stene | kom | 1 |  | 0
0
0
9. | Izdelava obešenega stropa iz gipskartonskih plošč na različnih višinah pritrjen na obstoječo betonsko konstukcijo in na jekleno konstrukcijo v ta namen v sestavi: |  |  |  | 0
| - nosilna pocinkana podkonstrukcija, višina obešanja je po projektu pritrjevanje na strešno konstrukcijo |  |  |  | 0
| - mavčno kartonske plošče standardne kvalitete, debeline minimalno 2x12,5 mm |  |  |  | 0
| - izvedba vertikalnih prehodov različnih višin stropa po potrebi |  |  |  | 0
| - izvedba robov s standardnimi alu kotniki |  |  |  | 0
| - izdelava odprtin v mavčno kartonskih ploščah, za vgradnjo inštalacijskih elementov, po načrtu inštalacij |  |  |  | 0
| - montažno demontažni pokrovi velikosti 300x300 mm, za kontrolo instalacij |  |  |  | 0
| - bandažiranje in izravnava stikov med ploščami in na stiku s steno |  |  |  | 0
| - slikanje z disperzijsko barvo je zajeto v posebni postavki |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlorisa stropa |  |  |  | 0
0
a. | knauf strop na višini 262 cm od gotovega tlaka | m2 | 26.66 |  | 0
b. | knauf strop na višini 252 cm od gotovega tlaka | m2 | 13.63 |  | 0
c. | knauf strop na višini 267 cm od gotovega tlaka | m2 | 10.03 |  | 0
d. | knauf strop na višini 272 cm od gotovega tlaka | m2 | 6.46 |  | 0
0
e. | knauf strop na višini 282 cm od gotovega tlaka | m2 | 577.37 |  | 0
0
f. | vertikalni prehodi in zapore knauf stropov na različnih višinah na kovinski podkonstrukciji. Višine preskokov so od 15 do 30 cm. Morebitno ojačanje podkonstrukcije mora biti zajeto v enotni ceni te postavke | m2 | 14.142 |  | 0
0
g. | dobava in montaža tipskih odprtin v stropu vel. 30x30 cm |  |  |  | 0
| za strojne inštalacije | kom | 31 |  | 0
| za elektro inštalacije | kom | 9 |  | 0
0
0
10. | Izdelava zapore v stropu okoli obstoječih svetlobnih kupol elipsaste oblike ( r = 140 - 160 cm) |  |  |  | 0
| vertikalne zapore je cca 40 cm, stik z obstoječo konstrukcijo se izvede z Alu profilom |  |  |  | 0
| - upoštevati vse iz opisa za spuščene stropove |  |  |  | 0
| izmera je kom zapore elipsaste oblike | kom | 2 |  | 0
0
0
11. | Izdelava obešenega stropa iz prešanih mineralnih vlaken na višini 267 cm od tal v sestavi: |  |  |  | 0
| - nosilna pocinkana podkonstrukcija, višina obešanja 30 cm pritrjevanje na strešno konstrukcijo |  |  |  | 0
| - polnila so ploče iz prešanih mineralnih vlaken velikosti 60x60 cm, horizontalni nosilni profili so vgrajeni vidno ( kot DUNE ARMSTRONG ali drugi z enakimi karakteristikami) |  |  |  | 0
| - izdelava odprtin v polnilih, za vgradnjo inštalacijskih elementov, po načrtu inštalacij |  |  |  | 0
| - izvedba robov s standardnimi alu kotniki |  |  |  | 0
| - serijski profil za stikovanje med stropom in steno |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlorisa stropa |  |  |  | 0
0
| armstrong strop na višini 267 cm od gotovega tlaka | m2 | 32.95 |  | 0
0
12. | Izdelava spuščenega stropa iz PROMAT plošč v prostoru Tehnika 1 |  |  |  | 0
| - upoštevati vsa pravila gipskartonskih stropov |  |  |  | 0
| - promat plošče - požarne odpornosti 60 minut |  |  |  | 0
| Obračun po m2 tlorisa stropa in vertikalne zapore | m2 | 1.05 |  | 0
0
0

## B.IV.okna+stekl stene+alu dela
IV. | Alu dela - zastekljene stene, zunanja vrata in notranja okna
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe.
Izvajalec je dolžan v skladu s pravilnikom stroke preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v tehnični dokumentaciji in naročnika opoziriti na napake, ki jih opazi.
Proizvajalec aluminijskih profilov in pločevine mora skupaj z materialom dati atest o kvaliteti proizvodov, iz katerih se izdeluje fasadna konstrukcija in ostali elementi fasade.
Aluminijski in jekleni profili in pločevina morajo biti površinsko obdelani z barvanjem z elektrostatsko nanešeno barvo v prahu v tonu po izbiri projektanta. Površinska obdelava mora biti izvedena enako kot izbran vzorec, ki je potrjen s strani projektanta. Ton površinske obdelave mora biti enakomeren in brez napak in je po izbiri projektanta.
Okovje za vsa okenska krila, mora biti ustrezno glede na način odpiranja, ustrezne nosilnosti in sestavljeno iz spon okoli katerih se okensko krilo odpira in olive. Vse okovje mora biti izdelano iz materiala visoke kvalitete.
Pred dobavo in montažo steklenih sten, oken in senčil je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta, povzeti tip, vgradnjo in barvo oken v spodnjih etažah objekta, ki so že prenovljene ( enake barve oken, polic, senčil….)
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
0
0
1. | Izdelava, dobava in suhomontaža notranje steklene stene v Alu prašno barvanih okvirjih bele barve |  |  |  | 0
| Pred dobavo in montažo steklenih sten in senčil je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta, povzeti tip, vgradnjo in barvo v spodnjih etažah objekta, ki so že prenovljene ( enake barve oken, poli, senčil….) |  |  |  | 0
| - zasteklitev z zvočno izolacijskim steklom |  |  |  | 0
| - spodnji del so dvokrilna vrata vel. 344x205 cm na zaklepanje |  |  |  | 0
| - levo in desno sta fiksni zasteklitvi , |  |  |  | 0
| - zgornja tri okna se odpirajo na ventus preko palice ob robu okna |  |  |  | 0
| - senčila: vgrajene mini žaluzije v prostoru sejne sobe |  |  |  | 0
| vse po shemi |  |  |  | 0
0
| stena SS1 skupne vel. 344x287 cm od tega vrata 344x205 cm | kom | 1 |  | 0
0
0
2. | Izdelava, dobava in suhomontaža notranje steklene stene v jeklenih prašno barvanih okvirjih bele barve, vgrajene požarnoodporno |  |  |  | 0
| Pred dobavo in montažo steklenih sten je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta, povzeti tip, vgradnjo in barvo v spodnjih etažah objekta, ki so že prenovljene |  |  |  | 0
| - vse zastekleno s požarnoizolativnim, požarno odpornim steklom, EI 90 |  |  |  | 0
- stik med zasteklenim poljem in zidano konstrukcijo je potrebno ustrezno požarno in dimotesno tesniti
0
| ENO POLJE |  |  |  | 0
| VRATA: skupne vel. 200x205 cm |  |  |  | 0
| - odpiranje: dvokrilna vrata ( desna vel. 125x205cm in leva 65x205 cm, opremljena skladno z zahtevami smernice SZPV-CFPA-E. |  |  |  | 0
| - Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode, DODATNI TEKST S STR.16 |  |  |  | 0
| - steklo požarnoizolativno, požarna Odpornost 30 minut, certifikat EI2 30 C3 |  |  |  | 0
| - samozapiralo |  |  |  | 0
| - na notranji strani ( stran bega) antipanik kljuka |  |  |  | 0
| - na zunanji strani kljuka po izboru |  |  |  | 0
| NADSVETLOBA nad vrati: |  |  |  | 0
| tri polja stekla v Alu okvirju vel. 200x82 cm |  |  |  | 0
0
| TRI POLJA |  |  |  | 0
| VSAKO POLJE skupne vel. 190x205 cm - montirana med betonskimi stebri |  |  |  | 0
| 12 zasteklenih polj v Alu prašno barvanih okvirjih bele barve |  |  |  | 0
| vse po shemi |  |  |  | 0
| stena SS2: |  |  |  | 0
a. | stena z vrat skupne vel. 200x285 cm | kom | 1 |  | 0
0
b. | fiksna stena skupne vel. 190x285 cm | kom | 3 |  | 0
0

## B.V.keramika
V. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
0
Splošni opis - v ceni je upoštevati:
Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, predvidenih za polaganje na objektu. Oblaganje se lahko začne po potrditvi vzorcev.
Polaganje keramičnih ploščic mora ustrezati normi SIST.
Vse vgrajene ploščice morajo biti I. kvalitete, skladno z naslednjimi standardi:
keramične ploščice: SIST EN 45014, SIST EN ISO 10545, ISO 13006
lepila: SIST EN 1308, SIST EN 1322, SIST EN 1324, SIST EN 1346, SIST EN 1347,
SIST EN 1348, SIST EN 12002
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. 3/2003.
Keramične ploščice predvidene za vgrajevanje na objektu morajo biti nove (neuporabljene ploščice morajo biti I. kvalitete in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Robovi ploščic morajo biti ostri, paralelni, površina ploščic ravna in morajo biti nepoškodovane
Ploščice ne smejo vsebovati soli in ostale škodljive snovi
Površina mora biti gladka in brez mehurčkov
Spodnja površina mora biti taka, da je primerna za vgrajevanje
Vse ploščice morajo biti enakih kalibrov in iste nianse v posameznem prostoru
Ploščice ne smejo prekoračiti mejo vpijanja vode na površini, katera je predvidena s standardom za posamezno vrsto
Ploščice morajo po fizikalnih, kemičnih in mehaničnih lastnostih ustrezati namenu uporabe
Dovoljena je uporaba samo tistih lepil za keramične ploščice, za katera proizvajalec keramičnih ploščic navaja da so le-temu namenjena.
Lepilo ne sme izzivati nikakršnih škodljivih posledic vsled stikovanja keramične obloge s podlogo in lepilom. Tlačna trdnost lepila ne sme biti manjša kot trdnost podloge.
Masa za polnjenje stikov se uporablja za polnjenje stikov med keramičnimi ploščicami med seboj, dilatacijskih stikov in stikov keramične obloge s stenami in tlaki. Po kvaliteti mora masa za polnjenje stikov mora biti take kvalitete, da gotova keramična obloga sten ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja, odporna proti vlagi in kislinam.
Izdelati je predpisane dilatacije s tipskimi dilatacijskimi profili in dilatacije kitati z TIO kitom
V ceni je upoštevati sprotno čiščenje položen tal.
- izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim PVC rondec profilom (kot tipa SCHLUTER ali drug z istimi karakteristikami)
Izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov
V ceni postavk je upoštevati potrebne delovne odre.
Projektant si pridržuje pravico izbire druge keramike v enkem nabavnem razredu.
Pred polaganjem mora vso keramiko potrditi projektant
TLAKI - opombe
Izvedba tlaka , keramika gres ploščice, velikosti ploščic, barva in tip po izbiri projektanta, skupna debelina vseh slojev tlaka je 2 cm, v postavki je zajeto:
V ceni je potrebno upoštevati:
- vse iz splošnega opisa za keramiko +
- čiščenje pripravljene podlage, odstranjevanje umazanije in nekompaktnih delcev in razmastitev
- podložnim sloj - izravnalna masa za doseganje projektirane višine, debeline cca 10 mm, polaganje na že izveden ab ploščo ( kot ULTRAPLAN MAXI proizvajalca MAPEJ ali drugo z istimi karakteristikami)
- keramika po popisu
- polaganje v cementno lepilo v sloju debeline 0,5 cm razreda C2TE po EN 12004 (kot KERAFLEX MAXI ali drug material z istimi karakteristikami)
- fugiranje stikov, masa odporna na kisline in kemikalije (kot KERAPOXY P, proizvajalca MAPEI ali drugo z istimi karakteristikami), barva usklajena z barvo keramičnih ploščic
- izrezovanje ploščic za preboje instalacijskih elementov in ob stiku s steno
- stenske obrobe višine 10 cm, gornji rob ne me biti rezan
Obračun po m2 tlaka
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Keramika tlaka T2 - SANITARIJE
v sestavi:
- vsi opisi iz opombe za keramične tlake
- očiščenje podloge
- podložnim sloj - izravnalna masa za doseganje projektirane višine, polaganje na prej izveden estrih ( kot UZIN NC 170 ali drugo z istimi karakteristikami)
- lepilo
- tip keramike gres po izbiri ustrezne protidrsne kvalitete, deb. 1,0 cm
a. | obračun po m2 tlak T2 - SANITARIJE | m2 | 32.94 |  | 0
0
b. | PVC zaokrožnice na tlaku T2 SANITARIJE | m1 | 50.1 |  | 0
0
0
2. | Keramika tlaka T2a - TEHNIČNI PROSTORI |  |  |  | 0
| v sestavi: |  |  |  | 0
| - vsi opisi iz opombe za keramične tlake |  |  |  | 0
| - očiščenje podloge po odstranitvi starega tlaka |  |  |  | 0
| - podložnim sloj - izravnalna masa za doseganje projektirane višine |  |  |  | 0
| - lepilo |  |  |  | 0
| - tip keramike gres po izbiri ustrezne protidrsne kvalitete, deb. 1,0 cm |  |  |  | 0
a. | obračun po m2 tlak T2a - TEH.PROSTORI | m2 | 4.95 |  | 0
0
b. | PVC zaokrožnice na tlaku T2a TEHN.PROSTORI | m1 | 12.2 |  | 0
0
c. | Izdelava nizkostenske obrobe tlaka ( kjer ni stenske obloge iz keramike), višine 10 cm, naslonjen na pvc zaokrožnico, gornji rob ploščice mora biti originalen, ne sme biti rezan |  |  |  | 0
| obroba na tlaku T2a | m1 | 12.2 |  | 0
0
3. | Vzidava talnih sifonov v sanitarijah | kom | 6 |  | 0
0
4. | Obloga sten s keramičnimi ploščicami, v postavki je zajeto: |  |  |  | 0
| - keramične ploščice, I. kvalitete, loščene površine |  |  |  | 0
| - polaganje v lepilo, stiki širine 2 mm |  |  |  | 0
| - izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov |  |  |  | 0
| - izvedba stikov na vertikalnih vogalih s serijskim PVC rondec profilom (kot tipa SCHLUTER ali drug z istimi karakteristikami) |  |  |  | 0
| - fugiranje stikov, masa odporna na kisline in kemikalije (kot KERAPOXY P, proizvajalca MAPEI ali drugo z istimi karakteristikami), barva usklajena z barvo keramičnih ploščic |  |  |  | 0
| - Obloga stene s keramičnimi ploščicami do višine vrat = 2,05 m |  |  |  | 0
| - Ploščice so po popisu. Položene po načrtu projektanta. Obračun po m2 |  |  |  | 0
0
| keramika sten keramične ploščice po izbiri deb. 0,8 cm | m2 | 102.705 |  | 0
0
5. | Popravilo keramike stene in tal v sanitarijah 1. nadstropja | m2 | 2 |  | 0
0

## B.VI.tlaki
VI. | Tlakarska dela |  |  |  | 0
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
Izvajalec tlakarskih del mora dati na vpogled vzorce vseh vrst talnih oblog predvidenih za polaganje skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje tlakov se lahko začne po potrditvi vzorcev materialov s strani projektanta arhitekture.
Podlogo pod finalnim tlakom iz izravnalne mase mora obvezno izvesti izvajalec finalnega tlaka.
Masa za izravnavanje se uporablja za glajenje cementnega estriha ali obstoječega asfalta ali epoxija in se mora čvrsto in trajno vezati na podlogo, da je dovolj odporna na pritisk in sprijemljiva z lepilom. Izravnalna masa ne sme škodljivo vplivati na podlogo, lepilo in podno oblogo.
Izravnalno maso mora nujno izvesti polagalec finalnega tlaka
Kadar se izravnalna masa polaga na obstoječi tlak, je potrebno podlago očistiti, razmastiti in po potrebi izvesti vezni premaz
Pri stenskih obrobah in zaokrožnicah je potrebno upoštevati:
Zaokrožnica po izbiri projektanta, serijski profil, oblike izsek četrtine kroga
- v vogalih je profil prirezan pod kotom 45 stopinj
- polaganje v ustrezno lepilo
- fugiranje stika med profilom in talno oblogo z elastično maso (kot Mapeflex P21 ali podobno)
- fugiranje stika med profilom in stensko oblogo s silikonskim kitom ( kot silikon AC Mapelsil ali podobno)
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Polaganje PVC tlaka
Splošni opis za polaganje linoleja :
Tlak PVC po izboru, I. kvalitete, barva in tip po izbiri projektanta, skupna debelina vseh slojev tlaka je 2 cm, v postavki je zajeto:
- očiščenje in razmastitev pred izdelavo nove izravnalne mase
- izdelava veznega premaza - po potrebi
- podložnim sloj - izravnalna masa za doseganje projektirane višine, polaganje na prej izveden estrih ( kot UZIN NC 170 ali drugo z istimi karakteristikami)
- polaganje v cement-akrilatno lepilo odporno na vlago, vključujoč prednamaz podlage, 100% leplenje
- dobava in polaganje PVC talne obloge Gerflor, Mipolan, elegance - deb. 3 mm, stiki varjeni, barva po izbiri projektanta iz serijske barvne skale
- točno opasovanje in izrezi, polaganje ob zidu preko pvc zaokrožnice v višini 10 cm, zaključek s protiprašnim noskom
- čiščenje, 2x zaščitni premaz in impregnacija s poliranjem, po tehnologiji izbrane talne obloge, izvedba takoj po končanem polaganju
- stenske PVC zaokrožnice, serijski profili izbrane talne obrobe
0
| PVC tlak T1 deb. 0,3 cm položen preko nove podlage |  |  |  | 0
| - vse po splošnem opisu |  |  |  | 0
| obračun po m2 tlorisa tlaka | m2 | 618.98 |  | 0
0
2. | Dobava in polaganje stenske pvc zaokrožnice po izboru projektanta za linolej tlak | m1 | 679.8 |  | 0
0
0
3. | Dobava in montaža INOX traku na stiku različnih finalnih podov dim. cca 20x3 mm s sidri | m1 | 5.7 |  | 0
0
0

## B.VII.slik
VII. | Slikopleskarska dela
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Splošni opis:
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov in obstoječih kovinskih elementov, obstoječih oken in vrat.
Vsi novi elementi z opleskom imajo ceno pleskanja vključeno v ceno za enoto elementa
Na željo Investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
V ceni postavke je upoštevati delovne odre ali lestve.
Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno.
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo.
Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
SLIKARSKA DELA
Disperzijska barva je tovarniško izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi netopljiv. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
V ceni slikanja zajeti tudi predhodno pripravo površine: 2 x kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z akril emulzijo
Pleskanje novih ključavničarskih del je zajeto v ključavničarskih delih, pleskanje novih podbojev ,vrat in oken pa pri oknih in vratih.
PLESKARSKA DELA
Za ključavničarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcijo, ki so finalno površinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji način:
- očiščenje površine
- lx antikorozivni premaz celotne površine
- lx premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30-40 mikronov
- premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2x
Ton barve je po izbiri projektanta. Izvajanje pleskarskih del in ves uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati standardu JUS U.F2.012. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1. | Dvakratno slikanje betonskih, ometanih ali gips sten z barvo za notranje površine.
a. | bela navadna disperzijska barva, kot npr. JUPOL Classic | m2 | 1522.774 |  | 0
0
b. | navadna notranja barva, odtenek po izboru | m2 | 200 |  | 0
c. | Doplačilo za latex | m2 | 1722.774 |  | 0
0
2. | Dvakratno slikanje stropov z barvo za notranje površine - na višini do 3 m |  |  |  | 0
| bela barva | m2 | 641.98 |  | 0
0

## sanacija 1_NADSTR
| investitor: | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
METELKOVA 9
LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| odgovorni projektant: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | 312120029
| št. načrta: | 312120029
| faza: | PZI
| objekt: | ZDR. DOM LJUBLJANA - BEŽIGRAD
SANACIJA STEN IN STEBROV
- 1. NADSTROPJE -
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
S PROJEKTANTSKO OCENO STROŠKOV
VSEBINA:
1. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL S PROJEKTANTSKO OCENO STROŠKOV
2. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL S KOLIČINAMI
| Ljubljana, februar 2012 |  |  | Popis sestavil:
Bojan Drobnič, gr.teh.
| investitor: | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
METELKOVA 9
LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| odgovorni projektant: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | 312120029
| št. načrta: | 312120029
| faza: | PZI
| objekt: | ZDR. DOM LJUBLJANA - BEŽIGRAD
SANACIJA STEN IN STEBROV
- 1. NADSTROPJE -
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
C. | BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
D. | TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
E. | ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0
| Nepredvidena gradbena dela v višini 10 % |  |  | EUR | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | EUR | 0
C. | PODOPOLAGALSKA DELA |  |  | EUR | 0
H. | MIZARSKA DELA |  |  | EUR | 0
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR | 0
| Nepredvidena obrtniška dela v višini 10 % |  |  | EUR | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR | 0
| DDV v višini 22 % |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA
* | OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA V RUŠITVENEM NAČRTU! POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
* | OPOMBA: PRED PRIČETKOM DEL JE TREBA ODMAKNITI OZ. PRESTAVITI VSE POHIŠTVO IN NAPRAVE IZ OBMOČJA OPRAVLJANJA DEL TER POSKRBETI ZA ZAŠČITO VSE OPREME (PROTI PRAHU IN POŠKODBAM)! ZDRAVSTVENI DOM BO V ČASU GRADBENIH DEL OBRATOVAL!
* | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI PRETEŽNO ROČNE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO JE ZAJET POSEBEJ!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU! PRI RUŠENJU UPORABLJATI VEČINOMA SAMO ROČNA ELEKTRIČNA ALI PNEVMATSKA ORODJA!
* | OPOMBA: VSA DELA SE BODO IZVAJALA PRETEŽNO V NOČNEM ČASU TER V DNEH, KO ZDRAVSTVENI DOM NE OBRATUJE (SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI)!
1 | Prestavitev premične opreme (omare, mize, stoli) v območju sanacije stebrov ter odnosom na začasno deponijo v objektu za ponovno postavitev. | kos | 70 |  | 0
2 | Demontaža lesenih vrat komplet z podboji v območju sanacije stebrov ter odnos na začasno deponijo v objektu za ponovno ugradnjo, vrata velikosti do 3m2. | kos | 9 |  | 0
3 | Zaščita obstoječih tlakov v območju sanacije in transportnih poti (območje dela izven objekta,stopnišče,dvigalo),zaščita pred pričetkom del v sestavi: PVC folija,filc, USB vodoodporne plošče 8mm z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materijalom in transporti komplet z demontažo in prestavitvami po fazah statične sanacije. Obračun po m2 celotne površine prvega nadstropja. | m2 | 550 |  | 0
4 | Zaščita obstoječih sten in oken v območju sanacije in transportnih poti (fasada, okna s fasadne strani),zaščita pred pričetkom del v sestavi: PVC folija pritjena z lepilnim trakom z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materijalom in transporti komplet z demontažo in odnosom na gradbiščno deponijo. Izvedba po fazah statične sanacije. Obračun po m2 celotne površine sten in stropov prvega nadstropja. | m2 | 565 |  | 0
5 | Zaščita obstoječih stropov v območju sanacije in transportnih poti,zaščita pred pričetkom del v sestavi: PVC folija pritjena z lepilnim trakom z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materijalom in transporti komplet z demontažo in odnosom na gradbiščno deponijo. Izvedba po fazah statične sanacije. Obračun po m2 celotne površine sten in stropov prvega nadstropja. | m2 | 550 |  | 0
6 | Demontaža sanitarne opreme (umivalniki komplet z pulti, WC školke,pisuarji) v območju sanacije stebrov ter odnos na začasno deponijo v objektu za ponovno vgradnjo. | kos | 12 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega pohodnega tlaka (GUMA 5mm) v območju sanacije sten v širini 30cm (20+10cm zaokrožnica) od stene z suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev ter odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega pohodnega tlaka (GUMA 5mm) v območju sanacije stebrov v širini 16cm (16+10cm zaokrožnica) od stene z suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev ter odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
9 | Rušenje opečnih predelnih sten debeline 15cm, ki se navezujejo na stebre v širini 30cm od stebra komplet z ometom in morebitnimstenskim oblogam (keramika WC) v območju sanacije stebrov s predhodnim rezanjem od stropa do talne plošče za montažo armature, opaža in dobetoniranje, suho rezanje s sesanjem prašnih delcev, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m2 | 25 |  | 0
10 | Rušenje opečnih dimnikov, ki se navezujejo na stebre v širini 30cm od stebra komplet z ometom v območju sanacije stebrov s predhodnim rezanjem od stropa do talne plošče za montažo armature, opaža in dobetoniranje, suho rezanje s sesanjem prašnih delcev komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 2 |  | 0
11 | Rušenje mavčnih oblog (prezračevalni jaški), ki se navezujejo na stebre v širini 30 cm od stebra komplet s podkonstrukcijo v območju sanacije stebrov s predhodnim rezanjem, za montažo armature, opaža in dobetoniranje, suho rezanje z sesanjem prašnih delcev, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m2 | 60 |  | 0
12 | Rušenje tlaka v območju sanacije sten s predhodnim suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev v širini 20cm od stene v sestavi: armiran cemeni estrih debeline 5cm, toplotna izolacija stiropor 5cm komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
13 | Rušenje tlaka v območju sanacije stebrov s predhodnim suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev, rezanjem 16 cm od stene v sestavi: armiran cemeni estrih debeline 5 cm, toplotna izolacija stiropor 5 cm, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo | m1 | 32 |  | 0
14 | Rušenje opečnih stropnih polnil komplet s ometom v območju sanacije sten z predhodnim rezanjem 14 cm od stene po liniji dobetoniranja do AB plošče za montažo armature in dobetoniranje do AB plošče ali rebra, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo | m1 | 25 |  | 0
15 | Rušenje opečnih stropnih polnil komplet z ometom v območju sanacije stebrov s predhodnim rezanjem 10 cm od stebra po liniji dobetoniranja do AB plošče ali nosilnega rebra za montažo armature in dobetoniranje do AB plošče ali nosilnega rebra, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo | m1 | 32 |  | 0
16 | Odstranjevanje ometov do nosilne konstrukcije - opečni zid in poglobitev fug med zidaki za 1,5cm v območju dobetoniranja z vsemi pomožnimi deli in transporti ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 160 |  | 0
17 | Odstranjevanje beleža do nosilne konstrukcije (beton na stebrih oz. ometi pri stenah) in nahrpavljanje površin sten in stebrov v območju dobetoniranja z vsemi pomožnimi deli in transporti ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 160 |  | 0
18 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 10 |  | 0
19 | Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v višini 10% vrednosti rušitvenih del! Obračun po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumni ceni za enoto! | ocena | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
C. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
OPOMBA: Marke betonov MB so merodajne po statičnem računu. Glej tehnično poročilo!
1 | Naprava vrtin v opečne stene premera 16mm globine 30cm pod kotom 25 stopinj, očistiti vrtino (suho čiščenje z ščetko), vrtino zaliti z lepilno epoksidno maso, vstaviti jekleno sidro RA premera 14mm dolžine 120cm. Jekleno sidro (RA rebrasta armatura) je obračunano pri armaturi. | kos | 184 |  | 0
0
2 | Naprava vrtin v betonske stebre premera 16mm globine 30cm pod kotom 25stopinj, očistiti vrtino (suho čiščenje z ščetko), vrtino zaliti z lepilno epoksidno maso, vstaviti jekleno sidro RA premera 14mm dolžine 90cm. Jekleno sidro (RA rebrasta armatura) je obračunano pri armaturi. | kos | 208 |  | 0
0
3 | Naprava vrtin premera 20 mm v betonske nosilce, ki potekajo preko stebrov globine 30 cm, očistiti vrtino (suho čiščenje z ščetko), vrtino zaliti z lepilno epoksidno maso, vstaviti jekleno sidro RA premera 18mm dolžine 160 cm. Jekleno sidro (RA rebrasta armatura) je obračunano pri armaturi | kos | 156 |  | 0
4 | Dobava in izvedba premaza sten in stebrov v območju sanacije z ustrezno tekočino za sprijemnost staro-novo. | m2 | 180 |  | 0
5 | Naprava in ročno vgrajevanje betona v opaž stebra pod stropom, AB stebri (dobetoniranje obstoječih v deb. 10 cm) preko niše pod stropom z vibriranjem opaža, beton MB 30 preseka 0,04-0,12 m3/m2/m1, 0-16mm, obbetoniranje stebrov z vsemi pomožnimi deli in transporti | m3 | 9.5 |  | 0
6 | Naprava in ročno vgrajevanje betona v opaž sten, opečna stena (dobetoniranje obstoječih v deb. 14 cm) preko niše pod stropom z vibriranjem opaža, beton MB 30 preseka 0,12-0,20 m3/m2/m1, 0-16mm, obbetoniranje sten v območju sanacije z vsemi pomožnimi deli in transporti | m3 | 12 |  | 0
0
7 | Naprava in ročno vgrajevanje betona, ročno ometavanje sten po razopaženju v območju rege betoniranja pod stropom v višini 50cm, (dobetoniranje obstoječih v deb. 14 cm), beton MB 30 preseka 0,12-0,20 m3/m2/m1, obbetoniranje sten z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 12 |  | 0
8 | Naprava in ročno vgrajevanje betona, ročno ometavanje stebra v območju rege betoniranja pod stropom v širini 50cm, AB stebri (dobetoniranje obstoječih v deb. 10 cm), beton MB 30 preseka 0,04-0,12 m3/m2/m1, obbetoniranje stebrov z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 15 |  | 0
9 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 fi do 12 mm; količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 1928.33 |  | 0
0
10 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 fi 14 mm in večje; količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 2004.68 |  | 0
11 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih varjenih mrež S 500; količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 1074.48 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
D. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Enostranski opaž obstoječih zidov z opažnimi elementi, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli ter transporti. Višina opaženja do 3m. | m2 | 80 |  | 0
0
2 | Enostranski opaž obstoječih stebrov z opažnimi elementi, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli ter transporti. Višina opaženja do 3m. | m2 | 95 |  | 0
3 | Montaža vratnih podbojev in kril velikosti do 3m2, montaža odstarnjenih vrat pred sanacijo z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materijalom. | kos | 9 |  | 0
* | OPOMBA: Delovni odri višine do 2 m so zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej! |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
E. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Zidanje siporeks sten debeline 15 cm na lepilo, dozidave v območju rušitev zaradi statične sanacije, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 30 |  | 0
2 | Izdelava grobih in finih stropnih ometov iz podaljšane apnenocementne malte 1:3:9, krpanje ometov v območjih obbetoniranja sten in stebrov (zaradi rušitve opečnih polnil monta stropov) s predhodnim cementnim obrizgom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 25 |  | 0
3 | Izdelava - krpanje tlakov v območju sanacije sten, širina tlaka 20 cm v sestavi: toplotna izolacija stiropor 5 cm, robni trak ob steni 1 cm, armiran cementni estrih 5 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti | m1 | 24 |  | 0
4 | Izdelava - krpanje tlakov v območju sanacije stebrov, širina tlaka 16 cm v sestavi: toplotna izolacija stiropor 5 cm, robni trak ob steni 1cm, armiran cementni estrih 5 cm | m1 | 30 |  | 0
5 | Izdelava finih ometov v območju dozidave s siporeks zidovi v sestavi: lepilo, mrežica, lepilo fino zaglajeno s preklopom 10 cm na obstoječo stenoz vsemi pomožnimi deli | m2 | 60 |  | 0
6 | Krpanje mavčnokartonskih sten prezračevalnih jaškov, kompletno s podkonstrukcijo, bandažiranjem stikov, vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materijalom | m2 | 60 |  | 0
7 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic v barvi in obliki obstoječih, krpanje stenske in talne keramikev v območju sanacije z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 30 |  | 0
8 | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del, vključno s čiščenjem stavbnega pohištva in oblog; obračuna se enkratna površina notranjih prostorov po dokončanju del | m2 | 550 |  | 0
0
9 | Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti vseh gradbenih del in navede vrednost KV in PK delavca! | ocena | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
I. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
* | OPOMBA: KVALITETO IN TON BARVE PO RAL LESTVICI DOLOČI ODGOVORNI PROJEKTANT ARTHITEKTURE! |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Glajenje in brušenje mavčnokartonskih površin sten in stropov z disperzijskim kitom | m2 | 40 |  | 0
2 | Brušenje, glajenje in brušenje betonskih površin sten in stropov z disperzijskim kitom | m2 | 105 |  | 0
3 | 2 x pleskanje notranjih stenskih in stropnih površin s poldisperzijsko barvo, v dveh tonih | m2 | 1722.7 |  | 0
4 | Doplačilo za 2 x pleskanje notranjih stenskih z latex barvo | m2 | 1200 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
G. | PODOPOLAGALSKA DELA |  |  |  | 0
0
* | OPOMBA: VRSTA TLAKA, KVALITETA IN NAČIN POLAGANJA KOT OBSTOJEČI TLAK
1 | Dobava in polaganje - krpanje talnih oblog -GUMA 5 mm, kot obstoječa, z zaokrožnico, z lepljenjem | m2 | 15 |  | 0
| SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
H. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
0
* | OPOMBA: V ceni zajeti demontažo in ponovno montažo predelanega pohištva
1 | Demontaža lesenih klopi v čakalnici širine od cca 2 -3 metra. Sedalni del fiksiran na kovinske konzole, vzidane v steno, naslonski del vijačen v steno. | kpl | 6 |  | 0
0
0
2 | Krajšanje lesenih klopi, sedalnega in naslonskega elementa, končna obdelava robov in pritrjevanje na konzole in steno. | kpl | 6 |  | 0
0
0
3 | Demontaža lesenih delovnih pultov v ambulantah širine od cca 2 do 3 metra. Pult fiksiran na kovinske konzole, ki so vzidane v steno. | kpl | 6 |  | 0
0
0
4 | Krajšanje lesenih delovnih pultov, končna obdelava robov in ponovna montaža pulta na konzole in steno. | kpl | 6 |  | 0
0
0
5 | Demontaža kerrock delovnih pultov v ambulantah širine od cca 2 do 3 metra. Pult fiksiran na kovinske konzole, vzidane v steno. | kpl | 5 |  | 0
0
0
6 | Krajšanje kerrock delovnih pultov, končna obdelava robov in ponovna montaža pulta na konzole in steno. | kpl | 5 |  | 0
0
| PULT laboratorij |  |  |  | 0
7a | Demontaža kerrock pulta s kerrock umivalnikom, pipo in in podpultnimi elementi v dolžini cca 3 m, vključno s podpultnimi elementi in kerrock stensko oblogo višine 60 cm. | kpl | 1 |  | 0
0
0
7b | Krajšanje kerrock pulta dolžine cca 3 m ( krajšanje za 14 cm) in kerrock stenske obloge višine 60 cm, končna obdelava robov, vključno s ponovno montažo na podpultne elemente, vezavo umivalnika in pipe | kpl | 1 |  | 0
0
7c | Izdelava in montaža novega kerrock pulta širine do 60 cm vključno z kerrock koritom in stensko oblogo višine do 60 cm | m1 | 3 |  | 0
0
7d | Izdelava podpultnega elementa, višine 85 cm, globine 60 cm, enokrilna vrata, vmesna polica, širina 60 cm. | kos | 1 |  | 0
0
| PULT laboratorij - minikuhinja |  |  |  | 0
0
7e | Demontaža kerrock pulta z enkrat RF umivalnikom, pipo, kuhališčem, v dolžini cca 1,2m, vključno s kerrock stensko oblogo in 2 x podpultnima elementoma. | kpl | 1 |  | 0
0
7f | Krajšanje kerrock pulta dolžine cca 1,2 m ( krajšanje za 10 cm) in kerrock stenske obloge višine 60 cm, končna obdelava robov, vključno s ponovno montažo pulta in podpultnih elementov, vezavo umivalnikov in pip | kpl | 1 |  | 0
0
7g | Izdelava in montaža novega kerrock pulta širine do 60 cm vključno z 2 x kerrock koritom in stensko oblogo višine do 60 cm | m1 | 1.2 |  | 0
0
7h | Izdelava podpultnega elementa, višine 85 cm, globine 60 cm, enokrilna vrata, vmesna polica, širina 50 cm. V barvi in obdelavi kot obstoječe. Natančne dimenzije vzeti po izvedenih delih. | kos | 1 |  | 0
0
7i | Demontaža sklopa visečih elementov skupne širine cca 1,2 m in ponovna montaža | kos | 1 |  | 0
0
7j | Izdelava novega visečega elementa, globina 35 cm, višina 70 cm, širina do 50 cm enokrilna, vmesna polica, iveral. V barvi in obdelavi kot obstoječe. Natančne dimenzije vzeti po izvedenih delih. | kos | 1 |  | 0
0
0
| PULT prevezovalnica |  |  |  | 0
8a | Demontaža kerrock pulta z dvakrat kerrock umivalnikom, pipami in in podpultnimi elementi v dolžini cca 3 m, vključno s kerrock stensko oblogo višine 60 cm. | kpl | 1 |  | 0
0
8b | Krajšanje kerrock pulta dolžine cca 3 m ( krajšanje za 14 cm) in kerrock stenske obloge višine 60 cm, končna obdelava robov, vključno s ponovno montažo pulta in podpultnih elementov, vezavo umivalnikov in pip | kpl | 1 |  | 0
0
8c | Izdelava in montaža novega kerrock pulta širine do 60 cm vključno z 2 x kerrock koritom in stensko oblogo višine do 60 cm | m1 | 3 |  | 0
0
8d | Izdelava podpultnega elementa, višine 85 cm, globine 60 cm, enokrilna vrata, vmesna polica, širina 60 cm. V barvi in obdelavi kot obstoječe. Natančne dimenzije vzeti po izvedenih delih. | kos | 1 |  | 0
0
8e | Demontaža sklopa visečih elementov skupne širine cca 3m in ponovna montaža | kos | 1 |  | 0
0
8f | Izdelava novega visečega elementa, globina 35 cm, višina 70 cm, širina do 50 cm, enokrilna, vmesna polica, iveral. V barvi in obdelavi kot obstoječe. Natančne dimenzije vzeti po izvedenih delih. | kos | 1 |  | 0
0
0
| PULT WC |  |  |  | 0
9a | Demontaža kerrock pulta (pritrjenega na konzole) s kerrock umivalnikom in pipo, pult v dolžini cca 1,5m. | kpl | 1 |  | 0
0
9b | Krajšanje kerrock pulta dolžine cca 1,5 m, končna obdelava robov, vključno s ponovno montažo na konzole, vezavo umivalnika in pipe | kpl | 1 |  | 0
0
9c | Izdelava in montaža novega kerrock pulta širine do 60 cm vključno z kerrock umivalnikom in stensko oblogo višine do 60 cm | m1 | 1.5 |  | 0
0
10 | Ostala mizarska popravila, prestavitve, predelave | ura | 40 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  | EUR | 0
I | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Demontaža notranje fiksne zasteklitve, ALU, dim (šxv) cca 1,60x 1,80 m, z vmesnim pokončnikom. Vključno z notranjimi obojastranskimi PVC policami. | m2 | 2.9 |  | 0
2. | Izdelava nove notranje fiksne zasteklitve, ALU, z izolacijskim steklom 4+12+4 , dim (šxv) cca 1,60x 1,80 m, z vmesnim pokončnikom. Vključno z notranjimi obojastranskimi PVC policami. | m2 | 2.9 |  | 0
3. | Demontaža notranje fiksne zasteklitve, ALU, dim (šxv) cca 1,50x 1,80 m, z vmesnim pokončnikom. Vključno z notranjimi obojastranskimi PVC policami. | m2 | 2.7 |  | 0
4. | Izdelava nove notranje fiksne zasteklitve, ALU, z izolacijskim steklom 4+12+4 , dim (šxv) cca 1,50x 1,80 m, z vmesnim pokončnikom. Vključno z notranjimi obojastranskimi PVC policami. | m2 | 2.7 |  | 0
5. | Demontaža notranje fiksne zasteklitve - nadsvetlobe , ALU, dim različnih dimenzij, višine cca 60 cm , z vmesnim pokončnikom. | m2 | 5.9 |  | 0
6. | Izdelava nove notranje fiksne zasteklitve - nadsvetlobe ALU, z izolacijskim steklom 4+12+4 , dim višine 60 cm, različnih dolžin (skupaj 6 kos) z vmesnim pokončnikom. Vključno z notranjimi obojastranskimi PVC policami. | m2 | 5.9 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR | 0

## sanacija_2_NADSTR
| investitor: | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
METELKOVA 9
LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| odgovorni projektant: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | 312120029
| št. načrta: | 312120029
| faza: | PZI
| objekt: | ZDR. DOM LJUBLJANA - BEŽIGRAD
SANACIJA STEN IN STEBROV
- 2. NADSTROPJE -
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
S PROJEKTANTSKO OCENO STROŠKOV
VSEBINA:
1. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL S PROJEKTANTSKO OCENO STROŠKOV
2. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL S KOLIČINAMI
| Ljubljana, februar 2012 |  |  | Popis sestavil:
Bojan Drobnič, gr.teh.
| investitor: | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
METELKOVA 9
LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| odgovorni projektant: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | 312120029
| št. načrta: | 312120029
| faza: | PZI
| objekt: | ZDR. DOM LJUBLJANA - BEŽIGRAD
SANACIJA STEN IN STEBROV
- 2. NADSTROPJE -
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
C. | BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
D. | TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
E. | ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0
F. | Ostala nepredvidena GOI dela |  |  | EUR | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
| DDV v višini 22 % |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | RUŠITVENA DELA
* | OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA V RUŠITVENEM NAČRTU! POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
* | OPOMBA: PRED PRIČETKOM DEL JE TREBA ODMAKNITI OZ. PRESTAVITI VSE POHIŠTVO IN NAPRAVE IZ OBMOČJA OPRAVLJANJA DEL TER POSKRBETI ZA ZAŠČITO VSE OPREME (PROTI PRAHU IN POŠKODBAM)! ZDRAVSTVENI DOM BO V ČASU GRADBENIH DEL OBRATOVAL!
* | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI PRETEŽNO ROČNE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO JE ZAJET POSEBEJ!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
* | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU! PRI RUŠENJU UPORABLJATI VEČINOMA SAMO ROČNA ELEKTRIČNA ALI PNEVMATSKA ORODJA!
* | OPOMBA: VSA DELA SE BODO IZVAJALA PRETEŽNO V NOČNEM ČASU TER V DNEH, KO ZDRAVSTVENI DOM NE OBRATUJE (SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI)!
1 | Zaščita obstoječih tlakov v območju sanacije in transportnih poti (stopnišče, dvigalo), zaščita pred pričetkom del v sestavi: PVC folija, filc, OSB vodoodporne plošče 8mm z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materijalom in transporti komplet z demontažo in prestavitvami po fazah statične sanacije. Obračun po m2 celotne površine prvega nadstropja. | m2 | 550 |  | 0
2 | Zaščita obstoječih sten in oken v območju sanacije in transportnih poti (fasada,okna z fasadne strani),zaščita pred pričetkom del v sestavi: PVC folija pritjena z lepilnim trakom z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materijalom in transporti komplet z demontažo in odnosom na gradbiščno deponijo. Izvedba po fazah statične sanacije. Obračun po m2 celotne površine sten in stropov prvega nadstropja. | m2 | 565 |  | 0
3 | Zaščita obstoječih stropov v območju sanacije in transportnih poti,zaščita pred pričetkom del v sestavi: PVC folija pritjena z lepilnim trakom z vsemi pomožnimi deli pritrdilnim materijalom in transporti komplet z demontažo in odnosom na gradbiščno deponio. Izvedba po fazah statične sanacije. Obračun po m2 celotne površine sten in stropov prvega nadstropja. | m2 | 550 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječega pohodnega tlaka (GUMA 5mm) v območju sanacije sten v širini 30cm (20+10cm zaokrožnica) od stene z suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev ter odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
5 | Odstranitev obstoječega pohodnega tlaka (GUMA 5mm) v območju sanacije stebrov v širini 16cm (16+10cm zaokrožnica) od stene z suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev ter odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
6 | Rušenje tlaka v območju sanacije sten z predhodnim suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev v širini 20cm od stene v sestavi: armiran cemeni estrih debeline 5cm , toplotna izolacija stiropor 5cm komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
7 | Rušenje tlaka v območju sanacije stebrov z predhodnim suhim rezanjem in sesanjem prašnih delcev, rezanjem 16cm od stene v sestavi: armiran cemeni estrih debeline 5 cm, toplotna izolacija stiropor 5cm, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 32 |  | 0
8 | Rušenje opečnih stropnih polnil komplet z ometom v območju sanacije sten z predhodnim rezanjem 30cm od stene po liniji dobetoniranja do AB plošče za montažo armature in dobetoniranje do AB plošče ali rebra, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 25 |  | 0
9 | Rušenje opečnih stropnih polnil komplet z ometom v območju sanacije stebrov z predhodnim rezanjem 25cm od stebra po liniji dobetoniranja do AB plošče ali nosilnega rebra za montažo armature in dobetoniranje do AB plošče ali nosilnega rebra, komplet z odvozom ruševin na začasno gradbiščno deponijo. | m1 | 32 |  | 0
10 | Odstranjevanje ometov do nosilne konstrukcije - opečni zid in poglobitev fug med zidaki za 1,5cm v območju dobetoniranja z vsemi pomožnimi deli in transporti ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 160 |  | 0
11 | Odstranjevanje beleža do nosilne konstrukcije beton in nahrpavljanje površin stebrov v območju dobetoniranja z vsemi pomožnimi deli in transporti ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 160 |  | 0
12 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 2 |  | 0
13 | Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v višini 10% vrednosti rušitvenih del! Obračun po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumni ceni za enoto! Ponudnik naj navede vrednost KV in PK delavca! | ocena | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
C. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
OPOMBA: Marke betonov MB so merodajne po statičnem računu. Glej tehnično poročilo!
1 | Naprava vrtin v opečne stene premera 16mm globine 30cm pod kotom 25 stopinj , očistiti vrtino (suho čiščenje z ščetko) , vrtino zaliti z lepilno epoksidno maso , vstaviti jekleno sidro RA premera 14mm dolžine 120cm.Jekleno sidro RA rebrasta armatura je obračunani pri armaturi. | kos | 184 |  | 0
0
2 | Naprava vrtin v betonske stebre premera 16mm globine 30cm pod kotom 25stopinj, očistiti vrtino (suho čiščenje z ščetko), vrtino zaliti z lepilno epoksidno maso, vstaviti jekleno sidro RA premera 14mm dolžine 90cm. Jekleno sidro RA rebrasta armatura je obračunano pri armaturi. | kos | 208 |  | 0
0
3 | Naprava vrtin premera 20mm v betonske nosilce, ki potekajo preko stebrov globine 30cm, očistiti vrtino (suho čiščenje z ščetko), vrtino zaliti z lepilno epoksidno maso, vstaviti jekleno sidro RA premera 18mm dolžine 160cm. Jekleno sidro RA rebrasta armtura je obračunani pri armaturi. | kos | 156 |  | 0
4 | Dobava in izvedba premaza sten in stebrov v območju sanacije z ustrezno tekočino za sprijemnost staro-novo. | m2 | 165 |  | 0
5 | Naprava in ročno vgrajevanje betona v opaž stebra pod stropom , AB stebr (dobetoniranje obstoječih v deb.10 cm) preko niše pod stropom z vibriranjem opaža, beton MB 30 preseka 0,04-0,12 m3/m2/m1, 0-16mm obbetoniranje stebrov z vsemi pomožnimi deli in transporti | m3 | 9.75 |  | 0
6 | Naprava in ročno vgrajevanje betona v opaž sten, opečna stena (dobetoniranje obstoječih v deb.14 cm) preko niše pod stropom z vibriranjem opaža, beton MB 30 preseka 0,12-0,20 m3/m2/m1, 0-16mm, obbetoniranje sten v območju sanacije z vsemi pomožnimi deli in transporti | m3 | 12 |  | 0
0
7 | Naprava in ročno vgrajevanje betona, ročno ometavanje sten po razopaženju v območju rege betoniranja pod stropom v višini 50cm, (dobetoniranje obstoječih v deb.14 cm), beton MB 30 preseka 0,12-0,20 m3/m2/m1, obbetoniranje sten z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 12 |  | 0
8 | Naprava in ročno vgrajevanje betona, ročno ometavanje stebra v območju rege betoniranja pod stropom v širini 50cm, AB stebri (dobetoniranje obstoječih v deb. 10 cm), beton MB 30 preseka 0,04-0,12 m3/m2/m1, obbetoniranje stebrov z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 15 |  | 0
9 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 fi do 12 mm; količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 1928.33 |  | 0
0
10 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 fi 14 mm in večje; količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 2004.68 |  | 0
11 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih varjenih mrež S 500; količina je delno ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 1074.48 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
D. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Enostranski opaž obstoječih zidov z opažnimi elementi, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli ter transporti. Višina opaženja do 3m. | m2 | 80 |  | 0
0
2 | Enostranski opaž obstoječih stebrov z opažnimi elementi, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli ter transporti. Višina opaženja do 3m. | m2 | 95 |  | 0
* | OPOMBA: Delovni odri višine do 2 m so zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej! |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
E. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del, vključno s čiščenjem stavbnega pohištva in oblog; obračuna se enkratna površina notranjih prostorov po dokončanju del | m2 | 550 |  | 0
0
2 | Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti vseh gradbenih del in navede vrednost KV in PK delavca! | ocena | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0

## REKAP.2.2 Strojne
SKLOP 2.2: STROJNE INSTALACIJE
5.4 | PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO STROŠKOV
I. | Vodovod, kanalizacija in sesalni sistem | 0
II. | Ogrevanje in hlajenje | 0
III. | Prezračevanje | 0
IV. | Plinska napeljava | 0
V. | Napeljava za stisnjen zrak | 0
| SKUPAJ: | 0
DDV v ceni ni upoštevan!
OPOMBA:
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja ponudbenega predračuna.
Odgovorni projektant:
Bojan Mehle, univ.dipl.inž.str.

## VODOVOD
I. | Vodovod, kanalizacija in sesalni sistem
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 600 x 490 mm za pritrditev na steno, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite, tip Garda z Armal, tip Hidra ali enakovredno | kpl. | 3 |  | 0
2 | Umivalnik z enoročno armaturo: Dobava in montaža kompletnega umivalnika primernega za invalide, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike dim. 670 x 600 mm za pritrditev na steno, - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite, tip Atlantis J0403 s pipo B1612AA ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za vzidavo in obzidavo prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit, tip Kombifix z Dolomite, tip Garda ali enakovredno | kpl. | 6 |  | 0
4 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 primerna za invalide, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - dvojne tipke za proženje, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, - kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit, tip Duofix z Dolomite, tip Atlantis J3517 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
5 | Pisoar z avtomatskim splakovanjem: Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno, - podometnega ventila DN 15 s kromano rozeto in s kapo, - elektronske podometne armature za pisoar z elektromagnetnim ventilom DN 15, 230 V, - kromanega odtočnega sifona DN 50, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite, tip Volga z Elmer ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
6 | Trokadero z enoročno armaturo s prho: Dobava in montaža trokadera, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno, s stranskim iztokom DN 100 in s ponikljano dvižno rešetko, - kromane stenske enoročne armature za trokadero z gibko cevjo s prho ter z dvema medeninastima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s kapama, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Dolomite, tip Brenta z Armal, tip Hidra ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
7 | Montažni element za umivalnik: Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik, za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit, tip Duofix ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0
8 | Montažni element za pisoar: Dobava in montaža montažnega elementa za pisoar, za suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit, tip Duofix ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
9 | Montažni element za trokadero: Dobava in montaža montažnega elementa za trokadero, za suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Geberit, tip Duofix ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
10 | Enoročna stoječa armatura: Dobava in montaža enoročne stoječe armature za umivalnik, sestavljene iz: - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Armal, tip Hidra ali enakovredno | kpl. | 20 |  | 0
11 | Kuhinjska enoročna stoječa armatura: Dobava in montaža enoročne baterije za pomivalno korito, sestavljene iz: - kromane stoječe enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN 15, z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Armal, tip Hidra ali enakovredno | kpl. | 10 |  | 0
12 | Kuhinjska enoročna stenska armatura: Dobava in montaža enoročne baterije za pomivalno korito, sestavljene iz: - kromane stenske enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN 15, z dvema medeninastima kromanima podometnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Armal, tip Hidra ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0
13 | Varnostni ročaj S1: Dobava in montaža jeklenega varnostnega ročaja S1, prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilnim materialom
| Ustreza: Dolomite, tip Atlantis J2058 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
14 | Varnostni ročaj S3: Dobava in montaža pregibnega varnostnega ročaja S3 z avtomatskim vračanjem v prvotni položaj, narejen iz jekla prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom 6, s pritrdilno ploščo in pritrdilnim materialom
| Ustreza: Dolomite, tip Atlantis J2060 z J2056AP ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
15 | Cev iz nerjavnega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom - za razvod tople vode in cirkulacije
Ustreza: Viega, tip Sanpress Inox ali enakovredno
| 15 x 1,0 mm | m | 103 |  | 0
| 18 x 1,0 mm | m | 150 |  | 0
| 22 x 1,2 mm | m | 77 |  | 0
| 28 x 1,2 mm | m | 80 |  | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 1 |  | 0
16 | Izolacija cevovodov hladne vode: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz penaste cevne izolacije iz polietilena z zaprto celično strukturo (λ ≤ 0,038 W/mK), z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: izolacija Armacell, tip XG-13 ali enakovredno
| 13 x 015 mm | m | 14 |  | 0
| 13 x 018 mm | m | 81 |  | 0
| 13 x 022 mm | m | 45 |  | 0
| 13 x 028 mm | m | 44 |  | 0
17 | Izolacija cevovodov tople vode in cirkulacije: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,039 W/mK, μ ≥ 7000, požarni razred B1, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom - za razvod tople vode in cirkulacije
Ustreza: Armacell, Armaflex AC ali enakovredno
| 19 x 15 mm | m | 89 |  | 0
| 19 x 18 mm | m | 69 |  | 0
| 25 x 22 mm | m | 32 |  | 0
| 32 x 28 mm | m | 36 |  | 0
| 32 x 35 mm | m | 1 |  | 0
18 | Zidni hidrant: Dobava in vgradnja zidne hidrantne omare, sestavljene iz: - omare velikosti 740 x 840 x 250 mm iz črne pločevine, z vrati z jezično zaporo, - gibljivega priključka s priključnim ventilom DN 50 levo ali desno - gumijaste cevi premera Ø25 mm dolžine 30 m navite na kolutu - ročnika Ø25 mm na zasun, s šobo Ø6 mm
| Ustreza: Gallus gasilna oprema, tip 1-C/30 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
19 | Ročni gasilni aparat: Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata, kompletno z nosilnim ogrodjem ter s pritrdilnim materialom;
| - gasilni aparat na prah po 9 EG, 27A, 144B, S-6 | kpl. | 6 |  | 0
20 | Podometna omarica: Dobava in montaža plastične podometne omarice, z montažnim materialom; Š x V x G
| 200 x 250 x 150 mm | kpl. | 2 |  | 0
| 250 x 250 x 150 mm | kpl. | 3 |  | 0
| 350 x 250 x 150 mm | kpl. | 10 |  | 0
21 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila za hladno ali toplo vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; PN 10
| DN 15 | kos. | 31 |  | 0
| DN 20 | kos. | 5 |  | 0
| DN 25 | kos. | 12 |  | 0
| DN 32 | kos. | 1 |  | 0
22 | Termostatski obtočni ventil: Dobava in montaža modularnega večfunkcijskega termostatskega obtočnega ventila, za termično balansiranje vodov cirkulacije sanitarne vode, s funkcijo termične dezinfekcije, s tesnilnim materialom; PN 10
Ustreza: Danfoss, MTCV-B ali enakovredno
| DN 15 | kos. | 13 |  | 0
23 | PP-HT odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske PP-HT cevi po DIN 19 560 in DIN EN 1451-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | m | 73 |  | 0
| DN 50 | m | 119 |  | 0
| DN 70 | m | 5 |  | 0
| DN 100 | m | 6 |  | 0
24 | PVC odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | m | 80 |  | 0
| DN 70 | m | 11 |  | 0
25 | SML odtočna cev: Dobava in montaža kanalizacijske odtočne SML-cevi po DIN EN 877 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami R 1/2 z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom; (fazonski kos = 0,6 m cevi)
| DN 50 | m | 1 |  | 0
| DN 100 | m | 5 |  | 0
26 | PVC talni sifon: Dobava in vgradnja PVC talnega sifona z iztokom DN 50 ter z nerjavečo ploščico 15 x 15 cm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom | kpl. | 5 |  | 0
27 | Nerjavni talni sifon: Dobava in vgradnja pretočnega talnega sifona iz nerjavnega jekla z vertikalnim iztokom DN 50 s kvadratno ploščico 15 x 15 cm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: ACO, tip EG ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
28 | Montažna kaseta: Dobava in vgradnja podometne montažne kasete notranjih dimenzij 520 x 65 x 98 mm s pokrovom in priključkom za odtok kondenzata; za povezavo notranje in zunanje enote za hlajenje, z montažnim materialom | kos. | 1 |  | 0
29 | Izdelava vodovodnega priključka: Izdelava vodovodnega priključka na obstoječ sistem
| - do vključno DN 25 | kpl. | 35 |  | 0
| - DN 65 | kpl. | 3 |  | 0
30 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1 |  | 0
31 | Dolbljenje in vrtanje sten in tal: Izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo | ur | 10 |  | 0
31a. | Dela v 1. nadstropju:
| Demontaža obstoječega umivalnika in mešalne baterije ter shranitev na gradbišču. Podaljšanje vodovodnih priključkov umivalnika in PVC odtoka umivalnika zaradi statične sanacije stene - dobetoniranje stene za cca 14 cm. Ponovna montaža umivalnika po končanih gradbenih delih. V ceni zajeti ve spotreben material in delo. | kpl. | 3 |  | 0
31b. | Dela v 1. nadstropju:
| Montaža pip, sifonov in ostala drobna dela , po montaži pohištvene opreme v 1. nadstropju | ura | 16 |  | 0
32 | Preizkus hidrantov: Preizkus funkcionalnosti notranjih hidrantov s strani koncesionarja | kpl. | 1 |  | 0
33 | Tlačni preizkus: Tlačni in tesnostni preizkus vodovodnih napeljav, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
34 | Preizkus tesnosti: Preizkus tesnosti kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
35 | Preizkus tesnosti sesalnih vodov: Preizkus tesnosti sesalnih vodov, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
36 | Spiranje in dezinfekcija: Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda pitne vode, izdaja atesta | kpl. | 1 |  | 0
37 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
38 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
39 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
40 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Vodovod, kanalizacija in sesalni sistem skupaj: |  |  | EUR | 0

## OGREVANJE
II. | Ogrevanje in hlajenje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Kompakten radiator: Dobava in montaža jeklenega ploščatega kompaktnega radiatorja, s prašnim nanosom površin po RAL 9016, za obratovalni tlak do 10 bar in delovno temperaturo do 110 °C, s priključkom za dvocevni sistem ogrevanja, z nosilnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev ter z zaključnimi letvami;
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
| 21K-S 400 - 600 | kpl. | 1 |  | 0
| 21K-S 600 - 400 | kpl. | 1 |  | 0
| 21K-S 600 - 600 | kpl. | 2 |  | 0
| 21K-S 600 - 720 | kpl. | 2 |  | 0
| 21K-S 600 - 920 | kpl. | 3 |  | 0
| 22K 400 - 520 | kpl. | 2 |  | 0
| 22K 400 - 600 | kpl. | 1 |  | 0
| 22K 400 - 800 | kpl. | 1 |  | 0
| 22K 400 - 1120 | kpl. | 2 |  | 0
| 22K 600 - 400 | kpl. | 2 |  | 0
| 22K 600 - 520 | kpl. | 2 |  | 0
| 22K 600 - 600 | kpl. | 5 |  | 0
| 22K 600 - 720 | kpl. | 1 |  | 0
| 22K 600 - 800 | kpl. | 5 |  | 0
| 22K 600 - 1000 | kpl. | 1 |  | 0
| 22K 600 - 1200 | kpl. | 1 |  | 0
| 22K 900 - 800 | kpl. | 1 |  | 0
| 22K 900 - 920 | kpl. | 2 |  | 0
| 22K 900 - 1120 | kpl. | 1 |  | 0
2 | Kompakten radiator: Dobava in montaža jeklenega ploščatega kompaktnega radiatorja, s prašnim nanosom površin po RAL 9016, za obratovalni tlak do 10 bar in delovno temperaturo do 110 °C, s priključkom za dvocevni sistem ogrevanja, z nosilnimi talnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev ter z zaključnimi letvami;
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
| 22K 600 - 720 | kpl. | 1 |  | 0
3 | Ogrevalna stena z vgrajenim ventilom: Dobava in montaža jeklene ploščate ogrevalne stene z vgrajenim ventilom, s prašnim nanosom površin po RAL 9016, za obratovalni tlak do 10 bar in delovno temperaturo do 110 °C, s priključkom za dvocevni sistem ogrevanja, z nosilnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev;
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
| VSV-M 20/1600-358 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Hladilni agregat: Dobava, montaža in zagon hladilnega agregata z zračno hlajenim kondenzatorjem s hladilom R410 A, "Extra Low Noise" izvedbe ter s povišanim sezonskim izkoristkom, s hidravličnim modulom, z naslednjimi tehničnimikarakteristikami:
- hladilna kapaciteta: 95,7 kW, - električna priključna moč: 32,8 kW; ~400 V - temperaturni režim 7/12 °C, - število in tip kompresorjev: 4 - spiralni, - število stopenj: 4, - število kondenzatorjev: 2, - antivibracijske podloge, - nosilci iz jeklenih profilov, - nivo zvočnega tlaka: 50 dB(A),
- hidravlični modul s črpalko 6,6 kW, - izparjevalnik z zaščito proti zamrzovanju, - tekočina: voda s 30 % glikola, - nosilni okvir iz jeklenih vroče cinkanih profilov, - montažni material;
| Ustreza: Systemair, tip AQVL R410A HSE ELN 105 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
5 | Zunanja split enota: Dobava in montaža zunanje inverterske kompresorske enote za hlajenje; z nosilnim jeklenim podstavkom, območje hlajenja od zunanje temperature -10 do +43 °C; s talno konzolo za montažo na ravno streho ter z montažnim materialom;
ΦH = 2.500 W; Pel = 0,64 kW; ~230 V
| Ustreza: Fujitsu, tip AOYG09LE ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
6 | Notranja split enota: Dobava in montaža notranjega ventilatorskega konvektorja za hlajenje za montažo na steno z brezžičnim upravljanjem;
ΦH = 2.500 W
| Ustreza: Fujitsu, tip ASYG09LE ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
7 | Montaža stenskega split sistema do 5 m: Izdelava povezav med notranjo in zunanjo enoto: - bakrena cev za plinsko in tekočo fazo dim. Ø6,35/9,52 mm, - električne povezave med enotami - stenske konzole - vakuumiranje cevovodov, - izoliranje z Armaflex ITS izolacijo, - polnjenje s hladilnim sredstvom R 410A, - zaščitna PVC cev DN 70 z lokom 180° za prehod na streho, s tesnilnim materialom, - zagon s preskusnim delovanjem | kpl. | 1 |  | 0
8 | Ventilatorski stenski konvektor: Dobava, montaža ter zagon ventilatorskega stenskega konvektorja za dvocevni sistem hlajenja, leva priključna stran, v sestavi:
- podnožje iz jeklene pocinkane pločevine s priključnimi elementi,
- plastični pokrov, zunanja stran obarvana z epoksidnim prašnim premazom,
- lamelni toplotni izmenjevalec za:
temperaturni režim hlajenja 7/12 °C,
- lovilna ponev za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- odzračevalna pipica,
- montažni in pritrdilni material,
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P = 19 W; ~230 V,
- ФH = 2.100 W
| Ustreza: Maxa; MI 26 ali enakovredno | kpl. | 9 |  | 0
9 | - enako kot zgoraj, le:
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P = 27 W; ~230 V,
- ФH = 3.500 W
| Ustreza: Maxa; MI 35 ali enakovredno | kpl. | 8 |  | 0
10 | - enako kot zgoraj, le:
- sekcija s tristopenjskim ventilatorjem P = 28 W; ~230 V,
- ФH = 5.300 W
| Ustreza: Maxa; MI 52 ali enakovredno | kpl. | 10 |  | 0
11 | Stenski sobni regulator: Dobava in montaža stenskega sobnega regulatorja za regulacijo 2- ali 4-cevnih konvektorjev, z ročnim ali avtomatskim nastavljanjem želene temperature in hitrosti ventilatorja, z ročnim preklopom ogrevanje/hlajenje, skupaj z inštalacijskim materialom;
- za krmiljenje enega ventilatorskega konvektorja
| Ustreza: Fantini Cosmi ali enakovredno | kpl. | 27 |  | 0
12 | Pregibna cev: Dobava in montaža armirane pregibne toplotno izolirane cevi s privijaloma s ploščatim tesnjenjem, dolžine 400 mm; PN 6
| DN 15 | kpl. | 4 |  | 0
| DN 20 | kpl. | 16 |  | 0
| DN 25 | kpl. | 34 |  | 0
13 | Radiatorski ventil s termostatsko glavo: Dobava in montaža radiatorskega ventila s termostatsko glavo z zaskočnim priključkom, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos. | 37 |  | 0
14 | Radiatorski zaključek: Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos. | 37 |  | 0
15 | Obtočna črpalka: Dobava in vgradnja obtočne črpalke z mokrim rotorjem, s tristopenjsko regulacijo števila vrtljajev, z navojnimi priključki, skupaj s holandci in montažnim materialom;
DN 25; PN 10; -10 … +110 °C
V = 0,8 m³/h; ∆p = 22 kPa;
Pel = 68 W; ~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Wilo, Star-RS 25/4 ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
16 | Srednje težka črna cev: Dobava in montaža srednje težke navojne jeklene črne cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim ter s pritrdilnim materialom
| DN 10 | m | 18 |  | 0
| DN 15 | m | 125 |  | 0
| DN 20 | m | 1 |  | 0
| DN 25 | m | 16 |  | 0
17 | Srednje težka črna cev: Dobava in montaža srednje težke navojne jeklene črne cevi brez predpisanih mehanskih lastnosti, dimenzije in teža po DIN EN 10 255, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim ter s pritrdilnim materialom (na ravni strehi so uporabljene podložne pritrdilne betonske plošče dim. 30 x 30 x 4 cm)
| DN 25 | m | 20 |  | 0
18 | Brezšivna črna cev: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom (objemke za hladilni sistem)
| DN 80 | m | 13 |  | 0
19 | Brezšivna črna cev: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom (objemke za hladilni sistem, na ravni strehi so uporabljenevpodložne pritrdilne betonske plošče dim. 30 x 30 x 4 cm)
| DN 80 | m | 35 |  | 0
20 | Cev iz nelegiranega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunaj cinkane od 8 do 15 μ, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom (objemke za hladilni sistem)
Ustreza: Viega, tip Prestabo ali enakovredno
| 18 x 1,2 mm | m | 2 |  | 0
| 22 x 1,5 mm | m | 15 |  | 0
| 28 x 1,5 mm | m | 73 |  | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 15 |  | 0
| 42 x 1,5 mm | m | 17 |  | 0
| 54 x 1,5 mm | m | 56 |  | 0
| 64 x 2,0 mm | m | 50 |  | 0
| 76 x 2,0 mm | m | 12 |  | 0
21 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 15 | kos. | 4 |  | 0
| DN 20 | kos. | 16 |  | 0
| DN 25 | kos. | 38 |  | 0
22 | Krogelni ventil - prirobnični: Dobava in montaža NL krogelnega ventila prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami ter s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 80 | kos. | 2 |  | 0
23 | Ventil za hidravlično uravnoteženje: Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje iz medenine, z merilnimi priključki, za nastavitev pretoka, z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja, navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
Ustreza: Danfoss, AB-QM ali enakovredno
| DN 15 LF | kos. | 2 |  | 0
| DN 15 | kos. | 8 |  | 0
| DN 20 | kos. | 17 |  | 0
24 | Regulacijski ventil za omejevanje temperature: Dobava in montaža ravnega regulacijskega ventila za omejevanje temperature povratnega voda, skupaj s termostatsko glavo in tesnilnim materialom
| Ustreza: Danfoss, tip FJVR 10-50° ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
25 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 20 | kos. | 2 |  | 0
26 | Ročni ventil za hidravlično uravnoteženje: Dobava in montaža ročnega medeninastega prirobničnega ventila za hidravlično uravnoteženje z merilnimi priključki, za nastavitev pretoka, z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev, s protiprirobnicami, s tesnilnim materialom; 130 °C; PN 16
Ustreza: Danfoss, tip MSV-BD ali enakovredno
| DN 25 NN | kos. | 3 |  | 0
27 | Protipovratni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega protipovratnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 25 | kos. | 1 |  | 0
28 | Lovilnik nesnage - navojni: Dobava in montaža medeninastega lovilnika nečistoč navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 25 | kos. | 1 |  | 0
29 | Gumijasti amortizer - prirobnični: Dobava in montaža prirobničnega gumijastega amortizerja s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 80 | kos. | 2 |  | 0
30 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka z navojnim priključkom R 3/8, skupaj z obojko | kpl. | 2 |  | 0
31 | Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z EM: Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila, z elektromotornim pogonom, z navojnimi priključki; do 120 °C; PN 16;
| DN 15; kvs = 1,6 m³/h; Δp = 10 kPa; | kpl. | 2 |  | 0
32 | Termometer - tekočinski - ravni: Dobava in montaža ravnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 20 do 110 °C, s priključkom DN 15 | kpl. | 2 |  | 0
33 | Termometer - tekočinski - ravni: Dobava in montaža ravnega tekočinskega termometra z zaščitno tulko, z območjem od 0 do 40 °C, s priključkom DN 15 | kpl. | 2 |  | 0
34 | Manometer s tripotno pipo: Dobava in montaža manometra premera 80 mm s priključkom R 1/2 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6 % od končne vrednosti skale, skupaj s tripotno manometersko pipo ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| merilno območje od 0 do 6 bar | kpl. | 4 |  | 0
35 | Zaščitno miniziranje: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m² | 28 |  | 0
36 | Pleskanje neizoliranih delov: Dvakratno pleskanje neizoliranih delov cevovodov in konzol z lakom odpornim proti visoki temperaturi | m² | 5 |  | 0
37 | Izolacija cevovodov hladne vode: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,039 W/mK, μ ≥ 7000, požarni razred B1, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell, Armaflex AC ali enakovredno
| 19 x 18 mm | m | 2 |  | 0
| 19 x 22 mm | m | 15 |  | 0
| 19 x 28 mm | m | 73 |  | 0
| 19 x 35 mm | m | 15 |  | 0
| 19 x 42 mm | m | 17 |  | 0
| 19 x 54 mm | m | 56 |  | 0
| 19 x 64 mm | m | 50 |  | 0
| 19 x 76 mm | m | 12 |  | 0
| 19 x 89 mm | m | 48 |  | 0
38 | Izolacija cevovodov ogrevanja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,039 W/mK, μ ≥ 7000, požarni razred B1, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
Ustreza: Armacell, Armaflex ITS ali enakovredno
| 19 x 15 mm | m | 9 |  | 0
| 25 x 22 mm | m | 86 |  | 0
| 32 x 28 mm | m | 1 |  | 0
39 | Zaščita izolacije z alu pločevino: Zaščita izolacije napeljav izven objekta z alu pločevino | m² | 34 |  | 0
40 | Demontaža in ponovna montaža: Demontaža, zaščita in namestitev v začasnem skladišču ter ponovna montaža radiatorjev | kos. | 37 |  | 0
41 | Priključitev na obstoječo inštalacijo: Izdelava priključka na obstoječi inštalaciji ogrevanja | kpl | 30 |  | 0
42 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1 |  | 0
42.a | Dela v 1. nadstropju
| Demontaža radiatorja in ponovno montaža po končanih statični sanaciji zunanjih sten. | kpl | 8 |  | 0
42.b | Dela v 1. nadstropju
| Prireditev cevi ogrevanja (dvocevni sistem) na novo pozicijo radiatorja. Pred dobetoniranjem stene je potrebno podaljšati cevi za ogrevanje za cca 15 cm. | kpl | 8 |  | 0
42.c | Dela v 1. nadstropju
| Prireditev dvižnega voda (dvocevi sistem) na novo lokacijo zaradi dobetoniranja stene. Obstoječi vod, ki poteka neposredno ob steni je potrebno odstraniti, po dobetoniranju stene pa postaviti nov dvižni vod. V ceni potrebno upoštevati odstranjevanje obstoječega vertikalnega voda, nove cevi, (cca 2 x 4,5 m cevi), izdelava 2 x novega preboja ter navezava nove cevi v pritličju in drugem nadstropju. V ceni zajeti tudi vezavo cevi radiatorja na dvižni vod in pleskanje cevi. | kpl | 10 |  | 0
42.c | Dela v 1. nadstropju
| Demontaža stenskega ventilatorskega konvektorja in ponovna montaža po končanih delih statične sanacije zidov. | kpl | 4 |  | 0
43 | Tlačni preizkusi: Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 2 |  | 0
44 | Praznjenje sistema ogrevanja: Praznjenje obstoječega sistema ogrevanja | kpl. | 1 |  | 0
45 | Spiranje in polnjenje sistema ogrevanja: Spiranje ter polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0
46 | Spiranje in polnjenje in sistema hlajenja: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema hlajenja s 30 % mešanico vode z glikolom | kpl. | 1 |  | 0
47 | Glikol: Dobava glikola | l | 210 |  | 0
48 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
49 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
50 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
51 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Ogrevanje in hlajenje skupaj: |  |  | EUR | 0

## PREZRACEVANJE
III. | Prezračevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Zunanja centralna prezračevalna naprava: Dobava, montaža in zagon kompaktne notranje centralne prezračevalne naprave, posluževanje z leve strani v smeri toka svežega zraka, v sestavi:
- ohišje iz alu profilov z vstavljenimi izoliranimi paneli iz jeklene pocinkane pločevine ter z jedrom iz izolacijskih plošč iz ognjevarne izolacije iz mineralne volne debeline 50 mm, z nožicami višine 100 mm,
- karakteristike ohišja po SIST EN 1886: - tesnost: L3, - toplotna izolacija razreda: T2, - faktor toplotnih mostov: TB4,
- dovodna ventilatorska enota z brezstopenjskim elektromotorjem; q = 2.130 m³/h; ΔpEXT = 290 Pa; 1,1 kW; ~400 V,
- odvodna ventilatorska enota z brezstopenjskim elektromotorjem; q = 1.530 m³/h; ΔpEXT = 260 Pa; 0,55 kW; ~400 V,
- filterna enota svežega zraka F7,
- filterna enota odtočnega zraka F5,
- lamelni rekuperator; h = 0,64,
- ogrevalna enota za ogrevanje zraka s toplo vodo temp. 75/55 °C; ФG = 10,47 kW,
- hladilna enota za hlajenje zraka s hladilno mešanico (voda:glikol 70:30) temp. 7/12 °C; ФH = 3,46 kW,
- temperatura vtočnega zraka:
- pozimi: 22 °C,
- poleti: 25 °C,
- 2 kpl. - regulacijska žaluzija s protismernimi loputami z elektromotornim pogonom,
- protizmrzovalni termostat,
- 2 kpl. - sifonski odtok DN 40,
- 2 kpl. - diferenčno tlačno stikalo,
- 3 kpl. - kanalsko temperaturno tipalo,
- 2 kpl. - dušilnik zvoka s sposobnostjo dušenja min. 17 dB v frekvenčnem območju od 250 Hz do 1 kHz,
- 2 kpl. - jadrovinasti priključek dim. 900 x 350 mm,
- izpušni nastavek zavrženega zraka,
- protivibracijske podloge,
- elektro krmilna omara s kompletno regulacijsko opremo za opravljanje funkcij (temperaturna tipala, tipala tlaka, termostati, tlačna stikala, tedenska ura ipd.) ter izvedba kabelskih povezav med napravo in omaro,
- pritrdilni in montažni material;
| Ustreza: Systemair DV 10 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
2 | Kompaktna prezračevalna naprava: Dobava, montaža in zagon pokončne prezračevalne naprave v sestavi:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine s prašnim površinskim nanosom, z toplotno in zvočno izolacijsko oblogo iz polipropilena,
- polimembranski entalpijski lamelni rekuperator s toplotnim izkoristkom η = 0,91,
- 2 kpl. - radialni ventilator; 70 W; ~230 V; s pretokom do 200 m³/h pri 200 Pa,
- senzorsko krmiljen motorni obvod za poletno obratovanje,
- območje uporabe: od -20 do +40 °C,
- filter svežega zraka F6,
- filter odtočnega zraka G4,
- nivo zvočnega tlaka po DIN EN ISO 3743-1 na razdalji 3 m pri 200 m³/h: 24 dB(A),
- elektro krmilna omara s kompletno LED regulacijsko opremo za opravljanje funkcij (mirovanje, vklop, senzorska avtomatika, nadzor zamašenosti filtrov, krmiljenje obvoda za poletno obratovanje, zaščita pred zmrzovanjem),
- pritrdilni in ostali montažni material
| Ustreza: Paul, tip WRG Focus F 200, leva izvedba ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | Tripotni regulacijski ventil z EM: Dobava tripotnega regulacijskega ventila, z elektromotornim pogonom, z navojnimi priključki; do 120 °C; PN 16;
DN 15; kvs = 1,6 m³/h; Δp = 10 kPa;
~230 V, 50 Hz;
| Ustreza: Danfoss, VRG3 15/1,6 ter AMV 15/11/230 V ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
4 | Kanalski električni grelnik zraka: Dobava, montaža in zagon kanalskega električnega grelnika zraka;
- električni grelnik
- s pritrdilnim in tesnilnim materialom
P = 1,8 kW; ~230 V; DN 125;
| Ustreza: Systemair, tip CB 125-1,8 ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
5 | Regulator el. grelca zraka: Dobava in montaža regulatorja električnega grelca za regulacijo temperature vtočnega zraka;
| Ustreza: Regin, pulser ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
6 | Strešni ventilator: Dobava in montaža strešnega ventilatorja za montažo na ravni strehi v sestavi: - ventilatorska enota z ohišjem iz prašno lakirane pločevine z integrirano termično zaščito motorja, - podstavek z integriranim dušilnikom zvoka s sposobnostjo dušenja 8 dB pri 250 Hz, - prehodni kos, - gibljvi nastavek DN 200, - samodejna loputa DN 200, - prirobnica DN 200, - petstopenjski regulator števila obratov - montažni material;
V = 300 m³/h; Δp = 90 Pa;
108 W; ~230 V;
| Ustreza: Systemair, TFSK 200 z opremo SSD, ASK, ASS, VKS, ASF in RE 1,5 ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
7 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| 125 x 100 | m | 8 |  | 0
| 150 x 100 | m | 6 |  | 0
| 200 x 150 | m | 42 |  | 0
| 200 x 200 | m | 6 |  | 0
| 250 x 200 | m | 8 |  | 0
| 250 x 250 | m | 28 |  | 0
| 400 x 100 | m | 6 |  | 0
| 400 x 200 | m | 17 |  | 0
| 400 x 400 | m | 5 |  | 0
| 900 x 350 | m | 2 |  | 0
8 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 80 | m | 3 |  | 0
| DN 100 | m | 8 |  | 0
| DN 125 | m | 19 |  | 0
| DN 160 | m | 3 |  | 0
| DN 200 | m | 8 |  | 0
9 | Gibljiva cev: Dobava in vgradnja gibljive cevi po DIN 24146
| Ø82 mm | m | 4 |  | 0
| Ø102 mm | m | 5 |  | 0
10 | Dušilnik zvoka - okrogli presek: Dobava in montaža dušilnika zvoka, s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
Ustreza: Systemair, tip LDC ali enakovredno
| 125 - 900 | kpl. | 2 |  | 0
11 | Aluminijasta prezračevalna rešetka: Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke z vgradnim okvirjem ter z regulacijskim elementom za nastavitev pretoka;
Ustreza: Systemair, Nova-A-2-2-H;R1 ali enakovredno
| 400 x 100 mm | kos. | 16 |  | 0
12 | Aluminijasta vratna rešetka: Dobava in vgradnja aluminijaste vratne rešetke s protiokvirjem;
Ustreza: Systemair, Nova-D-2-UR1 ali enakovredno
| 425 x 125 mm | kos. | 4 |  | 0
| 525 x 325 mm | kos. | 3 |  | 0
13 | Prezračevalni ventil: Dobava in montaža prezračevalnega ventila;
Ustreza: Systemair, EFF ali enakovredno
| 80 | kos. | 4 |  | 0
| 100 | kos. | 5 |  | 0
14 | Linijski difuzor: Dobava in montaža linijskega difuzorja z izolirano komoro; cevni priključek se priredi z bočne strani
| Ustreza: Systemair, KSV-1-S-BT-1000-B ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
15 | Maska za linijski difuzor: Dobava in montaža maske za linijske difuzorje in slepo vgradnjo;
| Ustreza: Systemair, KSV ali enakovredno | m | 2 |  | 0
16 | Okrogla zaščitna rešetka: Dobava in vgradnja okrogle rešetke za pritrditev na kanal ali steno;
Ustreza: Systemair, IGC ali enakovredno
| DN 125 | kos. | 1 |  | 0
17 | Protipovratna kanalska loputa: Dobava in montažja protipovratne kanalske lopute za horizontalno vgradnjo, z montažnim materialom;
Ustreza: Systemair; tip VKK ali enakovredno
| 200 | kos. | 1 |  | 0
18 | Strešni deflektor: Dobava in montaža strešnega deflektorja iz jeklene pocinkane pločevine, z odtočno pocinkano cevjo DN 15
| DN 80 | kos. | 2 |  | 0
| DN 125 | kos. | 1 |  | 0
19 | Napa: Dobava in montaža nape, izdelane iz nerjaveče pločevine z labirintnimi filtri, lovilnim kanalom za kondenzat ter s cevnim priključkom za odvod zraka DN 200; s pritrdilnim materialom;
| 1.650 x 600 x 400 mm | kpl. | 2 |  | 0
20 | Izolacija: Dobava in montaža samolepilne izolacije na bazi sintetičnega kavčuka v ploščah, λ < 0,037 W/mK, μ = 7.960, -50…+85 °C, za pocinkane cevovode z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom, z dodatkom za razrez
| Ustreza: Armacell, Armaflex AC-19-99EA ali enakovredno | m² | 62 |  | 0
21 | Izolacija zunanjih kanalov: Dobava in montaža samolepilne izolacije na bazi sintetičnega kavčuka v ploščah, λ < 0,037 W/mK, μ = 7.960, -50…+85 °C, za pocinkane cevovode z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom, z dodatnim izolacijskim slojem iz kamene volne ter oplaščeno z Al-pločevino
| Ustreza: Armacell, Armaflex AC-19-99EA in Knauf Insulation WM 660 GG 40 mm ali ustrezno | m² | 37 |  | 0
22 | Montaža odkapnih pločevin: Pritrditev in tesnjenje odkapnih pločevin (po skici iz grafičnega dela načrta) na kanalskih prbojih skozi streho | m | 9 |  | 0
23 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in naprav ter odvoz na deponijo | kpl. | 1 |  | 0
24 | Meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl. | 1 |  | 0
25 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
26 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
27 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 5 |  | 0
28 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Prezračevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## PLIN
IV. | Plinska napeljava
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Plinska krogelna pipa: Dobava in montaža krogelne plinske pipe s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom; PN 16
| DN 32 | kos. | 1 |  | 0
2 | Plinska krogelna pipa s termičnim varovalom: Dobava in montaža krogelne plinske pipe s teflonskim tesnenjem in skupaj s termičnim varovalom po DIN 3586, z navojnimi priključki, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, PN 4;
Ustreza: Streif; tip TAS 22-ST/100 ali enakovredno
| DN 15 | kos. | 4 |  | 0
| DN 20 | kos. | 1 |  | 0
3 | Cev iz plemenitega jekla: Dobava in montaža jeklene cevi iz plemenitega jekla 1.4401 po EN 10088 in DVGW GW 541(A), s fazonskimi kosi po EN 1057 in DVGW GW 392, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 5, tmax = 70 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega, tip Sanpress Inox G ali enakovredno
| 15 x 1,0 mm | m | 1 |  | 0
| 22 x 1,2 mm | m | 7 |  | 0
| 28 x 1,2 mm | m | 4 |  | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 9 |  | 0
4 | Zaščitno miniziranje: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m2 | 3 |  | 0
5 | Zaščita plinovodov v tleh in stenah: Protikorozijska in mehanska zaščita jeklenega plinovoda vodenega v tleh in stenah, s premazom, povite s trakovi iz polietilena in PVC trakovi, ter pregled izolacije z detektorjem; | m2 | 3 |  | 0
6 | Pleskanje z rumeno barvo: Dvakratno pleskanje vidnih cevovodov z rumeno pokrivno barvo RAL 1021 | m2 | 1 |  | 0
6 | Priključitev plinskega porabnika: Izdelava cevne povezave med plinskikm priključkom in porabnikom plina | kos. | 5 |  | 0
8 | Drobni material: Drobni pritrdilni, obešalni in tesnilni material | kpl. | 1 |  | 0
9 | Izpihovanje cevovoda: Izpihovanje in notranje čiščenje cevovoda | kpl. | 1 |  | 0
10 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus plinovoda z zrakom ali z dušikom pri nadtlaku 1,1 bar ter preizkus tesnosti z nadtlakom 0,11 bar in izdaja atesta (distributer) | kpl. | 1 |  | 0
11 | Pregled in spuščanje plina: Pregled plinske inštalacije ter spuščanje plina v notranjo plinsko inštalacijo s strani distributerja | kpl. | 1 |  | 0
12 | Praznjenje in razplinjanje plinovoda: Praznjenje in razplinjanje obstoječega plinovoda | kpl. | 1 |  | 0
13 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in odvoz na deponijo | kpl. | 1 |  | 0
13.a | Dela v 1. nadstropju
| Prireditev dvižnega voda plinske instalacije na novo lokacijo zaradi dobetoniranja stene. Obstoječi vod, ki poteka neposredno ob steni je potrebno odstraniti, po dobetoniranju stene pa postaviti nov dvižni vod. V ceni potrebno upoštevati odstranjevanje obstoječega vertikalnega voda, novo cev, (cca 4,5 m cevi), izdelava 2 x novega preboja ter navezava nove cevi v pritličju in drugem nadstropju. V ceni zajeti pleskanje cevi. | kpl | 2 |  | 0
14 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
17 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Plinska napeljava skupaj: |  |  | EUR | 0

## ZRAK
V. | Napeljava za stisnjen zrak
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 15 | kos. | 27 |  | 0
2 | Bakrena cev: Dobava in montaža bakrene cevi po EN 1057 in DVGW GW 392, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 70 °C, s pritrdilnim materialom
Ustreza: Viega, tip Profipress G ali enakovredno
| 15 x 1,0 mm | m | 34 |  | 0
| 18 x 1,0 mm | m | 19 |  | 0
| 28 x 1,5 mm | m | 25 |  | 0
| 35 x 1,5 mm | m | 47 |  | 0
3 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus z zrakom pri nadtlaku 12 bar in izdaja zapisnika | kpl. | 1 |  | 0
4 | Demontažna dela: Demontaža obstoječih inštalacij in odvoz na deponijo | kpl. | 1 |  | 0
5 | PID: Izdelava projekta izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
6 | Nepredvidena dela Od nadzora odobrena nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
7 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 5 |  | 0
8 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| Napeljava za stisnjen zrak skupaj: |  |  | EUR | 0

## SPREMNI LIST
SKLOP 2.3: ELEKTRO INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Naročnik: | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova 9, 1000 Ljubljana
Investitor: | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova 9, 1000 Ljubljana
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD - PRENOVA 2. ETAŽE
Št. projekta: | 02-ZDB-12
Št. načrta: | T 119750
Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC, d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: | Miroslav Petrač, el.teh.
Datum izdelave popisa: | julij, 2012

## rekap.2.3 elektro instalacije
SKLOP 2.3: ELEKTRO INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO STROŠKOV
I. | SVETILKE | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0
III. | RAZDELILNIKI | 0
IV. | PRIKLJUČKI | 0
V. | Ozvočenje | 0
VI. | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
VII. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0
VIII | STRELOVOD | 0
IX. | RAZNA DEMONTAŽNA IN NEPREDVIDENA DELA | 0
X. | PROJEKT IZVEDENIH DEL
| SKUPAJ: | 0
DDV v ceni ni upoštevan!
V enotnih cenah morajo biti zajeta vsa pripravljalna dela, zarisovanje tras, stroški transporta, zavarovanja, zaključna dela in ostali manipulativni stroški.
OPOMBA:
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja ponudbenega predračuna.

## SVETILKE
I. | SVETILKE
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
#REF! | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka dolžine 588mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalko 24W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL C 1x24W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 15 |  | 0
1 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka dolžine 888mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalko 39W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL C 1x39W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
2 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka skupne dolžine 1476mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami 24W in 39W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL CS 1x39W T16-D G5 EB in INTRA MINUS SL CE 1x24W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
3 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka skupne dolžine 1776mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami 39W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL CS 1x39W T16-D G5 EB in INTRA MINUS SL CE 1x39W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 10 |  | 0
4 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka skupne dolžine 2078mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami 39W in 54W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL CS 1x54W T16-D G5 EB in INTRA MINUS SL CE 1x39W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
5 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka skupne dolžine 2363mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami 24W in 39W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL CS 2x39W T16-D G5 EB in INTRA MINUS SL CE 1x24W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 5 |  | 0
6 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka skupne dolžine 2963mm, ohišje iz aluminija belo barvanega, zaščitna kapa iz polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami 24W in 54W/840 HO SLS. Tip: INTRA MINUS SL CS 2x54W T16-D G5 EB in INTRA MINUS SL CE 1x24W T16-D G5 EB ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
7 | Vgradna stropna svetilka, bel okrasni obroč, z elektronsko dušilko, komplet s sijalkami in pritrdilnim priborom Tip: INTRA NITOR RV-OL 2x18W/840 EB ali enakovredna | kos | 12 |  | 0
8 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, opremljena z dvojno vzdolžno in prečno parabolično optiko "DARK LIGHT" 50°, zgoraj zaprte lamele, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami. Tip: INTRA 201 DP 2x28W G5 EB ali enakovredna | kos | 88 |  | 0
9 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, opremljena z dvojno vzdolžno in prečno parabolično optiko "DARK LIGHT" 50°, zgoraj zaprte lamele, z elektronsko predstikalno napravo in zasilnim modulom, komplet s sijalkami. Tip: INTRA 201 DP 2x28W G5 EB EM ali enakovredna | kos | 7 |  | 0
9 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, opremljena z dvojno vzdolžno in prečno parabolično optiko "DARK LIGHT" 50°, zgoraj zaprte lamele, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami. Tip: INTRA 201 DP 1x28W G5 EB ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
11 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkama 4000K. Tip: INTRA BASIC 5700 2x18W EB ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
12 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkama 4000K. Tip: INTRA BASIC 5700 1x28W EB ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
13 | Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka, montaža nad ogledalo, po izboru arhitekta | kos | 2 |  | 0
14 | Zasilna svetilka, nadgradna, z 3h avtonomijo, primerna za INIBIT sistem Tip: Beghelli PRATICA COMPLETA, 11W 3h, IP65 ali enakovredna | kos | 8 |  | 0
15 | Zasilna svetilka, nadgradna, stropna, z dvostranskim piktogramom desno, z 3h avtonomijo, primerna za INIBIT sistem Tip: Beghelli EXIT LITE LED, 3h, IP40 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
15 | Zasilna svetilka, nadgradna, stropna, z piktogramom ravno, z 3h avtonomijo, primerena za INIBIT sistem Tip: Beghelli EXIT LITE LED, 3h, IP40 ali enakovredna | kos | 3 |  | 0
17 | Fotoluminiscenčni piktogram (ocenjeno) | kos | 25 |  | 0
17 | Izvedba meritev osvetljenosti delovnih površin | kpl | 1 |  | 0
18 | Izvedba meritev osvetljenosti zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
20 | Drobni in vezni material, transport | % | 5 |  | 0
| Skupaj | EUR | 0 | EUR | 0

## INST.M.
III. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
#REF! | Podometno instalacijsko stikalo, komplet z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem, 250V, LEGRAND Mosaic:
| - navadno 2M | kos | 5 |  | 0
| - menjalno 2M | kos | 10 |  | 0
| - tipkalo 2M | kos | 3 |  | 0
| - potezno z vrvico | kos | 20 |  | 0
1 | Stikalni tablo TIP-ST2, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 2 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 2
|  | kpl | 3 |  | 0
2 | Stikalni tablo TIP-ST3, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 3 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 3
|  | kpl | 4 |  | 0
3 | Stikalni tablo TIP-ST4, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 4 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 4
|  | kpl | 2 |  | 0
4 | Stikalni tablo TIP-ST5, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 5 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 5
|  | kpl | 11 |  | 0
5 | Stikalni tablo TIP-ST6, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 6 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 6
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Stikalni tablo TIP-ST7, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 2 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 1
| - izmenično 1M | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Stikalni tablo TIP-ST8, LEGRAND Mosaic, skupaj z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 5 modulov, bele barve in vgrajenimi stikali
| - navadno 1M | kos | 4
| - izmenično 1M | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, Tip: LEGRAND MOSAIC, bele barve ali enakovredna | kos | 47 |  | 0
9 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, z otroško zaščito Tip: LEGRAND MOSAIC, bele barve ali enakovredna | kos | 10 |  | 0
10 | Enofazna vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem. Tip: LEGRAND MOSAIC, bele barve ali enakovredna | kos | 14 |  | 0
11 | Enofazna podometna vtičnica TIP-VT2, LEGRAND Mosaic, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 4 module, bele barve in vgrajenimi 2 vtičnicami. | kpl | 15 |  | 0
12 | Enofazna podometna vtičnica TIP-VT3, LEGRAND Mosaic, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 6 module, bele barve in vgrajenimi 3 vtičnicami. | kpl | 12 |  | 0
13 | Enofazna podometna vtičnica TIP-VT4, LEGRAND Mosaic, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 8 module, bele barve in vgrajenimi 4 vtičnicami. | kpl | 31 |  | 0
14 | Enofazna podometna vtičnica TIP-VT5, LEGRAND Mosaic, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 10 module, bele barve in vgrajenimi 5 vtičnicami. | kpl | 9 |  | 0
15 | Enofazna podometna vtičnica TIP-VT6, LEGRAND Mosaic, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem za 2x6 module, bele barve in vgrajenimi 6 vtičnicami. | kpl | 7 |  | 0
16 | Trifazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 400V, 16A, Tip: LEGRAND, bele barve ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
17 | Dvoprekatni parapetni kanal, pločevinaste izvedbe, komplet s pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, 130/63 Tip: LEGRAND DLP 130/63 ali enakovreden | m | 4 |  | 0
18 | Stalni podometni priključek 230V/400V | kos | 3 |  | 0
19 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi | kos | 206 |  | 0
20 | Stropni IR senzor (nadometni), 230V/50Hz, kot zaznavanja 360° vodoravno, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 1000W (žarnica z žarilno nitko), max. 500W (fluorescenčna sijalka), kot STEINEL IS 3360 ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
21 | IR senzor, 230V/50Hz, kot zaznavanja 180°, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 1000W (žarnica z žarilno nitko), max. 500W (fluorescenčna sijalka), STEINEL IS 130 IR ali enakovreden | kos | 8 |  | 0
22 | Naprava za klic v sili, SOS, IMP Telekom, sestavljena iz elementov:
| - napajalnik, PS-24V, 230/24V | kos | 1
| - kontrolna enota, P-SOS, komplet | kos | 1
| - klicna enota, K-SOS, komplet s p/o dozo fi60 | kos | 1
| - razrešna enota, R-SOS, komplet s p/o dozo fi60 | kos | 1
| - akustični pozivnik, AP-24V | kos | 1
| - signalna svetilka, S-24R | kos | 1
| - razvodna p/o doza 100x100, komplet s pokrovom | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
23 | Domofonska naprava, kot BPT, Urmet ali enakovredne kvalitete odobrene s strani nadzornika v sestavi:
| - napajalnik, vgrajen v razdelilnik R-2 | kos | 1
| - pozivni tablo z eno pozivno tipko, podometne izvedbe | kos | 1
| - slušalka | kos | 1
| - električna ključavnica montirana v vrata | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
24 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno uvlečen v instalacijske cevi podometno in delno položen v PN cevi nadometno v medstropovju
| - FG70R-J 4x95 mm2 | m | 90 |  | 0
| - FG70R-J 4x70 mm2 | m | 40 |  | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 65 |  | 0
| - NYY-J 3x4 mm2 | m | 17 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1900 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1500 |  | 0
| - NYM-0 2x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 16 mm2 | m | 180 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 6 mm2 | m | 1200 |  | 0
| - IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 80 |  | 0
| - IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 8 |  | 0
| - FTP 4x2x23 AWG cat. 6 | m | 4700 |  | 0
25 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena v tlaku in podometno (notranji premer):
| - i. c. Φ 16 mm | m | 1800 |  | 0
| - i. c. Φ 23 mm | m | 220 |  | 0
| - i. c. Φ 36 mm | m | 140 |  | 0
| - i. c. Φ 63 mm | m | 170 |  | 0
| - i. c. Φ 63 mm | m | 20 |  | 0
26 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN Φ 16 mm | m | 560 |  | 0
27 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom
| - kabelska polica PK 100 | m | 190 |  | 0
| - kabelska polica PK 200 | m | 294 |  | 0
28 | Kovinski nerjaveči profili oz. cevi za zaščito kablov na pohodni strehi (ocenjeno) | kg | 150 |  | 0
29 | Izdelava požarnega zaščitnega preboja skozi požarne stene, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene. Pri montaži je potrebno upoštevati enega ali več izmed sistemov proizvajalca Tip:TINDE ali ustrezno: PiroFix sistem 16, PiroFix sistem 17, PiroFix sistem 18, PiroFix sistem 19 Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami:
VERTIKALNI PREBOJI:
| - fi 5 cm | kos | 2 |  | 0
| - fi 10 cm | kos | 2 |  | 0
30 | Meritve inštalacije, izdaja zapisnika | kpl | 1 |  | 0
32. | Dela v 1. nadstropju zaradi sanacije sten in stebrov
| Demontaža vtičnic, stikal, senzorjev, termostatov ipd., prestavitev instalacij, ter ponovna montaža elementov po končanih delih. Delovne ure in porabljen drobni material se vpišejo v gradbeni dnevnik | ura | 80 |  | 0
33. | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| Skupaj | EUR | 0 | EUR | 0

## RAZDELILNIKI
IV. | RAZDELILNIKI
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
#REF! | Razdelilnik R-1, predviden kot podometna omara, dimenzij 600x1200x150 mm, izdelana iz pocinkane pločevine, osnovno in končno obarvana z belo barvo, z vrati s ključavnico in vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
| - bremensko ločilno stikalo - 200A, 3p, | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik PROTEC C(R), 40/275, 20kA | kos | 3 |  | 0
| - signalna svetilka SST-R, 230V | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik B6A, 1p | kos | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik B,C-10A, 16A, 1p | kos | 43 |  | 0
| - varovalčno stikalo TYTAN, 3p, DO1-20A | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor R25-40 230V, (SCHRACK) | kos | 1 |  | 0
| - stikalo izbirno, S16 I/0, (SCHRACK) | kos | 1 |  | 0
| - elektronska stikalna ura DIGI 42M1 | kos | 1 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo KZS 10A, Id=30mA (SCHRACK) | kos | 5 |  | 0
| - varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna / 125 A, za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK tip 33216, s talilnimi vložki velikost 00, SE2/100A | kos | 1 |  | 0
| - Kontrolna enota za nadzor zasilnih svetilk Tip: Beghelli INIBIT Remote Control | kos | 1 |  | 0
| - zbiralnice, vrstne sponke, drobni in vezni material, 5% |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
1 | Razdelilnik R-2, predviden kot podometna omara, dimenzij 600x1200x150 mm, izdelana iz pocinkane pločevine, osnovno in končno obarvana z belo barvo, z vrati s ključavnico in vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
| - bremensko ločilno stikalo - 200A, 3p, | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik PROTEC C(R), 40/275, 20kA | kos | 3 |  | 0
| - signalna svetilka SST-R, 230V | kos | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik B6A, 1p | kos | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik B,C-10A, 16A, 1p | kos | 61 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C-16A, 3p | kos | 2 |  | 0
| - varovalčno stikalo TYTAN, 1p, DO1-20A | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor R25-40 230V, (SCHRACK) | kos | 2 |  | 0
| - stikalo izbirno, S16 I/0, (SCHRACK) | kos | 1 |  | 0
| - elektronska stikalna ura DIGI 42M1 | kos | 2 |  | 0
| - kombinirano zaščitno stikalo KZS 10A, Id=30mA (SCHRACK) | kos | 6 |  | 0
| - Kontrolna enota za nadzor zasilnih svetilk Tip: Beghelli INIBIT Remote Control | kos | 1 |  | 0
| - vgradnja napajalnika za domofon | kos | 1 |  | 0
| - zbiralnice, vrstne sponke, drobni in vezni material, 5% |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj | EUR | 0 | EUR | 0

## PRIKLJUČKI
VI. | PRIKLJUČKI
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Priključek termostata | kos | 25 |  | 0
2 | Priključek prezračevalne naprave, nape, z. stoli, 230V | kos | 14 |  | 0
3 | Priključek hl. agregata, 400V, 32,8 kW | kos | 1 |  | 0
4 | Izvedba priključka izenačitve potencialov (ocenjeno) | kos | 185 |  | 0
5 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| Skupaj | EUR | 0 | EUR | 0

## OZVOCENJE
III. | Ozvočenje
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | AM/FM RDS digitalni radijski sprejemni in ojačevalnik Onkyo TX-SR307 (2x80W), DUEL | kos | 1 |  | 0
2 | DVD, CD, MP3, DViX, Onkyo DV-SP504, DUEL | kos | 1 |  | 0
3 | Nadgradni zvočnik 10W, DUEL | kos | 6 |  | 0
4 | Zvočniški kabel položen delno podometno v instalacijske cevi, delno nadometmo v PN cevi
| - kabel 2x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
5 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta
| - i.c. Φ 16 mm | m | 35 |  | 0
6 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN Φ 16 mm, skupaj z objemkami za pritrditev | m | 20 |  | 0
7 | Drobni in vezni material | 5% |  |  | 0
| Skupaj | EUR | EUR | EUR | 0

## UNIV.OŽIČENJE
IX. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Komunikacijska omara KO-2 za univerzalno ožičenje 19", dimenzij 800x1000x2250mm (46 HE), s steklenimi vrati, kineto za aranžiranje kablov, snemljivimi stranicami in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
- | patch panel za 24 portov UTP cat 6.,19", 2HE | kos | 6 |  | 0
- | urejevalnik kablov 1HE | kos | 18 |  | 0
- | pločevinasta polica za 19" omaro | kos | 4 |  | 0
- | panel z devetimi vtičnicami 230V, 50Hz, 16A za 19" omaro, vključno s priključnim kablom | kos | 1 |  | 0
- | krone letvica 10x2, z prenapetostno zaščito | kos | 5 |  | 0
- | patch kabli cat. 6, RJ45 - RJ45, UTP, dolžine 1,5m | kos | 80 |  | 0
- | Prenapetostna zaščita razred "D" 5kA | kos | 1 |  | 0
2 | Osempolna vtičnica RJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom, podometna | kos | 5 |  | 0
3 | Dvojna osempolna vtičnica 2xRJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom podometna | kos | 58 |  | 0
4 | Dvojna osempolna vtičnica 2xRJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 2 |  | 0
4 | Zaključevanje UTP kabla:
| -na vtičnici | kos | 124 |  | 0
| -na patch panelu | kos | 124 |  | 0
6 | Zaključevanje kablov na obstoječi in novi komunikacijski omari | kos | 5 |  | 0
7 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kpl | 1 |  | 0
8 | Meritve inštalacije, izdaja zapisnika | kpl | 1 |  | 0
9 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ | EUR | 0 | EUR | 0
OPOMBI:
- POPIS NE VKLJUČUJE AKTIVNE OPREME KOT NPR.
MREŽNA STIKALA, STREŽNIKE, ITD.
- KABLI SO ZAJETI V INŠTALACIJSKEM MATERIALU

## JAVLJANJE POŽARA
X. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Dobava in montaža
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Programska nadgradnja obstoječe protipožarne centrale Notifier AFP 400, vzdrževalca Sintal d.d. | kpl | 1 |  | 0
2 | Optični javljalnik dima, skupaj s podnožjem | kos | 38 |  | 0
3 | Ročni javljalnik požara v ohišju rdeče barve | kos | 1 |  | 0
4 | Izhodni modul | kos | 1 |  | 0
5 | Vzorčna komora v prezračevalnem kanalu | kos | 2 |  | 0
6 | Alarmna hupa rdeče barve | kos | 1 |  | 0
7 | Instalacijski kabel uvlečen v instalacijske cevi.
| - NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2, pripadajoči pribor (objemke, vložki, vijaki), položen na betonski strop (za sireno) | m | 55 |  | 0
| -IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 310 |  | 0
8 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN Φ 16 mm | m | 270 |  | 0
9 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta
| - i.c. Φ 16 mm | m | 10 |  | 0
10 | Požarna zaščita prehodov kablov skozi stene med požarnimi sektorji s TINDE PiroFix sistemom:
| - preboj Ø50 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in PRIDOBITEV POTRDILA -POŽARNO JAVLJANJE | kos | 1 |  | 0
12 | Droben nespecificiran material |  | 5% |  | 0
13 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 |  | 0
14 | Pregled požarnega javljanja Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA Z DIMNIM PREIZKUSOM s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj | EUR | 0 |  | 0

## STRELOVOD
XIII. | STRELOVOD
Dobava in montaža (material Hermi ali enakovredno)
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Pocinkani jekleni trak Fe-Zn 25x4mm | m | 40 |  | 0
2 | Kontaktna sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med ploščatimi vodniki, KON01 | kos | 25 |  | 0
3 | Lovilna palica višine h = 3 m, LOP03 komplet z pritrdilnim materialom za montažo na ravno streho, betonskim podstavkom in sponko med lovilno palico in lovilnim vodom | kos | 6 |  | 0
4 | Razni spoji na kovinske mase (vijačenje, varjenje) | kos | 15 |  | 0
5 | Meritve strelovodne naprave | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni material |  | 5% |  | 0
| Skupaj | EUR | 0 | EUR | 0