3.4	T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

1.0 Osnove za projektiranje:

- Kataster javne kanalizacije JP VO-KA Ljubljana – V DIGITALNI OBLIKI

- PZI načrt, Vodilna mapa in načrt arhitekture, št. 77/77, BIRO APIS d.o.o.

- PZI Načrt, Strojne instalacije, Biro Petkovski d.o.o.

1.1 Splošno:

Potrebno je izdelati PZI načrt kanalizacije za objekt Zarnikova 4, za novo pridobljene bivalne enote. Na območju nove stanovanjske hiše je že obstoječa javna kanalizacija mešanega sistema, ki poteka po Zarnikovi ulici.

Načrt prikazuje obstoječi hišni kanalizacijski priključek mešanega sistema in novo notranjo kanalizacijo v kletnih prostorih objekta in obstoječo kanalizacijo za padavinske vode objekta.

Vertikale in kanalizacija v bivalnih enotah je obdelana v načrtu strojnih instalacij.

Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je zasnovano v mešanem sistemu in je premera 500 mm

Kanalizacijski priključek je obstoječ in se ga ohrani. Kanalizacijski priključek je bil pregledan s TV kamero s čimer je bilo ugotovljeno, da obnova priključka ni potrebna.

1.2 Zasnova:

Kanalizacijski priključek stanovanjskega objekta je obstoječ in je zasnovana v mešanem sistemu in sicer iz kanala S.

Kanal S je zasnovan kot hišni kanalizacijski priključek, na katerega so priključene komunalne odpadne vode iz celotnega objekta in padavinske vode iz dela strehe. Vse nove vertikale, ki so speljane do kleti se pod tlakom spelje na obstoječ kanalizacijski priključek BC 200, ki je lociran v kleti. Na obstoječem kanalu BC 200 se vgradi nov revizijski jašek 600/600mm in se ga prekrije z vodotesnim pokrovom. Na obstoječem revizijskem jašku, ki je prav tako lociran v kleti se zamenja pokrov z novim vodotesnim. Lokacije revizijskih jaškov in nove vertikale so razvidne iz tlorisa kanalizacije list 3.5.3.

Na obstoječem kanalizacijskem priključku se zgradi nov revizijski jašek RJ1a, na mestu priklopa

Padavinske vode iz dela strehe.

Kanalizacija za padavinske vode je obstoječa in se ohrani. Del kanalizacije je speljan na javno kanalizacijo mešanega sistema del pa v ponikanje.

V Zarnikovi ulici je predvidena obnova javne kanalizacije po projektu št. 1411/09, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o. Po izgradnji tega kanala bo potrebno priključek prevezati na obnovljeno kanalizacijo. Prevezava je obdelana v načrtu obnove javne kanalizacije.

1.3 Hidravlična presoja:

Izračun količine odpadne komunalne vode:

Dimenzioniranje je izvršeno po EN 12056-2 na osnovi priključne DU vrednosti v l/sek. Za odtok pri stanovanjskih in poslovnih objektih upoštevamo qs = 0.5 DU l/sek.

Podatki o količini komunalne odpadne vode so privzeti iz načrta strojnih instalacij Biro Petkovski d.o.o.

Skupni dotok novo pridobljene sanitarne vode je 32,9DU:

SQs = 2,87 l/s

Ustreza kanal BC 200; i min = 2 %, Qdop = 46,38/s, Vp = 1,48 m/s

Površine padavinskih vod se ne spremenijo.

1.4 Izvedba:

- Pričetek gradnje:

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer pričakujemo  promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.

Sočasno z zakoličbo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoličbo ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljalcev posameznih kom. vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.

- Izkopi:

Najprej se poruši betonski tlak nato pa se vrši ročni izkop. Za izkop gradbenega jarka smo predvideli izkop pod kotom 90°.  Porušen material in izkopani material se odvaža na stalno gradbeno deponijo. Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu.

- Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za sanitarno odpadno in meteorno vodo vgradnja vodotesnih PVC cevi  togostnega razreda SN 8 in fazonskih komadov ustreznih profilov. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

- Vgrajevanje PVC cevi :

Obbetoniranje cevi:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po položitvi cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov, nato pa polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne.

- Zasip kanala:

Za zasipavanje v območju cevi se uporabi nov zasipni  material.

Po položitvi PVC cevi je potrebno zasipavati cev z izkopanim materialom, če pa ta ne ustreza je potrebno zasip izvesti z dopeljanim novim gramoznim materialom.

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi zmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba tudi navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob bokih cevi. Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poškodbam cevovoda.

- Revizijski jaški:

Revizijski jašek se izvede iz betona C25/30 in je dimenzije 600/600mm. Na vrhu se ga prekrije z vodotesnim pokrovom A 15 dimenzije 600/600mm. Prav tako se z vodotesnim pokrovom prekrije obstoječi jašek. Jaški se izvajajo po standardu SIST EN124.

- Priključek na javni kanal:

Priključek na javno kanalizacijo mešanega sistema je že obstoječ. Izveden pa je direktno na kanal pod kotom 45°.

- Preizkus vodotesnosti:

Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oziroma obbetoniranem cevovodu po evropskem standardu EN SIST 1610 z vodo (postopek W) ali z zrakom (postopek L).

Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hišni priključki). Vse odprtine cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi prišlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se začne polniti z vodo na najnižjem mestu, pri čemer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in pričetkom preizkusa naj preteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak.

Po zapolnitvi cevovoda in doseženem zahtevanem tlaku preizkušanja je lahko potreben pripravljalni čas, na primer v primeru betonskih cevi ali suhih podnebnih razmer. Čas preizkušanja mora trajati 30 minut. Z dolivanjem vode je treba tlak vzdrževati z natančnostjo 1 kPa na predpisanem preskusnem tlaku. Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeležiti celotno prostornino vode dodane med preizkusom za dosego zahteve, kakor tudi tlačno višino pri zahtevanem preskusnem tlaku. Zahteva preizkusa je izpolnjena, če prostornina dodane vode ni večja kot 0,20 l/m² omočene površine.

- Zaključek:

V primeru, da projektna dokumentacija odstopa od dejanskega stanja na terenu, naj odgovorni vodja izvajalca del o tem obvesti projektanta, ki bo podal ustrezne rešitve. Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upoštevati vse veljavne zakone in predpise s področja gradnje predvsem pa zakon o graditvi objektov in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.

- Investicijski stroški:

Investicijska vrednost prestavitve zbiralnika A3 in izgradnja javne kanalizacije znaša 1.700,00 € brez DDV-ja.

Novo pridobljena neto površina objekta znaša 176,50 m2

Skupna poršina strešnih površin znaša 290 m2

Na javno kanalizacijo je speljano 145 m2 površin. V ponikanje je speljano 145 m2. Velikost strešnih površin se ne spremeni.

Aglomeracije

Ime aglomeracije: LJUBLJANA

ID aglomeracije: 16481

Velikost aglomeracije (PE): 302292,90625

Največja letna količina komunalne odpadne vode v več stanovanjskem objektu:

Za izračun količine komunalne odpadne vode smo upoštevali predvideno norma porabe vode np = 250 l/osebo/dan(stanovalec) oz. 0,25 m3/osebo/dan.

7 novih stanovanj	do 28 oseb

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj:                                                                                       	do 28 oseb

Qdnevni = 28 osebe x 0,25 m3/osebo/dan = 7,00 m3/dan;

Vletni = 7,00 m3/dan x 365 dni = 2555,00 m3

Največja letna količina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v predmetnem objektu znaša 2555,00 m3

Ljubljana, december 2013

Sestavil:

Miha Kočevar, grad. tehnik