3.2.1	NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU	.

Načrt in štev. oznaka načrta:	3.2	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI: NAČRT KANALIZACIJE

# Investitor:					JSS MOL

# Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

Objekt:				Stanovanjska stavba z bivalnimi enotami

Pečinska ulica 2, Kašelj

Vrsta projektne dokumentacije:	PZI – projekt za izvedbo

Za gradnjo:	Novo gradnja

Projektant:	KONO-B d.o.o..

Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba projektanta:	Miha Kočevar, direktor

Žig:	Podpis:

Odgovorni projektant:	Beno Kočevar, kom. inž.

G-9085

Osebni žig 	Podpis:

Odgovorni vodja projekta:	Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.

A-0038

Osebni žig

Podpis:

Številka načrta:	1669/16

Izvod:	1   2   3  4  5  6  7

Kraj in datum:	Ljubljana, december 2017

3.2.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 1669/15  					.

3.2.1	Naslovna stran načrta

3.2.2	Kazalo vsebine načrta

3.2.4	Tehnično poročilo

3.2.4.1	Tehnični opis

3.2.5	Risbe

3.2.5.1	Situacija katastra kanalizacije				M 1:500

3.2.5.2	Situacija kanalizacije					M 1:200

3.2.5.3		Vzdolžni profil kanala S	M 1:200/50

3.2.5.4		Vzdolžni profili kanalov M, M-1 in M-2	M 1:200/50

3.2.5.5		Načrt lovilca olja

3.2.5.6		Načrt izlivne glave

3.2.5.7		Detajli

Detajl polaganja cevi v peščeno posteljico

Detajl polaganja cevi v betonsko posteljico

Detajl betonskega peskolova Ø600mm

Detajl poliestrskega revizijskega jaška Ø800mm

Detajl poliestrskega revizijskega jaška Ø1000mm

Detajl poliestrskega revizijskega jaška Ø800mm s protipovratno zaklopko

Detajl poliestrskega revizijskega jaška Ø1000mm s kaskado

Detajl betonskega peskolova  Ø1000mm

Detajl direktnega priključka PVC cevi na javno kanalizacijo iz GRP cevi pod kotom 45°

3.2.4	TEHNIČNO POROČILO			....................    ..................

- Osnove za projektiranje:

- Terenski ogled in meritve

- PID načrt št. 1258/07, maj 2012, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o.

- 0-Vodilna mapa št. 418-2016-0, Genius Loci d.o.o.

- Geodetski posnetek obstoječega stanja

- Načrt strojnih inštalacij, Biro Petkovski d.o.o.

1.1 Splošno:

Predmet projektne obdelave je PZI načrt kanalizacije ločenega sistema za novopredvideno stanovanjsko stavbo z bivalnimi enotami, Pečinska ulica 2, Ljubljana in zacevitev obstoječega odprtega jarka z iztokom v odprti jarek Bajer, ki poteka južno od Kašeljske ceste. Na obravnavanem zemljišču je že obstoječi objekt, ki je predviden za rušitev.

## OPIS OBSTOJEČE KANALIZACIJE

Na območju je že obstoječa javna kanalizacija v ločenem sistemu in sicer:

Javna kanalizacija za komunalne odpadne vode GRP DN 250 poteka po Kašeljski cesti, vzporedno pa poteka javna kanalizacija za padavinske vode GRP DN300.

Obstoječi objekt, ki bo porušen, še ni priključen na javno kanalizacijo.

1.2 Zasnova:

Kanalizacija novo predvidene stavbe je zasnovana v ločenem sistemu in sicer:

Vse komunalne odpadne vode iz objekta bodo preko kanalizacijskega priključka za komunalne odpadne vode speljane v obstoječo javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode GRP DN250, ki poteka po Kašeljski cesti.

Vse padavinske vode iz strehe objekta in utrjenih površin objekta bodo preko horizontalne kanalizacije za padavinske vode speljane v obstoječi vodotok Bajer, ki je lociran južno od novopredvidene stavbe.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode:

Kanalizacija za komunalne odpadne vode objekta je zasnovana iz kanala S iz cevi PVC200. Nanj se priključujejo vse komunalne odpadne vode iz objekta. Pred priključkom na javno kanalizacijo je v revizijskem jašku RJ1 projektirana protipovratna zaklopka HL720.2, zaprtega tipa.

Kanalizacija pod stropom kleti do zunanjosti objekta in črpališče za komunalne odpadne vode v objektu sta predvidena v načrtu strojnih inštalacij.

Na horizontalnih lomih kanala se zgradijo revizijski jaški Ø800mm iz poliestrskih cevi, pokrovi so LTŽ 600/600mm. Kanal S je zasnovan iz cevi PVC200 v padcu i=1,5%.

Kanalizacija za padavinske vode:

Kanalizacija za padavinske vode objekta in zacevitev obstoječega odprtega jarka je zasnovana iz kanalov M, M-1 in M-2 iz cevi PVC160 in PVC400. Vse padavinske vode iz utrjenih povoznih površin so speljane preko linijske kanalete, cestnih požiralnikov in lovilca olja s koalescenčnim filtrom in obvodom.

Na horizontalnih lomih kanalov se zgradijo revizijski jaški Ø800mm in Ø1000mm iz poliestrskih cevi, pokrovi so LTŽ 600/600mm. Žlebovi so speljani v horizontalno kanalizacijo preko peskolovov iz betonskih cevi Ø600mm, na vrhu prekriti z LTŽ pokrovi 600/600mm.

Kanal M je zasnovan iz cevi PVC400 v padcu i=2-10% in preko izlivne glave DN400 speljan v vodotok Bajer. Kanala M-1 in M-2 sta zasnovana iz cevi PVC160 v padcu i=2-5%.

1.3. Hidravlična presoja

Kanalizacija za komunalne odpadne vode:

Dimenzioniranje je izvršeno po EN 12056-2 na osnovi priključne DU vrednosti v l/sek. Za odtok v objektu je upoštevan qs = 0.5 DU l/sek. Podatki so privzeti iz načrta strojnih inštalacij. Priključek bo obremenjen z naslednjimi sanitarnimi elementi:

Kanal S:

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 1,5 %, Qdop = 28.4 l/s, Vp = 1.55 m/sek

Največja letna količina komunalne odpadne vode v stanovanjskem objektu:

Za izračun količine komunalne odpadne vode smo upoštevali predvideno normo porabe vode np = 250 l/osebo/dan(stanovalec) oz. 0,25 m3/osebo/dan. Predvideno je, da bodo v eni stanovanjski enoti do 4 osebe.

Več stanovanjski objekt				6 stanovanjskih enot

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj:                                                                                       	do 24 oseb

Qdnevni = 24 osebe x 0,25 m3/osebo/dan = 6,00 m3/dan;

Vletni = 6,00 m3/dan x 365 dni = 2190,00 m3

Največja letna količina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v objektu znaša 2190,00 m3.

Kanalizacija za padavinske vode:

Kanalizacija za padavinske vode s strešnih površin je dimenzionirana po tabeli PRANDTL - COLEBROOK; kb = 0.67 mm za PVC cevi ob upoštevanju intenzitete naliva q = 292 l/sek/ha, t = 10 min, n = 1,  = 1.00 za strešne površine.  = 0.85 za utrjene površine,  = 0.15 za travne površine. Pri dimenzioniranju lovilca olja je upoštevana intenziteta naliva 180 l/s/ha.

Kanal M-1

Površina dela strehe stanovanjskega objekta je 48.8 m2.

F = 0.005 ha

Qm = 1,42 l/s

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2 %, Qdop = 33.10 l/s, Vp = 1.80 m/sek.

Kanal M-2

Površina dela strehe stanovanjskega objekta je 99.4 m2.

Površina utrjenih površin je 306 m2

F = 0.010 ha

Qm = 10,49 l/s

Ustreza kanal PVC 160;  i min = 2 %, Qdop = 33.10 l/s, Vp = 1.80 m/sek.

Lovilec olja

Površina utrjenih površin je 306.0m2.

Qm = 4.68 l/s

Ustreza lovilec olj z razbremenilnikom Ø1000mm (AQUAREG S 10 bp 1 S- I- P (Q=10 l/s)).

Kanal M

V kanal M se izlivata kanala M-1 in M-2 ter peskolov med njima.

Površina dela strehe stanovanjskega objekta, ki se izliva v peskolov je 43,2 m2.

Qm=1,42 l/s + 10,49 l/s = 11,91 l/s

Na projektiran kanal PVC 400 se priključuje tudi obstoječ prepust BC 400 s padcem i = 1%, pretok polnega profila Ø 400 mm Q = 208,26 l/s, Vh = 1,66 m/sek.

Qskupni = Qm + Q = 219,88 l/s

Ustreza kanal PVC 400;  i min = 2 %, Qdop = 374.5 l/s, Vp = 3.23 m/sek.

1.4. Izvedba

Pričetek gradnje:

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo  promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. Sočasno z zakoličbo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoličbo ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbišča in upravljalcev posameznih komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.

Izkopi in zasipi:

Izkop se bo izvajal delno strojno in delno ročno. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame smo predvideli široki izkop z naklonskim kotom 60°. Izkopani material se delno odlaga ob robu gradbenega jarka del pa naklada na kamion in odvaža na stalno gradbeno deponijo. Po končanem polaganju cevovoda se kanal zasuje delno z izkopanim materialom delno pa z novim zasipnim materialom.

Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za padavinsko vodo vgradnja vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov nazivnega togostnega razreda SN8. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

Vgrajevanje kanalizacijskih PVC cevi:

Cevi je potrebno polagati v peščeno posteljico. Kjer trasa kanala poteka pod prometnimi površinami in kanal nima temenskega kritja vsaj 1m, je potrebno kanal polagati v betonsko posteljico ter nato polno obbetonirati z betonom C16/20.

Peščena posteljica:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz peska z velikostjo zrn do 11 mm. Debelina temeljne plasti naj bo od 5-10 cm, odvisno od premera cevi. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi dolžini jarka in naj znaša 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast  nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. V kolikor se bo ob izkopu naletelo na slabo nosilna tla, se mora dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 20 cm. V primeru slabih nosilnih tal mora biti obvezna prisotnost geomehanika. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali večje kamne.

Peskolovi:

Peskolovi Ø 600 mm se zgradijo iz betonskih cevi Ø 600 mm po priloženem detajlu, na vrhu pa se peskolovi  prekrijejo s pokrovi LTŽ 600/600; 150 kN. Globina peskolovov je 1.20 m.

Revizijski jaški:

Revizijski jaški Ø 800 in 1000 mm se zgradijo iz poliestrskih cevi Ø 800 in 1000 mm po priloženem detajlu, na vrhu pa se prekrijejo s pokorvom LTŽ 600/600 mm; v povoznih površinah 250 kN, v nepovoznih površinah 150 kN.

Tlačni preizkus:

Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.

Opis: Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hišni priključki). Vse odprtine cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi prišlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se začne polniti z vodo na najnižjem mestu, pri čemer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in začetkom preizkusa naj poteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak. Po zapolnitvi cevovoda in doseženem zahtevanem tlaku preizkušanja je običajno potrebno nekaj časa počakati, da se doseže določena omočenost cevi z vodo. Temu času pravimo pripravljalni čas, ki traja običajno 1uro v primeru betonskih cevi in suhega podnebja pa tudi več. Preizkus ustreznega tlaka traja 301 minut. Z dolivanjem vode je potrebno tlak vzdrževati z natančnostjo 1 kPa na preizkusnem tlaku, ki je določen glede na lastnosti, material in premer cevi. Pri preizkusu je potrebno izmeriti in zabeležiti celotno prostornino vode dodane med preizkusom za dosego te zahteve, kakor tudi tlačno višino pri zahtevanem preizkusnem tlaku. Zahteva je izpolnjena , če prostornina dodane vode ni večja kot:

-	0,15 l/m2 po 30 minutah za cevovode

-	0,20 l/m2 po 30 minutah za cevovode vključno z jaški

-	0,40 l/m2 po 30 minutah za jaške in revizijske komore

1.5 Zaključek

Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upoštevati vse veljavne predpise in zakone o gradnji kanalizacije, predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu.

Aglomeracije
Ime aglomeracije: LJUBLJANA

ID aglomeracije: 16481

Velikost aglomeracije (PE): 302292,90625

Skupna površina utrjenih površin znaša 372.6 m2.

Skupna površina strešnih površin znaša 191.4 m2.

Ljubljana, december 2017

Sestavil:

Miha Kočevar, grad.tehnik

3.2.5	RISBE			.............			.......    ..................

3.2.5.7	DETAJLI		.............			.......    ..................