###### IDEJNE REŠITVE

30/24– DE LM

Investitor 1:	MM napremičnine d.o.o., Peričeva 3

Investitor 2:	BI napremičnine d.o.o., Ciril-Metodov trg 8

Telefon :

Projektant :	ELEKTRO LJUBLJANA

Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Naslov :	Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

Telefon :	(01)  230 40 00

email:                                              info@elektro-ljubljana.si

Vrsta in lokacija objekta : 	EE napajanje za območje OPPN 400 Šentvid Miheličeva

Vrsta projektne dokumentacije :  IDEJNA REŠITEV

Datum izdelave projekta : 	 december 2024

Projektant:                                      Matej Gašperin, dipl.inž.el.

Številka projekta :	 30/24

Žig podjetja :

Odgovorni predstavnik podjetja :

Roman Jesenko

Datum podpisa :

##### kazalo VSEBINE IDEJNIH REŠITEV

1.	UVOD	3

1.1.	OPIS NAMERAVANE GRADNJE	3

1.2.	OPIS LOKACIJE GRADNJE	3

2.	TEHNIČNI OPIS	4

2.1.	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	4

2.1.1 Transformatorska postaja	4

2.1.2 SN kabelska veja	4

2.1.3 NN omrežje	4

2.2.	IDEJNA REŠITEV	5

2.2.1 Uvod	5

2.2.3 Transformatorska postaja	5

2.2.4 SN kabelsko omrežje	7

2.2.5 NN kabelsko omrežje	7

2.2.6 Kabelska kanalizacija	7

2.3.	VPLIVI NA OKOLJE IN PROSTOR	9

2.4.	UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA PO SISTEMU RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001	10

3.	OCENA STROŠKOV	11

4.	RISBE IN PRILOGE	12

# UVOD

V idejni rešitvi moramo obdelati lokacijo umestitve transformatorske postaje, energetsko vključitev v SN omrežje in prikazati traso ter tipe kabelske kanalizacije za priključne 20 kV kable. Lokacijo kabelskih jaškov in kabelske kanalizacije bo potrebno preveriti v lokacijskem postopku in jih uskladiti s potekom ostalih komunalnih vodov.

Pri izdelavi Idejne rešitve so bile upoštevane tudi »Smernice št. ?? z dne, ?.?.2024, ki jih je izdalo podjetje Elektro Ljubljana, Kotnikova 9.

Prikaz območja obdelave je razviden na risbi E 001.

## OPIS NAMERAVANE GRADNJE

Na območju OPPN 400 Šentvid Miheličeva namerava investitorja MM napremičnine d.o.o., Peričeva 3, 1000 Ljubljana in BI nepremičnine d.o.o., Ciril-Metodov trg 8, 1000 Ljubljana zgraditi naselje stanovanjskih hiš z raznolikimi velikostmi enot. Za napajanje novih objektov se bo zgradila nova transformatorska postaja (TP) ter nizkonapetostno kabelsko omrežje do posameznih hiš.

## OPIS LOKACIJE GRADNJE

Obravnavano območje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Ob severni strani območja poteka Avšičeva cesta. Ob vzhodni strani območje OPPN meji na pas stanovanjskih hiš ob Ulici bratov Komel. Na zahodni in južni strani je območje za potrebe obrambe.

V idejni rešitvi bomo obravnavali predvideno:

- elektrifikacijo celotnega prostorskega načrta oziroma postavitev nove transformatorske postaje,

- določili bomo moč nove transformatorske postaje,

- prikazali bomo traso, tip kabelske kanalizacije in lokacije ter velikosti kabelskih jaškov.

Priključne moči novih objektov so s strani investitorja podane potrebe po odjemni moči. Poleg tega je bila za izračun potrebne moči upoštevana tudi študija EIMV – Kriterij načrtovanja NN omrežja z dne, maj 2018.

Predvidena potrebna skupna moč novih objektov po podatkih investitorja je 300 kW.

# TEHNIČNI OPIS

## ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

### 2.1.1 Transformatorska postaja

V bližini gradnje se nahajajo transformatorske postaje, ki z električno energijo oskrbujejo okoliške objekte. Transformatorske postaje so v SN kabelski veji, ki so napajane iz RTP Šiška (K26).

Sosednje postaje so naslednje:

•	TP0146 Vodovod Šentvid

•	TP0450 Bratov Komel 62

•	TP0182 Vojašnica Šentvid.

Zaradi predvidenih priključnih moči novih objektov je potrebna izgradnja nove transformatorske postaje, z vključitvijo v obstoječo SN kabelsko vejo.

### 2.1.2 SN kabelska veja

Na omenjenem območju poteka SN DV in sicer:

- med TP0544 Breznikova in TP0192 Vojašnica Roje (tip IPO 13  3×95mm2),

- med TP0146 Vodovod Šentvid in TP0182 Vojašnica Šentvid (tip IPO 14A 3×150mm2),

### 2.1.3 NN omrežje

Okoliški objekti se iz bližnje transformatorske postaje TP0450 Bratov Komel 62 napajajo po zemeljskem kablu in prosto zračnem omrežju.

Na omenjenem območju poteka NN kabelski vod in sicer:

- NN kabelski vod med TP0450 Bratov Komel 62 in Ulica bratov Komel 76 (N1XD9-AR 3×70+71,5mm2),

## IDEJNA REŠITEV

### 2.2.1 Uvod

V idejni rešitvi št. 30/24 je prikazana lokacija nove TP, ki bo na parkirišču poleg uvoza k objektom, z Avšičeve ceste.

Omenjena transformatorska postaja bo služila za napajanje vseh objektov na območju urejanja in nekatere objekte, ki so v neposredni bližini območja ob Avšičevi cesti in Ulici bratov Komel. Napajanje objektov se bo izvedlo fazno, skladno z gradnjo le teh.

### 2.2.3 Transformatorska postaja

V idejni rešitvi št. 30/24 je prikazana lokacija nove TP, ki bo na parkirišču poleg uvoza k objektom, z Avšičeve ceste.

Transformatorska postaja bo samostojen objekt tipske montažne izvedbe zunanji tlorisnih dimenzij 2,64 × 4,59 × 2,63 m.

Oprema transformatorske postaje

Tip transformatorske postaje:                 SAVA 2

Transformator (1× 1000kVA) 	                  8HTIM3 – 630 kVA  20 (10,5) – 0,42 kV

– Nazivna napetost na SN strani:	            20 (10,5) kV

– Nazivna frekvenca:	  50 Hz

– Nazivna napetost na NN strani:	         420/231 V

– Nazivna moč transformatorja:	                1× 630 kVA

– Nazivni tok na primarni strani TR:         3×80 A

– Nazivni tok na sekundarni strani TR:	     909 A

Transformatorji bodo vsebovali biološko razgradljivo izolacijsko in hladilno tekočino MIDEL.

SN naprave TP

– SN oprema:                                   24 kV, 16 kA - Vz, Vz, Tr,

– SN varovalke:	                                SN varovalke z udarno iglo – 80 A

– povezava Tr-SN blok:                    	NA2XS(FL)2Y 3×(1×70/16mm2) RM 12/20(24)kV

NN naprave TP

– NN razdelilec:                           	       1×dovodno polje, 1x odvodno polje

– NN odklopnik:	                                 1250 A, s pretokovno in kratkostično zaščito L, I

– skupno število odcepov:	                 3 × stikalna letev 630A, 3 × stikalna letev

400A

– tokovni transformatorji:                    1250/5 A

– povezava Tr- dovodno NN polje:     za fazne vodnike L1, L2, L3 – za vsak fazni

vodnik 3 × enožilni kabel H07V-K  1×240mm2

za PEN vodnik 2 × enožilni kabel H07V-K

1 × 240 mm2

Opomba: Pri projektiranju transformatorske postaje je potrebno upoštevati Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije.

Pred transformatorsko postajo mora biti zagotovljeno eno parkirno mesto. Poleg tega je potrebno zagotoviti dostop službenemu osebju in intervencijskim vozilom 24 ur dnevno. Dostop, transport in posluževanje do transformatorske postaje mora biti omogočen 24 ur na dan.

Zračenje mora biti načrtovano z naravnim vlekom, kjer pa je potrebno upoštevati tudi širjenje hrupa (da ni usmerjeno priti bližnjim stanovanjskim enotam). Proti vibracijam se predvidi gumi podstavke pod transformatorjem.

Lokacija nove transformatorske postaje je prikazana na sliki E 003 (Situacija projektiranega stanja).

Ozemljitve

V transformatorski postaji bosta združeni obratovalna in zaščitna ozemljitev.

Pred izdelavo projektov DGD, PZI je potrebno na mestu gradnje izmeriti specifično upornost zemlje za potrebe izračuna ozemljitev. V gradbenih in arhitekturnih projektih objekta in ureditve zunanje okolice je potrebno predvideti ozemljitvene krake v temelju objekta katere se vpelje do transformatorske postaje, kjer se pusti priključke za kasnejšo medsebojno povezavo.

Skupna upornost združenih ozemljil na območju ene TP z upoštevanjem vpliva srednje-napetostnih kablov in vpliva ozemljil sosednjih TP mora znašati:

Roz  <  3,6 ohma

### 2.2.4 SN kabelsko omrežje

Za vključitev nove transformatorske postaje (TP) v elektro energetsko omrežje se uporabi srednje napetostne enožilne elektroenergetske kable, tipa 
3× Al 1×150/25 mm2, ki se jih bo položilo v novo elektro kabelsko kanalizacijo na Avšičevi cesti.

Obravnavana nova transformatorska postaja bo vključena v 10 kV kabelsko vejo, ki bo napajana iz RTP Šiška in se bo v njem tudi zaključila.

Kabel, tipa 3× Al 1×150/25 mm2 se uvleče v novo EKK od obstoječega SN KB preko nove EKK do novega KJ1 in se na koncu zaključi v novi TP Miheličeva. Iz nove TP Miheličeva se SN KB uvleče preko KJ1 in K2, po novi EKK do KJ na Ulici bratov Komel, obdelanega v projektu št. 05/23, EKK bratov Komel – TP Vodovod Šentvid, projektanta Piring d.o.o.. Pred začetkom nove EKK na Avšičevi cesti in KJ se nova SN KB spojita z obstoječim SN KB, ki poteka na Avšičevi cesti.

Kabel bo položen v cevi Ø 160 mm in sicer vsi trije kabli enega sistema v isto cev.

Potek nove trase SN kabelske veje prikazuje risba E 003.

### 2.2.5 NN kabelsko omrežje

Napajanje novo zgrajenih stanovanjskih hiš se bo izvedlo iz nove TP Miheličeva. Ravno tako se bodo iz novega TP Miheličeva napajali sosednji objekti in sicer preko betonskega droga, kamor se bo vpelo obstoječe zračno omrežje (SKS).

### 2.2.6 Kabelska kanalizacija

Zaradi gradnje nove TP bo potrebno zgraditi tudi novo EKK.

EKK za SN kable:

- Od KJ obdelanega v drugem projektu do KJ1 in KJ2, po severnem delu območja OPPN je potrebno zgraditi 6 cevno EKK;

- Od KJ1 do obstoječega SN KB na Avšičevi cesti, po severnem delu območja OPPN je potrebno zgraditi 6 cevno EKK;

- Od KJ1 do nove TP Miheličeva, je potrebno zgraditi 10 cevno EKK;

Vse nove cevi so preseka Ø 160 mm, novi kabelski jašek (KJ) je velikosti 2,0x 1,6 x 1,8 m. Po celotni trasi nove EKK se položita tudi cevi 2x PEHD Ø50 in valjanec.

Cevi za NN KB pa so preseka Ø 125 mm.

Za EKK je potrebno izdelati načrt gradbenih konstrukcij v skladu z GZ1-UPB1.

Potek in tip nove kabelske kanalizacije z notranjimi dimenzijami jaška je prikazan na risbi E 003.

Opomba: Proizvajalci, kateri so pri opremi podani so iz trenutnega izbora javnega naročila Elektro Ljubljana d.d. iz obdobja, v katerem je bil projekt izdelan. Pri izdelavi PZI je potrebno upoštevati opremo skladno s takratnim izborom javnega naročila.

Dostop, transport, posluževanje v vseh TP-jih je potrebno zagotoviti službenemu osebju in intervencijskim vozilom 24ur dnevno.

## VPLIVI NA OKOLJE IN PROSTOR

Elektromagnetno sevanje:

Kabelska kanalizacija bo nova in ne predvideva sprememb električnih parametrov in s tem tudi obremenitev na okolje in prostor. Kabelska kanalizacija bo potekala dovolj daleč od stanovanjskih objektov. Ta oddaljenost nam daje zadostno zagotovilo, da vpliv elektromagnetnega sevanja in električne poljske jakosti na okolje in prostor, ne presega mej postavljenih v spodaj navedenem pravilniku in uredbi:

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 70/96).

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list RS, št. 70/96).

Hrup:

Izgradnja modernih in velikih urbanih središč z velikimi stanovanjskimi objekti, ki so obenem tudi veliki porabniki električne energije, je pripeljala do tega, da se transformatorske postaje vse pogosteje vgrajujejo v stanovanjsko poslovne objekte ali pa se gradijo v njihovi neposredni bližini. Transformator, ki se nahaja v transformatorski postaji je vir hrupa in vibracij.

V prizadevanju za zaščito človeškega okolja  pred vsemi vrstami onesnaževanja ima zelo pomembno vlogo zahteva za zaščito pred hrupom. Čeprav transformator, ki se nahaja v TP vsekakor ni največji in najpogostejši povzročitelj hrupa, vseeno relativno mnogo govorimo in razpravljamo o hrupu transformatorske postaje.

Vzrok je dejstvo, da je transformator vir hrupa čez ves dan, to je tudi ponoči, ko so zahteve za zaščito pred hrupom posebej opravičene, ostali viri pa so manj prisotni. Za zmanjšanje emitiranje hrupa  iz TP se koristi nekaj metod:

- izbor lokacije transformatorske postaje

- uporaba preprek za širjenje hrupa

- zapiranje transformatorja v stavbe ali akustične oklepe

- odpravljanje zvoka (aktivna metoda)

## UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA PO SISTEMU RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001

Idejna rešitev št. 30/24 je izdelana z namenom in v smislu, da čim manj obremenjujemo okolje, da se pri izvedbi projektirane investicije izvede zbiranje odpadnega materiala in embalaže skladno z določili ISO 14001 - ravnanja z okoljem.

Pri izvajanju te investicije oziroma same umestitve v prostor ne obremenjujemo okolja, dograditev kabelske kanalizacije in uvlačenje električnih kablov pa bo izvedeno skladno s soglasji vseh komunalnih organizacij in lastnikov parcel.

Gradbene odpadke morajo izvrševalci odpeljati na mestno deponijo, za kar prejmejo pisni dokument (evidenčni list), katerega predložijo nadzornemu organu.

Odpadke in odpadlo embalažo je potrebno zbirati v pripravljenih kontejnerjih po navodilih Elektro Ljubljana. Odpadle surovinske materiale (demontirani kabel, baker, železo) je potrebno shraniti v skladišču odpadnih kovin podjetja.

Po končanih delih mora biti območje izvajanja investicije območno neokrnjeno in v prvotnem stanju, skladno z izdelanim projektom.

# OCENA STROŠKOV

| 1 | GRADBENA DELA IN MATERIAL (EKK in KJ) |  |  |  |  | 25.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SN KABEL Z SN OPREMO IN OPREMA TP |  |  |  |  | 95.000,00 |
| 3 | OSTALI STROŠKI |  |  |  |  | 15.000,00 |
| Vrednost investicije brez DDV |  |  |  |  | 135.000,00 € |  |
| DDV - 22 % |  |  |  |  |  | 29.700,00 € |
| Vrednost investicije z DDV |  |  |  |  |  | 164.700,00€ |

Projektantska ocena investicije je zgolj informativne narave, za točne zneske, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno ponudbo – predračun.

V oceni stroškov ni vključena postavitev nadomestne transformatorske postaje.

# RISBE IN PRILOGE

RISBE:

E 001	Območje obdelave

E 002	Obstoječe stanje

E 003	 Predvideno stanje

E 004	Enopolna SN shema obstoječe stanje

E 005	Enopolna SN shema predvideno stanje