## ZDRUŽENO
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - IZVEDBA RAZISKOVALNIH VODNJAKOV - KOPALIŠČE ILIRIJA
| Specifikacija | Količina | Enota | Cena/enota | Končna cena
1 | VRTALNA DELA
1.1. | TRANSPORTNI STROŠKI in PRIPRAVA DELOVIŠČA |  |  |  |  | Preglog Geotrans |  | grega osnovna ponudba |  |  | 8% popust | na enoto | Ostane Elea | strošek Elea | Ostane
1.1.1. | Transport vrtalnega stroja in opreme za čiščenje in izvedbo črpalnih poizkusov na delovišče in nazaj ter formiranje delovišča | 1 | pavš. |  | 0 | 600 | OK | 1 | 600 | 600 | 552 | 552 | -552 |  | -552
1.1.2. | Priprava vrtalnega stroja in opreme, lokalni premiki med vodnjaki | 1 | pavš. |  | 0 | 200 | ? Samo en premik | 1 | 100 | 100 | 92 | 92 | -92 |  | -92
1.1.3. | Izdelava dostopnih poti in delovnih platojev (vključno z HDPE folijo, položitev geotekstila in dovoz in utrditev nasipnega materiala - drobljenec 0 do 50 mm, debeline nasipa cca 20 cm - velikost platoja 10 m x 15 m | 6 | kom |  | 0
1.1.4. | Zagotovitev odvoda vode, ki izhaja med vrtanjem iz vodnjakov, med aktivacijo vodnjakov in črpalnimi poizkus. Po potrebi se vodo spelje v usedalni/e kontejner/je, kjer se iz nje usedajo večji delci. V ceni mora biti vključeno vse potrebno za ustrezno odvajanje navrtane vode, vode med aktivacijo in med črpalnimi poizkusi (muljne črpalke za prečrpavanje, agregat, dovoz goriva, odvoz usedline na ustrezno deponijo,...). | 6 | kom |  | 0
1.1.5. | Oprema gradbišča (zaščitna ograja, gradbiščna tabla) | 1 | pavš. |  | 0
1.2. | VRTALNA DELA (TRI ČRPALNO IN TRI PONIKOVALNO RAZISKOVALNI VODNJAKI) | [11 empty] | 0 |  | 0
1.2.1. | Vrtanje uvodnega dela vodnjakov s premerom ɸ 315 mm za vgradnjo jeklenih cevi premera ɸ 244,5 mm: |  |  |  |  | 1680 | OK | 25 | 70 | 1750 | 1610 | 64.4 | -1610 |  | -1610
| * Uvodna kolona črpalnega vodnjaka ČVIL-1 (do 35,0 m) | 35 | m |  | 0
| * Celotni profil črpalnIH vodnjakOV ČVIL-2 in ČVIL-3 (do 57,0 m) | 114 | m |  | 0
| * Uvodni del ponikalnih vodnjakov ( do 14,0 m) | 42 | m |  | 0
1.2.2. | Cevitev uvodnega dela črpalnih in ponikovalnih vodnjakov z jeklenimi cevmi ɸ 244,5 mm (spajanje cevi z varjenjem) | 191 | m |  | 0 | #REF! | OK | 25 | 80 | 2000 | 1840 | 73.6 | -1840 |  | -1840
1.2.3. | Zasip filtrnega dela črpalnih vodnjakov ČVIL-2 in ČVIL-3 in vgradnja glinenega čepa, cementaža vodnjaka do vrha, čakanje na strjevanje cementne mase | 2 | kom |  | 0
1.2.4. | Vgradnje glinenega čepa, cementaža vodnjakov do vrha, čakanje na strjevanje cementne mase | 4 | kpl. |  | 0 | #REF! | ok | 40 | 55 | 2200 | 2024 | 50.6 | -2024 |  | -2024
1.2.5. | Vrtanje vodnjakov s premerom ɸ 237 mm v jeklenih obložnih ceveh premera ɸ 219 mm, za vgradnjo jeklenih cevi in filtrov premera ɸ 168.3 mm |  |  |  |  | #REF! | OK | 12 | 20 | 240 | 220.8 | 18.4 | #REF! |  | #REF!
| * Črpalni vodnjak ČVIL-1 od globine 35,0 m do 73,0 m | 38 | m |  | 0
| * Ponikovalna vodnjaka PVIL-1 in PVIL-2 od globine 14,0 m do 71,0 m | 114 | m |  | 0
| * Ponikovalni vodnjak PVIL-3 od globine 14,0 m do 55,0 m | 41 | m |  | 0
1.2.6. | Cevitev vrtin z nerjavnimi INOX cevmi in filtri (spajanje cevi z varjenjem); črpalna vodnjaka se cevita "slepo" od globine 34.0 do 73.0 m, ponikovalni vodnjaki pa od površine končne globine 71,0 m oz. 55m | 236 | m |  | 0 | 600 | Ok | 28 | 25 | 700 | 644 | 23 | -644 |  | -644
1.2.7. | Vgradnja in izvlek opreme za airlift v vodnjake (predvidoma 2 x 2 uri za posamezni vodnjak, obračun po dejansko porabljenem času) | 24 | ura |  | 0 | 1100 | OK | 4 | 110 | 440 | 404.8 | 101.2 | -404.8 |  | -404.8
1.2.8. | Čiščenje vodnjakov (voda in dvojni airlift). Izvajalec zagotovi odvod vode in usedlin, ki prihajajo na površje pri čiščenju vodnjakov. Upoštevano je 24 ur po črpalnem vodnjaku in 16 ur po ponikovalnem vodnjaku + 2 uri za montažo in demontažo opreme + uporabo kompresorja z gorivom | 132 | ura |  | 0 | 150 | ok | 1 | 150 | 150 | 138 | 138 | -138 |  | -138
1.2.9. | Odvoz navrtanine na trajno deponijo (velja za odvoz 5m3 kontejnerja na razdaljo do 10 km) | 10 | kom |  | 0 | 500 | ? En odvoz+malo dodatka zaradi daljše vrtine +50 € | 1 | 300 | 300 | 276 | 276 | -276 |  | -276
1.3. | MATERIALI | [11 empty] | 0 |  | 0
1.3.1. | Prirobnica in pokrov, z vijaki (začasna zaščita ustja raziskovalnih vodnjakov) - material jeklo | 6 | kpl. |  | 0 | #REF! | OK | 25 | 80 | 2000 | 1840 | 73.6 | -1840 |  | -1840
1.3.2. | Dobava polnih nerjavnih INOX cevi ɸ 244,5/5 mm za cevitev uvodnega dela črpalno in ponikovalno raziskovalnih vodnjakov | 151 | m |  | 0 | #REF! | OK | 12 | 20 | 240 | 220.8 | 18.4 | #REF! |  | #REF!
1.3.3. | Dobava nerjavnih INOX filtrov ɸ 244,5/5 mm za cevitev filtrnega dela raziskovalnih vodnjakov | 40 | m |  | 0
1.3.4. | Dobava polnih nerjavnih INOX cevi ɸ 168.3/5 mm za cevitev tehničnega dela črpalno raziskovalnega vodnjaka ČVIL-1 in ponikovalno raziskovalnih vodnjakov | 70 | m |  | 0 | 600 | Ok | 28 | 25 | 700 | 644 | 23 | -644 |  | -644
1.3.5. | Dobava nerjavnih INOX filtrov ɸ 168.3/5 mm za cevitev filtrnega dela črpalnega vodnjaka in ponikovalnih vodnjakov | 172 | m |  | 0 | 150 | ok | 1 | 150 | 150 | 138 | 138 | -138 |  | -138
1.3.6. | Dno raziskovalnih vodnjakov - nerjavni INOX jeklo | 6 | kom |  | 0 | 500 | ? En odvoz+malo dodatka zaradi daljše vrtine +50 € | 1 | 300 | 300 | 276 | 276 | -276 |  | -276
1.3.7. | Prani kremenčev pesek granulacije 3,15 do 5,6 mm | 2 | m3 |  | 0
1.3.8. | Cement z dodatki (obračuna se po dejanskih količinah) | 7.1 | t |  | 0 | 500 | ? En odvoz+malo dodatka zaradi daljše vrtine +50 € | 1 | 300 | 300 | 276 | 276 | -276 |  | -276
1.1 | SKUPAJ TRANSPORT (brez DDV) |  |  |  | 0 | #REF!
1.2 | SKUPAJ VRTALNA DELA (brez DDV) |  |  |  | 0
1.3 | SKUPAJ MATERIALI (brez DDV) |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | #REF! | 8% popusta
| Skupaj VRTALNA DELA (brez DDV) |  |  |  | 0
| Specifikacija | Količina | Enota | Cena/enota | Končna cena
2 | PRIPRAVA, SPREMLJAVA IN RAZISKAVE
2.1. | PRIPRAVA TERENSKIH DEL
2.1.1. | Geodetska zakoličba lokacij raziskovalnih vodnjakov | 1 | pavš. |  | 0
2.1.2. | Količba komunalnih vodov (Elektro, Telekom, Energetika, VO-KA) | 1 | pavš. |  | 0
2.2. | HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA DEL
2.2.1. | Hidrogeološka spremljava nad izvedbo raziskovalnih vodnjakov (spremjava napredka vrtanja, določitev programa cevitve, meritve na terenu, nadzor nad izvedbo aktivacije, meritve usedlin in motnosti vode, popis navrtanine, fotodokumentacija, vodenje dnevnika izvedenih del) | 72 | ura/inž. |  | 0
2.2.2. | Hidrogeološka spremljava izvedbe črpalnih in ponikalnih poizkusov na posameznih raziskovalnih vodnjakih in nadzor nad izvedbo dalšega 10 dnevnega črpalno/ponikalnega poizkusa | 16 | ura/inž. |  | 0
2.3. | HIDRAVLIČNO TESTIRANJE RAZISKOVALNH VODNJAKOV
2.3.1. | Najem, montaža in demontaža 8`` potopnih črpalk, najem montaža in demontaža dvižnega voda 4``, cevovoda za izvedbo črpalnih in ponikalnih poizkusov od črpalnih do ponikovalnih vodnjakov in postavitev ostale merilne oprme (tlačne sode v 4 vodnjake in 2 piezometra, vodovodne ure za meritev pretoka) | 3 | kom |  | 0
2.3.2. | Uporaba hiab kamiona in delavna sila (3 delavci) | 70 | ura |  | 0
2.3.3. | Delovanje črpalne in merske opreme | 400 | ura |  | 0
2.3.4. | Najem agregata (100 kW) agregata z gorivom za celoten čas izvedbe črpalnih in ponikalnih poizkusov ter izvedbo daljšega črpalno/ponikalnega poizkusa po navodilih ARSO za črpalno ponikalni poizkus | 1 | pavš. |  | 0
2.3.5. | Izvedba črpalnih poizkusov v črpalnih vodnjakih z 8`` potopno črpalko (t.i. step test + projektirana količina črpanja (20 l/s - posamezni vodnjak) po navodili ARSO - TIP B). | 3 | kom |  | 0
2.3.6. | Izvedba daljšega črpalno ponikovalnega poizkusa v trajanju cca 10 dni z vmesnimi meritvami fizikalno kemijskih parametrov in dnevno kontrolo delovanja, ter vmesnimi ročnimi meritvami (v 4 vodnjakih in 2 piezometrih). Minimalni skupni pretok mora znašati 40 l/s. Upošteva se navodila ARSO za črpalno ponikalni poizkus. | 3 | kom |  | 0
| SKUPAJ - PRIPRAVA, SPREMLJAVA IN TESTIRNAJE RAZISKOVALNIH VODNJAKOV (brez DDV) |  |  |  | 0
| Specifikacija | Količina | Enota | Cena/enota | Končna cena
3 | Vodno dovoljenje in PID (vodnjaki)
3.1. | Obdelava pridobljenih podatkov, izračuni hidravličnih testov in izdelava končnega hidrogeološkega poročila | 1 | pavš. |  | 0
3.2. | Priprava in oddaja vloge za prodobitev vodnega dovoljenja (DRSV) | 1 | pavš. |  | 0
3.3. | Izdelava PID exsploatacijskih vodnjakov | 1 | pavš. |  | 0
| SKUPAJ - VODNO DOVOLJENJE IN PID VODNJAKOV (brez DDV) |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA
1 | VRTALNA DELA + MATERIALI |  |  |  | 0
2 | PRIPRAVA DEL, SPREMLJAVA VRTANJA, TESTIRANJE RAZISKOVALNIH VODNJAKOV |  |  |  | 0
3 | VODNO DOVOLJENJE IN PID VODNJAKOV |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  | 0
*Cena mora veljatati za fazno izvedbo črpalno in ponikovalno raziskovalnih vodnjakov (po projektu),
*Cena mora veljati tako za izvedbo 2 črpalno/raziskovalnih vodnjakov, če se med izvedbo ugotovi, da sta 2 črpalno raziskovalna vodnjaka dovolj za črpanje projektirane količine podzemne vode (40 l/s), oz. izvedbo 3 črpalno/raziskovalnih vodnjakov po projektu. Ustrezna količina se preveri s črpalnima poizkusoma v dolžini 10 dni/vodnjak (po projektu),
* Količine se obračunajo po dejansko izvedenih delih po enotnih cenah iz ponudbe,
* Izvajalec sam priskrbi vso potrebno elektično energijo za izvedbo vseh predpisanih del (vrtanje, aktivacija, črpalni in ponikalni poizkusi)
* Pridobljena dokumentacije:
* dovoljenje za raziskavo raziskovalnih vodnjakov
* vodno soglasje za raziskovlane vodnjake
* gradbeno dovoljenje (v pridobivanju)