## K. PRIKLJUČEK VODOVODA
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, Ljubljana
Objekt: | CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA
PRIZIDEK - UČNE DELAVNICE
Vrsta dok.: | PZI - načrt s področja arhitekture
Za gradnjo: | Novogradnja - prizidava
J | REK.PRIKLJUČEK VODOVODA
| Ponudbena vrednost - skupna rekapitulacija | Vrednost brez popusta | Popust | Vrednost s popustom
1 | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0
3 | VODOVODNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
J | PRIKLJUČEK VODOVODA SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
Opomba:
Projektirana interna vodovodna inštalacija skupaj z predvidenim vodomerom
DN25 mm je upoštevana v načrtu strojnih inštalacij in strojne opreme.
Vsa vodovodna armatura v novem vodomernem jašku je upoštevana v načrtu
strojnih inštalacij in strojne opreme.
Vse cene so brez DDV-a.

## 1.ZEMELJSKA DELA
K | PRIKLJUČEK VODOVODA
1 | ZEMELJSKA DELA
ZAP. ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ | POPUST | POPUST SKUPAJ | CENA/ENOTO S POPUSTOM | SKUPAJ S POPUSTOM
1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda, vključno z izdelavo geodetskega posnetka in vrisom v kataster. | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Delna zapora Karlovške ceste, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev predpisane prometne signalizacije, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, ..... Po končanih delih počistiti gradbišče, prometno signalizacijo odstraniti in vzpostaviti prvotni prometni režim. Vključno s pridobitvijo soglasja pristojne organizacije in plačilom takse | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Odrez obstoječega asfaltnega cestišča in pločnik Karlovške ceste, debeline 10 cm, širine 2,0 m. (7,50 x 2,0) + (2,0 x 2,0) = 19,0 m | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Strojno rušenje obstoječega asfaltnega cestišča in pločnika Kaelovške ceste, debeline 10 cm, z nakladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo. 2,50 x 2,0 = 5,0 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Strojno rušenje tamponskega sloja obstoječega asfaltiranega cestišča,in pločnika Karlovške ceste, z odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije. 2,50 x 2,0 x 0,30 = 1,50 m3 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Nabava in dobava tamponskega peska s tovornjakom, ponovna vgraditev tamponskega sloja s strojno utrditvijo, po slojih na predpisano trdnost, z nadzorom in navodilih upravljalca ceste. | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Asfaltiranje cestišča in pločnika Karlovške ceste, debeline 10 cm, z bitugramozom debeline 4 cm in asfaltbetonom debeline 6 cm, z nadzorom in navodilih upravljalca ceste. | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Nabava, dobava in vgradnja svežega betona, kvalitete C 16/20 z ravnanjem in glajenjem temelja betonskega robnika (pokončnega). | m3 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Vključno z odvozom odvečnega materiala na deponijo in plačilom takse. Brežine se izvajajo v naklonu 60. Širina dna izkopa je 50 CM
| a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije | m3 | 14.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije | m3 | 1.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom Obračun se izvede po dejanskih stroških. | m3 | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo, Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi seizvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek. | m3 | 2.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obračun se izvede po dejanskih stroških.
1.14. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa. | m3 | 13.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Nabava in dobava PE vodomernega jaška, izkop in izdelava podložnega betona ter vgradnja PE vodomernega jaška po detajlu | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Nabava in dobava ter vgradnja pokrova za vgradnjo finalnega tlaka 600/600. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 1.MONTAŽNA DELA
K | PRIKLJUČEK VODOVODA
2 | MONTAŽNA DELA
ZAP. ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ | POPUST | POPUST SKUPAJ | CENA/ENOTO S POPUSTOM | SKUPAJ S POPUSTOM
2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Demontaža obstoječega vodomernega mesta (demontaža zasunov in vodomera, blindiranje cevovoda….) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Dezifekcija položenega cevovoda | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 3.VODOVODNI MATERIAL
K | PRIKLJUČEK VODOVODA
3 | VODOVODNI MATERIAL
ZAP. ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ | POPUST | POPUST SKUPAJ | CENA/ENOTO S POPUSTOM | SKUPAJ S POPUSTOM
3.1. | Cevi PE100d40, PN 16 priključna cev d =40/16 | m | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Cevi PE80d75, PN 10, zaščitna cev d = 75/10 | m | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Vodovodna navrtna armatura za priključitev na obstoječi vodovod LTŽ DN100.
spojka ločna-vrtljivo koleno 90 R5/4''
| breznavojna zveza |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tesnilo za PE cevi d75 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vgradna garnitura (teleskopska)
| bajonetni priključek |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betonski podstavek mali |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cestna kapa za zasune |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| gumijasto streme |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Vodovodna armatura v vodomernem jašku
| Tesnilo za PE cevi d75 |  | 1 |  | 0
| Lestev-AISI 304 |  | 1 |  | 0
| Podstavek za števec-Poliester |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0