## Rekapitulacija
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: Cukrarna - faza I
Vsebina: POPIS GO DEL – FAZA PZI
Projektant: Scapelab d.o.o.
Datum: Ljubljana, November 2017
REKAPITULACIJA
1.0. |  | GRADBENA DELA | 0
1.0. | 2. | Zemeljska dela
1.0. | 3. | Pilotiranje jet-grouting (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 4. | Rušitvena dela (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 5. | Sanacijska dela – injektiranje (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 6. | Opaži in odri (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 7. | Armirano betonska dela (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 8. | Zidarska dela | 0
1.0. | 9. | Jeklene konstrukcije (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 10. | Ravne strehe in kleparska dela (teh del v tej fazi ni)
1.0. | 11. | Fasaderska dela | 0
1.0. |  | OBRTNIŠKA DELA | 0
1.0. | 12. | Ključavničarska in pasarska dela | 0
1.0. | 13. | Stavbno pohištvo | 0
1.0. | 14. | Mizarska dela | 0
1.0. | 15. | Suhomontažna dela | 0
1.0. | 16. | Tlakarska dela | 0
1.0. | 17. | Slikopleskarska dela | 0
1.0. | 18. | Dvigala | 0
4.1. |  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA | 0
4.1. | 1. | RAZSVETLJAVA | 0
4.1. | 2. | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
4.1. | 3. | KABLI IN IZVODI | 0
4.1. | 4. | RAZDELILCI | 0
4.1. | 5. | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA, WEB SERVER | 0
4.1. | 6. | TELEKOMUNIKACIJE | 0
4.1. | 7. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA | 0
4.1. | 8. | PROTIVLOMNO VAROVANJE | 0
4.1. | 9. | VIDEO NADZOR | 0
4.1. | 10. | OZVOČENJE | 0
4.1. | 11. | STRELOVODNA NAPRAVA | 0
4.2. |  | TRANSFORMATORSKA POSTAJA | 0
4.2. | 1. | TRANSFORMATOR | 0
4.2. | 2. | SN BLOK | 0
4.2. | 3. | NIZKONAPETOSTNA PLOŠČA | 0
4.2. | 4. | OSTALA OPREMA TP | 0
4.2. | 4. | ZAŠČITNA IN OPOZORILNA SREDSTVA | 0
4.2. | 4. | OSTALI STROŠKI | 0
4.3. |  | SREDNJENAPETOSTNO OMREŽJE | 0
4.3. | 1. | Elektromontažna dela | 0
4.3. | 2. | Druga dela | 0
4.4. |  | NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE | 0
4.4. | 1. | Nizkonapetostni priključni vod | 0
4.4. | 2. | Druga dela | 0
4.5. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA - S | 0
4.5. | 1. | KABLI | 0
4.5. | 2. | SVETLOBNA OPREMA | 0
4.5. | 3. | MONTAŽNA DELA | 0
4.5. | 4. | OSTALI STROŠKI | 0
4.6. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA - M | 0
4.6. | 1. | GRADBENA DELA | 0
4.6. | 2. | KABLI | 0
4.6. | 3. | SVETLOBNA OPREMA | 0
4.6. | 4. | MONTAŽNA DELA | 0
4.6. | 5. | OSTALI STROŠKI | 0
5.1. |  | STROJNE INSTALACIJE | 0
5.1. | 1. | TOPLOTNA POSTAJA | 0
5.1. | 2. | HLADILNI AGREGAT IN HLADILNA POSTAJA | 0
5.1. | 3. | TALNO IN STENSKO OGREVANJE / HLAJENJE | 0
5.1. | 4. | KONVEKTORSKO OGREVANJE / HLAJENJE | 0
5.1. | 5. | OGREVANJE / HLAJENJE S CEVNIMI POVEZAVAMI - KLIMATI | 0
5.1. | 6. | SKUPNE POSTAVKE OGREVANJE / HLAJENJE | 0
5.1. | 7. | PREZRAČEVALNE NAPRAVE | 0
5.1. | 8. | KANALSKI RAZVOD AHU1 | 0
5.1. | 9. | KANALSKI RAZVOD AHU3 | 0
5.1. | 10. | KANALSKI RAZVOD AHU4 | 0
5.1. | 11. | KANALSKI RAZVOD AHU5 | 0
5.1. | 12. | KANALSKI RAZVOD KONVEKTORSKEGA OGREVANJA IN HLAJENJA | 0
5.1. | 13. | KANALSKI RAZVOD ODT1 | 0
5.1. | 14. | KANALSKI RAZVOD PREZRAČEVANJA BATERIJ V1 | 0
5.1. | 15. | SKUPNE POSTAVKE PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA | 0
5.1. | 16. | GROBA INSTALACIJA HLADNE IN TOPLE VODE | 0
5.1. | 17. | CEVI, ARMATURE IN IZOLACIJE | 0
5.1. | 18. | NOTRANJA HIŠNA KANALIZACIJA | 0
5.1. | 19. | SANITARNA OPREMA | 0
5.1. | 20. | TEHNOLOGIJA | 0
5.1. | 21. | SKUPNE POSTAVKE VODOVODA IN KANALIZACIJE | 0
7.0. |  | TEHNOLOŠKA OPREMA GOSTINSKIH LOKALOV | 0
7.0. | 1. | ČISTILA KUHINJE | 0
7.0. | 2. | SHRAMBA | 0
7.0. | 3. | FINALNA PRIPRAVA | 0
7.0. | 4. | POMIVANJE JEDILNE POSODE | 0
7.0. | 5. | PROSTOR ZA TRANSPORTNO POSODO | 0
7.0. | 6. | PROSTOR ZA STRŽBO JEDI IN PIJAČ | 0
7.0. | 7. | LETNI ŠANK | 0
7.0. | 8. | PROSTOR ZA SMETI | 0
10.0. |  | NOTRANJA OPREMA | 0
10.0. | 1. | KATALOŠKA OPREMA | 0
10.0. | 2. | PROJEKTIRANA OPREMA | 0
10.1. |  | ODRSKA OPREMA | 0
10.1. | 1. | ODRSKA TEHNIKA | 0
10.1. | 2. | PRIKLJUČNE OMARE | 0
10.1. | 3. | OZVOČENJE | 0
10.1. | 4. | MULTIMEDIJA | 0
10.1. |  | TEHNIČNA OPREMA | 0
10.1. | 2. | SCENSKA OSVETLITEV | 0
10.1. | 3. | OZVOČENJE | 0
10.1. | 4. | MULTIMEDIJSKA OPREMA | 0
|  | Vsa dela skupaj brez DDV: | 0
|  | Nepredvidena dela (5%): | 0
|  | Vsa dela, z nepredvidenimi deli, brez DDV | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | Skupno, z DDV | 0

## Splošni opisi
SPLOŠNE OPOMBE
Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave:
OVP: odgovorni vodja projekta
ON: odgovorni nadzornik
OPA: odgovorni projektant arhitekture
OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij
OP: odgovorni projektant
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. členom zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( ur. l. rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Scapelab d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nima pravice do predelave projektne dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Scapelab d.o.o. je prepovedana. V primeru kršitve ima družba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
Skladno s 84. členom ZGO mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov s strani OVP. V kolikor zaradi izbrane vrste gradbenega proizvoda ali odstopanj v delavniški dokumentaciji izvajalec ne more zagotoviti izvedbo skladno s projektom je obvezan izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP ter ON z vpisom v dnevnik.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.
V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi določanja zahtevane kvalitete materialov in nikakor ne prejudicirajo točnega dobavitelja. Dobavljeni produkti in materiali morajo ustrezati navedenim „tehničnim zahtevam.”
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedene v opisu, ne glede na različnost zahtevanih obrtniških (gradbenih) del , razen kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Vsi standardi, ki so navedeni pri posameznih delih se upoštevajo v primeru, da je določen material ali storitev v posameznih opisnih postavkah zajet, v nasprotnem primeru so brezpredmetni. Če pa je v posamezni postavki naveden drugačen standard kot pri splošnih opisih, potem je potrebno upoštevati standard, ki je naveden v posamezni postavki popisa oz. standard, ki predpisuje višjo kvaliteto. Nekateri standardi, ki so opisani v splošnih tekstih pri posameznih delih, se nanašajo lahko tudi še na opise pri nekaterih drugih delih.
S tem popisom so zajeta gradbeno obrtniška dela za fazo H.
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP, OPA. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec ustvari zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo projektni dokumentaciji ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebne potrditvene liste in delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev predstavniku investitorja, ON in OVP, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. Minimalni čas za potrditev potrditvenih listov ali delavniških risb je 10 delovnih dni.
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
V popisu niso posebej navedena ročno in strojno izvedena dela izvajalec doplačilo za izvedbo ročno izvedenih del sam upošteva v ceni posameznih postavk – glede na tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora upoštevati navodila v projektu arhitekture, gradbenih konstrukcij in dane pogoje na objektu.
V ceni je zajeti tudi sprotno dnevno čiščenje in finalno končno čiščenje po končanju vseh del.
Izmere so izvedene skladno z GN normami v kolikor pri posamezni postavki ni navedeno drugače.
Povsod, kjer so navedene točne vrednosti dimenzij, kapacitet ali vrednosti, se te vrednosti lahko interpretirajo kot minimalne oz. maksimalne, po potrditvi OVP.
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati FAZNOST IZVEDBE:
Izvedba strojnih instalacij: Izvedba razvoda kanalov za zrak in razvoda za vodo, montaža klimatov, vzpostavitev sistema prezračevanja in vodovoda. Izvedba talnega gretja v pritličju. Montaža loput sistema za odvod dima in toplote.
Izvedba elektro instalacij: Izvedba razvoda in priključnih elementov električnega in TK omrežja, izvedba sistema tehničnega varovanja, izvedba splošne in zasilne razsvetljave. Izvedba električnega in TK razvoda v tleh. Montaža javljalcev požara, magnetnih pridržal,...
Izvedba fasadnega ometa: Izvede se zunanji fasadni omet z rustiko na severni fasadi, v pritličju montaža jeklenih mrež na okenske odprtine.
Dokončanje zunanjega stavbnega pohištva: Montaža okvirjev z zasteklitvijo, montaža vrat, montaža rešetk na odprtine za zajem in izpuh zraka, montaža zunanjih delov odduha s sanitarij.
Izvedba oblog, predelnih sten, finalnih tlakov: Izvedba sestave sten obešenih volumnov, izvedba predelnih sten in zaključnih tlakov. Izvedba akustičnih oblog na stropih, izvedba spuščenih stropov
Montaža notranjega stavbnega pohištva: Izvedba sanitarij, garderob, tušev. Izvedba notranjih oken in vrat, ograj.
Montaža dvigal: Montaža treh dvigal.
Montaža notranje opreme: Mize, stoli, klopi, predelne stene v pisarnah, čajne kuhinje, sejne mize, garderobne omarice, recepcijski pult, omare, skladiščni regali, oder v jazz klubu, zavese, projekcijska platna,...
Montaža tehnološke opreme: kuhinjska tehnologija, tehnologija delavnice, tehnično varovanje, tehnična osvetlitev, ozvočenje.
Zaključna dela: CNS, čiščenje,...
V ceno na enoto mere je zajeti tudi sodelovanje in usklajevanje z ZVKDS, in sicer: 1. Vodenje, koordinacija in usklajevanje - Vodenje postopka pridobivanja soglasij ZVKDS na vse elemente fasade, vključno s pripravo potrditvenih listov in specifikacijo ponujenih materialov - Zagotavljanje prisotnosti predstavnikov ZVKDS na gradbišču - Koordinacija priprave vzorcev, komunikacija , in pridobivanje potrditev s strani ZVKDS 2. Priprava in izdelava vzorcev kot osnova za potrditev Vsaka postavka mora vsebovati priprav vzorcev za različne granulacije, teksture, barvne odtenke in stikovanja posameznih elementov. V vsaki postavki je potrebno zajeti do 5 vzorcev, velikost vsaj 1x1m, izvedenih na dejanski podlagi (steni) objekta, t.j. in-situ, z naknadno odstranitvijo vzorca, vkolikor je to potrebno. Pridobivanje potrditve ZVKDS za ustrezen vzorec in in način izvedbe fasade je predpogoj za pričetek del na fasadi ali stavbnem pohištvu. Ponudnik mora navedeno upoštevati v ceni na enoto mere, terminskem planu in postopku priprave GOI del.

## 1.0 Gradbeno obrtniška dela
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek (EUR)
GRADBENA DELA
| 8. |  | Zidarska dela
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del v posamezni postavki predračuna še:
dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
priprava malt;
vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsi standardi ki so navedeni za splošnimi teksti jih je upoštevati samo v primeru, da pri posamezni postavki opisa del ni naveden drug zahtevnejši standard, ker v tem primeru je upoštevati le tega. V primeru, da so drugi standardi navedeni v posameznih načrtih ali tehničnih poročilih je upoštevati le te oz. tiste standarde, ki zahtevajo višjo kvaliteto.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami, kar še posebej velja za vidne zidove;
premeščanje zidarskih odrov;
čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu;
fuge morajo biti polne;
odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
izdelava faz, zaključkov in špalet;
zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
krpanje poškodovanih podlog;
odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
Standardi, ki se nanašajo na zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2011
Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2010
Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-6:2011
Montažni betonski izdelki-Normalni in lahki betonski bloki-Značilnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15435:2008
Montažni betonski bloki-Betonski bloki iz lesenih drobcev-Lastnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15498:2008
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2013
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2013
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2013
Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji ometi
SIST EN 998-1:2010
Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2010
Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
SIST EN 13139:2002/AC:2004
Lahki agregati -1.del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
SIST EN 15824:2009
Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje
SIST EN 934-3:2009+A1:2012
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2008
Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13454-1:2004
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1.del: definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
Estrihi – Materiali za estrihe- Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 1.del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Mavčni bloki -Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12859:2011
Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca-Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12860:2002
SIST EN 12860:2002/AC:2004
Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednotenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
V ceno na enoto mere je zajeti tudi sodelovanje in usklajevanje z ZVKDS, in sicer: 1. Vodenje, koordinacija in usklajevanje - Vodenje postopka pridobivanja soglasij ZVKDS na vse elemente fasade, vključno s pripravo potrditvenih listov in specifikacijo ponujenih materialov - Zagotavljanje prisotnosti predstavnikov ZVKDS na gradbišču - Koordinacija priprave vzorcev, komunikacija , in pridobivanje potrditev s strani ZVKDS 2. Priprava in izdelava vzorcev kot osnova za potrditev Vsaka postavka mora vsebovati priprav vzorcev za različne granulacije, teksture, barvne odtenke in stikovanja posameznih elementov. V vsaki postavki je potrebno zajeti do 5 vzorcev, velikost vsaj 1x1m, izvedenih na dejanski podlagi (steni) objekta, t.j. in-situ, z naknadno odstranitvijo vzorca, vkolikor je to potrebno. Pridobivanje potrditve ZVKDS za ustrezen vzorec in in način izvedbe fasade je predpogoj za pričetek del na fasadi ali stavbnem pohištvu. Ponudnik mora navedeno upoštevati v ceni na enoto mere, terminskem planu in postopku priprave GOI del.
1.0. | 8. | 1. | Dobava materiala in izvedba apnenega toplotno izolativnega ometa in finalne obdelave na špaletah odprtin v objektu. | m2 | 2437 |  | 0
Sestava sistema ometavanja notranjih špalet na obstoječi polni opeki: - brezcementni obrizg na osnovi apna in posebnih dodatkov:kot npr.: Baumit NHL Vorspritzer ali enakovredno - toplotno izolativni grobi omet na osnovi hidravličnega apna: kot npr.:Baumit NHL ThermoPutz ali enakovredno - izravnalna masa na osnovi hidravličnega apna: kot npr.:Baumit NHL Spachtel ali enakovredno(na horizontalnih površinah se sloj dodatno armira z mrežico iz steklenih vlaken: kot npr.:Baumit StarTex) ali enakovredno - mineralna barva na apneni osnovi: kot npr.: Baumit BioKalk ali enakovredno
Pri izvedbi in izdelavi ponudbe je potrebno gledati tudi sheme oken in notranjih AB sten. Število okenski odprtin katerih špalete se obdelujejo je 365 kosov.
1.0. | 8. | 2. | Dobava materiala in izvedba akustične stropne obloge (omet) v prostorih pisarn po sestavi ST5. | m2 | 175.5 |  | 0
podlaga AB plošča
cca 2.5 cm akustični omet: večslojni silikatni akustični omet [min. stopnja absorpcije zvoka 0.45] nanešen v treh slojih na očiščeno površino betona po navodilih proizvajalca sistema, kot npr.: Sto-Akustikputz ali enakovredno
Op.: pri vgradnji akustičnega ometa je potrebno dosledno upoštevati navodila proizvajalca sistema
1.0. | 8. | 3. | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
Finalni tlaki in epoksidni premazi izvedeni na mikroarmiran beton so zajeti v tlakarskih delih.
V ceni je zajeti tudi izvedbo, polja max. velikosti 30m2, vrezovanje dilatacij min. 1/3 globine estriha. Rege se zapolnijo s poliuretansko maso s trdoto po Shoru 40A. Širina dilatacijske rege 5mm.
V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini mikroarmiranega betona, ekspandirani polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje PE folije na stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo.
1.0. | 8. | 3.a. | K1 Razstavišče in stopnišče /ogrevano/ | m2 | 593.31 |  | 0
8 cm mikroarmirani beton C25/30 propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m'– mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3.
2 mm ločilni sloj: PE folija
12 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.b. | K2 Delavnice /ogrevano/ | m2 | 291.4 |  | 0
8 cm mikroarmirani beton C25/30 Propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m' ,mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3.
2 mm ločilni sloj: PE folija
12 cm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.c. | K2/a Tla požarnih stopnic v kleti | m2 | 22.57 |  | 0
7.5 cm do max. 9.5 cm mikroarmirani beton C25/30 v naklonu 1% proti sredinskemu talnemu odtočniku, propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m' ,mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3.
2 mm ločilni sloj: PE folija
0.5 cm hidroizolacija: Polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 18195(del 4), npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno zaščitni sloj: strešna lepenka
10 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.d. | K3 Tehnični prostori, čistila /ogrevano/ | m2 | 141.45 |  | 0
finalni tlak zajet ločeno pri finalih tlakih
7.7 cm mikroarmirani beton C25/30 Fino zaglajen z vibrirno letvijo, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
2 mm ločilni sloj: PE folija
12 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.e. | K4 Dno dvigalnega jaška | m2 | 32.83 |  | 0
sloj za pritrjevanje tehnike: 10 cm mikroarmirani beton C25/30 Fino zaglajen z vibrirno letvijo, mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
2 mm ločilni sloj: PE folija
10 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.f. | K5 Sanitarije /ogrevano/ | m2 | 139.87 |  | 0
8 cm mikroarmirani beton C25/30 Propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m, mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3.
2 mm ločilni sloj: PE folija
12 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.g. | K6 Skladišče, čistila, priprava sendvičev (medetaža v kleti-dostop iz pritličja) | m2 | 46.59 |  | 0
finalni tlak zajet ločeno pri finalih tlakih
6.7 cm mikroarmirani beton C25/30 Fino zaglajen, z dodatki proti krčenju, mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
2 mm ločilni sloj: PE folija
12 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.h. | K7 Obhodni hodnik (dvignjen pod) | m2 | 72.64 |  | 0
suhomontažni tlak in finalni tlak zajeta ločeno
8 cm mikroarmirani beton C25/30 propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m'
2 mm ločilni sloj: PE folija
12 cm toplotna izolacija: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.i. | K8 Pisarne na galeriji v kletni etaži | m2 | 23.84 |  | 0
6 cm mikroarmirani beton C25/30 Propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m, mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3.
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno
3 cm polnilo: Ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, [λD = max.0.037 W/(m.K),σ= 100kN/m²] plošče prosto položene na podlago, npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovredno
1.0. | 8. | 3.j. | P1 Razstavišče in prostor za jazz klub /ogrevano/
1.0. | 8. | 3.j.1. | 10 cm mikroarmirani beton C25/30 Propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m', mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3; alternativno klasična armatura, kot npr. Q139 | m2 | 1227.93 |  | 0
2 mm ločilni in drsni sloj: PE folja
1.0. | 8. | 3.j.2. | 10 cm mikroarmirani beton C16/20 zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri, ki so s sistemskimi pritrdili pritrjeni na armaturno mrežo Q139, oziroma po izbiri izvajalca, lahko tudi drug sistem pritrditve, mikroarmatura: kombinacija jeklenih in PP vlaken- jeklena vl.: 16 kg/m³(npr. JV 12), PP vl.: 0.5kg/m³(npr. FIBRILs F 120) ali enakovredno - alterniativno klasična armatura, kot npr. Q139 | m2 | 1227.93 |  | 0
2 mm ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
6 cm toplotna izolacija in polnilo: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 3.l. | P1/a Razstavišče /ogrevano/
tla nad a.b. Gredo in izravnavo obstoječih temeljev
1.0. | 8. | 3.l.1 | 10 cm mikroarmirani beton C25/30 propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m', mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3, alternativno klasična armatura Q139 | m2 | 75 |  | 0
2 mm ločilni in drsni sloj: PE folija
1.0. | 8. | 3.l.2. | 10 cm mikroarmirani beton C16/20 Zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri, ki so s sistemskimi pritrdili pritrjeni na armaturno mrežo Q139,oz. po izbiri izvajalca, lahko tudi drug sistem pritrditve, mikroarmatura: kombinacija jeklenih in PP vlaken- jeklena vl.: 16 kg/m³(npr. JV 12), PP vl.: 0.5kg/m³(npr. FIBRILs F 120) ali enakovredno, kot npr. klasična armatura Q139 | m2 | 75 |  | 0
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
6 cm toplotna izolacija in polnilo: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 500-Lali enakovredno
1.0. | 8. | 3.m. | P2 Galerija jazz kluba | m2 | 52.26 |  | 0
10 cm mikroarmirani beton C25/30 propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m, mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3, alternativno klasična armatura Q139
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
1.0. | 8. | 3.n. | N1 Galerija | m2 | 1302.93 |  | 0
10 cm mikroarmirani beton C25/30 Propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m', mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3, alternativno klasična armatura Q139
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
1.0. | 8. | 3.o. | N2 Podstrešje /območje strojnice/ (tla ob klimatu) | m2 | 179.17 |  | 0
finalni tlak zajet ločeno pri finalih tlakih
8 cm mikroarmiran beton C20/25 Fino zaglajen, premazan s protiprašnim, abrazijsko odpornim premazom na bazi tekočega PVC, npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
0.5 cm hidroizolacija : (tretirano kot moker prostor) polimer-bitumenska, enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 18195(del 4), npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno
0.3 kg/m2 hladni bitumenski premaz
1.0. | 8. | 3.p. | N2/a Podstrešje /območje strojnice/ (tla pod klimatom) | m2 | 55.68 |  | 0
finalni tlak zajet ločeno pri finalih tlakih
15 cm temelj klimata AB plošča – zajeta ločeno
2.5 cm podlaga za betoniranje temelja, kot izgubljeni opaž: OSB plošče (tip OSB/4) zvočna izolacija za preprečevanje vibracij kot npr.: SYLOMER ali enakovredno pasovi debeline cca 2.5 cm. Tip vibracijskega blažilnika (materiala), širina pasov in razmik med pasovi: po izračunu, ko bo definitvno izbran tip klimata.
0.5 cm hidroizolacija : (tretirano kot moker prostor) polimer-bitumenska, enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 18195(del 4), npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno
0.3 kg/m2 hladni bitumenski premaz
1.0. | 8. | 3.r. | N3 Tla podstrešja ob strojnicah in hodnikih oz. Komunikacije in površine za razvode prezračevalnih kanalov | m2 | 492.03 |  | 0
finalni tlak zajet ločeno pri finalih tlakih
6 cm mikroarmiran beton C25/20 fino zaglajen, premazan s protiprašnim premazom, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
1.0. | 8. | 3.s. | N4 Pisarne in podobni (upravni) prostori) | m2 | 375.66 |  | 0
7 cm mikroarmirani beton C25/30 propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m', mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16, vsebnost min. 20 kg/m3.
2 mm ločilni sloj: PE folija
1 cm zvočna izolacija: Dvoslojne plošče iz mehkega expandiranega in recikliranega PUR in iz reciklirane neoprenske gume npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovredno.
12 cm toplotna izolacija in polnilo: Ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH) plošče s stopničastimi preklopi, dvoslojno – sp.sloj 8 cm, zg. sloj 4 cm [λD = 0.035 W/mK] prosto položene na podlago npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno
1.0. | 8. | 4. | Dobava in vgradnja ločilnega inox kotnika na poziciji vhodnih vrat v tlaku, kot zaključek zunanje polimer bitumenske hidroizolacije | m1 | 15 |  | 0
1.0. | 8. | 5. | Dobava materiala in izvedba podlage in zapolnitve prostora okrog talnih difuzorjev po detajlu D19. | m1 | 160.5 |  | 0
Uporabi se cementna malta.
1.0. | 8. | 6. | Dobava materiala in izvedba plošč kot podstavki klimatov na podstrehi.
Glej sestavo N2/a.
1.0. | 8. | 6.a. | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC1, v plošče podstavke klimatov na podstrehi. Plošče deb. 15cm. V ceni je zajeti tudi finalno zagladitev. | m3 | 8.5 |  | 0
1.0. | 8. | 6.b. | Dobava in vgradnja armature. Navedena količina je ocenjena! | kg | 1020 |  | 0
1.0. | 8. | 6.c. | Opaž plošč deb. 15cm, temelji- podstavki klimatov na podstrehi, višina opaža 15cm – vidne konstrukcije | m1 | 55.5 |  | 0
1.0. | 8. | 7. | Dobava, izdelava in vgradnja (in demontaža) lesenih letvic dim. 2/2cm za doseganje senčne fuge med ometom palet okenskih odprtin in AB stenami. | m1 | 1950 |  | 0
1.0. | 8. | 8. | Dobava materiala in naprava horizontalnih hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Glej tudi sestave v projektu arhitekture!
V ceni je upoštevati ves potreben material, pripravo podlage in izvedbo po navodilih proizvajalca. Podane so površine hidroizolacije brez upoštevanja preklopov.
1.0. | 8. | 8.a. | Hidroizolacija po sestavi P1/a detajlu D19 in D20 izvedena na temeljno gredo in AB izravnavo nad temeljno gredo. | m2 | 92 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2, podlaga AB stena
0.5 cm vertikalna hidroizolacija: Polimer-bitumenska, enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 18195(del 4), npr.: GM Orion FC 4mm ali enakovredno
1.0. | 8. | 9. | Dobava, izdelava in vgradnja pokrovov za dostop do instalacijskih jaškov – poglobitve v temeljni plošči. Pokrovi morajo biti primerni za vgradnjo finalnega tlaka enakega kot v prostoru, kjer se nahaja jašek. | Kos | 4 |  | 0
Pokrov s svetlo odprtino min. 800x800mm, smradotesen, vodotesen pokrov iz vroče cinkanega jekla, z asistenco za odpiranje (plinska vzmet ali podobno), v skladu s standardom ISO EN 1253-4, polnilo estriha min. 50 mm, kot npr. Aco Toptek Assist ali enakovredno.
1.0. | 8. | 10. | Rušenje pozidav vratnih odprtin na v fasadnih stenah pritličja. | m2 | 95 |  | 0
Pozidave so izvedene z porobetonskimi zidaki v deb. 15cm.
1.0. | 8. | 11. | Dobava materiala in izvedba zapore namestu začasne odprtine v fasadni steni za dostop gradbenih strojev v objekt včasu gradnje. prerezu F-F (v pritličju v osi F13)
1.0. | 8. | 11.a. | Dvostranski opaž stene debeline in višine -enostransko vidni opaž | m2 | 31.5 |  | 0
1.0. | 8. | 11.b. | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC1, v steno deb. | m3 | 9.45 |  | 0
1.0. | 8. | 11.c. | Dobava in vgradnja armature. | kg | 756 |  | 0
1.0. | 8. | 12. | Dobava materiala in pozidava novih opečnih sten s polno opeko s klasično cementno apneno malto 10 Mpa.
Pozidave se izvedejo s polno opeko.
V kolikor obstoječa opeka ni primerna za nove pozidave se dobavi novo.
1.0. | 8. | 12.a. | Čiščenje obstoječe opeke in hranjenje na gradbiščni deponiji. | m3 | 3.15 |  | 0
1.0. | 8. | 12.b. | Pozidava odprtine za začasni prehod v fasadni steni dim. V deblini 20cm. | m3 | 3.15 |  | 0
1.0. | 8. | 12.c. | Dobava materiala in pozidava z novo polno opeko. Postavka je navedena samo za določitev cene v primeru, da obstoječa opeka ni primerna za pozidavo. Postavka v primeru, da se pozidave izvedejo z obstoječo opeko odpade. | m3 | 3.15 |  | 0
1.0. | 8. | 13. | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
Poraba ur po predhodni potrditvi nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.
1.0. | 8. | 13.a. | predvidena poraba ur NK | ur | 200 |  | 0
1.0. | 8. | 13.b. | predvidena poraba ur PK | ur | 100 |  | 0
1.0. | 8. | 13.c. | predvidena poraba ur KV | ur | 50 |  | 0
1.0. | 8. | 14. | Vsi potrebni odri, dvigala, košare za izvedbo vseh del predvidenih v fazi I. | komplet | 1 |  | 0
Izvajalec oceni postavko glede na pregled projektov in dejanskega stanja na objektu in upošteva tudi tehnologije izvedbe del.
V ceni je upoštevati vse potrebno za dobavo (najem) postavitev, demontažo, odrov, kot tudi vse potrebne vmesne prestavitve, preglede in statične izračune za netipske odre. V kolikor izvajalec ocenjuje, da posamezna dela ne bo mogoče izvesti s pomočjo odrov mora v tej postavki obračunati dvigala, dvižne košare, oziroma ostale transportne in dvižne naprave za ves čas gradnje (faze I). Upoštevati je potrebno vse potrebne odre za vsa rušitvena, gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Neto površina prostorov: 5.882 m2
Bruto površina fasade: 4.784 m2
|  |  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 11. |  | Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje posamezne postavke, mora ponudnik manjkajoči del opisa vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente OVP in dostaviti vse vzorce finalnih obdelav po zahtevah razpisa.
Standardi, ki se nanašajo na fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Opomba: Vse standarde za toplotne izolacije gledati standarde vpisane pri zidarskih delih pod izolacije! Vse standarde za stekla gledati pri oknih, vratih!
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
Podane so neto površine fasad z odštetimi odprtinami.
Profilacije v fasadi so zajete v neto površini fasade in ločeno po tekočih metrih – kot doplačilo.
1.0. | 11. | 1. | Dobava materiala in izvedba fasaderskih del po spodnjih opisih, projektu arhitekture in detajlih. V ceni je zajeti tudi ustrezno pripravo podloga po navodilih proizvajalca materiala, vsa potrebna sidranja in čiščenje stavbnega pohištva na zunanji strani po izvedbi vseh fasaderskih del.
Izvajalec je pred pričetkom sanacije dolžan v sodelovanju s predvidenim dobaviteljem ometov izdelati načrt sanacije, ki bo podrobno predvidel postopek izvedbe (čase sušenja, dodatke, ravnanje z materiali na gradbišču...), in ga predložiti OVP in ON v potrditev. Predpogoj za pričetek del je potrjen načrt fasadnih del.
1.0. | 11. | 1.a. | Čiščenje in priprava podlage | m2 | 4235.5 |  | 0
-odstranitev ometov do čvrste podlage delno ali v celoti - poglobitev fug do 2cm - odprašitev površine z izpihom s kompresorjem
1.0. | 11. | 1.b. | Z2 Obodna stena objekta od pritličja navzgor | m2 | 4235.5 |  | 0
zunanji sanacijski apneno-cementni omet izveden s strojnim nanašanjem z reliefi in dekorativnimi elementi po posebnem načrtu
Opis izvedbe fasade:
obrizg s sanacijskim cementnim ometom,, klasifikacija GP - CS IV po ÖNORM B 998-1, iz sulfatno odpornega cementa, s peskom 4mm, tlačno trdnostjo min. 15N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 25mju), skladen z OENORM B 3345 (DE), kot npr. Baumit Sanova Vorspritz ali enakovredno,
sušenje min. 3 dni,
nanos sanacijskega apneno-cementnega ometa, klasifikacija R - CS II po SIST EN 998-1, iz cementa in hidriranega apna, s peskom 2mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 15mju), skladen z SIST EN 998-1, kot npr. Baumit Sanova Putz S ali enakovredno. Pri delih fasade, kjer je le-ta obdelana v rustikalnem videzu, je potrebno nanašanje v več slojih (predvidoma 2cm za sloj). V ometu se obdelajo rustikalne črte, pilastri in profilacija fasade skladno z načrtom fasade,
končna izravnava površine s finim mineralnim ometom, iz apna in belega cementa, s peskom 0,6mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 20mju), kot npr. Baumit Renovier Spachtel ali enakovredno, vključno z izravnavo profilov, kotov, robov in zaokrožitev na fasadi,
zaključni premaz s paropropustno fasadno barvo na osnovi vodnega stekla, primerno za nanos na paropropusten mineralni omet, kot npr. Baumit Sanova Color ali enakovredno, po karti barv NCS, barvo potrdijo OVP in ON.
Pozor: Postopek izvedbe lahko odstopa glede na dobavitelja!
priprava podlage in postopek sanacije je podrobneje opisan v tehničnem poročilu, barvo fasade potrdi projektant po izvedenem vzorcu
1.0. | 11. | 1.b.1. | Doplačilo za obdelavo polkrožnega venca AB venca strehe rš. Cca. 100 cm. Venec se obdela v enaki sestavi kot stene (Z2). | m1 | 245.6 |  | 0
1.0. | 11. | 1.b.2. | Dopačilo za izvedbo rustikalnega ometa v deb 6cm, s fugami globine 2cm | m2 | 709 |  | 0
1.0. | 11. | 1.b.3. | Doplačilo za izvedbo odebeljenega gladkega fasadnega ometa v deb. 5cm na mestih pilastrov. | m2 | 134 |  | 0
1.0. | 11. | 1.b.4. | Doplačilo za izvedbo vencev in profilacij v debelini 9-12cm | m2 | 228 |  | 0
1.0. | 11. | 1.c. | Z5 Lahka fasadna stena med dvema strešinama | m2 | 45 |  | 0
Stena je izvedena in z grobim ometom ometana že v fazi F.
zunanji sanacijski apneno-cementni omet izveden s strojnim nanašanjem z reliefi in dekorativnimi elementi po posebnem načrtu
Opis izvedbe fasade:
obrizg s sanacijskim cementnim ometom,, klasifikacija GP - CS IV po ÖNORM B 998-1, iz sulfatno odpornega cementa, s peskom 4mm, tlačno trdnostjo min. 15N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 25mju), skladen z OENORM B 3345 (DE), kot npr. Baumit Sanova Vorspritz ali enakovredno,
sušenje min. 3 dni,
nanos sanacijskega apneno-cementnega ometa, klasifikacija R - CS II po SIST EN 998-1, iz cementa in hidriranega apna, s peskom 2mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 15mju), skladen z SIST EN 998-1, kot npr. Baumit Sanova Putz S ali enakovredno. Pri delih fasade, kjer je le-ta obdelana v rustikalnem videzu, je potrebno nanašanje v več slojih (predvidoma 2cm za sloj). V ometu se obdelajo rustikalne črte, pilastri in profilacija fasade skladno z načrtom fasade,
končna izravnava površine s finim mineralnim ometom, iz apna in belega cementa, s peskom 0,6mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 20mju), kot npr. Baumit Renovier Spachtel ali enakovredno, vključno z izravnavo profilov, kotov, robov in zaokrožitev na fasadi,
zaključni premaz s paropropustno fasadno barvo na osnovi vodnega stekla, primerno za nanos na paropropusten mineralni omet, kot npr. Baumit Sanova Color ali enakovredno, po karti barv NCS, barvo potrdijo OVP in ON.
Pozor: Postopek izvedbe lahko odstopa glede na dobavitelja!
priprava podlage in postopek sanacije je podrobneje opisan v tehničnem poročilu, barvo fasade potrdi projektant po izvedenem vzorcu
1.0. | 11. | 2. | Dobava materiala in izvedba podlage fasadnega ometa na mestu stikovanja obstoječih fasadnih sten in novih pozidav oziroma povsod, kjer bi lahko prišlo do razpok v ometu. | m2 | 120 |  | 0
Omet se načeloma ne armira, pri prehodu čez različne podlage se izvede armiran obrizg (pocinkana točkovno varjena mreža min. fi 1 mm, velikost odprtin 20 – 25 mm na katero nanesemo obrizg kot npr.:Baumit Sanova Vorspritzer ali enakovredno. Obrizg naj bo v debelini ca. 1 cm, armirna mrežica pa v sredini obrizga).
1.0. | 11. | 3. | Obnova obstoječih kamnitih portalov, čiščenje ter dobava in izvedba zaščitnega premaza.
Peskanje za odstranitev umazanije, lišajev in diskoloracij, brušenje robov in štokanje po potrebi.
Lokalno popravilo na mestih poškodb. Popravilo se izvede z namenskimi sredstvi za krpanje kamnitih elementov. Dela se izvajajo pod nadzorom ZVKDS.
Premaz s hidrofobnim zaščitnim sredstvom, za preprečevanje mikroporoznosti in preprečevanje nastanka madežev, paropropusten premaz, trajen, UV obstojen, brez obarvanja ali spremembe videza kamna (natur), kot npr. Tenax ProSeal ali enakovredno.
kamniti oboki preseka cca. 30/38cm, razvita površina obdelave cca. 75cm.
Glej sheme in načrte arhitekture!
1.0. | 11. | 3.a. | Obok vrat po shemi VZ1.1. razvita dolžina 704cm | Kos | 1 |  | 0
1.0. | 11. | 3.b. | Obok vrat po shemi VZ1.2. razvita dolžina 629cm | Kos | 3 |  | 0
1.0. | 11. | 3.c. | Obok vrat po shemi VZ1.3. razvita dolžina 682cm | Kos | 1 |  | 0
1.0. | 11. | 3.d. | Obok vrat po shemi VZ1.4. razvita dolžina 1022cm | Kos | 1 |  | 0
|  |  | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
| 8. |  | Ključavničarska in pasarska dela
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
Za izvedbo so relevantni detajli iz načrtov arhitekture, načrtov gradbenih konstrukcij ter navodila OVP in OPGK
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
čiščenje železnih izdelkov do visokega sijaja in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
Druge pripombe:
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških in montažnih načrtov, potrdita jih OPGK, OPA in OVP. Za te elemente naj izvajalec ob ponudbi preveri količino podane teže, ki je izračunana na podlagi načrta arhitekture In načrta gradbenih konstrukcij. Glede tega velja upoštevati izdelane načrte PZI in navodila v razpisu!
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij od ustrezne inštitucije.
vse materiale mora pred izdelavo potrditi odgovorni projektant
mere je potrebno preveriti na objektu
vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno protipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti – preveri po študiji, če je potrebno
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav v potrditev projektantu.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Zunanje jeklene konstrukcije so zaščitene z nanosom cinkove prevleke, ki nastane s potapljanjem v tekoči cink. Celotne konstrukcije morajo biti konstruirane, oz. sestavljene v vijačeni izvedbi, zvari morajo biti popolnoma zaprti in očiščeni žlindre in ne smejo imeti nobenih por ali dotoka žlindre. Morajo biti izvedeni neprekinjeno in ne kot prekinjeni zvari. Ostanki žlindre, ki nastaja pri varjenju morajo biti popolnoma odstranjeni. Za izvedbo vročega cinkanja so merodajne SIST EN , EN DIN – norma 1461, kakor tudi strokovno tehnične smernice za vroče cinkanje. Preverjanje debeline cinkove prevleke mora potekati po DIN 50 981. Po standardu ( normi) znaša minimalna debelina sloja nanosa za material od debeline 6 mm naprej 85 mikronov, vendar mora za področje mestnega zraka in za trajnost zaščite cca. 30 let biti zvišana na cca. 70 – 100 mikronov. Za doseganje boljšega oprijema bi naj vsi za vroče cinkanje predvideni jekleni deli bili najprej odgovarjajoče predobdelani , očiščeni in šele nato vroče cinkani. Dokaz o opravljenem peskanju mora priskrbeti izvajalec del.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve
SIST EN 15048-1:2007
Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-4:2009
Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-5:2009
Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10255:2004+A1:2007
Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
SIST EN 10340:2007
SIST EN 10340:2007/AC:2008
Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10343:2009
Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
SIST EN 15088:2006
1.0. | 12. | 1. | Izdelava, dobava in vgradnja RF umivalnikov
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
- umivalnik je iz 2mm RF pločevine, mat obdelave, ki je kaširan na trdo podlago (iverko), katero je potrebno zajeti v ceni. Vse RF površine so zaščitene s premazom proti prstnim odtisom.
- Vsi RF robovi so pigani z minimalnim radijem. Kjer je rob umivalnika debeline 5mm, je varjen iz RF plošč in brušen, da je var neopazen. Radij je enak kot pri piganih vogalih.
- umivalnik je opremljen z dekorativnivnim skrajšanim sifonom z RF pokrovom, z enoročno mešalno baterijo, dozirnikom za milo, ki je vgrajen poleg umivalnika. Vsa oprema je enostavnih oblik, po izboru projektanta (oprema je v popisu strojnih inštalacij).
površina je satinirana (krtačena). preveriti možnost izvedbe satinirane površine na mestih varov. izdelati vzorec vara s finalno obdelavo površine in pridobiti potrditev projektanta.
Za postavitev omaric in umivalnikov glej sheme v projektu arhitekture.
V ceni je zajeti tudi ves pomožni in pritrdilni material.
Vse mere je preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
1.0. | 12. | 1.a. | UMIVALNIK 50 po shemi 12.9.01 - wc poleg delavnice v K0 | kos | 1 |  | 0
konzolni umivalnik dim. 80x40/70cm
- umivalnik je sestavljen iz dveh delov; zgornji del je pult z umivalnikom in spodnji del je omarica za koš za smeti. Vse je na jekleni podkonstrukciji iz pohištvenih profilov 30/30mm, ki je konzolno in nevidno vijačena v steno. Omarica je 15cm nad tlemi, brez vidnih opor.
- omarica ima enokrilna vrata na skritih tečajih. Vrata imajo odprtino za dostop do smeti. Vrata omarice se zapirajo na magnet, magnet je skrit. V omarici je pritrjen tipski izvlečni sistem nosilcev za PVC vrečo za smeti
1.0. | 12. | 1.b. | UMIVALNIK 80 INV po shemi 12.9.02 - wc invalidi v glavnih sanitarijah v KO | kos | 2 |  | 0
konzolni umivalnik dim. 80x40/10cm
1.0. | 12. | 1.c. | UMIVALNIK 80 po shemi 12.9.03 - čistila v K0, wc v garderobi medetaže K0/N0 | kos | 1 |  | 0
konzolni umivalnik dim. 80x40/70cm
- umivalnik je sestavljen iz dveh delov; zgornji del je pult z umivalnikom in spodnji del je omarica za koš za smeti. Vse je na jekleni podkonstrukciji iz pohištvenih profilov 30/30mm, ki je konzolno in nevidno vijačena v steno. Omarica je 15cm nad tlemi, brez vidnih opor.
- omarica ima enokrilna vrata na skritih tečajih. Vrata imajo odprtino za dostop do smeti. Vrata omarice se zapirajo na magnet, magnet je skrit. V omarici je pritrjen tipski izvlečni sistem nosilcev za PVC vrečo za smeti
1.0. | 12. | 1.d. | UMIVALNIK 120 po shemi 12.9.04 - wc poleg pisarn v N1 in N2 | kos | 2 |  | 0
konzolni umivalnik dim. 120x40/70cm
- umivalnik je sestavljen iz dveh delov; zgornji del je pult z umivalnikom in spodnji del je omarica za koš za smeti. Vse je na jekleni podkonstrukciji iz pohištvenih profilov 30/30mm, ki je konzolno in nevidno vijačena v steno. Omarica je 15cm nad tlemi, brez vidnih opor.
- omarica ima enokrilna vrata na skritih tečajih. Vrata imajo odprtino za dostop do smeti. Vrata omarice se zapirajo na magnet, magnet je skrit. V omarici je pritrjen tipski izvlečni sistem nosilcev za PVC vrečo za smeti
1.0. | 12. | 1.e. | UMIVALNIK 7200 po shemi 12.9.05 – glavne sanitarije v K0 | kos | 2 |  | 0
konzolni umivalnik dim. 7200x60/70cm
- umivalnik je sestavljen iz dveh delov; zgornji del je pult z umivalnikom in spodnji del je omarica za koš za smeti. Vse je na jekleni podkonstrukciji iz pohištvenih profilov 30/30, ki je konzolno in nevidno vijačena v steno. Omarica je 15cm nad tlemi, brez vidnih opor.
- omarica ima enokrilna vrata na skritih tečajih. Vrata imajo odprtino za dostop do smeti. Vrata omarice se zapirajo na magnet, magnet je skrit. V omarici je pritrjen tipski izvlečni sistem nosilcev za PVC vrečo za smeti
Sklop sestavljen iz 6x umivalnik in 7x omarica
1.0. | 12. | 2. | Izdelava, dobava in vgradnja RF talnih rešetk | kos | 1 |  | 0
Linijska RF rešetka dim.129x59/3cm
Rešetka ima rebra debeline 5mm, ki so na osni razdalji 13mm, varjena v RF okvir debeline 5mm
Rešetka stoji na jeklenem okviru iz RF profila 30/30mm
Rešetka je z okvirom položena v poglobitev v mikroarmiranem betonu, ki ima vstavljeno kadico iz RF pločevine d=3mm. Kadica ima naklon proti odtočniku na sredini. Odtočnik je s prelivom in talnim sifonom. Iztok je horizontalni v jašek, %%C110mm
Tip odtočnika z iztokom je v popisu strojnih inštalacij.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant.
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Linijska rešetka dim. 129x59/3cm – po shemi 12.9.11 – čistila v K0
1.0. | 12. | 3. | Izdelava, dobava in vgradnja RF pomivalnih korit | kos | 1 |  | 0
pomivalno korito dim. 130x50/45-130cm – po shemi 12.9.06 – čistila v K0
Korito je sestavljeno iz RF hrbtišča, skupne debeline 1cm in korita dim. 130x50/45-130cm. Korito je na jekleni podkonstrukciji iz pohištvenih profilov 25/25, ki je nevidno vijačena v steno in tla.
Korito in hrbtišče sta iz 2mm RF pločevine, satinirane, ki je kaširana na trdo podlago. Vsi RF robovi so pigani z minimalnim radijem. Vse RF površine so zaščitene s premazom proti prstnim odtisom.
Korito ima odtok s prelivom, na RF L kotnik 20/20, ki je varjen na stene korita po celem obodu , vstavljena RF rešetka, višine 30mm, dimenzij 125x44cm.
Umivalnik je opremljen z dvema stenskima mešalnima baterijama, krom, mat obdelava, dozirnikom za milo, ki je pritrjen na hrbtišče korita. Vsa oprema je enostavnih oblik, po izboru projektanta (v projektu strojnih inštalacij).
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
1.0. | 12. | 4. | Izdelava, dobava in montaža ogledal z nosilcem za brisačke – v sanitarijah.
- ogledalo je sestavljeno iz RF okvira približne globine 13cm (odvisno od globine podajalca brisačk) na podkonstrukciji, ki je nevidno obešena na steno.
Aluminijasta kompozitna plošča, debeline 4mm, sestavljena iz: 0,5mm aluminijaste pločevine, 3mm negorljivega mineralnega jedra v črni barvi, 0,5mm aluminijaste pločevine, kot npr. Alpolic/fr, ali enakovredno. Plošče so enostransko barvane in anodizirane, s povsem odsevno površino enakega izgleda kot ogledalo. Plošče so požarni razred B1. Plošče se montira po sistemu obešanja, na sistemsko aluminijasto podoknstrukcijo za kasetno obešanje plošč, sestavljeno iz nosilnih aluminijastih profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč. Zbige se izvede z urezkanjem U-oblike z zadnje strani v mineralno jedro. Zbige se izvede s pripomočki, ki zagotovijo radij zbiga 2-3mm. Podkonstrukcija: sistemska aluminijasta podkonstrukcija za kasetno obešanje plošč, sestavljena in nosilnih alu profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč.
- spodnja stranica RF okvira se odpira ob polnitvi papirnatih brisačk. V njej je odprtina za dostop do brisačk (odprtina glede na tip podajalca). Stranica je na skritih tečajih, zapira se na magnet.
- v okviru je na podkonstrukcijo pritrjen RF podajalec brisačk. Podajalec je enostavnih oblik (podobno kot Franke/RODX600ME) in mora imeti možnost polnjenja od spodaj.
- material: 1.5mm RF, mat obdelave. Vse RF površine so zaščitene s premazom proti prstnim odtisom.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
1.0. | 12. | 4.a. | ogledalo po shemi 12.9.07 - K0 (čistila, wc poleg delavnice), medetaža K0/N0, N1 in N2 | kos | 5 |  | 0
- stensko ogledalo dim. 45x13/110cm
1.0. | 12. | 4.b. | ogledalo po shemi 12.9.08 - wc invalidi v glavnih sanitarijah v K0 | kos | 2 |  | 0
- stensko ogledalo z nagibom dim. 45x13/100cm
1.0. | 12. | 4.c. | ogledalo po shemi 12.9.09 – glavne sanitarije v K0 | kos | 2 |  | 0
- stensko ogledalo 700x13/100cm, 7x podajalec brisač
1.0. | 12. | 5. | Izdelava, dobava in montaža ogledal
|  |  | ogledalo po shemi 12.9.10 – glavne sanitarije v K0 | kos | 2 |  | 0
Aluminijasta kompozitna plošča, debeline 4mm, sestavljena iz: 0,5mm aluminijaste pločevine, 3mm negorljivega mineralnega jedra v črni barvi, 0,5mm aluminijaste pločevine, kot npr. Alpolic/fr, ali enakovredno. Plošče so enostransko barvane in anodizirane, s povsem odsevno površino enakega izgleda kot ogledalo. Plošče so požarni razred B1. Plošče se montira po sistemu obešanja, na sistemsko aluminijasto podoknstrukcijo za kasetno obešanje plošč, sestavljeno iz nosilnih aluminijastih profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč. Zbige se izvede z urezkanjem U-oblike z zadnje strani v mineralno jedro. Zbige se izvede s pripomočki, ki zagotovijo radij zbiga 2-3mm. Podkonstrukcija: sistemska aluminijasta podkonstrukcija za kasetno obešanje plošč, sestavljena in nosilnih alu profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč.
Ogledalo Vstavljeno je v alu okvir, mat obdelave, ki ima viden raven rob max.5mm, poravnan z ravnino ogledala
Na spodnjem robu je za zaščito pred vodo pod ogledalom pritrjen RF trak višine 10 cm po celotni dolžini stene
Ogledalo je nevidno pritrjeno na steno (1 kos na leseno steno, 1 kos na betonsko steno)
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
stensko ogledalo dim. 616/240cm
Ogledalo je sestavljeno iz 6 vertikalnih delov (odvisno od dobavljivosti širine) zaradi lažjega vnosa v prostor
1.0. | 12. | 6. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih oblog notranjih stopnišč.
V ceni je zajeti podkosntrukcijo elementov.
Nosilna jeklena konstrukcija zajeta ločeno.
V ceni je zajeti tudi ves pomožni in pritrdilni material.
Izvajalec mora pripraviti vzorce stopnišč v velikosti: š x g x v = 1.5 x 0,75 x 1.5m, označene na načrtih, izdelanih v merilu 1:1, končnega izgleda po načrtu oz. shemi!
Vse obloge prašno barvane z barvo na osnovi epoksi/poliestra kot npr."TIGER Drylac Serija 09" ali primerljivo. Barva: RAL po shemah. Odtenek, struktura in sijaj se določi na podlagi vzorca označenega v načrtih, ki ga potrdi arhitekt. Zapekanje po specifikaciji proizvajalca. Minimalna debelina nanosa je 70 mikronov.
Vse barvane površine morajo zadostiti standardu ISO 2409 glede oprijema barve na podlago. Opravljen mora biti test slane komore min. 240 ur - podrjavenje na križnem rezu max. 1mm.
Vsi stiki oblog in podkosntrukcij ter kosntrukcij izvedeni preko dušilnih gumijastih distančnikov, d= 3mm.
1.0. | 12. | 6.a. | ograje stopnišč - Fe dekapirana pločevina, d= 2mm
Obojestranska obloga vijačena na Fe podkonstrukcijo 50m. Vsi robovi oblečeni v pločevino. Skupna debelina obloge cca 54mm. Vsi stiki plošč ene površine se izvedejo brez fuge, vsi stiki plošč pod kotom se izvedejo z fugo 5mm.
Podkonstrukcija: škatlasti jekleni profili, sidranI v nosilno konstrukcijo.
1.0. | 12. | 6.a.1. | NOTRANJE POŽARNE STOPNICE 11.2. - shema 1.5.11.2, detajl D 1.5.11.4.8
1.0. | 12. | 6.a.1.1. | poševne obloge ram stopnic v naklonu ram, višine 123cm | m1 | 101 |  | 0
1.0. | 12. | 6.a.1.2. | poševne robne obloge vreten stopnic, višine 123-133cm, širine cca 25cm | kos | 17 |  | 0
1.0. | 12. | 6.a.1.3. | ravne obloge podestov stopnic, višine 118cm | m1 | 91 |  | 0
1.0. | 12. | 6.a.2. | STOPNIŠČE V DELAVNICI 11.3 - shema 1.5.11.3, detajl D 1.5.11.4.8
1.0. | 12. | 6.a.2.1. | poševne obloge ram stopnic v naklonu ram, višine 123cm | m1 | 4.5 |  | 0
1.0. | 12. | 6.a.2.2. | ravne obloge podestov stopnic, višine 118cm | m1 | 2.5 |  | 0
1.0. | 12. | 6.b. | OBLOGE DVIGALNEGA JAŠKA detajl D 1.5.11.2
1.0. | 12. | 6.b.1. | Enostranska stenska obloga iz perforirane Fe dekapirane pločevine debeline 2mm, kvadratne perforacija 5x5mm, razmik osno 16mm. Podana neto površina obloge. | m2 | 98 |  | 0
Podkonstrukcija: škatlasti jekleni profili, sidranI v nosilno konstrukcijo.
1.0. | 12. | 6.b.2. | Enostranska obloga špalet vrat dvigala iz perforirane Fe dekapirane pločevine debeline 2mm, kvadratne perforacija 5x5mm, razmik osno 16mm, globine obloge 21cm | m1 | 25 |  | 0
Podkonstrukcija: škatlasti jekleni profili 50x50/5mm, sidrana v nosilno konstrukcijo.
1.0. | 12. | 6.c. | obloge stopnic – nastopne in zrcalne ploskve
Fe dekapirana pločevina, d= 5mm, vijačena na Fe podkonstrukcijo - L fe kotnik privarjen na hea 180, 295 x 171 x 6mm, š= 70mm
Protizdrsni trakovi ali protizdrsni premaz, izdelano po vzorcu označenega v načrtu 1.5.11.2, 1.5.11.3, 1.5.11.4 in 1.5.11.5, ki ga potrdi arhitekt.
1.0. | 12. | 6.c.1. | NOTRANJE POŽARNE STOPNICE 11.2. - shema 1.5.11.2, detajl D 1.5.11.4.7 | kos | 167 |  | 0
Stopniščni element nastopne in zrcalne ploskve profila 33/16cm, izveden iz Z profila, rš 54cm. Posamezni elementi varjeni na podkonstrukcijo, z delnimi preklopi zrcalnih ploskev.
Stopnice širine 128cm.
1.0. | 12. | 6.c.2. | STOPNIŠČE V DELAVNICI 11.3 - shema 1.5.11.3, detajl D 1.5.11.4.7 | kos | 15 |  | 0
Stopniščni element nastopne in zrcalne ploskve profila 28/18cm, izveden iz Z profila, rš 50cm. Posamezni elementi varjeni na podkonstrukcijo, z delnimi preklopi zrcalnih ploskev.
Stopnice širine 96cm.
1.0. | 12. | 6.c.3. | STOPNIŠČE V JAZZ CLUBU 11.4 - shema 1.5.11.4, detajl D 1.5.11.4.11 | kos | 16 |  | 0
Stopniščni element nastopne in zrcalne ploskve profila 28/18cm, izveden iz Z profila, rš 51cm. Posamezni elementi varjeni na podkonstrukcijo, z delnimi preklopi zrcalnih ploskev.
Stopnice širine 98cm.
1.0. | 12. | 6.c.4. | STOPNIŠČE V SKLADIŠČU shema 1.5.11.5 detajl 1.5.11.4.10 | kos | 17 |  | 0
Stopniščni element nastopne in zrcalne ploskve profila 28/18cm, izveden iz Z profila, rš 51cm. Posamezni elementi varjeni na podkonstrukcijo, z delnimi preklopi zrcalnih ploskev.
Stopnice širine 100cm.
1.0. | 12. | 6.c.5. | GLAVNO STOPNIŠČE – shema 1.5.11.1a detajl 1.5.11.1 | kos | 158 |  | 0
Stopniščni element nastopne in zrcalne ploskve profila 33/16cm, izveden iz Z profila, rš 54cm. Posamezni elementi varjeni na podkosntrukcijo, z delnimi preklopi zrcalnih ploskev.
Stopnice širine 142cm.
1.0. | 12. | 6.d. | obloge stopnic – podesti
Fe dekapirana pločevina, d= 5mm, vijačena na Fe podkonstrukcijo.
1.0. | 12. | 6.d.1. | NOTRANJE POŽARNE STOPNICE 11.2. - shema 1.5.11.2, detajl D 1.5.11.4.7 | m2 | 89 |  | 0
1.0. | 12. | 6.e. | ročaji stopnic
INOX ročaj, profil, r.š.=19 cm, deb.=4mm, pritrjen na fe podkonstrukcijo, po posebnem detajlu. Pritrditveni elementi INOX profil 30 x 30 mm
1.0. | 12. | 6.e.1. | NOTRANJE POŽARNE STOPNICE 11.2. - shema 1.5.11.2 | m1 | 51 |  | 0
1.0. | 12. | 6.e.2. | STOPNIŠČE V DELAVNICI 11.3 - shema 1.5.11.3 | m1 | 4.5 |  | 0
1.0. | 12. | 6.e.3. | STOPNIŠČE V JAZZ CLUBU 11.4 - shema 1.5.11.4 | m1 | 5 |  | 0
1.0. | 12. | 6.e.4. | STOPNIŠČE V SKLADIŠČU shema 1.5.11.5 | m1 | 5.5 |  | 0
1.0. | 12. | 6.e.5. | GLAVNO STOPNIŠČE – shema 1.5.11.1a in 1.5.11.1b | m1 | 60 |  | 0
1.0. | 12. | 6.f. | ograja STOPNIŠČE V JAZZ CLUBU 11.4 - shema 1.5.11.4, detajl D 1.5.11.4.11 | m2 | 11 |  | 0
ograje stopnišč - Fe škatlasti profili 20/20/3mm na razmiku cca. 12cm, z zgornjim poveznim profilom 10/70mm
Varjeni na podkonstrukcijo Galerije in stopnic. Glej detajl D 1.5.11.4.12
Ograja višine od 102 do 390cm
1.0. | 12. | 6.f. | OBLOGE VRETENA GLAVNEGA STOPNIŠČA – shema 1.5.11.1b
1.0. | 12. | 6.f.1 | Enostranska stenska obloga iz perforirane Fe dekapirane pločevine debeline 2mm, kvadratne perforacija 5x5mm, razmik osno 16mm. Podana neto površina obloge. | m2 | 81 |  | 0
Podkonstrukcija: škatlasti jekleni profili 50x50/5mm, sidrana v nosilno konstrukcijo.
1.0. | 12. | 6.f.1. | drsna vrata v vretenu stopnic na podestu P/N1 medetaže. Drsno vodilo, maske, podkosntrukcije, sistem zaklepanja | Kos | 1 |  | 0
dim. 199/235cm
1.0. | 12. | 6.f.2. | drsna vrata v vretenu stopnic na podestu N2/N3 medetaže. Drsno vodilo, maske, podkosntrukcije, sistem zaklepanja | Kos | 1 |  | 0
dim. 199/251cm
1.0. | 12. | 6.g. | GLAVNO STOPNIŠČE – shema 1.5.11.1a in 1.5.11.1b
Enostranska obloga vijačena na Fe podkonstrukcijo 50m. Vsi robovi oblečeni v pločevino. Vsi stiki plošč ene površine se izvedejo brez fuge, vsi stiki plošč pod kotom se izvedejo z fugo 5mm.
1.0. | 12. | 6.g.1. | fiksne obodne obloge stopniščnega jaška | m2 | 525 |  | 0
1.0. | 12. | 6.g.2. | obloga kot dvokrilna vrata 100+100/241cm. Vrata opremljena s skritim okovjem in ključavnico. | Kos | 8 |  | 0
1.0. | 12. | 6.g.3. | obloga kot dvokrilna vrata 100+100/225cm. Vrata opremljena s skritim okovjem in ključavnico. | Kos | 4 |  | 0
1.0. | 12. | 6.g.4. | obloga kot dvokrilna vrata 100+100/273cm. Vrata opremljena s skritim okovjem in ključavnico. | Kos | 2 |  | 0
1.0. | 12. | 6.g.5. | obloga kot dvokrilna vrata 100+100/289cm. Vrata opremljena s skritim okovjem in ključavnico. | Kos | 2 |  | 0
1.0. | 12. | 6.g.6. | izdelava in montaža grafike na stenah: Tipografija črk: HELVETICA BOLD, višina veliki črk je 235 cm. Barva: RAL 9016. Črke in številke ter znaki so v beli barvi natisnjeni na samilepilno folijo, izrezani ter nalepljeni na plošče. (označbe: -1, 0, 1, 2, 3) | Kos | 5 |  | 0
1.0. | 12. | 7. | izdelava dobava in montaža kovinskih vročecinkanih rešetk kot obloge požarnih stopnišč in mostovžev.
1.0. | 12. | 7.a. | nastopne ploskve požarnih stopnišč, globine 27-29cm, širine 130cm | Kos | 267 |  | 0
Pohodne mrežne rešetke :jeklena pocinkana rešetka, raster: 30x30mm, h=50mm, debelina lamele: 2mm. Rešetke v jeklenih okvirjih, d=3mm. Vijačenje okvirjev v nosilno konstrukcijo po detajlu.
1.0. | 12. | 7.b. | podesti stopnic in tlaki mostovžev | m2 | 235 |  | 0
Pohodne mrežne rešetke :jeklena pocinkana rešetka, raster: 30x30mm, h=50mm, debelina lamele: 2mm. Rešetke v jeklenih okvirjih, d=3mm. Vijačenje okvirjev v nosilno konstrukcijo po detajlu.
1.0. | 12. | 7.c. | obloge sten in ograje požarnih stopnišč ter mostovžev | m2 | 640 |  | 0
Pohodne mrežne rešetke :jeklena pocinkana rešetka, raster: 60x60mm, h=30mm, debelina lamele: 2mm. Rešetke v jeklenih okvirjih 50x8mm, d=3mm. Vijačenje okvirjev v nosilno konstrukcijo po detajlu.
1.0. | 12. | 8. | Obnovitev in vgradnja obstoječih kovinskih rešetke na mestih fasadni zasteklitev pritličja.
V ceni je zajeti transport rešetk, ki se v fazi F demontirajo in deponirajo, čiščenje s peskanjem, antikorozijsko zaščito in finalno prašno barvanje v RALu po izboru projektanta. V ceni je zajeti tudi vgradnjo.
1.0. | 12. | 8.a. | kovinske kovane rešetke dim cca. 100/190cm | Kos | 14 |  | 0
1.0. | 12. | 8.b. | kovinske kovane rešetke dim cca. 130/190cm | Kos | 10 |  | 0
1.0. | 12. | 9. | Dobava , izdelava, in montaža zaključka suhomontažnih sten volumnov, zaključek sten na vrhu (podstreha) – po detajlu D12. | m1 | 221 |  | 0
zaključek mavčnokartonske obloge izveden iz jeklenega hop vroče cinkanega profila, deb. 2mm – sestavljen iz dveh delov vsak rš cca. 22cm.
1.0. | 12. | 10. | Dobava in vgradnja inox L profilov rš. 30cm deb. 2mm kot zaključek tlaka na mestih okenskih odprtin v južnem prizidku. | m1 | 38.5 |  | 0
1.0. | 12. | 11. | Dobava in vgradnja pocinkanih rešetk vgrajene nad vpihovalnimi difuzorji v tlaku pritličja. | m1 | 162.9 |  | 0
Sestavljena iz vzdolžnih lamel (v smeri rešetke!) iz jeklene pločevine, 4x20mm, lamele sestavljene med seboj z distančniki iz cevi fi 14mm, varjene, vroče cinkane, prašno barvane, RAL , dolžina posameznega kosa rešetke min. 2,05m, širina 17cm. V ceni zajeti tudi dobavo in vgradnjo pripadajočega okvirja.
1.0. | 12. | 12. | Dobava, izdelava in montaža dvojne alu rešetke za zajem zraka na jašku v osi 1. | Kos | 1 |  | 0
Alu rešetka prašno barvana v RAL 8019, površina rešetke 4m2 prepustnost rešetke mora zagotavljati 2,9m2.
1.0. | 12. | 13. | Dobava in montaža kritine požarnih stopnišč. Trapezna plocevina visine 55 mm, raster valiv na 150 mm in debelina plocevine 0.8 mm. Kot npr. trimoval 55/150/0.8mm ali podobno, v barvi v RAL-u po izboru projektanta. V ceni je zajeti vso potrebno podkonstrukcijo, obrobe in zaključke. | m2 | 55 |  | 0
1.0. | 12. | 14. | Izdelava in vgradnja stene okoli zamreženega skladišča v kleti, razvita površina zamrežene stene 78,9 m2, dolžina 19,1m, višina 4,6m, nosilna konstrukcija škatlasti profil 100x100mm, vijačen v tla, na 118 cm osno, skupno 18 nosilnih stebrov, z zgornjim vodilom za drsna vrata, s spodnjimi tekači za drsna vrata, drsna vrata iz okvirja 100x100mm, vrata iz dveh kril po 150x460cm, s kljuko in cilindrično ključavnico za zaklepanje, vsa konstrukcija prašno barvana v RAL 9010, obloga pletena mreža, kvadratna, vroče cinkana, žica 3mm, žice v medsebojno pravokotnem prepletu, velikost okenca 30x30mm, žica 3mm, pritrjevanje z neti, obvezno glej shemo 1.5.5.10, izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi jo OPA. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10. |  | Stavbno pohištvo
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni delavniški načrti, ki jih izdela izvajalec, na podlagi načrta arhitekture, potrdi jih pa OVP in OPGK.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi OPA. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniških načrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
Oznaka vrat je enaka oznaki sheme
Za vsa stekla izdela izvajalec, ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč celotno PZI projektno dokumentacijo
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
Druge pripombe:
stavbno pohištvo se izdeluje po delavniških načrtih, ki so potrjeni iz strani OPA, in izdelani na osnovi shem iz načrta arhitekture
mere je potrebno preveriti na objektu
vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o lastnostih
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi OVP
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Glej še splošne tekste mizarskih del
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
okna in vrata
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006+A1:2010
panic kljuke
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2008
požarna vrata okovje
Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:2008
Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006
Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
okovje
Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
Stavbno okovje-ključavnice in zapahi-Elektromehanske ključavnice in zaporne plošče-Zahteve in preskusne metode
SIST EN 14846:2009
industrijska vrata
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
senčila
Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13561:2004+A1:2009
Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13659:2004+A1:2009
stekla
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke
SIST EN 1748-1-2:2005
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 15683-2:2014
Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu -HS – preskus kaljenega zemljo alkalijsko silikatnega varnostnega stekla – 2. del: Vrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 15682-2:2013
Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005+A2:2010
Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 2.del: Tesnilne mase za zasteklitev
SIST EN 15651-2:2013
izdelki iz stekla
Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1036-2:2008
Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
svetlobniki in kupole
Strešne kritine – zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega – Klasifikacija,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14963:2007
Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
Korozijska zaščita
Vso zunanje stavbno pohištvo mora biti prašno barvano z barvo na osnovi poliestra namenjeni zunanji (fasadni) uporabi. Izbrana barva mora ustrezati standardom "QualiCoat", razred 2, in "GSB". Elektrostatsko nanašanje. Debelina nanosa 60-90 mikronov. Temperatura zapekanja 180-200 stopinj Celzija. Predobdelava: razmaščevanje, luženje, brezkromatna predobdelava s premazom kot npr. NABUTAN 31 ali enakovredno. Barvane površine morajo zadostiti standardu ISO 6270-1 glede obstojnosti na vlago (Tropentest) za obdobje 1000 ur - podrjavenje na križnem rezu max. 1mm in standardu ISO 9227 Test slane komore 1000 ur - podrjavenje na križnem rezu max. 1mm. Končen odtenek, struktura in sijaj se določi na podlagi vzorca.
1.0. | 13. | 1. | Izdelava, dobava in vgradnja notranjih steklenih sten. V ceni je zajeti poleg elementov navedenih v opisih tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, kot tudi vse elemente potrebne za finalno izvedbo navedene v shemah.
1.0. | 13. | 1.a | steklena stena SSS.K0_01 po shemi 1.5.12.2 in sheme D.SS.01 – sanitarije etaža K0 | kos | 1 |  | 0
Zasteklitev: kaljeno steklo, satinirano, debeline 10mm
Ogrodje: Steklo je v RF linijskih U profilih vgrajenih v tla in strop, izdelano po priloženem detajlu. Stena z vrati je od tal do stropa, višine 240cm. Steklena vrata širine 60cm so brez okvirja. Dvignjena so 15mm od tal in spuščena 10mm od stropa, da se prepreči stik s stropom pri odpiranju in da je omogočen pretok zraka. Opremljena so s kvalitetnim nasadnim RF okovjem, fiksiranje v strop in tla, z zadrževanjem v odprtem stanju in vgrajenim samozapiralom, odpiranje v obe smeri, z RF kljuko in metuljčkom na notranji strani WCja oz. tuša. Vsa oprema vrat je po izboru projektanta.
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
stena dim. 90/240cm
v sklopu stene vrata 60/240cm
1.0. | 13. | 1.b | steklena ograja na podestu stopnišča v pisarnah, ograja dolžine 1,66m višine 110cm (podest med N1/N2). | kos | 1 |  | 0
Zasteklitev: kaljeno steklo, satinirano, debeline 10mm
Ogrodje: Steklo je v RF linijskih U profilih vgrajenih v tla, izdelano po priloženem detajlu.
1.0. | 13. | 2. | Kovinska in zastekljena vrata.
Izdelava, dobava in montaža kovinskih ali zastekljenih vrat. Oprema stavbnega pohištva (vsa okovja, vodila, kljuke, samozapirala, talni oz. stenski odbojniki ipd.) po izboru projektanta.
Vrata na evakuacijskih izhodih imajo elektromagnetno pridržalo in kontrolo odprtosti; v vratih so zato dodani magnetni kontakti (po normi VDS; razred D) in so skladna s standardom SIST EN-179; kjer je potrebno, pa tudi s standardom SIST EN 1125 (predvidene panične kljuke).
Vrata so opremljena s cilindričnim vložkom po sistemu generalnega ključa. Ključ in cilinder mora imeti veljaven certifikat 10 let. Sistem ključavnic ima 10 nivojev odpiranja. Montira se začasne ključavnice, ki se jih ob tehničnem prevzemu in uskladitvi z naročnikom, nadomesti.
Izvajalec pripravi projekt zaklepanja, po navodilih naročnika.
Zasnova vrat skladna z elaboratom požarne študije. Izdelava, dobava in montaža požarnoodpornih vrat skladna z zahtevami požarnega elaborata.
Vsa požarna vrata morajo imeti STS (slovensko tehnično soglasje).
Vsa samozapirala so po izboru projektanta, delovanje po CAM tehnologiji. Vsa samozapirala so vgrajena v podboj ali v vrata ter v primeru, da se zapirala ne more vgraditi, se namesti vratno zapiralo na notranjo stran objekta. Vsa vratna zapirala morajo ustrezati normi SIST EN 1154, kot npr. AA DC 840 ali enakovredno. Vratna zapirala so SKRITA.
Podrobnejši popisi in opisi v načrtih! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Vse zasteklitve brez parapeta z označbenimi folijami na steklu, po grafični podlogi projektanta.
1.0. | 13. | 2.a. | VZ – EKSTERNA ZASTEKLJENA VRATA, Ud(w)=1,7 W/m²K
- vratno krilo: s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo: zasteklitev z dvoslojnim varnostnim steklom
- podboj in okvir: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019
- 3 tečaji na vratno krilo
- v primeru požara se vrata ročno odprejo za zajem svežega zraka za naravni odvod dima in toplote
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- v smeri potega bunka (brušen RF, kot. npr. FSB 0844)
- v smeri potiska panična kljuka skladno s standardom SIST EN 1125 (brušen RF, kot. npr. FSB 7980)
- elektromagnetno pridržalo
- samozapiralo skrito, montirano na obeh krilih; skladno z normo SIST EN 1154
- vrata so vezana na požarno centralo
- vrata imajo samozaskočni mehanizem
- v primeru požara se vrata deblokirajo
Razdelitev stene z vrati na več polj po shemi.
Del sten z vrati s 360°IR senzorjem – zajeto v sklopu elektro instalacij
1.0. | 13. | 2.a.1. | VZ1.1 | kos | 1 |  | 0
- dvokrilna zastekljena vrata na evakuacijski poti, zavezujoča min. svetla odprtina 192x223 s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo po shemi, zidarska odprtina 296/272 cm. Aktivno desno krilo.
Steklena stena z vrati z ločnim vrhom.
1.0. | 13. | 2.a.2. | VZ1.2 | kos | 3 |  | 0
- dvokrilna zastekljena vrata na evakuacijski poti, zavezujoča min. svetla odprtina 149x212 s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo po shemi, zidarska odprtina 236/252 cm. Aktivno desno krilo.
Steklena stena z vrati z ločnim vrhom.
1.0. | 13. | 2.a.3. | VZ1.3 | kos | 1 |  | 0
- dvokrilna zastekljena vrata na evakuacijski poti, zavezujoča min. svetla odprtina 149x212 s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo po shemi, zidarska odprtina 231/252 cm. Aktivno desno krilo.
Steklena stena z vrati z ločnim vrhom.
1.0. | 13. | 2.a.4. | VZ1.4 | kos | 1 |  | 0
- enokrilna zastekljena vrata na evakuacijski poti, zavezujoča min. svetla odprtina 114x300 s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo po shemi, zidarska odprtina 300/427 cm..
Steklena stena z vrati z ločnim vrhom.
1.0. | 13. | 2.a.5. | VZ1.5 | kos | 1 |  | 0
- dvokrilna zastekljena vrata, zavezujoča min. svetla odprtina 234x300 s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo po shemi, zidarska odprtina 517/427cm. Aktivno desno krilo.
Steklena stena z vrati z ločnim vrhom.
1.0. | 13. | 2.a.6. | VZ1.6 | kos | 6 |  | 0
- 3x dvokrilna zastekljena vrata na evakuacijski poti, zavezujoča min. svetla odprtina vratnih kril 184x294 s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo, zidarska odprtina sklopa treh vrat 575/300cm. Aktivna desna krila.
1.0. | 13. | 2.b. | SZ – EKSTERNA ZASTEKLJENA STENA, Ud(w)=1,7 W/m²K | kos | 1 |  | 0
SZ1.1.
- zasteklitev z dvoslojnim varnostnim steklom
- podboj in okvir: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019
Razdelitev stene na več polj po shemi.
svetla mera: 506/300cm
Steklena stena z ločnim vrhom.
1.0. | 13. | 2.c. | PVZ – INTERNA ZASTEKLJENA POŽARNA VRATA
|  |  | PVZ1.1. EI60 | kos | 1 |  | 0
- vratno krilo: s stranskimi zasteklitvami in nadsvetlobo: zasteklitev s prosojnim varnostnim požarnim steklom
- zasteklitev s transparentnim požarnim steklom; steklo po smernici STS 10/0052
- steklo je v konstrukcijo vpeto z ustrezno širokimi steklitvenimi letvicami, ki se pritrjujejo s pomočjo samoreznih zatičnih vijakov
- podboj in okvir: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019
- 3 tečaji na vratno krilo
- v smeri potega požarna kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- v smeri potiska panična kljuka skladno s standardom SIST EN 1125 (brušen RF, kot. npr. FSB 7980)
- elektromagnetno pridržalo
- samozapiralo skrito; skladno z normo SIST EN 1154
- vrata so vezana na požarno centralo
- vrata imajo samozaskočni mehanizem
- v primeru požara se vrata deblokirajo
Razdelitev stene z vrati na več polj po shemi.
- v smeri potiska požarna kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- cilindrična ključavnica (sistemski ključ s sistemom 10 nivojev odpiranja določi investitor)
- samozapiralo skrito, montirano na obeh krilih; skladno z normo SIST EN 1154
steklena stena dim. 755/300cm, z dvokrilnimi zastekljenimi požarnimi vrati, svetla odprtina 180x293cm
požarna odpornost EI60
aktivno desno krilo
1.0. | 13. | 2.d. | PVK – EKSTERNA KOVINSKA POŽARNA VRATA NA EVAKUACIJSKI POTI, Ud=1,7 W/m²K
- vratno krilo: kovinsko, prašno barvano z vodoodporno barvo v RAL po shemi.
- 3 tečaji na vratno krilo
- vratni podboj: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan z vodoodporno barvo v RAL po shemi; podboj 7.5 cm
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- v smeri potega kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- v smeri potiska panična kljuka skladno s standardom SIST EN 1125 (brušen RF, kot. npr. FSB 7980)
- elektromagnetno pridržalo
- samozapiralo za zagotavljanje zapiranja požarno ločilnega elementa; skrito; skladno z normo SIST EN 1154
- vrata so vezana na požarno centralo
- v primeru požara se vrata deblokirajo
1.0. | 13. | 2.d.1. | PVK1.0. EI30 | kos | 2 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 110/213cm
požarna odpornost EI30
1.0. | 13. | 2.d.2. | PVK1.1. EI30 | kos | 5 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 105/213cm
požarna odpornost EI30
1.0. | 13. | 2.d.3. | PVK1.2. EI60 | kos | 1 |  | 0
dvokrilna vrata svetlih dimenzij 189/255cm
požarna odpornost EI60
aktivno desno krilo
1.0. | 13. | 2.d.4. | PVK1.3. EI60 | kos | 2 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 80/213cm
požarna odpornost EI60
1.0. | 13. | 2.d.5. | PVK1.4. EI60 | kos | 1 |  | 0
dvokrilna vrata svetlih dimenzij 264/255cm
požarna odpornost EI60
aktivno desno krilo
1.0. | 13. | 2.d.6. | PVK1.5. EI60 | kos | 1 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 90/213cm
požarna odpornost EI60
1.0. | 13. | 2.d.7. | PVK1.6. EI60 | kos | 1 |  | 0
dvokrilna vrata svetlih dimenzij 135/253cm
požarna odpornost EI60
aktivno desno krilo
1.0. | 13. | 2.d.8. | PVK1.7. EI60 AVTOMATSKA DRSNA POŽARNA STENA Z VRATI ZA OSEBNI PREHOD | kos | 1 |  | 0
stena svetle dimenzije 372/300cm, v sklopu stene vrata svetle dimenzije 100/200cm.
V ceni je zajeti vso potrebno avtomatiko, vodila, signalizacijo, podkosntrukcijo, maske...
1.0. | 13. | 2.d.9. | PVK1.8. EI60 | kos | 1 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 95/213cm
požarna odpornost EI60
1.0. | 13. | 2.d.10. | PVK1.9. EI60 | kos | 1 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 120/213cm
požarna odpornost EI60
1.0. | 13. | 2.d.11. | PVK1.10. EI30 | kos | 1 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 114/215cm
požarna odpornost EI30
1.0. | 13. | 2.e. | VK – EKSTERNA KOVINSKA VRATA NA EVAKUACIJSKI POTI, Ud=1,7 W/m²K
- vratno krilo: kovinsko, prašno barvano z vodoodporno barvo RAL 8019
- 3 tečaji na vratno krilo
- vratni podboj: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 5.8 cm
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- v smeri potega bunka (brušen RF, kot. npr. FSB 0844)
- v smeri potiska panična kljuka skladno s standardom SIST EN 179 (brušen RF, kot. npr. FSB 7980)
- elektromagnetno pridržalo
- samozapiralo za zagotavljanje zapiranja požarno ločilnega elementa; skrito; skladno z normo SIST EN 1154
- vrata so vezana na požarno centralo
- v primeru požara se vrata deblokirajo
Del sten z vrati s 360°IR senzorjem – zajeto v sklopu elektro instalacij
1.0. | 13. | 2.e.1. | VK1.0 | kos | 3 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 110/213cm
1.0. | 13. | 2.e.2. | VK1.1 | kos | 2 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 120/223cm
1.0. | 13. | 2.f. | VK – EKSTERNA KOVINSKA VRATA, Ud=1,7 W/m²K | kos | 1 |  | 0
VK1.3
- vratno krilo: kovinsko, prašno barvano z vodoodporno barvo RAL 8019
- 3 tečaji na vratno krilo
- vratni podboj: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 5.8 cm
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- v smeri potega kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- v smeri potega kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
dvokrilna vrata svetlih dimenzij 135/213cm
aktivno desno krilo
1.0. | 13. | 2.g. | VK – INTERNA KOVINSKA VRATA NA EVAKUACIJSKI POTI
- vratno krilo: kovinsko, prašno barvano z vodoodporno barvo RAL 8019
- 3 tečaji na vratno krilo
- objemni vratni podboj: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 15cm
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- v smeri potega kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- v smeri potega kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
1.0. | 13. | 2.g.1. | VK1.2. | kos | 2 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 74/215cm
1.0. | 13. | 2.g.2. | VK1.4 | kos | 3 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 104/215cm
1.0. | 13. | 2.g.3. | VK1.5. | kos | 2 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 90/213cm
1.0. | 13. | 2.g.4. | VK1.6. | kos | 4 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 94/215cm
1.0. | 13. | 2.g.5. | VK1.7. | kos | 5 |  | 0
enokrilna vrata svetlih dimenzij 94/215cm
1.0. | 13. | 2.h. | PVB – KOVINSKA VRATA Z BETONSKIM KRILOM | kos | 1 |  | 0
PVB1.1. EI30
- vratno krilo: kovinsko z oblogo iz betona; obloga pritrjena na vratni okvir; obloga v inox okvirju deb. 5cm
- 3 tečaji na vratno krilo
- vratni podboj: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 7.5 cm
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- v smeri potega požarna kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- v smeri potiska požarna kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- cilindrična ključavnica (sistemski ključ s sistemom 10 nivojev odpiranja določi investitor)
- samozapiralo; skrito
PVB1.1. EI30
enokrilna vrata svetla odprtina 100x213cm
požarna odpornost EI30
1.0. | 13. | 2.i. | VO – KOVINSKA VRATA Z OBLOGO IZ GIPS-KARTONSKIH PLOŠČ
- vratno krilo: kovinsko, prašno barvano z vodoodporno barvo RAL 8019 enostransko obloženo z gips-kartonsko ploščo
- 3 tečaji na vratno krilo
- vratni podboj: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 5 cm
- prag: ni praga; vgrajena giljotina
- vgradnjo vrat uskladiti z detajlom pregradne stene; glej detajl gradbenih konstrukcij (D16) in detajle vrat!
- v smeri potega kljuka (brušen RF, kot. npr. FSB 1144)
- cilindrična ključavnica (sistemski ključ s sistemom 10 nivojev odpiranja določi investitor)
- samozapiralo; skrito
- kroglični zaskočnik
1.0. | 13. | 2.i.1. | VO1.1 | kos | 1 |  | 0
enokrilna vrata na evakuacijski poti svetla odprtina 80x220cm
1.0. | 13. | 2.i.2. | VO1.2 | kos | 12 |  | 0
enokrilna vrata svetla odprtina 80x220cm
1.0. | 13. | 2.j. | VD1.1 | kos | 1 |  | 0
vrata v pritličju v osi 13C
avtomatska dvižna nihajna vrata za servisni dostop z vgrajenim osebnim prehodom
avtomatsko dvižno nihajna vrata na evakuacijski poti z vgrajenim osebnim prehodom, zavezujoča min. svetla odprtina osebnega prehoda 100/200cm, zidarska odprtina za vgradnjo dvižnih vrat 350/420cm
vratno krilo: alu pločevina deb. 2mm prašno barvana z vodoodporno barvo RAL 8019, krilo sestavljeno iz vertikalnih pasov v rastru po shemi
znotraj krila polnilo iz toplotne izolacije, kamene volne
odpiranje vrat s hidravlično vzmetjo v liniji vratnega okvirja
prag: ni praga: vgrajena giljotina, dvižna vrata braz spodnjega prislona
- v smeri potega bunka (brušen RF, kot npr.: FSB 0844)
v smeri potiska panična kljuka skladno s standardom SIST EN 1125 (brušen RF, kot npr. FSB 7980)
elektromagnetno pridržalo
cilindrična ključavnica (sistemski ključ s sistemom 10 navojev odpiranja določi investitor
zapiralo skrito, skladno z normo SIST En 1154.
1.0. | 13. | 2.m. | Vratno krilo v mix sobi v kleti, po shemi na št. lista 13. 1. / 34. Segmentno pokrivno krilo za zapiranje mešalne sobe, izpadno odpiranje, iz 4 segmentov dimenzij 120x150cm, skupna dimenzija vseh štirih kril 480x150cm, sestava 12mm OSB, lepljen in vijačen z mavčnokartonsko ploščo, MVK plošča kitana, bandažirana, 2x pleskana v barvi obloge RAL 9010, 2x skriti tečaj na posamezno krilo, odpiranje do 180°, okvir posameznega krila iz pohištvenega L-profila, z zatikanjem v zgornjo kovinsko preklado dim. 40x40mm, delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, potrdi projektant. | kos | 1 |  | 0
1.0. | 13. | 3. | Izdelava, dobava in vgradnja fasadnih zasteklitev. V ceni je zajeti poleg elementov navedenih v opisih tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, kot tudi vse elemente potrebne za finalno izvedbo navedene v shemah.
1.0. | 13. | 3.a. | okna
okvir: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo RAL 8019; podboj 5 cm
Steklo: dvoslojna zasteklitev Uw=1,4w/m2K, g=70%, Lt=53%
Oprema oken: trojna tesnila, nasadila, kljuke oziroma avtomatska odpirala.
1.0. | 13. | 3.a.1. | okno tip 1 | kos | 25 |  | 0
svetla mera 110x130cm
Steklo: dvoslojna zasteklitev Uw=1,W/m2K, g=70%, Lt=53%
odpiranje in zapiranje: verižni pogon na ventus do kota 25st za NODT in prezračevanje, vezano na požarno centralo in CNS objekta, IR senzor
Verižni pogon za odpiranje okenskih kril za potrebe dovoda svežega zraka (naravni odvod dima in toplote ter oddimljanje). Predviden pogon zagotavlja odpiranje okenskega krila do kota 25°, tečaji spodaj, odpiranje navznoter, hod 800mm oz. toliko, da se zagotovi 0.64m2 geometrične odprtine na posamezno okno, površina skupaj za 25 oken mora znašati 16m2 skupne geometrične odprtine. Barvna obdelava pogona eloksiran aluminij EV1. Način montaže: na zgorni liniji okna. Max. dimenzija pogona (VxGxD): 30 x 50 x 900 mm. Kot npr. GEZE Slimchain SO ali enakovredno. Predvideti pripadajoči zaklepni mehanizem, ki omogoča, da se okno avtomatično odklene / zaklene tako pri uporabi okna za prezračevanje kot pri uporabi okna za odvod dima in toplote. Vključiti pripravo krila in montažo mehanizma. Zagotoviti usklajeno delovanje z verižnim pogonom. Barva RAL po izboru projektanta arhitekture. Kot npr. Geze Powerlock ali enakovredno. Verižni pogon za odpiranje okenskih kril za potrebe dovoda svežega zraka (naravni odvod dima in toplote ter oddimljanje). Predviden pogon zagotavlja odpiranje okenskega krila do kota 25°, tečaji spodaj, odpiranje navznoter, hod 800mm oz. toliko, da se zagotovi 0.64m2 geometrične odprtine na posamezno okno, površina skupaj za 25 oken mora znašati 16m2 skupne geometrične odprtine. Barvna obdelava pogona eloksiran aluminij EV1. Način montaže: na zgorni liniji okna. Max. dimenzija pogona (VxGxD): 30 x 50 x 900 mm.
Kot npr. GEZE Slimchain SO ali enakovredno. Predvideti pripadajoči zaklepni mehanizem, ki omogoča, da se okno avtomatično odklene / zaklene tako pri uporabi okna za prezračevanje kot pri uporabi okna za odvod dima in toplote. Vključiti pripravo krila in montažo mehanizma. Zagotoviti usklajeno delovanje z verižnim pogonom. Barva RAL po izboru projektanta arhitekture. Kot npr. Geze Powerlock ali enakovredno. Verižni pogon za odpiranje okenskih kril za potrebe dovoda svežega zraka (naravni odvod dima in toplote ter oddimljanje). Predviden pogon zagotavlja odpiranje okenskega krila do kota 25°, tečaji spodaj, odpiranje navznoter, hod 800mm oz. toliko, da se zagotovi 0.64m2 geometrične odprtine na posamezno okno, površina skupaj za 25 oken mora znašati 16m2 skupne geometrične odprtine. Barvna obdelava pogona eloksiran aluminij EV1. Način montaže: na zgorni liniji okna. Max. dimenzija pogona (VxGxD): 30 x 50 x 900 mm. Kot npr. GEZE Slimchain SO ali enakovredno. Predvideti pripadajoči zaklepni mehanizem, ki omogoča, da se okno avtomatično odklene / zaklene tako pri uporabi okna za prezračevanje kot pri uporabi okna za odvod dima in toplote. Vključiti pripravo krila in montažo mehanizma. Zagotoviti usklajeno delovanje z verižnim pogonom. Barva RAL po izboru projektanta arhitekture. Kot npr. Geze Powerlock ali enakovredno.
OP: v sklopu okenske niše osvetlitev, zajeta ločeno
okna: 109-111, 113-115, 117-119, 121-124, 126, 181-184, 186, 187, 288-292
1.0. | 13. | 3.a.2. | okno tip 2 | kos | 236 |  | 0
svetla mera 100x110cm
Steklo: dvoslojna zasteklitev Uw=1,9W/m2K, g=70%, Lt=53%
odpiranje: fiksno okno
OP: v sklopu okenske niše osvetlitev, zajeta ločeno
okna: 19-108, 130-139, 148-160, 162-167, 169-180, 192, 193-199, 201-206, 216-234, 246-257, 263-287, 294-298, 303-317, 322-336
1.0. | 13. | 3.a.3. | okno tip 3 | kos | 51 |  | 0
svetla mera 100x100cm
Steklo: dvoslojna zasteklitev Uw=1,9W/m2K, g=70%, Lt=53%
odpiranje in zapiranje: verižni pogon na ventus do kota 90st za NODT in prezračevanje, vezano na požarno centralo in CNS objekta
Verižni pogon za odpiranje okenskih kril za potrebe dovoda svežega zraka (naravni odvod dima in toplote ter oddimljanje). Predviden pogon zagotavlja odpiranje okenskega krila do kota 25°, tečaji spodaj, odpiranje navznoter, hod 800mm oz. toliko, da se zagotovi 0.64m2 geometrične odprtine na posamezno okno, površina skupaj za 25 oken mora znašati 16m2 skupne geometrične odprtine. Barvna obdelava pogona eloksiran aluminij EV1. Način montaže: na zgorni liniji okna. Max. dimenzija pogona (VxGxD): 30 x 50 x 900 mm. Kot npr. GEZE Slimchain SO ali enakovredno. Predvideti pripadajoči zaklepni mehanizem, ki omogoča, da se okno avtomatično odklene / zaklene tako pri uporabi okna za prezračevanje kot pri uporabi okna za odvod dima in toplote. Vključiti pripravo krila in montažo mehanizma. Zagotoviti usklajeno delovanje z verižnim pogonom. Barva RAL po izboru projektanta arhitekture. Kot npr. Geze Powerlock ali enakovredno.
OP: v sklopu okenske niše osvetlitev, zajeta ločeno
okna: 1-18, 128, 129, 140-146, 188, 190, 191, 210-215, 243-245, 258-262, 293, 300-302, 319-321
1.0. | 13. | 3.a.4. | okno tip 4 – požarna zasteklitev 30min | kos | 2 |  | 0
svetla mera 100x110cm
Steklo: požarno dvoslojna zasteklitev Uw=1,9W/m2K, g=70%, Lt=53%
odpiranje: fiksno okno
OP: v sklopu okenske niše osvetlitev, zajeta ločeno
okna: 196, 204
1.0. | 13. | 3.a.5. | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo kot naprimer GEZE MBZ 300 N72 II. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 72A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Centrala ima programabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Konfiguracija: 2x PME – razširitveni napajalni modul 1x PM - napajalni modul 3x PS – napajalnik 24VDC 24A 1x CM – kontrolni modul 6x DM – motorni modul IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 800 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
1.0. | 13. | 3. | Notranje zasteklitve.
Izdelava, dobava in montaža notranjih zasteklitev. Dvoslojna zasteklitev, 66.2 SC / 16 argon / 66.2 SC, Ug=1.1W/m2K, min. LT=78%, max. g=56%, zvočna zaščita 50+/- 2 dB, kot npr. Reflex RX SAFE 1,1 ali enakovredno, okvir jeklen š70xg80mm +/- 2 mm, prašno barvan, fiksna zasteklitev z letvico za menjavo stekla v primeru poškodb, kot npr. Jansen Janisol HI ali enakovredno.
1.0. | 13. | 3.a. | N01 | kos | 1 |  | 0
dim. 1317/350cm
1.0. | 13. | 3.b. | NO2 | kos | 1 |  | 0
dim. 231/255cm
1.0. | 13. | 3.c. | NO3 | kos | 1 |  | 0
dim. 86/245cm
1.0. | 13. | 3.d. | NO4 | kos | 1 |  | 0
dim. 147/245cm
1.0. | 13. | 3.e. | NO5 | kos | 1 |  | 0
dim. 147/245cm
1.0. | 13. | 3.f. | NO6 | kos | 1 |  | 0
dim. 147/245cm
1.0. | 13. | 3.g. | NO7 | kos | 1 |  | 0
dim. 147/245cm
1.0. | 13. | 3.h. | NO8 | kos | 1 |  | 0
dim. 147/245cm
1.0. | 13. | 3.i. | NO9 | kos | 1 |  | 0
dim. 147/245cm
1.0. | 13. | 3.j. | NO10 | kos | 1 |  | 0
dim. 225/255cm
1.0. | 13. | 3.k. | NO11 | kos | 1 |  | 0
dim. 398/445cm
1.0. | 13. | 3.l. | NO12 | kos | 1 |  | 0
dim. 1212/445cm
1.0. | 13. | 3.m. | NO13 | kos | 1 |  | 0
dim. 398/444cm
|  |  | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 12. |  | Mizarska dela
Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje izmer na licu mesta;
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premazanim sredstvom za les in lakiranjem;
dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
mere je potrebno preveriti na objektu
vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Standardi, ki se nanašajo na mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
1.0. | 14. | 1. | Izdelava, dobava in vgradnja predelnih sanitarnih lesenih sten z vrati.
Lesena stena je iz furniranih ivernih plošč, nevidno pritrjenih na podkonstrukcijo, ki je vijačena v tla in stene. Stiki lesenih plošč na vogalih so z minimalnim radiem izvedeni v masivnem lesu v kvaliteti furnirja. Na spodnjem robu je za zaščito pred vodo lesena stena zaščitena z U profilom vijačenim v tla ter obojestranskim RF trakom višine 10 cm po celotni dolžini sten.
Enokrilna vrata so na pantih, od tal so dvignjena 15mm, da se omogoči prehod zraka. Krilo ima na spodnjem robu po celotni dolžini pritrjen RF trak višine 10 cm. Vrata in stena sta v isti ravnini na zunanji strani WC prostora. Krilo je opremljeno z RF bunko na višini 1m na obeh straneh in z metuljčkom na notranji strani WCja. Vrata opremljena z RF piktogrami po potrditvi projektanta.
Vrsta in obdelava furnirja DOUGLASIA, mat lakirano.
V ceni je zajeti vse potrebne ojačitve v steni za montažo elementov na stene.
Izdelati po priloženih detajlih za lesene stene
Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
1.0. | 14. | 1.a.1. | LS.1 dim. 616/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KOLS.1 dim. 616/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KO | kos | 1 |  | 0
1.0. | 14. | 1.a.2. | LS.2 dim. 216/250cm po shemi 1.5.12.4 – sanitarije etaža KOLS.2 dim. 216/250cm po shemi 1.5.12.4 – sanitarije etaža KO | kos | 1 |  | 0
stena z vrati 1x90/250cm
1.0. | 14. | 1.a.3. | LS.3 dim. 616/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KOLS.3 dim. 616/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KO | kos | 1 |  | 0
1.0. | 14. | 1.a.4. | LS.4 dim. 756/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KOLS.4 dim. 756/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KO | kos | 1 |  | 0
stena z vrati 1x90/250cm, 5x70/250cm
1.0. | 14. | 1.a.5. | LS.5 dim. 616/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KOLS.5 dim. 616/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KO | kos | 1 |  | 0
stena z ogledalom 616/240cm
1.0. | 14. | 1.a.6. | LS.6 dim. 440/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KO | kos | 1 |  | 0
stena z vrati 4x70/250cm
1.0. | 14. | 1.a.7. | LS.7 dim. 193/250cm po shemi 1.5.12.1 – sanitarije etaža KO | kos | 8 |  | 0
1.0. | 14. | 1.a.8. | LS.8 dim. 139/285cm po shemi 1.5.12.4 – sanitarije za pisarne, etaža N1 | kos | 1 |  | 0
stena z vrati 1x80/210cm
1.0. | 14. | 1.a.9. | LS.9 dim. 169/285cm po shemi 1.5.12.5 – sanitarije za pisarne, etaža N2 | kos | 1 |  | 0
stena z vrati 1x80/210cm
|  |  | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 15. |  | Suhomontažna dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obrtnika obsega:
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti arhitekture, opreme in inštalacij.
Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi odgovorni projektant. Prav tako je izdelati vzorčne elemente.
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec.
Standardi, ki se nanašajo na mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005+A1:2009
Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode-1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken
SIST EN 15283-1:2008+A1:2009
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode-2.del:Mavčne plošče z vlakni
SIST EN 15283-2:2008+A1:2009
Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13964:2004
SIST EN 13964:2004/ A1:2007
Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14353:2008+A1:2010
Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14566:2008+A1:2009
Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
V ceni je zajeti tudi bandažiranje vseh stikov plošč v kvaliteti K3.
V ceni postavk je zajeti tudi vse potrebne izreze in obdelavo izrezov, kot tudi vsa potrebna tesnjenja na prebojih inštalacij, kar ni zajeto pri inštalacijah.
Komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve kvalitete, izvajalec lahko ponudi material katerega koli proizvajalca enakovredne kvalitete.
1.0. | 15. | 1. | Dobava materiala in izvedba suhomontažnih tlakov.
|  | 1.a. | K7 Obhodni hodnik (dvignjen pod) | m2 | 75.5 |  | 0
sistem dvignjenega poda z mavčno- vlaknenimi ploščami debeline 25 mm, kot npr.: Knauf GIFAfloor FHB 25 ali enakovr.
podrobnejši opis sistema: - 0.2 cm sistemska izravnalna masa kot npr.: Knauf Nivellierspachtel 415 ali enakovredno, poraba 1.6 kg/m²/mm -sistemski prajmer na nosilne plošče kot npr.: Knauf Estrichgrund ali enkovredno poraba: cca. 200 g/m² 2.5 cm -nosilne mavčno-vlaknene plošče kot npr.: Knauf F18 GIFAfloor ali enakovr. -sistemski jekleni distančniki z nastavljivo višino z M12 vijakom nastavljeni na višino 10 cm
1.0. | 15. | 2. | Dobava materiala in izvedba suhomontažnih predelnih sten in oblog. Poleg materiala in del navedenega v sestavah je potrebno v ceni postavk zajeti tudi ves potreben pritrdilni tesnil material, tesnilne in akustične trakove, zaključne Alu kotnike na vseh izpostavljenih robovih – po detajlih. Pri suhomontažnih požarno varnih oblogah in stenah je potrebno v ceni zajeti tudi ustrezno obdelavo stikov z AB konstrukcijami.
Glej detajle v načrtu arhitekture (D12- D
1.0. | 15. | 2.a. | Z3 Lahke stene galerijskih kubusov Z3 Lahke stene galerijskih kubusov
medetaža do 2.nadstropje Zahteva: R'w = min.48 dBmedetaža do 2.nadstropje Zahteva: R'w = min.48 dB
1.0. | 15. | 2.a.1. | zunanja opna notranjih volumnov: | m2 | 3032 |  | 0
primarna jeklena nosilna konstrukcija – zajeta ločeno
2.5 cm OSB plošče, vijačene na jekleno podkonstrukcijo iz horizontalnih jeklenih profilov 50/100/4 mm. V ceni je zajeti tudi podkonstrukcijo, jekleni profili dim. 50/100/4mm so fiksirani v rastru na primarno jekleno konstrukcijo. Na primarno jekleno konstrukcijo je potrebno navariti jeklene kotnike v katere so vijačeni škatlasti profili. Glej detajl D16 in poglede oblog v projektu arhitekture.
lesene letve 3/5 cm vijačene horizontalno v OSB plošče v osnem rastru 65 cm med podkonstrukcijo : 3 cm mineralna volna srednje gostote in s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 15N.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.lesene letve 3/5 cm vijačene horizontalno v OSB plošče v osnem rastru 65 cm med podkonstrukcijo : 3 cm mineralna volna srednje gostote in s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 15N.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.
steklen voal črne barve, fiksiran v lesene letve
podkonstrukcija za fasadno oblogo: Sistemski ALU vertikalni profili s točkovnimi distančniki pritrjeni v lesene letve 6.6 cmpodkonstrukcija za fasadno oblogo: Sistemski ALU vertikalni profili s točkovnimi distančniki pritrjeni v lesene letve 6.6 cm
Aluminijasta kompozitna plošča, debeline 6mm, sestavljena iz: 0,5mm aluminijaste pločevine, 5mm negorljivega mineralnega jedra v črni barvi, 0,5mm aluminijaste pločevine, kot npr. Alpolic/fr, ali enakovredno. Plošče so obojestransko barvane, zunanja stran bela RAL 9010, notranja stran črna RAL 9005, po izboru odgovornega projektanta arhitekture. Plošče so požarni razred B1. Zaščitene so z fluorokarbonskim premazom. Plošče se montira po sistemu obešanja, na sistemsko aluminijasto podoknstrukcijo za kasetno obešanje plošč, sestavljeno iz nosilnih aluminijastih profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč. Plošče se razreže na pravilne dimenzije strojno, zbige se izvede z urezkanjem U-oblike z zadnje strani v mineralno jedro. Zbige se izvede s pripomočki, ki zagotovijo radij zbiga 2-3mm. Plošče so montirane z do 5mm fugo. Perforacije – okrogle izreze v kompozitne plošče - se izvede s prešo. Perforacijo se izvede po shemi perforacije v načrtu arhitekture. Ostanke - okrogle izrezke je potrebno shraniti na objektu.
1.0. | 15. | 2.a.1.1. | Horizontalna zapora med zunanjo opno in notranjo suhomontažno steno po detajlu D12,D13,D14,D15.Horizontalna zapora med zunanjo opno in notranjo suhomontažno steno po detajlu D12,D13,D14,D15. | m1 | 750 |  | 0
zapora izvedena iz OSB plošče deb. 25cm širine 33cm, fiksiran preko UA profilov v vertikalne obloge. Stiki OSB plošč med seboj in stiki OSB plošč z mavčnokartonskimi ploščami so tesnjeni z namenskimi tesnilnim trakom kot npr.:Airstop ali enakovredno.
1.0. | 15. | 2.a.1.2. | Zaključek zunanje opne po detalju D12.Zaključek zunanje opne po detalju D12. | m1 | 221 |  | 0
zaključek na vrhu obloge v širini cca. 45cm 0.6 cm sistemske aluminijske laminatne plošče, način montaže, raster, barva in tekstura plošč: po izbiri arhitekta, npr.: sist. plošče Alpolic ali enakovr.
1.0. | 15. | 2.a.1.3. | Izvedba špalet na mestu vgrajenih zasteklitev po detajlu D17, D18Izvedba špalet na mestu vgrajenih zasteklitev po detajlu D17, D18 | m1 | 175.5 |  | 0
zapora izvedena iz OSB plošče deb. 25cm širine 33cm, fiksiran preko UA profilov v vertikalne obloge. Stiki OSB plošč med seboj in stiki OSB plošč z mavčnokartonskimi ploščami so tesnjeni z namenskimi tesnilnim trakom kot npr.:Airstop ali enakovredno.
podkonstrukcija 2x leseni moral dim. 3,7/3,7cm
sistemske aluminijske laminatne plošče deb. 0,6cm, način montaže, raster, barva in tekstura plošč: po izbiri arhitekta, npr.: sist. plošče Alpolic ali enakovr.
1.0. | 15. | 2.a.2. | vmesna obloga: | m2 | 2590.36 |  | 0
2.5 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
10 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf UA 100 ali enakovredno V medprostoru: 8 cm mineralna volna, SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2.5 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
1.0. | 15. | 2.a.3. | notranja obloga: | m2 | 2025.46 |  | 0
5 cm zračni medprostor V tem sloju horizontalne letve 10/5 cm vijačene skozi gips-kartonske plošče v sistemske UA profile
stenska obloga / proti galeriji: 2.5 cm OSB plošče, za pritrditev v steno v sklopu določenih galerijskih zahtev
1.25 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno plošče vijačene v OSB plošče
1.0. | 15. | 2.b. | Z4 Lahka stena v podstrešju zahteva: R'w = min. 57 dB razred upor. proti ognju EI60
1.0. | 15. | 2.b.1. | suhomontažna stena: | m2 | 822.55 |  | 0
3.75cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm , npr.: KNAUF Diamant 1.25 ali enakovredno
10.0 cm podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 100 mm,npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno v kombinaciji s HOP profili 80/80/4 mm, v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 10 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno
3.75cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm , npr.: KNAUF Diamant 1.25 ali enakovredno
Op.: Stene in strop so izvedeni v sklopu jeklene skeletne konstrukcije v obodu posamezne strojnice.
1.0. | 15. | 2.b.2. | notranja finalna obloga sten: | m2 | 732 |  | 0
5 cm zračni medprostor V tem sloju horizontalne letve 10/5 cm vijačene skozi gips-kartonske plošče v sistemske UA profile
stenska obloga / proti galeriji: 2.5 cm OSB plošče, za pritrditev v steno v sklopu določenih galerijskih zahtev
1.25 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno plošče vijačene v OSB plošče
1.0. | 15. | 2.c. | Z6 Pregradna stena jaška v kleti razred upor. proti ognju EI60 /izvedba iz ene strani/ | m2 | 517.88 |  | 0
7.5 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 75 mm, npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno profili so postavljeni na strani jaška
2.5 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno
10.0 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf UA 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 8 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2.5 cm stenska obloga proti prostoru kleti: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno
5.0 cm zračni medprostor v tem sloju horizontalne letve 10/5 cm vijačene skozi gips-kartonske plošče v sistemske UA profile
2.5cm stenska obloga proti galeriji: OSB plošče, za pritrditev v steno v sklopu določenih galerijskih zahtev
1.25 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno plošče vijačene v OSB plošče
1.0. | 15. | 2.d. | Z7 Pregradna stena strojnice v podstrešju ob napušču strehe zahteva: R'w = min. 57 dB razred upor. proti ognju EI60 /izvedba iz ene strani/ | m2 | 22.56 |  | 0
5.0cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 50 mm, npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno profili so postavljeni na strani jaška
3.75 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF Diamant 1.25 ali enakovredno
7.5 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 75 mm, npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 75 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
3.75 cm stenska obloga proti prostoru kleti: gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF Diamant 1.25 ali enakovredno
1.0. | 15. | 2.e. | Z8 Pregradna stena v kleti razred upor. proti ognju EI60 | m2 | 283 |  | 0
2.5 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno
10.0 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf UA 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 8 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2.5 cm stenska obloga proti prostoru kleti: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno
5.0 cm zračni medprostor v tem sloju horizontalne letve 10/5 cm vijačene skozi gips-kartonske plošče v sistemske UA profile
2.5cm stenska obloga / proti galeriji: OSB plošče, za pritrditev v steno v sklopu določenih galerijskih zahtev
1.25 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno plošče vijačene v OSB plošče
1.0. | 15. | 2.f. | Z8/a Pregradna stena v kleti razred upor. proti ognju EI60
2.5 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno
10.0 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf UA 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 8 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2.5 cm stenska obloga proti prostoru kleti: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, požarno-odporne plošče npr.: KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno
1.0. | 15. | 2.f.1. | stene | m2 | 70.15 |  | 0
1.0. | 15. | 2.f.2. | strop višina obešanja 180cm | m2 | 14 |  | 0
1.0. | 15. | 2.g. | Z8/b Pregradna stena /v kleti in medetaži/ kot npr.: Knauf W112 ali enakovredno | m2 | 319.03 |  | 0
2.5 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
10.0 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2.5 cm stenska obloga proti prostoru kleti: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
1.0. | 15. | 2.h. | Z9 Pregradna stena v kleti kot npr.: Knauf W111 ali enakovredno | m2 | 65 |  | 0
1.25 cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
7.5 cm podkonstrukcija iz poc. jeklenih sistemskih profilov 75 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
1.25 cm stenska obloga proti prostoru kleti: gips-kartonske plošče 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
1.0. | 15. | 2.i. | Z10 Pregradna stena
1.0. | 15. | 2.i.1. | vmesna obloga: | m2 | 97.5 |  | 0
2.5 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
10 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: Knauf UA 100 ali enakovredno V medprostoru: 8 cm mineralna volna, SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2.5 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
1.0. | 15. | 2.i.2. | notranja obloga: | m2 | 97.5 |  | 0
5 cm zračni medprostor V tem sloju horizontalne letve 10/5 cm vijačene skozi gips-kartonske plošče v sistemske UA profile
stenska obloga / proti galeriji: 2.5 cm OSB plošče, za pritrditev v steno v sklopu določenih galerijskih zahtev
1.25 cm stenska obloga: Gips-kartonske plošče 1.25 cm , npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno plošče vijačene v OSB plošče
1.0. | 15. | 2.j. | Požarne suhomontažne zapore
|  |  | Požarne zapore v instalacijskih jaških – glej detajl D16 | m2 | 60.87 |  | 0
sestava: tipski kovinski profili, kot npr.: CW 75 ali enakovredno 3cm, 2x 1,5cm požarno odporne plošče npr.: Knauf GKF 1.5 ali enakovredno. Obloga širine cca. 65cm.
1.0. | 15. | 3. | Dobava materiala in izvedba spuščenih stropov.
Mavčnokartonske plošče na podkonstrukciji po sistemu proizvajalcev materiala in spodnjih opisih. V ceni postavk je zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Glej detajle D12,D13,D14,D15.
1.0. | 15. | 3.a. | ST1 Stropna obloga v avli v kleti | m2 | 125.84 |  | 0
podkonstrukcija za izvedbo obešenega
akustičnega stropa: Pocinkani sistemski profili 150 mm, vgrajeni prečno na prostor s sredinsko podporo, ki je vijačena v strop preko jeklenih vešalk, višina vešalk 233 cm (vse npr.po sistemu Knauf ali enkovredno), dvojni nosilni profili kot npr.: Knauf UA 150 ali enakovredno v rastru 50 cm, profili so dvojni, eden proti drugemu (v isti ravnini), glej sistem stropa Knauf Cubo ali enakovredno
v sklopu podkonstrukcije:
6 cm mineralna volna srednje gostote s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5 kN.s/m4,
stropna obloga (obešeni strop) : 2.5 cm gips-kartonske plošče 2 x 1.25 cm, npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno
1.0. | 15. | 3.a.1. | ST1a Stropna obloga v hodniku med avlo in delavnico v kleti | m2 | 16 |  | 0
podkonstrukcija za izvedbo obešenega
akustičnega stropa: Pocinkani sistemski profili 150 mm, vgrajeni prečno na prostor s sredinsko podporo, ki je vijačena v strop preko jeklenih vešalk, višina vešalk 233 cm (vse npr.po sistemu Knauf ali enkovredno), dvojni nosilni profili kot npr.: Knauf UA 150 ali enakovredno v rastru 50 cm, profili so dvojni, eden proti drugemu (v isti ravnini), glej sistem stropa Knauf Cubo ali enakovredno
v sklopu podkonstrukcije:
6 cm mineralna volna srednje gostote s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5 kN.s/m4,
stropna obloga (obešeni strop) : 3 cm gips-kartonske ognjeodporne plošče 2 x 1.5 cm, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno
1.0. | 15. | 3.b. | ST2 Stropna obloga notranjih volumnov v pritličju (akustična) – glej detajl D12,D15. | m2 | 505.9 |  | 0
8 cm podkonstrukcija za primarno opno obešenega stropa: Leseni morali 5/8 cm,obešeni na vešalkah iz perforirane pločevine, nosilni profili v rastru 40 cm
nosilna(primarna) opna kot »dno« prezrač. komore v sklopu jeklenega paličja,vijačena v sistemsko podkonstrukcijo: OSB plošče 25 mm,
lesene letve 5/5 cm vijačene v OSB plošče v osnem rastru 65 cm med podkonstrukcijo : Mineralna volna srednje gostote 5 cm in s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 15N.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.
steklen voal črne barve Pribit v lesene letve
podkonstrukcija za fasadno oblogo: Sistemski ALU vertikalni profili s točkovnimi distančniki pritrjeni v lesene letve 17.7 cm
zunanja opna notranjih volumnov: Aluminijasta kompozitna plošča, debeline 6mm, sestavljena iz: 0,5mm aluminijaste pločevine, 5mm negorljivega mineralnega jedra v črni barvi, 0,5mm aluminijaste pločevine, kot npr. Alpolic/fr, ali enakovredno. Plošče so obojestransko barvane, zunanja stran bela RAL 9010, notranja stran črna RAL 9005, po izboru odgovornega projektanta arhitekture. Plošče so požarni razred B1. Zaščitene so z fluorokarbonskim premazom. Plošče se montira po sistemu obešanja, na sistemsko aluminijasto podkonstrukcijo za kasetno obešanje plošč, sestavljeno iz nosilnih aluminijastih profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč. Plošče se razreže na pravilne dimenzije strojno, zbige se izvede z urezkanjem U-oblike z zadnje strani v mineralno jedro. Zbige se izvede s pripomočki, ki zagotovijo radij zbiga 2-3mm. Plošče so montirane z do 5mm fugo. Perforacije - okrogle izreze v kompozitne plošče - se izvede s prešo. Perforacijo se izvede po shemi preforacije v načrtu arhitekture. Ostanke -okrogle izrezke je potrebno shraniti na objektu.
1.0. | 15. | 3.c. | ST3 Stropna obloga notranjih volumnov v nadstropjih (akustična) – glej detajl D13,D14. | m2 | 1105 |  | 0
8 cm podkonstrukcija za primarno opno obešenega stropa: leseni morali 5/8 cm, obešeni na vešalkah iz perforirane pločevine, nosilni profili v rastru 40 cm
nosilna(primarna) opna kot »dno« prezrač. komore v sklopu jeklenega paličja, vijačena v sistemsko podkonstrukcijo: OSB plošče 25 mm,
lesene letve 5/5 cm vijačene v OSB plošče v osnem rastru 65 cm med podkonstrukcijo : Mineralna volna srednje gostote 5 cm in s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 15N.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.
steklen voal črne barve Pribit v lesene letve
podkonstrukcija za obešeni strop: Sistemski pocinkani profili npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno, pritrjeni v lesene letve 6 cm
stropna obloga: Perforirane gips-kartonske plošče, s perforacijo kot npr.: Rigips Rigitone 6/18 ali enakovredno 1.25 cm
1.0. | 15. | 3.c.1. | ST3a Stropna obloga v prostoru 0-1.8 v nadstropju | m2 | 198 |  | 0
8 cm podkonstrukcija za primarno opno obešenega stropa: leseni morali 5/8 cm, obešeni na vešalkah iz perforirane pločevine, nosilni profili v rastru 40 cm
nosilna(primarna) opna kot »dno« prezrač. komore v sklopu jeklenega paličja, vijačena v sistemsko podkonstrukcijo: OSB plošče 25 mm,
lesene letve 5/4 cm vijačene v OSB plošče v osnem rastru 65 cm med podkonstrukcijo : Mineralna volna srednje gostote 4 cm in s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 15N.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.
steklen voal črne barve Pribit v lesene letve
podkonstrukcija za obešeni strop: Sistemski pocinkani profili npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno, pritrjeni v lesene letve 3 cm
stropna obloga: Perforirane gips-kartonske plošče, s perforacijo kot npr.: Rigips Rigitone 6/18 ali enakovredno 1.25 cm
1.0. | 15. | 3.d. | ST4 Stropna obloga nad sanitarijami v kletni etaži in nad pisarnami v drugem nadstropju (akustična) | m2 | 306.32 |  | 0
podkonstrukcija za izvedbo stropne obloge: leseni morali 5/5 cm, vijačeni v a.b. ploščo s kotniki ali vešali za doseganje distance 8 cm, skupna višina podkonstrukcije 5 + 8 /13 cm/ osni razmak lesenih moralov: 50 cm, med morali: mineralna volna srednje gostote 3 cm In s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 15N.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.
steklen voal črne barve Pribit v lesene letve
2.5 cm zvočno absorbcijska obloga: plošče iz mineralizirane lesne volne Npr.: Drvolit Akustik DA ali enakovredno plošče vijačene v lesene morale, plošče tovarniško barvane v belo barvo.
1.0. | 15. | 3.e. | S1 Poševna streha na vseh traktih | m2 | 2045 |  | 0
podloga trapezna pločevina – izvedena že v fazi F
podkonstrukcija za obešeni strop: Sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, npr.: Knauf CD 30 ali enakovr.,pritrjeni na profil. pločevino s fiksnimi obešali v distanci 20 mm, (3+3+2cm) 8 cm
stropna obloga (obešeni strop) : Gips-kartonske plošče 2 x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno
1.0. | 15. | 3.e.1. | Vertikalne zapore strešne suhomontažne obloge, višina obloge cca. 25cm – glej detajl D04. | m1 | 211 |  | 0
1.0. | 15. | 3.f. | ST6 Strop nad strojnico /pod glavno streho S1/ | m2 | 246.6 |  | 0
ostali sloji strehe S1
nosilna podlaga: trapezna pločevina - zajeta ločeno
8cm podkonstrukcija za obešeni strop: sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, npr.: Knauf CD 30 ali enakovr., pritrjeni na profil. pločevino s fiksnimi obešali v distanci 20 mm, (3+3+2cm)
2,5cm stropna obloga (obešeni strop) : gips-kartonske plošče 2 x 1.25 cm, npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno
5cm vmesna podkonstrukcija: lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijačenjem mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno
2,5cm stropna obloga (obešeni strop) : gips-kartonske plošče 2 x 1.25 cm, npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno
1.0. | 15. | 3.g. | ST7 Strop nad stopniščem /v podstrešju/ | m2 | 50.7 |  | 0
2,5cm stropna obloga (zgornji sloj): gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
10 cm podkonstrukcija iz poc.jeklenih sistemskih profilov 2x 100 mm, (debelina stene 2mm) npr.: 2x Knauf UA 100 ali enakovredno profili so postavljeni eden proti drugemu za doseganje večje nosilnosti v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: ³5kN.s/m4, npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
2,5cm stropna obloga (spodnji sloj): gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
Op.: stropna obloga je samonosilna, nosi se po sistemu Knauf K37 Cubo ali enakovredno. nosilni sistem podkonstrukcije je izveden po izračunih proizvajalca / izvajalca stropa
1.0. | 15. | 4. | Dobava in vgradnja akustičnih oblog izvedenih na stene in strop. V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni material.
Glej detajle D12,D13D14
1.0. | 15. | 4.a. | Akustična plošča vijačena na strop v trapezno pločevino, akustična obloga kot npr.: Drvolit Akustik DA 25 ali enakovredno. Plošče širine 50cm. | m1 | 549 |  | 0
1.0. | 15. | 4.b. | Akustična plošča vijačena na stene ( v medstropovju galerij) v suhomontažno steno, akustična obloga kot npr.: Drvolit Akustik DA 25 ali enakovredno. Plošče širine 40cm. | m1 | 549 |  | 0
1.0. | 15. | 5. | Dobava in vgradnja revizijskih loput v suhomontažnih stenah in stropovih. V ceni je zajeti tudi izvedbo izrezov v stenah oziroma stropovih, ter dobavo in vgradnjo podkonstrukcije za vgradnjo loput, ves pritrdilni material in finalno obdelavo v izgledu ostale stene oziroma stropne obloge.
1.0. | 15. | 5.a. | RV1.1.EI90 | Kos | 14 |  | 0
revizijska vratca v strojni jašek v pregradni steni v kleti, ognjeodporna stena EI 60
Dvojna vratca v steni vgrajena ognje odporana v finalni oblogi so vgrajena vidna revizijska vratca.
požarna vratca: -enokrilna revizijska vratca EI 90, vgradna odprtina 65/65cm, vgrajena v steno iz mavčnokartonskih plošč - vrtano krilo in podboj: tipska požarna vratca za vgradnjo v steno - vratca opremljena s ključavnico in ključem -med krilom in okvirjem vstavljen ekspanzijski trak, ki v primeru požara zatesni prostor med njima
tipska revizijska vratca: vratca iz stenske obloge dim. 65/65cm mavčnokartonska plošča v RF okvirju, vratca brez držal z enako debelino in tipom sestave kot stenska obloga vratca iz stenske obloge z mehansko odpiralno oporo TIP-ON odpirajo z rahlim dotikom in zapirajo z nežnim dotikom, z odmično spono CLIP-top brez vzmeti.
1.0. | 15. | 5.b. | RV1.2. | Kos | 15 |  | 0
revizijska zrakotesna vratca v stenah galarijskih volumnov v medetaži
Dvojna vratca v steni vgrajena na v finalni oblogi so vgrajena vidna revizijska vratca.
požarna vratca: -enokrilna revizijska zrakotesna, vgradna odprtina 65/65cm, vgrajena v steno iz mavčnokartonskih plošč - vrtano krilo in podboj: tipska zrakotesna vratca za vgradnjo v steno - vratca opremljena s ključavnico in ključem
tipska revizijska vratca: vratca iz stenske obloge dim. 65/65cm mavčnokartonska plošča v RF okvirju, vratca brez držal z enako debelino in tipom sestave kot stenska obloga vratca iz stenske obloge z mehansko odpiralno oporo TIP-ON odpirajo z rahlim dotikom in zapirajo z nežnim dotikom, z odmično spono CLIP-top brez vzmeti.
1.0. | 15. | 5.c. | Stropne revizijske lopute
1.0. | 15. | 5.c.1. | R01 Zrakotesna revizijska loputa, svetle DIM 25x25cm; Dvojni strop volumna, glej detajl | Kos | 39 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.2. | R02 Zrakotesna revizijska loputa, svetle DIM 55x33 cm, Dvojni strop volumna, glej detajl | Kos | 18 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.3. | R03 Zrakotesena revizijska loputa, svetle DIM 45x60 cm; Dvojni strop volumna, glej detajl | Kos | 7 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.4. | R04 Revizijska loputa, svetle DIM 50x60cm; Spuščeni strop - avla v kletni etaži | Kos | 4 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.5. | R05 Revizijska loputa, svetle DIM 40x50cm; Spuščeni strop - avla v kletni etaži | Kos | 2 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.6. | R06 Požarno odporna revizijska loputa, svetle DIM 50x60cm; Spuščeni strop ob vhodu v delavnico | Kos | 1 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.7. | R07 Revizijska loputa, svetle DIM 25x25cm; ; Spuščeni strop - avla v kletni etaži in pisarne N2 | Kos | 10 |  | 0
1.0. | 15. | 5.c.8. | R08 Revizijska loputa, svetle DIM 25x25cm; ;Stena jaška v kleti | Kos | 3 |  | 0
|  |  | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 16. |  | Tlakarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
dobavo osnovnega materiala za talne obloge
dobavo ostalega materiala
masa za izravnavo podloge
lepilo za lepljenje talnih oblog
obrobne letve
pritrdilni material za obrobne letve
snemanje izmer v objektu
pregled in čiščenje podlog
nanašanje izravnalne mase
vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
pritrjevanje obrob
popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanjeLesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14342:2005+A1:2008
Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti
SIST EN 14041:2005
SIST EN 14041:2005/AC:2007
Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija
SIST EN 14904:2006
Površinske prevleke – zahteve
SIST EN 12271:2007
Tankoplastne prevleke po hladnem postopku-Specifikacija
SIST EN 12273:2009
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi pripadajoče nizkostenske zaključke, zaokrožnice, zaključne profile,...., ki niso zajeti v izmeri osnovnega tlaka.
Komercialna imena proizvodov so navedena zgolj zaradi določitve kvalitete, izvajalec lahko ponudi enakovreden ali boljši proizvod drugega proizvajalca.
V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo vzorcev vseh tlakov , vsak vzorec min. površine 1,5m2.
Podane so dejanske neto površine tlakov.
1.0. | 16. | 1. | Dobava materiala in izvedba kompletnih tlakov z vsemi potrebnimi sloji, priprava površin vse za gotovo izvedene finalne tlake, skupaj z nizkostensko obrobo, obdelavo dilatacij,...
1.0. | 16. | 1.a. | Tlak po sestavah K1, K2,k2a, K5, K7, K8, P1, P1/a, P2, N1 in N4. | m2 | 4292.53 |  | 0
Obdelava mikroarmiranega betona (zajet v zidarskih delih) površina betona brušena in impregnirana s sredstvom kot npr.: Ashfort Formula ali enakovr. impregnacijo z mat izgledom, tlak je dilatiran v polja max. 30 m² z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka, rege se zapolnejo s poliuretansko maso s trdoto po Shoru 40A,
IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM IN POTRJENEM VZORCU ! Natančna formulacija betona: po recepturi pooblaščenega inštituta kot npr.: IRMA d.o.o.
V ceni je zajeti tudi izvedbo betonskih zaokrožnic. Zaokrožnice se izdelajo po izdelavi estrihov, pred končnim brušenjem in premazom, po sistemu mokro na mokro. Zaokrožnico se izdela iz mikroarmiranega estriha, v radiju 5cm. Stik zaokrožnice in ravne površine se brusi v sklopu brušenja tal. Zaokrožnico se premaže z impregnacijskim sredstvom na osnovi natrijevega silikata (kot npr. ashford formula ali enakovredno).
1.0. | 16. | 1.b. | K3 Tehnični prostori, čistila /ogrevano/ | m2 | 141.45 |  | 0
0.3 cm poliuretansko-epoksidni večslojni premaz
1.0. | 16. | 1.c. | K6 Skladišče, čistila, priprava sendvičev | m2 | 46.59 |  | 0
(medetaža v kleti-dostop iz pritličja)
0.3 cm samorazlivna epoksidna masa
1.0. | 16. | 1.d. | K7 Obhodni hodnik (dvignjen pod) | m2 | 72.64 |  | 0
0.2 cm naravna guma, Na bazi naravnega kavčuka,lepljena na podlago, npr.: NORAPLAN Eco ali enakovredno barva talne obloge po izbiri arhitekta
1.0. | 16. | 1.e. | N2 Podstrešje /območje strojnice/ (tla ob klimatu) | m2 | 179.17 |  | 0
abrazijsko odporni protiprašni premaz na bazi tekočega PVC, npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno izveden na mikroarmiran beton (mikroarmiran beton zajet v zidarskih delih)
1.0. | 16. | 1.f. | N2/a Podstrešje /območje strojnice/ (tla pod klimatom) | m2 | 64.7 |  | 0
abrazijsko odporni protiprašni premaz na bazi tekočega PVC, npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno izveden na mikroarmiran beton (mikroarmiran beton zajet v zidarskih delih)
1.0. | 16. | 1.g. | N3 Tla podstrešja ob strojnicah in hodniki oz. Komunikacije in površine za razvode prezračevalnih kanalov | m2 | 492.03 |  | 0
abrazijsko odporni protiprašni premaz na bazi tekočega PVC, npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno izveden na mikroarmiran beton (mikroarmiran beton zajet v zidarskih delih)
|  |  | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 17. |  | Slikopleskarska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
V ceni postavk je zajeti tudi emulzijo!
V ceni postavk je poleg dela in materiala, potrebno zajeti tudi, ustrezno pripravo podlage za kvalitetno izvedbo, izvedbo vseh potrebnih zaščit z dobavo zaščitnega material, čiščenje in odvoz odpadkov,....
Standardi, ki se nanašajo na slikopleskarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
Dekorativne stenske obloge-zvitki in plošče
SIST EN 15102:2008
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
1.0 | 17. | 1. | Slikanje s poldisperzijsko belo barvo, kot npr JUPOL.
2x glajenje in brušenje, 2x slikanje s poldisperzijsko barvo, v barvi po izboru arhitekta.
1.0 | 17. | 1.a. | obdelava suhomontažnih sten in oblog | m2 | 5844 |  | 0
1.0 | 17. | 1.b. | obdelava ometanih in betonskih sten | m2 | 215 |  | 0
1.0 | 17. | 2. | Slikanje z disperzijsko latex pralno belo barvo – zidane stene sanitarij ob stopniščnem jedru kleti. Po sestavi Z11. | m2 | 115 |  | 0
2x glajenje in brušenje, 2x slikanje s pralno latex barvo, v barvi po izboru arhitekta.
1.0 | 17. | 3. | Slikanje sten po sestavi Z11/a ( stene sanitarij ob stopniščnem jedru kleti). | m2 | 35 |  | 0
premaz iz polimernega betona kot npr.: Ideal Work Microtopping ali enakovredno. V ceni je poleg dobave in izvedbe materiala zajeti tudi ustrezno pripravo podlage po navodilih proizvajalca.
1.0 | 17. | 4. | Slikanje STROPOV s poldisperzijsko barvo
2x glajenje in brušenje, 2x slikanje s poldisperzijsko barvo, v barvi po izboru arhitekta.
1.0 | 17. | 4.a. | obdelava suhomontažnih ravnih stropov | m2 | 215 |  | 0
1.0 | 17. | 4.b. | obdelava suhomontažnih ravnih perforiranih stropov (sestava St3) | m2 | 1303.93 |  | 0
1.0 | 17. | 4.c. | obdelava suhomontažnih stropov v naklonu (obloga strehe spodaj sestava S1 in S6) | m2 | 2344.35 |  | 0
1.0 | 17. | 4.d. | obdelava betonskih plošč – stropov | m2 | 150 |  | 0
1.0 | 17. | 4.d.1. | strop sanitarnih in tehničnih prostorov v kleti | m2 | 19.8 |  | 0
1.0 | 17. | 5. | Slikanje STROPOV s poldisperzijsko barvo | m2 | 175.5 |  | 0
2x slikanje s poldisperzijsko belo barvo, v barvi po izboru arhitekta.
Slikanje stropa akustičnega ometa po sestavi ST5.
1.0 | 17. | 6. | Dobava materiala in obdelava betonskih vidnih sten. Izvajalec v ceni postavke obračuna tudi izvedbo 5 vertikalnih testnih polj, dimenzija posameznega testnega polja je minimalno 2x2m. Vzorec morata potrditi OVP in ON.
1.0 | 17. | 6.a. | brušenje betonskih sten do granulacije vsaj P220 po ISO 6344 standardu ali več po zahtevi OVP, globina brušenja do 5mm | m2 | 4865 |  | 0
1.0 | 17. | 6.b. | peskanje betonskih sten do uniformnosti izgleda, globina peskanja cca. 1,5-3mm - odstranitev površinskega cementnega mleka | m2 | 4865 |  | 0
1.0 | 17. | 6.c. | čiščenje peskanih sten in izvedba zaščitnega premaza kot npr.: Sikagard 704S ali enakovredno. | m2 | 4865 |  | 0
|  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 18. |  | Dvigala
1.0 | 18. | 1. | Dobava in vgradnja dvigal.
OP.: V kolikor ponudnik smatra, da v popisu ni zajeto vse za gotovo izvedbo dvigala je dolžan manjkajoče ponuditi sam.
OP.: V ceni je zajeti tudi vsa dodatna gradbena dela, pritrdilni in pomožni material, vse za gotovo izvedbo, prav tako je v ceni zajeti spremembe konstrukcij in instalacij zaradi prilagoditve posameznem tipu ter izdelavo delavniških risb.
V ceno je zajeti tudi dobavo in vgradnjo finalnega tlaka po izboru projektanta.
V obsegu dobave dvigala je zajeti tudi naslednje postavke:
Servisno tipkalo na strehi kabine.
Pakiranje in transport do gradbišča.
Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila)
Šolanje skrbnika dvigala.
Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50.
Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta.
Montaža dvigala z postavljanjem odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal.
Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom.
Odstranitev pakirnega materiala.
Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku.
Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 predpisom in drugimi veljavnimi standardi (osvetlitev jaška min. 50 luxov ob vzdrževanju, ipd.)
Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata.
Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču.
Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže.
Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
Upoštevati je vse veljavne standarde za vgradnjo in izdelavo dvigal.
1.0 | 18. | 1.a. | Električno osebno tovorno dvigalo | Kos | 1 |  | 0
Tip: brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom, kot npr.: KONE TranSys GW50/10-19 ali enakovredno
Nosilnost: 66 oseb ali 5000 kg
Dvigalo z možnostjo omejitve teže - preprečeno gibanje v višje etaže v primeru obremenitve nad določeno mejo, omejitev določi naročnik, predvidoma med 1-5 ton
Hitrost vožnje: min. 1,00 m/s v polnem teku
Višina dviga: min. 19780 mm
Število postaj: 5
Število dostopov: 6, eden na nasprotni strani - prehodna kabina
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem/jeklenem jašku (ni predmet ponudbe)
Velikost jaška: širina: 4000 mm; globina: 4000 mm
Višina glave jaška: 4750 mm
Globina jame jaška: 2000 mm
Dostopni prostor pod jaškom: NE
Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejno nastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
Namestitev pogona: Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
Pogonska moč: 28,0 kW, energetsko učinkovita razred »A« po standardu VDI 4707
Število voženj na uro: do 180
Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
Notranje mere kabine: širina: 2400 mm; globina: 3530 mm; višina: 3000 mm
Kabina (po izboru naročnika): izbor iz predloženih katalogov, stene iz strukturirane nerjaveče pločevine, tla rebrasti aluminij ali po izboru arhitekta kot na hodniku - položi naročnik, odbojne letve iz nerjaveče pločevine na stranskih stenah v dveh višinah, strop iz bele pločevine in varčnimi LED svetilkami, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala
Vrata kabine: avtomatska šestdelna centralna vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjaveče pločevine, širina: min. 2400 mm; višina: min. 2800 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
Vrata jaška: avtomatska šestdelna centralna vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjaveče pločevine kot npr.: Scottish Quad, širina: 2400 mm; višina: 2800 mm, brez požarne odpornosti
Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje simplex, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen na zadnji steni jaška, požarna loputa na strehi kabine, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo)
Signalizacija KSS 305: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 v kabini: 2 x vertikalno kabinsko tipkalo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v ostalih postajah: Inox pozivna tipka prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje signalizacija montirana na steno pri jaškovnih vratih
Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, montaža brez delovnega odra v jašku Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20/50
Vsa notranjost dvigala rdeče barve RAL3020-Trafficred)
1.0 | 18. | 1.b. | Električno osebno dvigalo | Kos | 1 |  | 0
Tip: brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom, kot npr.: KONE MonoSpace 500, PW08/10-19 ali enakovredno
Nosilnost: min. 8 oseb ali 630 kg
Hitrost vožnje: min. 1,00 m/s v polnem teku
Višina dviga: min. 19790 mm
Število postaj: 5
Število dostopov: 5, na isti strani - neprehodna kabina
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem/jeklenem jašku (ni predmet ponudbe)
Velikost jaška: širina: 1470 mm; globina: 1980 mm
Višina glave jaška: 3500 mm
Globina jame jaška: 1100 mm
Dostopni prostor pod jaškom: NE
Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem -kot npr.: EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejno nastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanjeVrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem -kot npr.: EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejno nastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
Namestitev pogona: kot npr.: Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
Pogonska moč: 4,0 kW, energetsko učinkovita razred »A« po standardu VDI 4707
Število voženj na uro: do 180
Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
Notranje mere kabine: širina: 1000 mm; globina: 1600 mm; višina: 2200 mm
Kabina (po izboru naročnika): izbor iz predloženih katalogov, stene iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta kot na hodniku - položi naročnik, strop iz brušene nerjaveče pločevine in varčnimi LED okroglimi svetilkami, inox okroglo oprijemalo na stranski steni, ogledalo na zadnji steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala
Vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 800 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
Vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 800 mm; višina: 2100 mm, brez požarne odpornosti
Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje simplex gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo)
Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70
v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v delni višini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje
v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje ter gong
v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik puščice smeri vožnje ter gong skupaj integrirano v pozivni tipki signalizacija montirana v okvir jaškovnih vrat
Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, montaža brez delovnega odra v jašku Izvedba naprave v skladu s standardom SIST EN 81-20/50
1.0 | 18. | 1.c. | Električno malo tovorno dvigalo | Kos | 1 |  | 0
Model dvigala: kot npr.: KONE – BKG ali enakovredno
Nosilnost: 100 kg
Hitrost vožnje: 0,30 m/s
Višina dviga: 3090 mm
Število postaj: 2 (obe postaji na višini gotovega tlaka)Število postaj: 2 (obe postaji na višini gotovega tlaka)
Število dostopov: 2, (neprehodna kabina)Število dostopov: 2, (neprehodna kabina)
Namestitev dvigala: dvigalo se namesti na montažno kovinsko, pocinkano konstrukcijo jaška (je predmet ponudbe), ki jo je potrebno pričvrstiti na nosilne betonske plošče med nadstropji oziroma v zid. Kovinsko konstrukcijo naročnik zapre po končani montaži - vsi detajli po projektu dvigala.
Velikost jaška:Širina: 1000 mm; globina: 1070 mm
Višina glave jaška: 2500 mm
Globina jame jaška: 260 mm
Vrsta pogona: polžasto gonilo z enohitrostnim elektromotorjem
Položaj strojnice: strojnica v dvigalnem jašku zgoraj nad zadnjo postajo, kot sestavni del konstrukcije jaška, vrata v strojnico dvigala na isti strani kot vrata jaška, razsvetljava strojnice
Pogon: 1,50 kW; kompaktno polžasto gonilo z varnostno zavoro, ročnim kolesom, jeklenimi vrvmi in vrvenico ter protiutežjo brez lovilne naprave. Motor spada v razred zaščite IP54.
Število voženj na uro: do 90
Notranje mere kabine: širina: 600 mm; globina: 950 mm, višina: 1200 mm, iz brušene nerjaveče pločevine z lastno LED osvetlitvijo
Vrata jaška: 2 kosa vrtljivih enokrilnih vrat 600 x 1200 mm, enostenska, iz brušene nerjaveče pločevine, z požarno odpornostjo EW60
Delovna višina: na višini gotovega tlaka
Mikroprocesorsko krmiljenje: mikroprocesorsko krmiljenje s tipkami, kliči - pošlji sistem; tipka za preklic poziva, kazalnik zasedenosti dvigala ter gong prisotnosti kabine v postaji
0
DVIGALA SKUPAJ:

## 4.1 Elektro instalacije
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| 1. |  | RAZSVETLJAVA
4.1 | 1. | 1. | Pozicija 1 - stropna viseča nadgradna svetilka; maksimalna priključna moč 62.6W LED DALI, TUNABLE WHITE, svetlobni tok svetilke: minimalno 5927 lm, učinkovitost: minimalno 94.68 lm/W, barva reprodukcija : RA> 90. UGR<22. LED življenjska doba min. 50.000 h za 80 % svetlobnega toka. Barva svetlobe se regulira od 3000K - 6000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Vključiti nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov. Komplet z obešali obešanje svetilke. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom in enajstpolno tračnico. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od1395x115x75mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel TECTON HILIO TW 930-60 § 4000K, ali enakovredno. | Kos | 450 |  | 0
4.1 | 1. | 2. | 11 x 1.5mm2 polna tračnica za vgradno in priklop svetilk pozicija 1. iz profilirane jeklene pločevine bele barve. V tračnico je vgrajenih 11 x 1.5mm2 vodnikov za tri neodvisne tokokroge splošne razsvetljave, dva neodvisna tokokroga zasilne razsvetljave in dva DALI krmilna vodnika. Z vgrajenim priključnim veznikom za hitro električno in mehansko priključitev. Min.7 letna garancija. Kot naprimer Zumtobel TECTON, ali enakovredno. Komplet z obešali za obešanje tračnice. OPOMBA: Seznam opreme lahko odstopa glede na dobavljene elemente!
4.1 | 1. | 3. | Tračnica (izračun za dolžino 3000mm) | Kos | 316 |  | 0
4.1 | 1. | 4. | Napajalni element | Kos | 63 |  | 0
4.1 | 1. | 5. | Zaključni element | Kos | 63 |  | 0
4.1 | 1. | 6. | Pokrov | Kos | 280 |  | 0
4.1 | 1. | 7. | Stropna pritrdila | Kos | 807 |  | 0
4.1 | 1. | 8. | Obešalni pribor | Kos | 210 |  | 0
4.1 | 1. | 9. | Pozicija 1.1 - stropna vgradna linijska svetilka; 62.6W LED DALI, TUNABLE WHITE, svetlobni tok svetilke: minimalno 5927 lm, učinkovitost: minimalno 94.68 lm/W, barva reprodukcija : RA> 90. UGR<22 LED življenjska doba min. 50.000 h za 80 % svetlobnega toka. Barva svetlobe se regulira od 3000K - 6000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. V ceno vključiti nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom in enajstpolno tračnico. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1395x115x75mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel TECTON HILIO TW 930-60 § 4000K, ali enakovredno. | Kos | 18 |  | 0
4.1 | 1. | 10. | Pozicija 2 - nadgradna svetilka - reflektor na nizkonapetostni tračnici (48V), regulacijski 10-100% z ročnim potenciometrom. Reflektor se lahko vrti za 360° in nagiba za 90°, moč min. 8.5W, 3000K, svetlobni tok svetilke: minimalno 499 lm, učinkovitost: minimalno 60.85 lm / W, barva reprodukcija : RA> 90. SDCM 2. Barva: bela. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 166x45x94 mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SUP2 M 1/LED550-930 FL LDO WH, ali enakovredno. | Kos | 549 |  | 0
4.1 | 1. | 11. | Nizkonapetostna tračnica (48V) za vgradnjo in priklop svetilk pozicija 2. iz aluminija bele barve. Z vgrajenim priključnim veznikom za hitro električno in mehansko priključitev. Min. 7 letna garancija. Kot naprimer Zumtobel SUP2, ali enakovredno. OPOMBA: Seznam opreme lahko odstopa glede na dobavljene elemente!
4.1 | 1. | 12. | Tračnica - izračun za dolžino 3000mm, ali enakovredno | Kos | 202 |  | 0
4.1 | 1. | 13. | Napajalni element 75 W | Kos | 98 |  | 0
4.1 | 1. | 14. | Električni povezovalni element | Kos | 110 |  | 0
4.1 | 1. | 15. | Mehanski povezovalni element | Kos | 79 |  | 0
4.1 | 1. | 16. | Zaključni element | Kos | 39 |  | 0
4.1 | 1. | 17. | Obešala - preračunano na dolžino 5000mm, ali enakovredno | Kos | 126 |  | 0
4.1 | 1. | 18. | Pozicija 3 - nadgradna tračna svetilka LED 50.7W. S širokim kotom svetlobnega sevanja. Istočasna električna in mehanska priključitev na nosilno tračnico. Izbira faze na vtiču za 3 fazne tokokroge. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Energetsko učinkovita LED svetilka s svetlobno učinkovitostjo minimalno 144.38 lm/W. Življenjska doba LED: najmanj 50.000 ur pri znižanju svetlobnega toka na 80 % začetne vrednosti. Komplet z montažnim priborom in enajstpolno tračnico. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1997x60x85mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel TECTON C LED7400-830 L2000 WB LDE WH, ali enakovredno. | Kos | 30 |  | 0
4.1 | 1. | 19. | 11 x 1.5mm2 polna tračnica za vgradno in priklop svetilk pozicija 3. iz profilirane jeklene pločevine bele barve. V tračnico je vgrajenih 11 x 1.5mm2 vodnikov za tri neodvisne tokokroge splošne razsvetljave, dva neodvisna tokokroga zasilne razsvetljave in dva DALI krmilna vodnika. Min. 7 letna garancija. Kot naprimer Zumtobel TECTON, ali enakovredno.
4.1 | 1. | 20. | Tračnica - izračun za dolžino 3000mm, ali enakovredno | Kos | 30 |  | 0
4.1 | 1. | 21. | Napajalni element | Kos | 10 |  | 0
4.1 | 1. | 22. | Zaključni element | Kos | 10 |  | 0
4.1 | 1. | 23. | Pokrov | Kos | 20 |  | 0
4.1 | 1. | 24. | Obešala - preračunano na dolžino 5000mm, ali enakovredno | Kos | 90 |  | 0
4.1 | 1. | 25. | Pozicija 3.1 - nadgradna tračna svetilka LED priključne moči maksimalno 26.8W. S širokim kotom svetlobnega sevanja. Istočasna električna in mehanska priključitev na nosilno tračnico. Izbira faze na vtiču za 3 fazne tokokroge. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Energetsko učinkovita LED svetilka s svetlobno učinkovitostjo minimalno 136.57 lm/W. UGR<22. Življenjska doba LED: najmanj 50.000 ur pri znižanju svetlobnega toka na 80 % začetne vrednosti. Komplet z montažnim priborom in enajst polno tračnico. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1000x60x85mm Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel TECTON C LED7400-830 L2000 WB LDE WH, ali enakovredno. | Kos | 30 |  | 0
4.1 | 1. | 26. | 11 x 1.5mm2 polna tračnica za vgradno in priklop svetilk pozicija 3.1. iz profilirane jeklene pločevine bele barve. V tračnico je vgrajenih 11 x 1.5mm2 vodnikov za tri neodvisne tokokroge splošne razsvetljave, dva neodvisna tokokroga zasilne razsvetljave in dva DALI krmilna vodnika. Z vgrajenim priključnim veznikom za hitro električno in mehansko priključitev. min. 7 letna garancija. Kot naprimer Zumtobel TECTON, ali enakovredno.
4.1 | 1. | 27. | Tračnica - izračun za dolžino 2000mm, ali enakovredno | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 28. | Napajalni element | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 29. | Zaključni element | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 30. | Obešala - preračunano na dolžino 5000mm, ali enakovredno | Kos | 12 |  | 0
4.1 | 1. | 31. | Pozicija 4 - nadgradna svetilka 44W DALI IP65. Ustreza zahtevam IFS (International Food Standards). LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 4. Visoka učinkovitost svetilke minimalno 127.27 lm/W, svetlobni tok svetilke minimalno 5600lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. UGR<22. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi UV obstojni PMMA. Reflektor iz pocinkane jeklene pločevine, bele barve. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1594x112x112mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SCUBA LED5600-840 PC LDO DV V2A, ali enakovredno. | Kos | 135 |  | 0
4.1 | 1. | 32. | Pozicija 5 - nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 21.7W DALI. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 908x30x67mm. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. Kromatična toleranca (MacAdam): 4. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 3000K (topla bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno 94.47 lm/W. UGR<22. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel LINARIA LED2100-830 L908 PM LDE SRE, ali enakovredno. | Kos | 108 |  | 0
4.1 | 1. | 33. | Pozicija 6 - nadgradna stropna svetilka priključne moči maksimalno 29.7W LED, in minimalno 3000lm svetlobnega toka, DALI, Ra>80, UGR<22 ,barva svetlobe 4000K. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Dimenzije Ø390 mm x 125 mm, odstopanje +/- 5%. Ohišje iz polikarbonata, bele barve. Pokrov iz brizganega, opalnega PMMA. Vključena ESD zaščita LED modula. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov.Temperaturno območje delovanja:-20st C do +25st C. IP65. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel CHIARO2 FTR LED3000-840 LDO 390 KST, ali enakovredno. | Kos | 8 |  | 0
4.1 | 1. | 34. | Pozicija 7 Nadgradna linijska asimetrična RGB LED DMX svetilka s širokim izsevanjem svetlobnega toka in maksimalne priključne moči 62W 120-127V v zaščiti IP67. Bele barve, Rdeča, zelena in moder LED. Z integriranim DMX napajalnikom. Optika: kombinacija široke optike na sredini svetilke in difuzne optike na robu svetilke za stransko razpršeno svetlobo. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 930x50X72mm. Komplet s stensko konzolo za montažo po detajlu arhitekta. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot na primer ACDC1217/M/EHI/RGB/DIM/34X16R/DMX/930/HBR/IP67/CPE-145-12 BLADEMAX, ali enakovredno | Kos | 298 |  | 0
4.1 | 1. | 35. | Pozicija 8 - nadgradna svetilka DALI. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1208x30x67mm. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. Kromatična toleranca (MacAdam): 4. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 3000K (topla bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno 88.93 lm/W. UGR<22. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Možna je nadgradna montaža. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel LINARIA LED2800-830 L1208 PM LDE SRE, ali enakovredno. | Kos | 18 |  | 0
4.1 | 1. | 36. | Pozicija 9 - nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 73.5W DALI. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 3004x45x64mm. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 4000K (topla bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno 64.65lm/W. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Svetilka ima indeks bleščanja UGR < 22, v skladu s standardom EN 12464-2011. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Možna je nadgradna montaža. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov in montažnim priborom. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SLOIN slim SL LED4800-840 LDE L3004 PCO, ali enakovredno. | Kos | 24 |  | 0
4.1 | 1. | 37. | Pozicija 9.1 - nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 51.5W DALI. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 2004x45x64mm. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 4000K (topla bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno 61.51lm/W. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Indeks bleščanja UGR < 22, v skladu s standardom EN 12464-2011.Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov in montažnim priborom. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SLOIN slim SL LED3200-840 LDE L2004 PCO, ali enakovredno. | Kos | 22 |  | 0
4.1 | 1. | 38. | Pozicija 9.2 - nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 61.81W DALI. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 2504x45x64mm. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 4000K (topla bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno 64.81lm/W. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Svetilka ima indeks bleščanja UGR < 22, v skladu s standardom EN 12464-2011. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SLOIN slim SL LED4000-840 LDE L2504 PCO, ali enakovredno. | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 39. | Pozicija 10 - nadgradna svetilka priključne moči maksimalno 15.5W LED. Visoka učinkovitost svetilke z minimalno 77.42 lm/W, svetlobni tok svetilke 1200lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur ob zmanjšanju svetlobnega toka na 70%. Svetilka z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje iz litega aluminija, prašno lakirano. IP65. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od Ø285 x 73 mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Thorn DA 1200 LED HF OP RD WHI L840, ali enakovredno. | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 40. | Pozicija 11 - Viseča/nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 20W LED, DALI, vključno z obešalom in stropno rozeto. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od premer svetilke maksimalno fi 95mm; višina svetilke maksimalno146mm. Simetrična, ozkokosnopna porazdelitev svetlobe. Učinkovita LED svetlobna komora, vgrajena v pasiven sistem upravljanja toplote iz stiskanega aluminijastega profila. Življenjska doba: 50000 ur pri 70 % svetlobnega toka. Barvna temperatura: 3000K (WN: nevtralna bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno do 83.2 lm/W. 5-polna sponka z vtičnim priključkom. svetlobni tok svetilke: minimalno>2300 lm. CRI RA >90. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer ONIC-PM BS LED2300-930 AN FL-S DALI, ali enakovredno. | Kos | 39 |  | 0
4.1 | 1. | 41. | Pozicija 12 - prostostoječa dekorativna svetilka maksimalne priključne moči 69W LED, z ločenim nadzorom, direktno / indirektno svetlobo. Ohišje iz aluminjaste pločevine, črne barve. Svetlobni izkoristek svetilk: minimalno 100 lm/W, tok min. 6930lm, Ra>80, barva 4000K. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1239 x 25 x 25 mm, višine 2225mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel LINETIK-S D/I LED8000-840 SC WH SR2 IL IND/DIR, ali enakovredno. | Kos | 8 |  | 0
4.1 | 1. | 42. | Pozicija 13 - viseča svetilka. Skupna priključna moč svetilke maksimalno 210W, vključuje DALI in centralno varnostno kompatibilen LED konverter. Prašno barvano ALU ohišje z hladilnimi rebri. Pokrov iz polikarbonata. LED življenska doba minimalno 50.000 ur pri svetlobnem toku 70%. Za ambientalno temperaturo -40 do +45° celzija. Svetlobni tok svetilke minimalno 24840 lumnov; oz minimalno 119.42lm/w, Ra>80, barvna temepratura 4000 kelvinov. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. IP65, UGR<22. Viseča montaža, najmanj 250mm od stropa. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 680 x 330 x114mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel CRAFT L LED26000-840 PM NB LDO WH, ali enakovredno. | Kos | 6 |  | 0
4.1 | 1. | 43. | Pozicija 14 -Nadgradna linijska asimetrična RGB LED DMX svetilka s širokim izsevanjem svetlobnega toka in maksimalne priključne moči 82W, v zaščiti IP67. Bele barve, Rdeča, zelena in moder LED. Z integriranim DMX napajalnikom. Teža: 2,8 kg Optika: kombinacija izredno široke optike na sredini svetilke in difuzne optike na robu svetilke za stransko razpršeno svetlobo. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1230x50X72mm. Komplet s stensko konzolo za montažo po detajlu arhitekta. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot na primer ACDC1217/M/WHI/RGB/DIM/34X16R/DMX/1230/HBR/IP67/CPE-145-19 BLADEMAX ali enakovredno | Kos | 80 |  | 0
4.1 | 1. | 44. | Pozicija 15 - vgradna svetilka maksimalne priključne moči 16W LED fi-106 mm. Vgradna globina: maksimalno 124 mm. LED. Simetrična, širokosnopna porazdelitev, z t.i. "honeycomb" optiko za preprečevanje bleščanja. Učinkovita LED svetlobna komora, vgrajena v pasiven sistem upravljanja toplote iz stiskanega aluminijastega profila. Življenjska doba: 50000 ur pri 70 % svetlobnega toka. Barvna temperatura: 3000K (WN: nevtralna bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno do 83.2 lm/W. 5-polna sponka z vtičnim priključkom. svetlobni tok svetilke: minimalno>2080 lm. CRI RA >90. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Montaža po detajlu arhitekta v prefabriciran strop.Kot naprimer NOVUS ACDC1210-BLK/2000/40/90/33R/FXD/BLK/HCL/IP20/DALI ali enakovredno. | Kos | 237 |  | 0
4.1 | 1. | 45. | Pozicija 15.1 - Viseča/nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 20W LED fi-95 mm, vključno z obešalom in stropno rozeto. Dimenzija: +/- 5% od fi 95mm; višina 146mm. Simetrična, ozkokosnopna porazdelitev svetlobe. Učinkovita LED svetlobna komora, vgrajena v pasiven sistem upravljanja toplote iz stiskanega aluminijastega profila. Življenjska doba: 50000 ur pri 70 % svetlobnega toka. Barvna temperatura: 3000K (WN: nevtralna bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno do 83.2 lm/W. Svetlobni tok svetilke: >2300 lm. CRI RA >90. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer ONIC-PM BS LED2300-930 AN FL-S DALI, ali enakovredno. | Kos | 12 |  | 0
4.1 | 1. | 46. | Pozicija 15.2 - Viseča/nadgradna svetilka 20W LED, vključno z obešalom in stropno rozeto. Dimenzija: +/- 5% od fi 95mm; višina 146mm. Simetrična, ozkokosnopna porazdelitev svetlobe. Učinkovita LED svetlobna komora, vgrajena v pasiven sistem upravljanja toplote iz stiskanega aluminijastega profila. Življenjska doba: 50000 ur pri 70 % svetlobnega toka. Barvna temperatura: 3000K (WN: nevtralna bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno do 83.2 lm/W. Svetlobni tok svetilke: minimalno 2300 lm. CRI RA >90. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer ONIC-PM BS LED2300-930 AN FL-S DALI, ali enakovredno. | Kos | 54 |  | 0
4.1 | 1. | 47. | Pozicija 16 - nadgradna stenska/stropna svetilka priključne moči 24W LED, minimalno 2010lm, DALI, Ra>80, barva svetlobe 4000K. UGR<22. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od Ø350 mm x 104 mm. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, opalnega PMMA. Integrirana ESD zascita LED modula. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov.Temperaturno območje delovanja:-20st C do +25st C. IP50. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PERLUCE O LED2000-830 D350 LDE IP50 WH, ali enakovredno. | Kos | 2 |  | 0
4.1 | 1. | 48. | Pozicija 16.1 - nadgradna svetilka maksimalne priključne moči 32.7W DALI. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 1254x45x64mm. Tračna svetilka s prostim sevanjem, iz visoko kakovostnega aluminija, prašno lakirana, aluminijaste srebrne barve. Plastični deli iz PMMA. Ra>80. Življenjska doba: 50.000 ur pri 70% svetlobnega toka. UV-odporen polikarbonat. Barvna temperatura: 4000K (topla bela barva). Učinkovitost svetilke: minimalno 60.55lm/W. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Svetilka ima indeks bleščanja UGR < 22, v skladu s standardom EN 12464-2011. Električna priključitev z 2/3-polno vtično sponko. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SLOIN slim SL LED2000-840 LDE L1254 PCO, ali enakovredno. | Kos | 2 |  | 0
4.1 | 1. | 49. | Pozicija ZR1 - nadgradna varnostna svetilka. Maksimalna priključna moč 4,5W. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Kompletno z montažnim priborom. Dimenzije svetilke: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 145.7 mm x 145.7 mm x 34.3 mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C ANTIPANIC AD NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 24 |  | 0
4.1 | 1. | 50. | Pozicija ZR2 - nadgradna varnostna svetilka. Maksimalna priključna moč 4,5W. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov, centralna baterija. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Kompletno z montažnim priborom.Dimenzije svetilke: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 145.7 mm x 145.7 mm x 34.3 mm. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C SPOT AD NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 16 |  | 0
4.1 | 1. | 51. | Pozicija ZR3 - Nadgradna varnostna svetilka, 5W LED. Maksimalna priključna moč 4,5W. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, centralna baterija. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom za tračnico. Dimenzije svetilke: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 498 mm x 60 mm x 75 mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C ANTIPANIC TEC-GP NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 9 |  | 0
4.1 | 1. | 52. | Pozicija ZR4 - nadgradna varnostna svetilka, 5W LED. Maksimalna priključna moč 4,5W. Z optiko prilagojeno za osvtljevanje hidrantov, centralna baterijaj. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom za tračnico. Skupna moč: 5W. Dimenzije svetilke: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 498 mm x 60 mm x 75 mm. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C SPOT TEC-GP NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 53. | Pozicija ZR5 - vgradna varnostna svetilka. Visoko zmogljiva 2,7W LED. Maksimalna priključna moč 4,5W. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C ANTIPANIC ED NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 30 |  | 0
4.1 | 1. | 54. | Pozicija ZR6 - vgradna varnostna svetilka. Visoko zmogljiva 2,7W LED. Maksimalna priključna moč 4,5W. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za osvtljevanhe hidrantov,centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W.Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C SPOT ED NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 17 |  | 0
4.1 | 1. | 55. | Pozicija ZR7 - nadgradna varnostna svetilka. Visoko zmogljiva 2,7W LED. Maksimalna priključna moč 4,5W. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov, centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W. . Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C ESCAPE AD NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 56. | Pozicija ZR8 - vgradna varnostna svetilka. Maksimalna priključna moč 4,5W. Dimenzije: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje hodnikov, centralna baterija. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel RESCLITE C ESCAPE ED NSI WH, ali enakovredno. | Kos | 2 |  | 0
4.1 | 1. | 57. | Pozicija RZ-1U - nadgradna stenska varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 227x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W. Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 AD NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 53 |  | 0
4.1 | 1. | 58. | Pozicija RZ-1LO - nadgradna stenska varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 227x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W.Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralno nadzorni sistem preko DALI linije.Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 AD NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 59. | Pozicija RZ-1RO - nadgradna stenska varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 227x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W.Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na eBOX centralno nadzorni sistem preko DALI linije.Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 AD NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 8 |  | 0
4.1 | 1. | 60. | Pozicija RZ-1LU - nadgradna stenska varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija:po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 227x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W.Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na eBOX centralno nadzorni sistem preko DALI linije.Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 AD NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 31 |  | 0
4.1 | 1. | 61. | Pozicija RZ-1L - nadgradna stenska varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 27x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W.Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na eBOX centralno nadzorni sistem preko DALI linije.Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 AD NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 23 |  | 0
4.1 | 1. | 62. | Pozicija RZ-1R - nadgradna stenska varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 227x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W.Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na eBOX centralno nadzorni sistem preko DALI linije.Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 AD NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 29 |  | 0
4.1 | 1. | 63. | Pozicija RZ-2LR - vgradna stropna varnostna svetilka s piktogramom; smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata, POWER LED 5W zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: po detajlu načrta arhitekture oz. max odstopanje +-5% od 227x130x27mm. Maksimalna priključna moč 6,5W.Razdalja prepoznavnosti EN-30m, VKF-15m. S centralno baterijo 1h pripravni ali trajni spoj. Dodatni integrirani asimetrični leči omogočata 360° nastavitev za osvetlitev poti umika po navodilih požarnega elaborata. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na eBOX centralno nadzorni sistem preko DALI linije.Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 in DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel PURESIGN 150 ED NSI ERI, ali enakovredno. | Kos | 3 |  | 0
4.1 | 1. | 64. | Pozicija Z4 - zunanja kandelaberska svetilka 43.2W LED, 2858lm, DALI, Ra>80, barva svetlobe 3000K. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz stekla. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Teža: 9kg. IP66. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SUSY 18P LED2900-830 SDB LDO FX CHMM, ali enakovredno. | Kos | 5 |  | 0
4.1 | 1. | 65. | Centralna baterija. Centralno napajanje varnostnih in zasilnih svetilk v trajanju 1ure. Omogoča individualni monitoring svetilk. Centrala nadzira 6 tokokrogov (120 svetilk). V primeru izpada električne energije so tokokrogi napajani preko 24Ah baterij z do 2730W moči za 1 uro avtonomije. Mora biti omogočena nadgradnja z do 4. poddistribucijskimi enotami (30 tokokrogov - 600 svetilk). Rezultati opravljenih testov se hranijo. Dva TCP-IP vmesnika. Maksimalna predvidena obremenitev sistema je 5kVA. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel ONLITE central e-BOX MS1700 NSI, ali enakovredno. | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 66. | Poddistribucijska omara CNS za svetila. IP20, stenska montaža. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel ONLITE central e-Box SUB, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 67. | Stikalni modul za poddistribucijsko omaro. TUV certificiran za uporabo po standardu EN 50172. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer ZumtobelONLITE central e-BOX SCM, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 68. | Izhodni modul za nadzor tokokrogov. Izhodna napetost v AC delovanju 230V, v DC delovanju pa 216V. Pripravljen za montažo v omaro ali poddistribucijsko enoto. TUV certificiran za uporabo po standardu EN 50172. Priklop: 230V, 50Hz. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel ONLITE central eBox OCM-NSI, ali enakovredno. | Kos | 8 |  | 0
4.1 | 1. | 69. | Baterijski set za v glavno omaro.Ustreza DIN EN 60896, zračenje po EN 50272-2. Kot naprimer Zumtobel ONLITE central e-BOX ACCU PB/12 24Ah baterijski set, ali enakovredno. | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 70. | 3 Fazni detektor z BUS komunikacijo, za namestitev na 35-mm DIN letev. Element mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel ONLITE central eBox BPD, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 73. | Štiri smerni stikalni modul z BUS komunikacijo, za namestitev na 35-mm DIN letev. Element mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel ONLITE central eBox BSIM, ali enakovredno. | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 76. | Tipka za gasilce (blokada sistema ko je objekt evakuiran) | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 77. | Zagon sistema | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 78. | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot, s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil). Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - integriracija senzorjev prisotnosti, -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel LITECOM CCD, ali enakovredno. | Kos | 9 |  | 0
4.1 | 1. | 79. | Napajalnik bus linije 15VDC za do 100 bus uporabnikov, ohišje iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, IP20 vrsta zaščite, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel LM-BV, ali enakovredno. | Kos | 8 |  | 0
4.1 | 1. | 80. | Upravljalna enota z barvnim LCDzaslonom občutljivim na dotik. Za konfiguracijo in upravljanje s sistemom krmiljenja. Za vgradnjo na steno. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom Touchpanel TCI, ali enakovredno. | Kos | 7 |  | 0
4.1 | 1. | 81. | Kovinsko vgradno ohišje za touchpanel primereno za vgradnjo, namestitev v votlih prostorih in v betonskih stenah. Tip zaščite IP 30, za napetosti do 400 Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom Touchpanel WMB, ali enakovredno. | Kos | 7 |  | 0
4.1 | 1. | 82. | Napajalnik 24V DC/1.5A, vhodna napetost: 85-264VAC, 120-370VDC; izhodna napetost: 24V, 0-1,5A+-1%; moč: 30W; LED status indikator, kratek stikt, preobremenitev z zaščito; montaža na DIN letev (35 mm) po DIN 50022. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom napajalnik, ali enakovredno. | Kos | 7 |  | 0
4.1 | 1. | 83. | Upravljalna enota za priklic in programiranje 3 scen ter krmiljenje dveh skupin svetilk. Montaža v enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm). Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom Circle point ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2, ali enakovredno. | Kos | 12 |  | 0
4.1 | 1. | 84. | Relejni modul z 4 izhodi, s 4-imi neodvisnimi adresami. Obremenitev: do 10A na izhod. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022, dovoljena temperatura okolice 0-50 ° C, IP20 vrsta zaščite. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom LM-4RUKS, ali enakovredno. | Kos | 27 |  | 0
4.1 | 1. | 85. | Univerzalni modul z 4 vhodi, za priklop stikal, tipk, detektorjev gibanja, časovnih stikal,..za nadzor razsvetljave v prostoru. 230V AC, 50/60Hz, nameščene na 35-mm DIN letev po EN 50022. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom LM-4UAS, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 86. | Stropni multisenzor ki združuje funkcijo senzorja prisotnosti in IR sprejemnika za IRTUCH daljinski upravljalec. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom ED-SENS, ali enakovredno. | Kos | 92 |  | 0
4.1 | 1. | 87. | Zagon sistema | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 88. | Pripadajoča programska oprema za kreiranje dinamičnih svetlobnih scen in polno funkcionalnost sistema | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 90. | Relejni modul z 4 izhodi, s 4-imi neodvisnimi adresami. Obremenitev: do 10A na izhod. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022, dovoljena temperatura okolice 0-50 ° C, IP20 vrsta zaščite. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel Litecom LM-4RUKS, ali enakovredno. | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 91. | Samostojni DMX kontroler za nadzor LEDsvetilk, dobavljeno in ožičeno v ohišju IP65. DMX kontroler uporablja protokol DMX 512 za krmiljenje LED svetilk. Programska oprema krmilnika omogoča enostavno načrtovanje svetlobnih scen. Integracija v sistem upravljanja razsvetljave. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Thorn SENSA DMX, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 92. | 8 - portni adapter za ločen odpoklic svetlobnih scen. Adapter poveže DMX kontroler z zunanjo opremo, kot so: ura, tipke, detektorji prisotnosti, releji, itd.. Integracija v sistem upravljanja razsvetljave. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Thorn SENSA DMX ADAPTOR PORTx8, ali enakovredno. | Kos | 4 |  | 0
4.1 | 1. | 93. | 4 - kanalni DMX splitter. Omogoča razširitev omrežja DMX signala tako v razdalji in številu svetilk. Integracija v sistem upravljanja razsvetljave. Element mora imeti min. 7 letno garancijo. Kot naprimer Thorn SENSA DMX SPLITTER x4, ali enakovredno. | Kos | 17 |  | 0
4.1 | 1. | 94. | DMX 5-pin moški XLR5 konektor z 120 Ohm upornostjo, IP65/67. Kot naprimer Zumtobel TERMINATOR-B XLR 5POL DMX 120OHM IP65/67, ali enakovredno. | Kos | 72 |  | 0
4.1 | 1. | 95. | DMX 5-pin ženski XLR5 konektor z 120 Ohm upornostjo, IP65/67. Kot naprimer Zumtobel TERMINATOR-S XLR 5POL DMX 120OHM IP65/67, ali enakovredno. | Kos | 72 |  | 0
4.1 | 1. | 96. | Zagon sistema in integracija v sistem upravljanja razsvetljave | Kos | 1 |  | 0
4.1 | 1. | 97. | DMX kabel 1m črne barve 5-Pol XLR | m | 16000 |  | 0
|  |  | SVETILA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL
4.1 | 2. | 1. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK100, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 1300 |  | 0
4.1 | 2. | 2. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK200, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 1115 |  | 0
4.1 | 2. | 3. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK300, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 210 |  | 0
4.1 | 2. | 4. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK400, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 30 |  | 0
4.1 | 2. | 5. | Kabelska polica višine 60 mm PK100, požarno odporna E90, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, komplet. | m | 705 |  | 0
4.1 | 2. | 6. | Kabelska lestev višine 60 mm KL800, iz pocinkane pločevine, pritrjena na steno s pomočjo nosilcev in z objemkami kablov, komplet. | m | 30 |  | 0
4.1 | 2. | 7. | Kabelska lestev višine 60 mm KL600, iz pocinkane pločevine, pritrjena na steno s pomočjo nosilcev in z objemkami kablov, komplet. | m | 30 |  | 0
4.1 | 2. | 8. | Kabelska lestev višine 60 mm KL300, požarno odporna E90, iz pocinkane pločevine, pritrjena na steno s pomočjo nosilcev in z objemkami kablov, komplet. | m | 30 |  | 0
4.1 | 2. | 9. | Talni kanal iz pocinkane pločevine, vgrajen v estrih dim. 350/50 mm, tro prekaten, s spojkami kanala, komplet. | m | 252 |  | 0
4.1 | 2. | 10. | Talna razvodna doza 360/360 mm, za kanale 350/50 mm, s Rf pokrovom, IP54, komplet. | kos | 29 |  | 0
4.1 | 2. | 11. | Talna doza 140x140x80 mm z vgradnjo: 1xšuko vtičnice 230V in 1xdvojna RJ-45, z Al pokrovom, obremenitev 3,5 t, IP54, komplet, kot n.pr. 8302-Anw, Bodensteckdosen. | kos | 78 |  | 0
4.1 | 2. | 12. | Talna doza 250x250x90 mm z vgradnjo: 3xšuko vtičnice 230V in 1xdvojna RJ-45, z Al pokrovom, obremenitev 3,5 t, IP54, komplet, kot n.pr. 2004-Anw, Bodensteckdosen. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 13. | Talna doza 250x250x90 mm z vgradnjo: 4xšuko vtičnice 230V, z Al pokrovom, obremenitev 3,5 t, IP54, komplet, kot. n. pr. 2004-A, Bodensteckdosen. | kos | 8 |  | 0
4.1 | 2. | 14. | SOS tipka za izklop napajanja, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 15. | SOS tipka za izklop napajanja zasilne razsvetljave, komplet. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 16. | SOS potezna tipka v sanitarijah, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 17. | SOS razrešna tipka v sanitarijah, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 18. | SOS svetilka, rdeča, pred sanitarijami, montirana na steno, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 19. | Kompaktna SOS naprava za signalizacijo iz sanitarij z napajalnikom, rezervnim napajanjem, zvočnim in svetlobnim signalom z možnostjo povezave na CNS, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 2. | 20. | Večstopenjska kompenzacijska naprava 165 kVAr, komplet. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 21. | Stabilni diesel električni agregat, v kontejnerskem zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo | kos | 1 |  | 0
4.1 |  |  | motor z elektronskim regulatorjem obratov, vodno hlajen, 1500 obr/min
4.1 |  |  | generator; 3x400 VAC/50 Hz,
4.1 |  |  | trajna obremenitev DEA 200,0kVA (160kW)
4.1 |  |  | faktor moči cos = 0,8
4.1 |  |  | preklopno močnostno motorizirano stikalo (1-0-2) za preklop mreža / DEA, generatorsko zaščitno magnetotermično stikalo, avtomatika in komande vse v ohišju agregata
4.1 |  |  | predgretje motorja
4.1 |  |  | akumulatorji za start z avtomatskim polnilcem Aku
4.1 |  |  | rezervoar kapacitete min. 360 litrov z lovilno posodo
4.1 |  |  | procentni prikaz nivoja goriva v rezervoarju
4.1 |  |  | sistem črpalk z avtomatiko za avtomatsko prečrpavanje goriva
4.1 |  |  | elektro komandna omara skladno z omaro na shemi R-GL-DEA
4.1 |  |  | vmesnik za prenos informacij na CNS, Ethernet TCP/IP Modbus
4.1 |  |  | varnostni sistemi,
4.1 |  |  | centriranje in niveliranje agregata
4.1 | 2. | 22. | Močnostno stikalo za vklop naprav v delavnici 400V, 25A, montirano n/o, IP44, komplet. | kos | 5 |  | 0
4.1 | 2. | 23. | Talni stolpič, z vgrajenimi vtičnicami: | kos | 9 |  | 0
4.1 |  |  | kos.
4.1 |  |  | 1 - trojna vtičnica 230V, 16A
4.1 |  |  | 1 - trojna vtičnica 230V, 16A, rdeče barve (DEA)
4.1 |  |  | 2 - dvojna RJ-45 vtičnica
4.1 | 2. | 24. | Vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, oz. talno dozo, komplet. | kos | 680 |  | 0
4.1 | 2. | 25. | Vtičnica 230V, 16A, zeleni okvir, vgrajena v p/o dozo, oz. talno dozo, komplet. | kos | 18 |  | 0
4.1 | 2. | 26. | Dvojna vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 22 |  | 0
4.1 | 2. | 27. | Trojna vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 29 |  | 0
4.1 | 2. | 28. | Trojna vtičnica 230V, 16A, rdeči okvir, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 24 |  | 0
4.1 | 2. | 29. | Vtičnica s pokrovom 230V, 16A, IP44, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 42 |  | 0
4.1 | 2. | 30. | Nadometna vtičnica CEE 3p, 230V, 16A, IP44, montirana na strop, oz. steno, komplet | kos | 117 |  | 0
4.1 | 2. | 31. | Nadometna šuko vtičnica 230V, 16A, IP44, montirana na steno, komplet | kos | 48 |  | 0
4.1 | 2. | 32. | Vtičnica 400V, 16A, n/o, komplet. | kos | 10 |  | 0
4.1 | 2. | 33. | Vtičnica CEE 5p, 400V, 32A, n/o, komplet. | kos | 8 |  | 0
4.1 | 2. | 34. | Vtičnica CEE 5p, 400V, 63A, n/o, komplet. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 2. | 35. | Potopni stolpič za prireditve, 3x125A, z vgrajenimi vtičnicami, komplet, kot n.pr. PUPS01, Pop Up Power Suplies LTD. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 2. | 36. | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami 20x20x3 cm, EI60, komplet. | kos | 120 |  | 0
4.1 | 2. | 37. | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnim kitom v kartušah 300 ml, komplet. | kos | 25 |  | 0
4.1 | 2. | 38. | I. cevi različnih presekov, položene v betonu, v steni, nadometno na og priponah, komplet. | m | 13000 |  | 0
|  |  | INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI
4.1 | 3. | 1. | Dovod s priklopom za DEA iz TP s kablom (N)HXH-J 4x185 mm2, Cu, E90, v kabelski kanalizaciji, komplet. | m | 40 |  | 0
4.1 | 3. | 2. | Dovod s priklopom za HA iz TP s kablom FG70R-J 4x120 mm2, v kabelski kanalizaciji, komplet. | m | 20 |  | 0
4.1 | 3. | 3. | Dovod s priklopom za RO iz TP s kablom FG70R-J 4x185 mm2, v kabelski kanalizaciji, komplet. | m | 220 |  | 0
4.1 | 3. | 4. | Dovod s priklopom za R8 (Jazz klub) iz TP s kablom FG70R-J 4x95 mm2, v kabelski kanalizaciji, komplet. | m | 110 |  | 0
4.1 | 3. | 5. | Dovod s priklopom za scensko tehniko galerije iz TP s kablom FG70R-J 4x185 mm2, v kabelski kanalizaciji, komplet. | m | 110 |  | 0
4.1 | 3. | 6. | Dovod s priklopom za RAO iz DEA s kablom (N)HXH-J 4x185 mm2, Cu, E90, v kabelski kanalizaciji, komplet. | m | 220 |  | 0
4.1 | 3. | 7. | Dovod s priklopom za R1 iz R0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 8. | Dovod s priklopom za R2 iz R0 s kablom FG70R-J 5x70/35 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 9. | Dovod s priklopom za R3 iz R0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 15 |  | 0
4.1 | 3. | 10. | Dovod s priklopom za R4 iz R0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 20 |  | 0
4.1 | 3. | 11. | Dovod s priklopom za R5 iz R0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 25 |  | 0
4.1 | 3. | 12. | Dovod s priklopom za R6 iz R0 s kablom FG70R-J 5x35/25 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 30 |  | 0
4.1 | 3. | 13. | Dovod s priklopom za R7 iz R0 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 55 |  | 0
4.1 | 3. | 14. | Dovod s priklopom za R9 iz R0 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 80 |  | 0
4.1 | 3. | 15. | Dovod s priklopom za R11 iz R0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 40 |  | 0
4.1 | 3. | 16. | Dovod s priklopom za R31 iz R3 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 50 |  | 0
4.1 | 3. | 17. | Dovod s priklopom za R61 iz R6 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 25 |  | 0
4.1 | 3. | 18. | Dovod s priklopom za R62 iz R6 s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 3 |  | 0
4.1 | 3. | 19. | Dovod s priklopom za R71 iz R7 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen v i. cev, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 20. | Dovod s priklopom za RA1 iz RA0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 21. | Dovod s priklopom za RA2 iz RA0 s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 22. | Dovod s priklopom za RA3 iz RA0 s kablom (N)HXH-J 5x4 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 15 |  | 0
4.1 | 3. | 23. | Dovod s priklopom za RA4 iz RA0 s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 20 |  | 0
4.1 | 3. | 24. | Dovod s priklopom za RA5 iz RA0 s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 25 |  | 0
4.1 | 3. | 25. | Dovod s priklopom za RA6 iz RA0 s kablom (N)HXH-J 5x4 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 30 |  | 0
4.1 | 3. | 26. | Dovod s priklopom za RA7 iz RA0 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. | m | 50 |  | 0
4.1 | 3. | 27. | Dovod s priklopom za RA8 iz RA0 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 40 |  | 0
4.1 | 3. | 28. | Dovod s priklopom za RA71 iz RA7 s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, v i. cevi, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 29. | Dovod s priklopom za UPS iz RA1 s kablom FG70R-J 3x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 35 |  | 0
4.1 | 3. | 30. | Dovod s priklopom za UPS iz RA7 s kablom FG70R-J 3x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 15 |  | 0
4.1 | 3. | 31. | Dovod s priklopom za Rups1 iz UPS s kablom FG70R-J 3x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 10 |  | 0
4.1 | 3. | 32. | Dovod s priklopom za RU7 iz UPS s kablom FG70R-J 3x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 15 |  | 0
4.1 | 3. | 33. | Dovod s priklopom za R-DDC-TP iz R1 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 40 |  | 0
4.1 | 3. | 34. | Dovod s priklopom za R-DDC-P iz R2 s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 15 |  | 0
4.1 | 3. | 35. | Dovod s priklopom za R-DDC-M iz R3 s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 36. | Dovod s priklopom za R-DDC-1N iz R4 s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 37. | Dovod s priklopom za R-DDC-2N iz R5 s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 38. | Dovod s priklopom za R-DDC-POD iz R6 s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 39. | Dovod s priklopom za R-ODT1 iz RA6 s kablom FG70R-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 40. | Dovod s priklopom za R-ODT2 iz RA3 s kablom FG70R-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 41. | Dovod s priklopom za RSR-JAZZ iz R8 s kablom FG70R-J 5x35/25 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 25 |  | 0
4.1 | 3. | 42. | Dovod s priklopom za RSO-JAZZ iz R8 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 25 |  | 0
4.1 | 3. | 43. | Dovod s priklopom za KOSR-1 iz R2 s kablom FG70R-J 5x35/25 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 10 |  | 0
4.1 | 3. | 44. | Dovod s priklopom za KOS0-1 iz R2 s kablom FG70R-J 5x16 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. | m | 10 |  | 0
4.1 | 3. | 45. | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 1552 |  | 0
4.1 | 3. | 46. | Izvod s priklopom za DALI s kablom NYM-O 2x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 1174 |  | 0
4.1 | 3. | 47. | Izvod s priklopom za tokovne tračnice s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 98 |  | 0
4.1 | 3. | 48. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom (N)HXH-J 3x1,5 mm2, Cu, E30, položen na kabelsko polico E30 in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 255 |  | 0
4.1 | 3. | 49. | Izvod s priklopom za P-BOX zasilne razsvetljave s kablom (N)HXH-J 5x2,5 mm2, Cu, E30, položen na kabelsko polico E30, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 3. | 50. | Izvod s priklopom za centralni napajalnik zasilne razsvetljave s kablom (N)HXH-J 5x2,5 mm2, Cu, E30, položen na kabelsko polico E30, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 51. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NYM-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 1090 |  | 0
4.1 | 3. | 52. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NYM-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 13 |  | 0
4.1 | 3. | 53. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NYM-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 8 |  | 0
4.1 | 3. | 54. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NYM-J 5x16 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 3. | 55. | Izvod s priklopom za stolpič (prireditve) s kablom FG70R-J 4x70 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 40 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 56. | Izvod s priklopom za dvigalo s kablom FG70R-J 4x16 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 57. | Izvod s priklopom za dvigalo s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 55 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 58. | Izvod s priklopom za dvigalo s kablom FG70R-J 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 59. | Izvod s priklopom za klimat AHU1 s kablom FG70R-J 4x50 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. Dolžina izvoda L = 60 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 60. | Izvod s priklopom za klimat AHU2 s kablom FG70R-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 61. | Izvod s priklopom za klimat AHU3 s kablom FG70R-J 5x10 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 62. | Izvod s priklopom za klimat AHU4 s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 63. | Izvod s priklopom za klimat AHU5 s kablom FG70R-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 64. | Izvod s priklopom za parni vlažilnik s kablom FG70R-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 65. | Izvod s priklopom za zunanjo split enoto s kablom NYY-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 66. | Izvod s priklopom za tehnologijo v Jazz klubu s kablom NYY-J 5x1,5 mm2, Cu, položen v i. cevi v tlaku, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 67. | Izvod s priklopom za tehnologijo v Jazz klubu s kablom NYY-J 5x2,5 mm2, Cu, položen v i. cevi v tlaku, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 68. | Izvod s priklopom za tehnologijo v Jazz klubu s kablom NYY-J 5x4 mm2, Cu, položen v i. cevi v tlaku, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 69. | Izvod s priklopom za tehnologijo letnega vrta s kablom NYY-J 5x4 mm2, Cu, položen v i. cevi v tlaku, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 70. | Izvod s priklopom za ventilator ODT s kablom (N)HXH-J 4x10 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico E90, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 71. | Izvod s priklopom za pogon loput ODT s kablom (N)HXH-O 2x1,5 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico E90, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 12 |  | 0
4.1 | 3. | 72. | Izvod s priklopom za signalno povezavo na AJP s kablom (N)HXH-J 4x1,5 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico E90, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 1
4.1 | 3. | 73. | Izvod s priklopom za vtičnično gnezdo s kablom NYY-J 5x16 mm2, Cu, položen v i. cevi v tlaku, komplet. Dolžina izvoda L = 45 m. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 3. | 74. | Izvod s priklopom za vtičnično gnezdo s kablom NYY-J 5x35 mm2, Cu, položen v i. cevi v tlaku, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 75. | Izvod s priklopom za vtičnično gnezdo s kablom NYY-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 7 |  | 0
4.1 | 3. | 76. | Izvod s priklopom za video projektor s kablom NYM-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 77. | Izvod s priklopom za aktivni zvočnik s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 78. | Izvod s priklopom do stikala tehnološke opreme v delavnici s kablom NYM-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 3. | 79. | Izvod s priklopom do stikala tehnološke opreme v delavnici s kablom NYM-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 80. | Izvod s priklopom za mini kuhinjo s kablom NYM-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 81. | Izvod s priklopom za ojačevalno napravo s kablom NYM-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0
4.1 | 3. | 82. | Izvod s priklopom za gretje žlebov in odtokov s kablom NYY-J 5x4 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 8 |  | 0
4.1 | 3. | 83. | Izvod s priklopom za krmilno omaro prečrpalne postaje s kablom NYY-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 84. | Izvod s priklopom za regalno omaro AJP s kablom NYY-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 85. | Izvod s priklopom za črpalko s kablom NYM-J 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 5 |  | 0
4.1 | 3. | 86. | Izvod s priklopom za ventilacijski konvektor s kablom NYM-J 8x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 32 |  | 0
4.1 | 3. | 87. | Izvod s priklopom za TK omaro s kablom NYM-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in pritrjen na kabelsko lestev, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 6 |  | 0
4.1 | 3. | 88. | Izvod s priklopom za pogon oken s kablom NYM-O 2x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 27 |  | 0
4.1 | 3. | 89. | Izvod s priklopom za pogon oken s kablom NYM-O 2x4 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 28 |  | 0
4.1 | 3. | 90. | Izvod s priklopom za RACK omaro ozvočenja s kablom NYM-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 3 m. | kos | 4 |  | 0
4.1 | 3. | 91. | Izvod s priklopom za RACK omaro razsvetljave s kablom NYM-J 5x6 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 3 m. | kos | 4 |  | 0
4.1 | 3. | 92. | Izvod s priklopom za ventilator s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 3. | 93. | Izvod s priklopom za ventilacijski konvektor s kablom NYM-J 8x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 16 |  | 0
4.1 | 3. | 94. | Izvod s priklopom za žaluzije s kablom NYM-J 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 11 |  | 0
4.1 | 3. | 95. | Izvod s priklopom za touch panel s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 7 |  | 0
4.1 | 3. | 96. | Izvod s priklopom za senzor vlage in temperature s kablom NYY-J 4x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 45 m. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 3. | 97. | Izvod s priklopom za regalno omaro JP s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 4 |  | 0
4.1 | 3. | 98. | Izvod s priklopom za tipala, volumenski regulator, signalna povezava na vent. konvektorje, kombiniran senzor, bus povezavo, s kablom PAAR-CY3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 108 |  | 0
4.1 |  |  | Kabelske povezave za scensko tehnikov (ozvočenje, razsvetljava v avli):
4.1 | 3. | 99. | NYM-J 3x2,5 mm2, Cu | m | 60 |  | 0
4.1 | 3. | 100. | NYM-J 5x2,5 mm2, Cu | m | 150 |  | 0
4.1 | 3. | 101. | NYM-J 5x6 mm2, Cu | m | 180 |  | 0
4.1 | 3. | 102. | NYM-J 5x16 mm2, Cu | m | 15 |  | 0
4.1 | 3. | 103. | kabel 18x2,5 mm2, Cu | m | 480 |  | 0
4.1 | 3. | 104. | DMX vodnik 2x0,32 mm2, z oklepom, 100ohm, 22AWG | m | 240 |  | 0
4.1 | 3. | 105. | kabel FTP 4x2x24AWG, CAT6 | m | 480 |  | 0
4.1 | 3. | 106. | zvočniški kabel 4x4 MM2/11AWG-NHFR | m | 480 |  | 0
4.1 | 3. | 107. | vodnik 2x0,22 mm2, z opletom, 24AWG FLEX-NHFR | m | 240 |  | 0
4.1 |  |  | Kabelske povezave za scensko tehnikov (ozvočenje, razsvetljava v Jazz klubu):
4.1 | 3. | 108 | NYM-J 3x2,5 mm2, Cu | m | 1300 |  | 0
4.1 | 3. | 109 | NYM-J 5x2,5 mm2, Cu | m | 30 |  | 0
4.1 | 3. | 110 | NYM-J 5x6 mm2, Cu | m | 30 |  | 0
4.1 | 3. | 111 | DMX vodnik 2x0,32 mm2, z oklepom, 110ohm | m | 480 |  | 0
4.1 | 3. | 112 | kabel FTP 4x2x24AWG, CAT6 | m | 350 |  | 0
4.1 | 3. | 113 | zvočniški kabel 4x4 MM2/11AWG-NHFR | m | 120 |  | 0
4.1 | 3. | 114 | coax (BNC) 75 ohmov | m | 100 |  | 0
4.1 | 3. | 115 | Izvod s priklopom elementov za povezavo na CNS, s kablom SFTP 4x2x24AWG, CAT6, poločen delno v kabelsko kanalizacijo, delno na kabelsko polico, delno v i. ceveh n/o, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 32 |  | 0
|  |  | KABLI IN IZVODI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI
Opombe:
Opis za glavno razdelilno omaro v TP je zajet v načrtih TP.
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdellnikov, ki jih mora potrditi projektant in nadzornik
Vsi razdelilci morajo imeti desno oz. levo odpirajoče vrata s ključavnico z dvojno brado in ojačanim profilom, streho, plošče za uvod kablov, hrptno steno in montažne ploščo, spojko za ozemljitev, ključ, ter podstavek razdelilca, mehanske zaščite IP55.
Ključavnica: 4 točkovni palični zapiralni sistem s pregibno kljuko za enojna in 3-točkovni palični zapiralni sistem za dvokrilna vrata
Razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
4.1 | 4. | 1 | Razdelilec R0 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 1500x2000x300 mm, IP55, s trojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - odklopnik 630/400A
1 - napetostni sprožnik 230VAC
6 - varovalčni ločilnik VVL160/25A, 3p
5 - varovalčni ločilnik VVL160/40A, 3p
1 - varovalčni ločilnik VVL160/63A, 3p
1 - varovalčni ločilnik VVL160/80A, 3p
3 - varovalčni ločilnik VVL160/125A, 3p
1 - varovalčni ločilnik VVL250/160A, 3p
3 - prenapetostna zaščita PZH II V/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
Cu zbiralke
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 2 | Razdelilec RA0 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 1000x2000x300 mm, IP55, z dvojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - odklopnik 400/200A
1 - napetostni sprožnik 230VAC
8 - varovalčni ločilnik VVL100/20A, 3p
2 - varovalčni ločilnik VVL100/25A, 3p
1 - varovalčni ločilnik VVL160/63A, 3p
1 - varovalčni ločilnik VVL160/125A, 3p
6 - avt. odklopnik tipC/6A, 10A, 16A, 1p
1 - mot. zaščit. stikalo MZS 32-40A
3 - prenapetostna zaščita PZH II V/275/50
1 - usmernik 230VAC/24VDC, 400W
1 - kontaktor K40-21, 230VAC
1 - kontaktor K12-11, 24VDC
2 - pom. rele KN6-22, 24VDC
3 - tipka 10A, 24VDC
12 - sig. svetilka 1W, 24VDC, rdeča
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
Cu zbiralke
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 3 | Razdelilec R1 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 40A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - nadzorni rele izpada napetosti
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
29 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
24 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
3 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 4 | Razdelilec RA1 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
22 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
14 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
2 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 5 | Razdelilec R2 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - odklopnik 250/160A
1 - varovalčni ločilnik VVL160/125A, 3p
3 - prenapetostna zaščita PZH II V/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - nadzorni rele izpada napetosti
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
34 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
25 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
13 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A, 32A, 50A, 80A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 6 | Razdelilec RA2 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
17 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
13 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 7 | Razdelilec R3 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - nadzorni rele izpada napetosti
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
20 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
20 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
2 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 8 | Razdelilec RA3 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
13 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
5 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 9 | Razdelilec R4 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 40A
1 - RCD 40/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - nadzorni rele izpada napetosti
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
30 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
33- avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
3 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 10 | Razdelilec RA4 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
17 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
7 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 11 | Razdelilec R5 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 40A
1 - RCD 40/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - nadzorni rele izpada napetosti
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
31 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
32- avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
4 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 12 | Razdelilec RA5 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
16 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
7 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 13 | Razdelilec R6 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 100A
1 - RCD 63/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - fluo svetilka 18W, IP44
1 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - nadzorni rele izpada napetosti
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
45 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
9- avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
9 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 14 | Razdelilec RA6 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
9 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
8 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 15 | Razdelilec R7 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x800x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - nadzorni rele izpada napetosti
5 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
21- avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
2 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 16 | Razdelilec RA7 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x800x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
5 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
11 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
2 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 17 | Razdelilec R8 iz dvakrat dekapirane pločevine, vgraden 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 200A
1 - RCD 80/0,3A
3 - prenapetostna zaščita PZH II V/275/50
1 - nadzorni rele izpada napetosti
11 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
19 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
16 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A, 32A, 50A, 80A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 18 | Razdelilec RA8 iz dvakrat dekapirane pločevine, vgraden 800x2000x300 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
16 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
3 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 19 | Razdelilec R71 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x800x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - nadzorni rele izpada napetosti
4 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
15 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 20 | Razdelilec RA71 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x800x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
6 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
9 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
vgradnja opreme za razsvetljavo (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 21 | Razdelilec R61 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 600x800x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
6 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
5 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 22 | Razdelilec R62 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x600x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - avt. odklopnik tip B/1p, 6A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 20A
1 - kontaktor K20-21, 230VAC
1- elektronski regulator z dvema senzorjema temperature in vlage
1 - stikalo 1-0-2, 10A
1 - pomožni rele KN6-40, 230VAC
1 - signalna svetilka 230V, 2W, zelena
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 23 | Razdelilec R31 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x800x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - nadzorni rele izpada napetosti
6 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A
13 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 24 | Razdelilec RA31 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x800x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
3 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
3 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 25 | Razdelilec R9 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x600x150 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
1 - nadzorni rele izpada napetosti
7 - avt. odklopnik tip B/1p, 10A, 16A
4 - avt. odklopnik tip B/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 26 | Razdelilec RSO-JAZZ iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 600x800x200 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 40A
1 - RCD 40/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
16 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
2 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 27 | Razdelilec RSR-JAZZ iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 600x800x200 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 100A
1 - RCD 80/0,3A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
5 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
4 - avt. odklopnik tip C/3p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 28 | Razdelilec RUPS1 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x600x200 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 40A/1p
1 - RCD 80/0,3A
6 - avt. odklopnik tip C/1p, 10A, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 29 | Preklopna omara DEA-MREŽA iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x600x200 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1-kontrolna enota ACP
1- krmilna enota UA
1- el. blokada odklopnika IVE
12- avt. odklopnik tip C/10A, 2A, 1p
1 - avt. odklopnik tipC/2A, 3p
1 - modul s 6xDI
1 - vmesnik PM800, za povezavo na ethernet
1 - usmernik 230VAC/24VDC, 72W
1 - rele za sig. Izpada napetosti 24VDC
2 - stikalo 1-0, 10A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 30 | Tipsko vtičnično gnezdo z vgrajeno opremo: | kpl | 7 |  | 0
kos.
1 - RCD 25/0,03A
3 - avt. odklopnik tip C/1p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 16A
2 - šuko vtičnica 230V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 31 | Tipsko vtičnično gnezdo z vgrajeno opremo: | kpl | 2 |  | 0
kos.
1 - RCD 40/0,03A
3 - avt. odklopnik tip C/1p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 32A
3 - šuko vtičnica 230V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 32A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 32 | Tipsko vtičnično gnezdo z vgrajeno opremo: | kpl | 2 |  | 0
kos.
1 - RCD 80/0,03A
3 - avt. odklopnik tip C/1p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 32A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 63A
3 - šuko vtičnica 230V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 32A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 63A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
4.1 | 4. | 33 | Tipsko vtičnično gnezdo z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - RCD 40/0,03A
4 - avt. odklopnik tip C/1p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 16A
1 - avt. odklopnik tip C/3p, 32A
4 - šuko vtičnica 230V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 16A
1 - vtičnica CEE 5p, 400V, 32A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
|  |  | RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA Z WEB SERVERJEM
4.1 | 5. | 1. | Elektro omara DDC regulacije | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara DDC regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno procesno enoto in komplet močnostni delom, za napajanje obtočnih črpalk, ventilov v toplotni postaji in konvektorjev. Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Črpalke Ventili Konvektorji Prostorski regulator Senzorika: - potopna temperaturna tipala - tipalo tlaka v sistemu - zunanje temperaturno tipalo Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC ali enakovredno
4.1 | 5. | 2. | Centralno procesna enota | kpl | 1 |  | 0
Centralno procesna in prosto programabilna enota (vse specifikacija minimalno): Procesor: 700 MHz 1GB RAM delovnega spomina SD-Flash kartica: 8GB Ura realnega časa za preklop leto – zima 4x com port za RS485 MODbus RTU komunikacijske priključke 1x com port za RS485 KNX komunikacijski priključek "2x com port za ""one-wire"" bus sistem tipal (10x tipalo na vsakem kanalu)" 1x com port za i2C komunikacijo s vhodno / izhodnimi enotami U-MIO 2 Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, zgodovinskih podatkov. Napajanje: 24V AC/DC 22W/35VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-DDC 1.0 ali enakovredno
4.1 | 5. | 3. | Software-modul MODBUS za U-DDC | kpl | 1 |  | 0
Razširitveni software za povezavo in komunikacijo. U-DDC krmilnika po MODBUS protokolu.
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-SW-MODBUS ali enakovredno
4.1 | 5. | 4. | Kombiniran vhodno / izhodni modul | kpl | 3 |  | 0
Modul za priključitev na krmilnik digitalne regulacije in motanžo na normirano letev. Modul je opremljen s sledečimi vhodi / izhodi: 9x digitalni vhod 8x analogni vhod (5x 0-10V in 3x Pt1000) 7x digitalni izhod - rele z (max 5A; 230V/AC) 4x analogni izhod - DC 0…10V; vsaj 20mA po izhodu Napajanje: 24V AC/DC; 9VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-MIO2 ali enakovredno
4.1 | 5. | 5. | Temperaturno tipalo - potopno | kpl | 6 |  | 0
Potopno temperaturno tipalo s stročnico za priljučitev na sistem digitalne regulacije. Senzorski element: DS18B20 Merilno območje: -35 do +125°C; Ločljivost: 0,1K Mere senzorski element: fi6 x 100 (premer in dolžina v mm) Stročnica 100 mm iz legiranega jekla
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDKNTF ali enakovredno
4.1 | 5. | 6. | Temperaturno tipalo - zunanje | kpl | 1 |  | 0
Zunanje temperaturno tipalo v plastičnem ohišju s stročnico za priljučitev na sistem digitalne regulacije. Senzorski element: Pt1000 Merilno območje: -35 do +125°C; Ločljivost: 0,1K Nivo zaščite: IP 65 Mere plastičnega ohišja: 67x67x45 (dolžina x širina x višina v mm)
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDAUTF ali enakovredno
4.1 | 5. | 7. | Naležni termostat | kpl | 1 |  | 0
Naležni termostat v plastičnem ohišju za priljučitev na sistem digitalne regulacije. Izhodni kontakt (max 1A / 230VAC) Nivo zaščite: IP 40
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDANTW1 ali enakovredno
4.1 | 5. | 8. | Senzor kondenza | kpl | 1 |  | 0
Naležni senzor kondenza za priključitev na sistem digitalne regulacije. 1x digitalni izhod (1A - maks 60V) Napajanje: 24V AC/DC; 3VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDKDW2 ali enakovredno
4.1 | 5. | 9. | Tipalo tlaka | kpl | 4 |  | 0
Tipalo tlaka. Merilno območje: 0 do 10bar; Ločljivost: 0,1bar Nivo zaščite: IP 65 Izhodni signal: 0-10V Napajanje: 24V AC
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDDT1 ali enakovredno
4.1 | 5. | 10. | Mbus na MODbus komunikacijski vmesnik | kpl | 1 |  | 0
Mbus na MODbus komunikacijski vmesnik, za prenos podatkov do 12 merilnikov porabe energije na MODbus komunikacijski protokol. 12x merilnik porabe energije 1x Mbus port 1x ethernet port Napajanje: 24VAC
Kot na primer : Proizvod: HWg Tip: HWG-PWR 12 ali enakovredno
4.1 | 5. | 11. | Modul za pošiljanje mailov | kpl | 1 |  | 0
Modul za pošiljanje mailov v primeru, da se pojavi motnje ali napake na sistemu ogrevanja. 2x digitalni vhod - (Brezpotencialni kontakt) 2x digitalni izhod - rele z breznapetostnimi kontakti (max 100mA; 5V/DC)
Kot na primer : Proizvod: Teracom Tip: TCW121B ali enakovredno
4.1 | 5. | 12. | Upravljalni panel občutljiv na dotik - 7" | kpl | 1 |  | 0
Upravljalni panel občutljiv na dotik, za povezavo na U-DDC (vse vrednosti minimum): Procesor: 700 MHz 1GB RAM delovnega spomina SD-Flash kartica do 8GB Flash spomin, ki ne potrebuje baterije Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, podatkov. Napajanje: 5V DC /2A
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: Webcapsule ali enakovredno
4.1 | 5. | 13. | Programiranje DDC podpostaj (krmilnikov) | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programa digitalne regulacije, ustreznega funkciji sistema. Programiranje uporabniškega dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko posluževalne tastature na elektro omari DDC regulacije.
4.1 | 5. | 14. | Zagon sistema DDC | kpl | 1 |  | 0
Zagon sistema digitalne regulacije toplotne postaje. Testiranje pravilnega delovanja posameznih elementov digitalne regulacije. Testiranje avtomatskega delovanja sistema po predvideni funkciji delovanja.
4.1 | 5. | 15. | IQ test | kpl | 1 |  | 0
IQ test: Installation quality test elementov (ventili, črpalke, tipala, in drugi elementi energetike) pomeni: - preverjene pravilne lokacija in namestitev elementa, - preverjene pravilne montaža elementa, - preverjene pravilne izvedba kabelske povezave do elementa v polju, - preverjene pravilne izvedba cevi, glede na projektno shemo, - preverjene pravilne priključitev elementa v polju, …
4.1 | 5. | 16. | OQ test | kpl | 1 |  | 0
OQ test: Operation quality test elementov (ventili, črpalke, tipala, in drugi elementi energetike) pomeni: - preverjene pravilne smeri vrtenja črpalk, - preverjene pravilne smeri vrtenja ventilov, - preverjene pravilnega časa vrtenja ventilov na motorni pogon, - preverjene delovanja končnih kontaktov na ventilih z motornimi pogoni
4.1 | 5. | 17. | Dokumentacija DDC | kpl | 1 |  | 0
Dokumentacija krmilno regulacijske opreme: elektro načrt, opis programa in navodilo za uporabo.
Prostorska regulacija
4.1 | 5. | 18. | Elektro omara prostorske regulacije - PR | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara prostorske regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno procesno enoto in komplet močnostni delom za napajanje ventilov Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Konvektorji Ventili Senzorika: Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Dimenzije: 600x800x250
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC-PR ali enakovredno
4.1 | 5. | 19. | Elektro omara prostorske regulacije - ME | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara prostorske regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno procesno enoto in komplet močnostni delom za napajanje ventilov, konvektorjev Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Konvektorji Ventili Prostorski regulator Senzorika: Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Dimenzije: 600x800x250
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC-ME ali enakovredno
4.1 | 5. | 20. | Elektro omara prostorske regulacije - 1.N | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara prostorske regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno procesno enoto in komplet močnostni delom za napajanje ventilov, konvektorjev in volumskih regulatorjev Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Konvektorji Ventili Volumski regulatorji Senzorika: Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Dimenzije: 600x800x250
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC-1.N ali enakovredno
4.1 | 5. | 21. | Elektro omara prostorske regulacije - 2.N | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara prostorske regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno procesno enoto in komplet močnostni delom za napajanje ventilov, konvektorjev Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Konvektorji Ventili Senzorika: Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Dimenzije: 600x800x250
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC-2.N ali enakovredno
4.1 | 5. | 22. | Elektro omara prostorske regulacije - OS | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara prostorske regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno procesno enoto in komplet močnostni delom za napajanje loput in volumskih regulatorjev Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Lopute Volumski regulatorji Senzorika: Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Dimenzije: 600x800x250
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC-OS ali enakovredno
4.1 | 5. | 23. | Centralno procesna enota | kpl | 4 |  | 0
Centralno procesna in prosto programabilna enota, vse minimum: Procesor: 700 MHz 1GB RAM delovnega spomina SD-Flash kartica do 8GB Flash spomin, ki ne potrebuje baterije Ura realnega časa za preklop leto – zima 4x com port za RS485 MODbus RTU komunikacijske priključke 1x com port za RS485 KNX komunikacijski priključek 2x com port za "one-wire" bus sistem tipal (10x tipalo na vsakem kanalu) 1x com port za i2C komunikacijo s vhodno / izhodnimi enotami U-MIO 2 Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, zgodovinskih podatkov. Napajanje: 24V AC/DC 22W/35VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-DDC 1.0 ali enakovredno
4.1 | 5. | 24. | MODBUS za U-DDC | kpl | 4 |  | 0
Razširitveni software za povezavo in komunikacijo. U-DDC krmilnika po MODBUS protokolu. USB na RS485 komunikacijski vmesnik
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-SW-MODBUS ali enakovredno
4.1 | 5. | 25. | Kombiniran vhodno / izhodni modul | kpl | 17 |  | 0
Modul za priključitev na krmilnik digitalne regulacije in motanžo na normirano letev. Modul je opremljen s sledečimi vhodi / izhodi: 9x digitalni vhod 8x analogni vhod (5x 0-10V in 3x Pt1000) 7x digitalni izhod - rele z (max 5A; 230V/AC) 4x analogni izhod - DC 0…10V; vsaj 10mA po izhodu Napajanje: 24V AC/DC; 9VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-MIO2 ali enakovredno
4.1 | 5. | 26. | Temperaturno tipalo - prostorsko | kpl | 7 |  | 0
Prostorsko temperaturno tipalo v plastičnem ohišju za priključitev na sistem digitalne regulacije. Senzorski element: Pt1000 Merilno območje: -20 do +70°C; Ločljivost: 0,1K Mere plastičnega ohišja: 87x87x30 (dolžina x širina x višina v mm)
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDRTF3 ali enakovredno
4.1 | 5. | 27. | Kombinirano tipalo temperature in CO2 - prostorsko | kpl | 13 |  | 0
Kombinirano prostorsko tipalo temperature in CO2 v plastičnem ohišju za priključitev na sistem digitalne regulacije. Izhod temperatura: 0-10V DC Merilno območje: -20 do +70°C; Ločljivost: 0,1K Izhod CO2: 0-10V DC Merilno območje: 0 do 2000ppm; Ločljivost: 1ppm Mere plastičnega ohišja: 87x87x30 (dolžina x širina x višina v mm) Napajanje: 24V AC/DC; 3VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDRACO2 ali enakovredno
4.1 | 5. | 28. | Senzor kondenza | kpl | 3 |  | 0
Naležni senzor kondenza za priključitev na sistem digitalne regulacije. 1x digitalni izhod (1A - maks 60V) Napajanje: 24V AC/DC; 3VA
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: ANDKDW2 ali enakovredno
4.1 | 5. | 29. | Prostorski regulator | kpl | 2 |  | 0
Prostorski regulator za priključitev na sistem digitalne regulacije, ali samostojno delovanje. RS485-MODBUS komunikacijski vmesnik 4x digitalni izhod 1x digitalni vhod Napajanje: 230V AC
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: TRB ali enakovredno
4.1 | 5. | 30. | Upravljalni panel občutljiv na dotik - 7" | kpl | 7 |  | 0
Upravljalni panel občutljiv na dotik, za povezavo na U-DDC, minimalno: Procesor: 700 MHz 1GB RAM delovnega spomina SD-Flash kartica do 8GB Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, podatkov. Napajanje: 5V DC /2A
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: Webcapsule ali enakovredno
4.1 | 5. | 31. | Napajalnik 5V DC /2A | kpl | 7 |  | 0
Napajalnik 5V za napajanje upravljalnega panela občutljivega na dotik. Izhodna napetost: 5V DC Izhodni tok: 2A
Kot na primer : Proizvod: Meanwell Tip: DR-15-5 ali enakovredno
4.1 | 5. | 32. | Programiranje prostorske regulacije | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programa prostorske regulacije, ustreznega funkciji sistema. Programiranje uporabniškega dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko upravljalnega panela občutljivega na dotik.
4.1 | 5. | 33. | Zagon sistema prostorske regulacije | kpl | 1 |  | 0
Zagon sistema prostorske regulacije. Testiranje pravilnega delovanja posameznih elementov digitalne regulacije. Testiranje avtomatskega delovanja sistema po predvideni funkciji delovanja.
4.1 | 5. | 34. | IQ test | kpl | 1 |  | 0
IQ test: Installation quality test elementov (ventili, črpalke, tipala, in drugi elementi energetike) pomeni: - preverjene pravilne lokacija in namestitev elementa, - preverjene pravilne montaža elementa, - preverjene pravilne izvedba kabelske povezave do elementa v polju, - preverjene pravilne izvedba cevi, glede na projektno shemo, - preverjene pravilne priključitev elementa v polju, …
4.1 | 5. | 35. | OQ test | kpl | 1 |  | 0
OQ test: Operation quality test elementov (ventili, črpalke, tipala, in drugi elementi energetike) pomeni: - preverjene pravilne smeri vrtenja črpalk, - preverjene pravilne smeri vrtenja ventilov, - preverjene pravilnega časa vrtenja ventilov na motorni pogon, - preverjene delovanja končnih kontaktov na ventilih z motornimi pogoni
4.1 | 5. | 36. | Dokumentacija prostorska regulacija | kpl | 1 |  | 0
Krmilni načrt povezave prostorske regulacije, navodila za uporabo.
WEB server
4.1 | 5. | 37. | WEB server za U-DDC | kpl | 5 |  | 0
Razširitveni software za dostop do podatkov DDC in prostorske regulacije preko internetnega brskalnika.
Kot na primer : Proizvod: Andivi Tip: U-SW-WEB ali enakovredno
4.1 | 5. | 38. | Programiranje WEB serverja | kpl | 5 |  | 0
Izdelava programa WEB serverja, ustreznega funkciji sistema. Programiranje analognih dejanskih in želenih podatkov, ki se bodo prikazovali na WEB serverju. Kreiranje prikaznih slik in uporabniškega vmesnika za enostavno upravljanje s sistemom DDC regulacije, prostorske regulacije in klimatske naprave Menerga. Število podatkovnih točk na krmilnik: 165 podatkov
4.1 | 5. | 39. | Zagon WEB serverja | kpl | 5 |  | 0
Testiranje delovanja celotnega sistema WEB serverja ter prenos in prikaz podatkov digitalne ter prostorske regulacije.
4.1 | 5. | 40. | Dokumentacija WEB server | kpl | 1 |  | 0
Navodila za uporabo
|  |  | DDC IN PROSTRSKA REGULACIJA Z WEB SERVERJEM SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo naslednjih storitev *:
1. Polaganje vseh potrebnih SFTP RJ45 mrežnih kablov, montaža RJ45 vtičnic na mikrolokacije in zaključevanje priključkov na patch panele. Izvedba meritev RJ45 instalacije in priprava poročila meritev za vsako izvedeno meritev.
2. Polaganje vseh potrebnih optičnih kablov med vozlišči in zaključevanje na optične panele z vključenim varjenjem in vsemi potrebnimi pigtaili LC.
3. Montaža dostopnih točk na mikro lokaciji, ter priklop na 2x RJ45 vtičnico.
4. Vgraditev vse mrežne opreme v komunikacijsko vozlišče, priklop optičnih povezav, patchiranje dostopnih točk in ostalih RJ45 priključkov na mrežna stikala, patchiranje se izvede po barvni shemi in vzorno preko organizatorjev za kable.
5. Konfiguracija mrežnih stikal:
- vgradnja dodatnega napajalnika, mrežnega modula in SFP vmesnikov v stikala, povezava stikal v sklad stikal, nastavitev IP naslova in dostopa za upravljanje stikala, nastavitev omejitev za dostop do stikala, nastavitev preprečevanja zank omrežja na stikalu (STP), nastavitev povezljivosti do drugega stikala ali usmerjevalnika (TRUNK), nastavitev stikala za VTP klient način delovanja, enkratna nastavitev vrat v ustrezen VLAN segment, konfiguriranje osnovne kakovosti storitev, testiranje delovanja in dokumentiranje osnovnih nastavitev.
6. Konfiguracija dostopnih točk:
- vključitev v management sistem z vnosom v mape in izvedbo poročil, konfiguracija 2 SSID omrežij, konfiguracija portala in dostopa za goste.
7. Gostovanje dostopnih točk v management sistemu za obdobje 5-ih let.
8. Izvedba SiteSurvey po postavitvi dostopnih točk z orodjem za merjenje Wi-Fi signala in priprava poročila o delovanju Wi-Fi omrežja.
9. Priprava dokumentacije mrežnih povezav in dokumentacije priključkov v komunikacijskih vozliščih.
4.1 | 6. | 1. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 511 |  | 0
4.1 | 6. | 2. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 149 |  | 0
4.1 | 6. | 3. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 14 |  | 0
4.1 | 6. | 4. | Inštalacijski kabel Cat.6A SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 33500 |  | 0
4.1 | 6. | 5. | Optični kabel 12 žilni, 8 µm, Singlemodni | m | 500 |  | 0
4.1 | 6. | 6. | Dovodni kabel JY(St)Y 10x2x0,8 mm. | m | 100 |  | 0
4.1 | 6. | 7. | I. cev fi 16 mm, položena podometno. | m | 9000 |  | 0
OPREMA TK1
4.1 | 6. | 8. | Mrežno stikalo 48 port - 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 9. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 8 |  | 0
4.1 | 6. | 10. | APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 11. | Komunikacijska omara 80x100 42U | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 12. | kovinska polica primerna za vgradnjo v 80x100 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 13. | kovinski organizator kablov 1U | kos | 10 |  | 0
4.1 | 6. | 14. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 15. | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 16. | Dostopna točka - Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - pripadajoči power supply in programska oprema | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 17. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 8 |  | 0
4.1 | 6. | 18. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 150 |  | 0
4.1 | 6. | 19. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 20. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 21. | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 8 |  | 0
4.1 | 6. | 22. | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 23. | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 6 |  | 0
4.1 | 6. | 24. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 25. | Storitve | kos | 1 |  | 0
Oprema TK 2
4.1 | 6. | 26. | Mrežno stikalo 48 port - E48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, - AC Power Supply, - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 27. | Mrežno stikalo 24 port - 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately - 150W AC Power Supply, front-to-back airflow (power cord needs to be ordered separately) - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 28. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 29. | Komunikacijska omara 60x60 42U - OMARA SF V2000xŠ600xG600 19" APLIKACIJE | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 30. | kovinska polica primerna za vgradnjo v 60x60 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 31. | kovinski organizator kablov 1U | kos | 12 |  | 0
4.1 | 6. | 32. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 33. | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 34. | Dostopna točka - Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - pripadajoči napajalnik inporgramska oprema | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 35. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 36. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 200 |  | 0
4.1 | 6. | 37. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 38. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 39. | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 40. | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 41. | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 7 |  | 0
4.1 | 6. | 42. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 43. | Nosilec krone letvice | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 44. | Krone letvica 10x2 | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 45. | Storitve* | kos | 1 |  | 0
Oprema TK 3
4.1 | 6. | 46. | Mrežno stikalo 48 port - 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, - AC Power Supply, - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 5 |  | 0
4.1 | 6. | 47. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 48. | Komunikacijska omara 60x60 42U - OMARA SF V2000xŠ600xG600 19" APLIKACIJE | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 49. | kovinska polica primerna za vgradnjo v 60x60 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 50. | kovinski organizator kablov 1U | kos | 15 |  | 0
4.1 | 6. | 51. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 52. | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 53. | Dostopna točka - Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - pripadajoča programska oprema in napajalnik | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 54. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 55. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 250 |  | 0
4.1 | 6. | 56. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 57. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 58. | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 59. | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 60. | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 9 |  | 0
4.1 | 6. | 61. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 62. | Storitve* | kos | 1 |  | 0
Oprema TK 4
4.1 | 6. | 63. | Mrežno stikalo 48 port - 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, - Power Cable, Europe - AC Power Supply, - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 5 |  | 0
4.1 | 6. | 64. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 65. | Komunikacijska omara 60x60 42U - OMARA SF V2000xŠ600xG600 19" APLIKACIJE | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 66. | kovinska polica primerna za vgradnjo v 60x60 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 67. | kovinski organizator kablov 1U | kos | 15 |  | 0
4.1 | 6. | 68. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 69. | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 70. | Dostopna točka - Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - pripadajoča programska oprema in napajalnik | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 71. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 72. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 250 |  | 0
4.1 | 6. | 73. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 74. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 75. | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 76. | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 77. | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 9 |  | 0
4.1 | 6. | 78. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 79. | Storitve* | kos | 1 |  | 0
4.1 |  |  | Oprema TK 5
4.1 | 6. | 80. | Mrežno stikalo 48 port - 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, - Power Cable, Europe - AC Power Supply, - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 81. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 82. | APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 83. | Komunikacijska omara 60x60 42U - OMARA SF V2000xŠ600xG600 19" APLIKACIJE | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 84. | kovinska polica primerna za vgradnjo v 60x60 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 85. | kovinski organizator kablov 1U | kos | 7 |  | 0
4.1 | 6. | 86. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 87. | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 88. | Dostopna točka - Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - pripadajoča programska oprema in napajalnik | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 89. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 8 |  | 0
4.1 | 6. | 90. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 100 |  | 0
4.1 | 6. | 91. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 92. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 93. | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 94. | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 95. | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 96. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 97. | Storitve* | kos | 1 |  | 0
Oprema TK 6
4.1 | 6. | 98 | Mrežno stikalo 24 port - EX3400 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded - Power Cable, Europe - 150W AC Power Supply, - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 99 | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 100 | Komunikacijska omara 60x60 42U - OMARA SF V2000xŠ600xG600 19" APLIKACIJE | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 101 | kovinska polica primerna za vgradnjo v 60x60 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 102 | kovinski organizator kablov 1U | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 103 | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 104 | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 105 | Dostopna točka - Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - pripadajoča programska oprema in napajalnik | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 106 | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 4 |  | 0
4.1 | 6. | 107 | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 30 |  | 0
4.1 | 6. | 108 | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 109 | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 110 | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 3 |  | 0
4.1 | 6. | 111 | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 112 | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 1 |  | 0
4.1 | 6. | 113 | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 2 |  | 0
4.1 | 6. | 114 | Storitve* | kos | 1 |  | 0
|  |  | TELEKOMUNIKACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
4.1 | 7. | 1 | NJP-400A/4 | kos | 1 |  | 0
4.1 | 7. |  | Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z štirimi zankami, kapaciteta 504 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov.
4.1 | 7. | 2 | MRMO 400 Mrežni modul Baker - Baker | kos | 2 |  | 0
4.1 | 7. | 3 | OP-400A | kos | 1 |  | 0
Oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali NJP-400A, napajanje iz centrale, brez mrežnega modula.
4.1 | 7. | 4 | AKU baterija 12V 26Ah | kos | 2 |  | 0
4.1 | 7. | 5 | OMARA 2100x600x400 mm | kos | 2 |  | 0
4.1 | 7. | 6 | NAPAJALNIK DODATNI DNAP-400 24V 6A za vgradnjo | kos | 4 |  | 0
4.1 | 7. | 7 | AKU baterija 12V 26Ah | kos | 8 |  | 0
4.1 | 7. | 8 | AV-618 DIN RAIL adresni vmesnik eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI | kos | 2 |  | 0
Krmilni vmesnik s 3A relejskim izhodom in dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov
4.1 | 7. | 9 | AV-622 DIN RAIL, 3 kanalni VHODNO-IZHODNI adresni vmesnik | kos | 29 |  | 0
S tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi
4.1 | 7. | 10 | RJ XP-95/Soteria z izolatorjem | kos | 28 |  | 0
Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito Apollo
4.1 | 7. | 11 | OPT Soteria z izolatorjem | kos | 222 |  | 0
Adresni optični javljalnik Apollo
4.1 | 7. | 12 | TER Soteria z izolatorjem | kos | 2 |  | 0
Adresni termični javljalnik Apollo
4.1 | 7. | 13 | P Soteria | kos | 224 |  | 0
Podnožje za adresne javljalnike Soteria Apollo
4.1 | 7. | 14 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 90 |  | 0
Tesnilo za podnožja javljalnikov
4.1 | 7. | 15 | VK-08/SOTERIA OPT | kos | 10 |  | 0
Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom SOTERIA
4.1 | 7. | 16 | DD-50 žarkovni ADRESNI javljalnik dima, odbojni reflektor | kos | 10 |  | 0
IR žarkovni linijski javljalnik dima, domet od 5m do 50m (Tx+Rx+ Reflector) vse v kompletu - napajanje iz požarne zanke - z vgrajenim adresnim protokolom xp 95 - avtomatski reset - VdS certifikat
4.1 | 7. | 17 | DD-100 žarkovni ADRESNI javljalnik dima, odbojni reflektor | kos | 1 |  | 0
IR žarkovni linijski javljalnik dima, domet od 50m do 100m (Tx+Rx+ Reflector) vse v kompletu - napajanje iz požarne zanke - z vgrajenim adresnim protokolom xp 95 - avtomatski reset - VdS certifikat
4.1 | 7. | 18 | SQMA adresna sirena z izolatorjem55-91dB; 9 mA | kos | 29 |  | 0
Adresna alarmna elektronska sirena z izolatorjem; vgradnja v podnožje javljalnika XP-95, ali samostojno s pokrovčkom.
4.1 | 7. | 19 | Elektro magnetno držalo 100kg s tipko | kos | 20 |  | 0
Napajanje 24VDC ( 100 kg) ; kpl s konzolo in tipko za deblokado magneta
4.1 | 7. | 20 | Tipka za izhod v sili, panik stikalo+led+zvočni signal+pokrov, zelena | kos | 14 |  | 0
4.1 | 7. | 21 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK 125 x 125 | kos | 28 |  | 0
4.1 | 7. | 22 | Označevalna plošča 55x30 mm | kos | 322 |  | 0
Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami
4.1 | 7. | 23 | Označevalna plošča 160x70 mm | kos | 11 |  | 0
4.1 | 7. |  | Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 160 × 70 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami
4.1 | 7. | 24 | Dobava in vgradnja požarne centrale | kpl | 1 |  | 0
Vgradnja centralne naprave, postavitev in vezava omar, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški
4.1 | 7. | 25 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
4.1 | 7. | 26 | Montaža in povezovanje elementov | kpl | 295 |  | 0
Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara
4.1 | 7. | 27 | Nastavitev žarkovnih javljalnikov | kos | 11 |  | 0
Montaža, optična in elektronska nastavitev žarkovnih javljalnikov
4.1 | 7. | 28 | Montaža magnetnih držal | kpl | 20 |  | 0
Montaža in povezovanje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara
4.1 | 7. | 29 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema | kpl | 1 |  | 0
Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA
4.1 | 7. | 30 | Pregled požarnega javljanja | kpl | 1 |  | 0
Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti
4.1 | 7. | 32 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
4.1 | 7. | 33 | Montaža kabla PPOOY (NYY-J) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | m | 75 |  | 0
4.1 | 7. | 34 | Montaža kabla JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč, dobava in polaganje kabla | m | 6975 |  | 0
4.1 | 7. | 35 | Montaža kabla JY(ST)Y 2x2x0,8 rdeč, dobava in polaganje kabla | m | 965 |  | 0
4.1 | 7. | 36 | Montaža inštalacijske cevi P/O fi 16 mm, dobava in polaganje cevi | m | 300 |  | 0
položeno v beton
4.1 | 7. | 37 | Dobava in montaža podometne doze fi-60 | kpl | 42 |  | 0
montirano v beton
4.1 | 7. | 38 | Najem dvigala za delo na višini | kpl | 1 |  | 0
Dvigalo z nagibno roko za delo na višini do 20 m
|  |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 8. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
4.1 | 8. | 1 | OMARA 600x600x250 mm | kos | 1 |  | 0
komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami, koriti in tamperjem
4.1 | 8. | 2 | VLOMNA CENTRALA | kos | 1 |  | 0
Alarmna centrala v kovinskem ohišju dim 445*445*115 mm ; 8 vhodov na osnovni plošči, razširljiva do 88 preko BUS razširitvenih modulov, vgrajen napajalnik 14,8V@6A, možnost vgradnje AKU baterij do 12V@17Ah 5 napetostnih in 1 relejski, prosto programabilni izhod. GRADE 3
4.1 | 8. | 3 | MODUL RAZŠIRITVENI PC, SPEED 8 PLUS | kos | 11 |  | 0
Adresibilni razširitveni modul za 8 področij varovanja, BUS linija
4.1 | 8. | 4 | Tipkovnica UTS A - na dotik za centralo | kos | 1 |  | 0
Tipkovnica s 7" ekranom na dotik z možnostjo vnosa grafike, 32 programov, USB, glasovno opozarjanje
4.1 | 8. | 5 | Tipkovnica UTS 4.3 PROX - na dotik | kos | 1 |  | 0
Tipkovnica s 4.3" ekranom na dotik, 15 programov, RFID čitalec, glasovno opozarjanje.
4.1 | 8. | 6 | Senzor vlomni | kos | 30 |  | 0
IR, z možnostjo nastavljanja parametrov preko centrale
4.1 | 8. | 7 | Senzor vlomni | kos | 28 |  | 0
IR + MW antimask Grade 3 senzor z možnostjo nastavljanja parametrov preko centrale
4.1 | 8. | 8 | Nosilec za vlomni senzor | kos | 28 |  | 0
4.1 | 8. | 9 | Zunanja samonapajalna sirena z LED bliskavko | kos | 1 |  | 0
zaščita pred odprtjem, odstranitvijo, peno in predrtjem 103dB EN50131-4 GRADE 4
4.1 | 8. | 10 | Dobava in vgradnja vlomne centrale | kpl | 1 |  | 0
Montaža centrale, tipkovnic, senzorjev in elementov na pripravljene instalacije, prevozni stroški
4.1 | 8. | 11 | Priklop vlomnega sistema, programiranje | kpl | 1 |  | 0
4.1 | 8. | 12 | Izobraževanje vlomnega sistema | kpl | 1 |  | 0
Izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje
4.1 | 8. | 14 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
4.1 | 8. | 15 | Montaža kabla LYCY 2x0,5+4x0,22, dobava in polaganje kabla | m | 1390 |  | 0
4.1 | 8. | 16 | Montaža kabla PPOOY (NYY-J) 3x1,5, dobava in polaganje kabla | m | 15 |  | 0
|  |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 9. |  | VIDEO NADZORNI SISTEM
4.1 | 9. | 1 | Kabinet zidni 12U 635 600x400 | kpl | 1 |  | 0
komplet z električnim 230V razdelilcem panel cat.5e UTP 24-P polica organizator kablov
4.1 | 9. | 2 | Snemalna naprava Max 64channel IP input Max 384Mbps vhodni podatkovni pretok Do 8Mp ločljivost predogleda in predvajanja 1VGA+2HDMI RAID0/1/5/6/10/50/60 N+M hot standby iSCSI podpora | kos | 1 |  | 0
4.1 | 9. | 3 | Disk 6 TB SATA 3 6GB/s 64MB | kos | 3 |  | 0
4.1 | 9. | 4 | Switch 24 port PoE, kot npr. DH-PFS4228-24P-370 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4.1 | 9. | 5 | IP kamera 4MP Dome, kot naprimer HDBW5421EP-Z ali enakovredno | kos | 35 |  | 0
- 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS - Support H.264&MJPEG dual codec - Max 20fps@4Mp(2688×1520),25/30fps@3M(2304x1296) - Smart Detection supported - WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - 2.7mm ~12mm motorized lens - 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out - Max. IR LEDs Length 50m - Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
4.1 | 9. | 6 | Dobava in vgradnja video sistema | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža video snemalne naprave, montaža omare, nastavitev, montaža snemalnih naprav, switchev, montaža kamer, programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje.
4.1 | 9. | 7 | Izobraževanje video sistema | kpl | 1 |  | 0
Šolanje osebja za delo z video napravami, prevozni stroški
4.1 | 9. | 9 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
4.1 | 9. | 10 | Montaža kabla NYY-J 3x1,5, dobava in polaganje kabla | m | 15 |  | 0
4.1 | 9. | 11 | Montaža kabla FTP C5E, 4x2x24AWG, dobava in polaganje kabla | m | 2265 |  | 0
|  |  | VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10. |  | SPLOŠNO OZVOČENJE
4.1 | 10. | 1. | DSP avdio procesor, za vgradnjo v RACK ohišje, najmanj 4x linijski avdio vhod, najmanj 4x programski izhod, poljubno programirljiv z dinamičnimi funkcijami (mixer, EQ, compresor/limiter/delay) upravljanje preko IP s poljubne delovne postaje, kot npr. BSS BLU-50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.1 | 10. | 2. | Ojačevalnik za vgradnjo v RACK ohišje, 4x300W/100V, max višine 2HE, vrednost THD ne več kot 0,35% pri nazivni moči v polnem frekvenčnem območju 20Hz - 20kHz, kot npr. CROWN DCI4-300 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.1 | 10. | 3. | Dvo-vejni stropni zvočnik z "Back Can" ohišjem, najmanj 4.5" LF in 0.5" HF enota, frekvenčni odziv 80 Hz -25kHz (-10dB) ali boljše, max SPL najmanj 99dB/1m ali več, moči najmanj 25W/100V z vgrajenim atenuatorjem moči (12W/100V), bele barve, v kompletu z nosilci za pritrjevanje na strop, max dimenzije 195mm (premer) in 135mm (globina), kot npr. JBL C24CT MICROPLUS ali enakovredno | kos | 40 |  | 0
4.1 | 10. | 4. | 2-programski stereo avdio server/predvajalnik glasbe, upravljanje preko IP s poljubne delovne postaje, v kompletu z USB zvočno kartico (najmanj 4-kanalno) in ustrezno programsko opremo za več-programsko delovanje ter z ustreznim diskom za shranitev vseh želenih posnetkov albumov | kpl | 1 |  | 0
4.1 | 10. | 5. | 2x1.5mm2 zvočniški kabel, dobava in polaganje | m | 1200 |  | 0
4.1 | 10. | 6. | Montaža zvočnikov, montaža opreme v RACK komunikacijskega prostora, povezovanje opreme, priklop, zagon, test delovanja | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OZVOČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 11. |  | STRELOVODNA NAPRAVA
4.1 | 11. | 1. | Al žica fi 8 mm, kot lovilni vod, položena na tipskih nosilcih za ravno streho, komplet. | m | 60 |  | 0
4.1 | 11. | 2. | Al žica fi 8 mm, kot odvod, položena podometno, komplet. | m | 60 |  | 0
4.1 | 11. | 3. | Povozna talna doza za merilni stik, s pokrovom iz litega železa, nosilnost 5t, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 11. | 4. | Merilni stik izveden z objemko trak-žica, iz nerjavečega jekla, komplet. | kos | 2 |  | 0
4.1 | 11. | 5. | Strešni nosilec, Rf, za ravno streho, komplet. | kos | 45 |  | 0
4.1 | 11. | 6. | Sponka, Rf, za pritrditev žice na rob kovinske strehe, komplet. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 11. | 7. | Križna spona žica-žica, Rf, za spoje na fasadi in strehi, komplet. | kos | 8 |  | 0
4.1 | 11. | 8. | Rf objemka za odtočno cev, komplet. | kos | 3 |  | 0
4.1 | 11. | 9. | I. cev fi 16, položena v izolaciji, komplet. | m | 60 |  | 0
4.1 | 11. | 10. | Izdelava izvedbene sheme za ozemljitev dobavljenih naprav DEA in zunanjega hladilca, skladno s konkretnimi tipi dobavljenih naprav | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.2 Transformatorska postaja
4.2 |  |  | TRANSFORMATORSKA POSTAJA
1. TRANSFORMATOR
Z.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
4.2 | 1 | 1 | Dobava hermetičnega trifaznega prevezljivega energetskega transformatorja polnjen z Midel hladilno tekočino 7131, 10,5(21)/0,42kV, moči 630 kVA stik Dyn-5 kot npr. tip 6HTIM3 630-21(10,5) dodatna oprema: kontaktni termometer | kos | 1 |  | 0
4.2 | 1 | 2 | Dovoz in namestitev transformatorja v transformatorsko postajo z uporabo avto dvigala | ur | 6 |  | 0
4.2 | 1 | 3 | Dobava in vgradnja nosilca iz profila NPU 80, L=2,0m; nosilec transformatorja, protikorozijsko zaščiten | kos | 2 |  | 0
4.2 | 1 | 4 | Čiščenje rje in protikorozijska zaščita s temeljno in končno barvo obstoječih železnih elementov v transformatorski postaji: nosilec transformatorja (UNP), stenske konzole,… | kpl | 1 |  | 0
4.2 | 1 | 5 | Dobava in montaža vrstne objemke za pritrditev kabla in kabelskih končnikov v transformatorskem prostoru, kot npr. RS3 proizvajalec Id-Technik | kos | 9 |  | 0
4.2 | 1 | 6 | Dobava in namestitev antivibracijskih podstavkov pod transformator | kos | 4 |  | 0
4.2 | 1 | 7 | SN in NN priključitve transformatorja: - 3 kos SN natični končnik (ravni kabelski adapter) - 4 kos NN sponke kot npr. PFISTERER 331 747 007, M33 - 4 kos kapa za notranjo montažo kot npr.PFISTERER 331 347 001 - 3 kos glava kabelska 24kV kot npr. POLT-24C/1XI - 3 kos čevelj kabelski AlCu 70mm2, | kpl | 1 |  | 0
4.2 | 1 | 8 | Drobni vezni in pritrdilni material, kabelske objemke, trajne oznake… | % | 5 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
2. SN BLOK
Z.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina |  | Znesek (EUR)
4.2 | 2 | 1 | Dobava in montaža modularnega SN stikalnega bloka v SF6 tehniki, (Vz Vz, Sp, Mer, Tr) s pripadajočo opremo dim. 2,32×0,775×1,4m, kot npr. SIEMENS 8DJH tip RRS + M + T | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - Elektr. karakter.24kV, 630A, 16kA (Ud= 20kV) - Izklopilna tuljava v trafo polju napetosti 230V AC - Signalizacija prisotnosti faz v vseh poljih - Fazni komparatorji v vseh fazah in poljih - Odklopni ločilnik 200A - Odklopni ločilnik v vodnem polju 630A - brez prenapetostnih odvodnikov - Pomožni kontakti pri odklopnem ločilniku in ozemljitvenem stikalu v vseh poljih - Vidna ozemljitev po posameznih poljih | kos | 3
|  |  | - Merilna celica opremljena z prevezljivimi tokovnimi merilnimi transformatorji 2×20A/5A/5A | kos | 3
|  |  | - Merilna celica opremljena z prevezljivimi napetostnimi merilnimi tranformatorji 10-20kV/√3 - 100V/√3 - 100V/3 | kos | 3
|  |  | - transformatorska celica opremljena z tremi visokoučinkovitimi varovalkami VVC 24kV, 40A | kos | 3
4.2 | 2 | 2 | Dovoz in namestitev SN opreme v transformatorsko postajo z uporabo avto dvigala | ur | 6 |  | 0
4.2 | 2 | 3 | Dobava in montaža el. povezav med transformatorjem in SN celico s kabli NA2XS(F)2Y 1×70/16 mm2, 20kV | m | 40 |  | 0
4.2 | 2 | 4 | Dobava in izdelava samokrčne kabelske glave 20kV, notranja montaža za enožilni kabel NA2SX(F)2Y 1×70mm2 kot npr. Raychem POLT-24D/1XI | kos | 12 |  | 0
4.2 | 2 | 5 | Dobava in montaža kotnega kabelskega konektorja 20kV kot npr. RICS 5123 Raychem | kos | 3 |  | 0
4.2 | 2 | 6 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 70mm2 | kos | 6 |  | 0
4.2 | 2 | 7 | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 5 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3. NIZKONAPETOSTNA PLOŠČA
Z.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina |  | Znesek (EUR)
4.2 | 3 | 1 | Dovoz in namestitev nove NN plošče v transformatorsko postajo z uporabo avto dvigala | ur | 5 |  | 0
4.2 | 3 | 2 | Dobava in montaža nizkonapetostne plošče - kovinski izdelek, barvana z osnovno barvo in končnim lakom RAL 7035, z enim dovodnim poljem v prostostoječi izvedbi dim. 900×2000×400mm, z enokrilnimi vrati s tipskimi ključavnicami, s podstavkom 100mm, opremljeno in ožičeno z naslednjo opremo (oznaka +R.GL): | kpl | 1 |  | 0
|  |  | - zbiralnice ECu 3×80×10 + 60×10mm - 1 kos bremenski odklopnik 1000A, montaža na ploščo, z dovodom preko bakrenih zbiralnic iz zgornje strani in odvodom za zbiralni sestav 185mmm s spodnje strani, z razširitvenimi vmesniki za zbiralnice, s termomagnetnim sprožnikom, - 1 kos vtičnica MMP 16A/230V, mont.na vrata - 3 kos varovalčno podnočje EZN 25/x A, - 3 kos vložek DO, - 1 kos instalacijski odklopnik C,6A, 1p | kpl | 1
|  |  | - 1 kos vertikalni varovalčni ločilnik BTVC 630A brez varovalk, mont. na zbir. sistem, - 1 kos vertikalni varovalčni ločilnik BTVC 400A brez varovalk, mont. na zbir. sistem, - 4 kos vertikalni varovalčni ločilnik BTVC 250A brez varovalk, mont. na zbir. sistem, - 2 kos vertikalni varovalčni ločilnik BTVC 160A brez varovalk, mont. na zbir. sistem, - vrstne sponke, drobni material | kpl | 1
|  |  | Zajem meritev vseh NN odcepov: Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih paramatrov inštrumentov: kot npr. Socomec Diris Digiware D-40 | kos | 1
|  |  | Napajalni modul 24VDC • transformator + usmernik 230V AC/24V DC, moč: 15W kot npr. Socomec Diris Digiware P-15 | kos | 1
|  |  | Napetostni modul, • omogoča merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, kot npr. Socomec Diris Digiware U-30 | kos | 1
|  |  | Tokovni modul (Monitoring) omogoča merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THD kot npr.Socomec Diris Digiware I-33 | kos | 4
|  |  | Tokovni modul (Analiza) omogoča merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THDi, kot npr. Socomec Digiware I-35 | kos | 2
|  |  | Tokovni senzorji skozniški: - priklop preko konektorja RJ12 - visoka natančnost čez celo merilno območje od 2% do 120% In - dodatni material za montažo na DIN, kabel ali bar kot npr. Socomec tokovni senzor TE55 | kos | 3
|  |  | Tokovni senzorji skozniški: - priklop preko konektorja RJ12 - visoka natančnost čez celo merilno območje od 2% do 120% In - dodatni material za montažo na DIN, kabel ali bar kot npr. Socomec tokovni senzor TE35 | kos | 3
|  |  | Tokovni senzorji skozniški: - priklop preko konektorja RJ12 - visoka natančnost čez celo merilno območje od 2% do 120% In - dodatni material za montažo na DIN, kabel ali bar kot npr. Socomec tokovni senzor TE25 | kos | 9
|  |  | Tokovni senzorji razklopljivi (Rogowski) 150A-600A - priklop preko konektorja RJ12 - možnost namestitve na kabel ali bar Ø55 - visoka natančnost čez celo merilno območje od 2% do 120% In kot npr. Socomec tokovni senzor TF5 | kos | 3
|  |  | Tokovni senzorji razklopljivi (Rogowski) 150A-600A - priklop preko konektorja RJ12 - možnost namestitve na kabel ali bar Ø55 - visoka natančnost čez celo merilno območje od 2% do 120% In kot npr. Socomec tokovni senzor TF120 | kos | 3
|  |  | Povezovalni kabli za tokovne senzojre konektor RJ12 - kabel RJ12 6-pin (streight, parica) - različne barve konktorjev za enostavno vezavo | kpl | 1
|  |  | Povezovalni kabli med merilnimi moduli RJ45 - kabel RJ45 8-pin (streight) 300V cat. III kabel - različne barve konktorjev za enostavno vezavo | kpl | 1
|  |  | Komunikacijski modulu RS485/Ethernet - WEBVIEW Power & Energy Monitoring kot npr Socomec Diris G-50 | kos | 1
4.2 | 3 | 3 | Dobava in montaža kabla 1kV H07V-K 1×240mm2 | m | 21 |  | 0
4.2 | 3 | 4 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Cu 240/12 ter samokrčne zaščitne cevi | kos | 11 |  | 0
4.2 | 3 | 5 | Dobava in montaža kabelske police PK 600, L=0,5m, in konzol, montaža z obešanjem na strop | kpl | 1 |  | 0
4.2 | 3 | 6 | Drobni vezni in montažni material | % | 5 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
4. OSTALA OPREMA TP
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina |  | Znesek (EUR)
Merilna omarica R-MSG
4.2 | 4 | 1 | Dobava in montaža merilne garniture 3×230/400V, 5A, npr. ZMD410CT44.0007 s komunikatorjem CU-P42 (GSM/GPRS) in anteno - vključno s parametriranjem s strani Elektro Ljubljana mesto | kpl | 1 |  | 0
4.2 | 4 | 2 | Dobava in montaža zidne poliestrske omare dim 450×600×190mm vključno z montažno ploščo in dvema stekloma (makrolon) tritočkovnim zapahom in polcilindrično klučavnico Distributerja el.energije ter naslednjo opremo: | kos | 1 |  | 0
|  |  | - 1 kos univerzalna števčna pločša za namestitev trifaznega števca, - 1 kos merilna spončna garnitura npr. Strojkoplast MG-M - 1 kos podstavek varovalk AES1000/3p - 3 kos talilni vložek 10×38mm/25A, - 3 kos prenapetostni odvodnik Protec B2 60/50, 60kA, 150V AC - 3 kos uvodnice PG (13,5, 11) | kpl | 1
4.2 | 4 | 3 | Dobava in izvedba instalacije za moč, razsvetljavo, merilni in zaščitne tokokroge v TP:
|  |  | - kabel NYM-J 3×1,5mm2 | m | 50 |  | 0
|  |  | - kabel NYM-J 5×1,5mm2 | m | 5 |  | 0
|  |  | - kabel NYM-J 3×2,5mm2 | m | 10 |  | 0
4.2 | 4 | 4 | Dobava in montaža stikalo N/O navadno IP44 | kos | 1 |  | 0
4.2 | 4 | 5 | Dobava in montaža vtičnice N/O, 250V, 16A IP44 | kos | 1 |  | 0
4.2 | 4 | 6 | Dobava in montaža izolacijskih zaščitnih cevi PN16, vključno s skobami | m | 50 |  | 0
4.2 | 4 | 7 | Dobava in montaža svetilke za vlažne prostore s prizmatično kapo iz PMMA, nadgradna montaža, 1×27W, LED , priklop 230VAC, 50Hz, npr. 5700 | kos | 4 |  | 0
4.2 | 4 | 8 | Dobava in montaža svetilke za vlažne prostore s prizmatično kapo iz PMMA, nadgradna montaža, 1×51W, LED , priklop 230VAC, 50Hz, npr. 5700 | kos | 2 |  | 0
4.2 | 4 | 9 | Dobava in montaža nadgradnega stropnega IR senzorja gibanja 360°, maks obremenitev LED svetil 150W | kos | 2 |  | 0
4.2 | 4 | 10 | Dobava in montaža kabla in kabelskih čevljev za izvedbo gibljivih ozemljitev v TP - čevlji in kabel H07V-K 6mm2 | kpl | 20 |  | 0
4.2 | 4 | 11 | Dobava in namestitev cilindričnih ključavnic na vrata v SN prostor tip Elektro Ljubljana mesto | kos | 1 |  | 0
4.2 | 4 | 12 | Dobava in namestitev cilindričnih ključavnic na vrata v trafo prostor ter NN prostor tip MOL | kos | 2 |  | 0
4.2 | 4 | 13 | Dobava in namestitev rebraste aluminijaste pohodne pločevine preko kinet | m2 | 2 |  | 0
4.2 | 4 | 14 | Dobava ozemljitvenega valjanca 20×3mm (L=25m) ter izvedba ozemljitve vseh prevodnih delov v TP | kos | 1 |  | 0
4.2 | 4 | 15 | Enopolna shema - plastificirano | kos | 2 |  | 0
4.2 | 4 | 16 | Drobni vezni iz pritrdilni material | % | 10 |  | 0
|  |  | SKUPAJ D | EUR |  |  | 0
5. ZAŠČITNA IN OPOZORILNA SREDSTVA
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina |  | Znesek (EUR)
4.2 | 5 | 1 | Dobava in montaža izolacijske preproge 3mm, 35kV | tm | 5.5 |  | 0
4.2 | 5 | 2 | Oprema po varnostnih predpisih: SN in NN enopolna shema v okvirju, navodila za prvo pomoč, izvleček iz varnostnih pravil, navodila za posluževanje, polica, knjiga obiskov, PVC veriga… | kpl | 1 |  | 0
4.2 | 5 | 3 | Opozorilne in napisne tablice na vhodnih vratih | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ E | EUR |  |  | 0
6. OSTALI STROŠKI
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina |  | Znesek (EUR)
4.2 | 6 | 1 | Nadzor pri delih (predstavnik elektro distributerja) | ur | 6 |  | 0
4.2 | 6 | 2 | Vnos sprememb v načrt PZI s svinčnikom kot podloga za izdelavo PID-a | ure | 3 |  | 0
4.2 | 6 | 4 | Zagon TP | ur | 8 |  | 0
|  |  | SKUPAJ F | EUR |  |  | 0

## 4.3 Srednjenap. inst.
1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
4.3 | 1 | 1 | Določitev SN kabla s strani upravljalca omrežja pred izvedbo rezanja | kos | 3 |  | 0
4.3 | 1 | 2 | Prestrelitev obstoječega SN voda - kabel NA2SX(F)2Y 1×150/16mm2 | kos | 3 |  | 0
4.3 | 1 | 3 | Rezanje obstoječega SN voda - kabel NA2SX(F)2Y 1×150/16mm2 | kos | 6 |  | 0
4.3 | 1 | 4 | Dobava srednjenapetostnega kabla tip NA2XS(FL)2Y 12/20kV, 1×150/16mm2 RM | m | 570 |  | 0
4.3 | 1 | 5 | Izvlačenje srednjenapetostnega kabla tip NA2XS(FL)2Y 12/20kV, 1×150/16mm2 RM iz obstoječe elektro kabelske kanalizacije | m | 93 |  | 0
4.3 | 1 | 6 | Dobava kabelskih distančnikov in montaža na kabel NA2XS(FL)2Y 1x150/16mm2, montaža na 1m; kot npr. IDTechnik 410011 | kos | 180 |  | 0
4.3 | 1 | 7 | Ročno ali strojno uvlačenje srednjenapetostnega kabla tip NA2XS(FL)2Y 12/20kV, 1×150/16mm2 RM v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo | m | 273 |  | 0
4.3 | 1 | 8 | Dobava in montaža toplokrčnih kabelskih zaključkov za notranjo montažo kot npr. tip POLT-24D/1XI, s kabelskimi čevelji Al-Cu 150mm2, | kos | 6 |  | 0
4.3 | 1 | 9 | Dobava in priključitev izoliranega T-adapterja za priključitev SN kabla (NA2XS(FL)2Y 1×150/16mm2) na SN celico kot npr. RICS 5133 | kos | 6 |  | 0
4.3 | 1 | 10 | Dobava in montaža kabelskega čevlja AlCu 150mm2 | kos | 6 |  | 0
4.3 | 1 | 11 | Dobava in namestitev označitvenih tablic na SN kabelski vod | kos | 14 |  | 0
4.3 | 1 | 12 | Dobava in izdelava SN kabelske spojke na kablu NA2XS(FL)2Y 1×150/16mm2 kot npr. SXSU 5131 | kos | 6 |  | 0
4.3 | 1 | 13 | Stikalne manipulacije v SN omrežju - priprava omrežja na predelavo in povrnitev v normalno obratovalno stanje | kos | 3 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
2. DRUGA DELA
Z.št. |  |  | Opis | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek
4.3 | 2 | 1 | Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | EUR | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## 4.4 Nizkonaptostna inst.
1. NN priključni vod
Z.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
4.4 | 1 | 1 | Dobava in uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo NA2XY-J 4×150+1,5mm2 | m | 300 |  | 0
4.4 | 1 | 2 | Dobava in uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo NA2XY-J 4×70+1,5mm2 | m | 30 |  | 0
4.4 | 1 | 3 | Dobava in montaža kabelske glave 1kV kabel 4×70 in 4×150mm2 kot npr. EPKT 0047 | kos | 6 |  | 0
4.4 | 1 | 4 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 70mm2 | kos | 16 |  | 0
4.4 | 1 | 5 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150mm2 | kos | 16 |  | 0
4.4 | 1 | 6 | Dobava in montaža toploskrčne kabelske spojke za kabel 1kV: PP41-A 4×70+2,5mm2 / NA2XY-J 4×70+1,5mm2 | kos | 2 |  | 0
4.4 | 1 | 7 | Dobava prostostoječe poliesterske kabelske omarice PS KRMO dim: 790×1038×320mm z vrati in streho, ter podstavkom omarice dim:785×950×320mm ožičene in opremljene z : (kot npr Nusdorfer A/FK 5 in S5 X0-950×320): | kos | 1 |  | 0
- 3 kos Cu zbiralnice 5×30×500mm,
- 3 kos vertikalni varovalčni ločilnik 250A/3,
- 1 kos vertikalni varovalčni ločilnik 160A/3,
- 6 kos varovalka NV1 160A,
- 3 kos varovalka NV00 100A,
- 3 kos odvodnik prenapetostit razred I 12,5kA/320V, PROTEC B2N,
- 1 kos zbiralnica PEN, Cu 400×30×5mm, z izolac. podporniki
- 1 kos polcilindrična ključavnica El.Ljubljana
- 1 kos tritočkovni zapah,
- 1 kos PVC predal za sheme,
- 1 vertikalna ločilna stena,
- 2 kos univerzalna števčna plošča,
- 2 kos okno (makrolon),
- 2 kos zračnik za omarico,
dehidracijski granulat,
- sponke, izolatorji, drobni in vezni material
4.4 | 1 | 8 | Dobava vgradne nerjavne kabelske omarice KRMO dim: 1300×860×240mm z dvokrilnimi vrati, ožičene in opremljene z: | kos | 1 |  | 0
- 3 kos Cu zbiralnice 30×10×900mm,
- 3 kos varovalčni ločilnik 250A/3,
- 2 kos vertikalni varovalčni ločilnik 125A/3 z montažno ploščo,
- 2 kos nosilec zbiralnic 60mm sistem
- 1 kos zbiralnica PEN, Cu 400×30×5mm, z izolac. podporniki
- 2 kos okno (makrolon),
- 1 kos tritočkovni zapah,
- 1 kos PVC predal za sheme,
oprema, ki se samo prestavi iz obstoječe omare:
- 1 kos polcilindrična ključavnica El.Ljubljana
- 2 kos univerzalna števčna plošča,
- 3 kos odvodnik prenapetostit razred I 12,5kA/320V, PROTEC B2N,
- drobni in vezni material
4.4 | 1 | 9 | Demontaža transformatorske postaje zajema NN blok, SN celice, energetski transformator, odvoz na deponijo skladno z zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
4.4 | 1 | 10 | Priklop NN kabla v TP Študentski dom, vključno z 3× varovalkami NV2, 250A | kpl | 1 |  | 0
4.4 | 1 | 11 | Izvlačenje NN kabla iz obstoječe kabelske kanalizacije | ur | 16 |  | 0
4.4 | 1 | 12 | Dobava in izdelava ozemljitvenih povezav z vodnikom H07V-K 50mm2 na valjanec | kpl | 2 |  | 0
4.4 | 1 | 13 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 2 |  | 0
4.4 | 1 | 14 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami v kabelskih jaških in omaricah | kos | 15 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
2. OSTALI STROŠKI
Z.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
4.4 | 2 | 1 | Nadzor (gradbeni, elektro)
4.4 | 2 | 2 | Odvoz izlečenega kabla na registrirano deponijo z plačilom takse
4.4 | 2 | 2 | Sodelovnje s predstavniki elektro distribucije, stikalne manipulacije
4.4 | 2 | 3 | Izdelava geodetskega posnetka/izvršilnega načrta
4.4 | 2 | 4 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca
4.4 | 2 | 7 | Obveščanje o odklopih na el. omrežju
|  |  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0

## 4.5 Javna razsvetljava S
CESTNA RAZSVETLJAVA - S
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1. KABLI
4.5 | 1 | 1 | Dobava in polaganje kabla FG07R 2×1mm2 | m | 100 |  | 0
4.5 | 1 | 2 | Dobava in polaganje kabla FG07R 2×6 mm2 | m | 80 |  | 0
4.5 | 1 | 3 | Dobava in polaganje H07V-K ozemljitven vodnik | m | 200 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2. SVETLOBNA OPREMA
4.5 | 2 | 1 | Pozicija Z2 - zunanja vgradna stenska svetilka 5W LED, 153.8lm, DALI, Ra>80, barva svetlobe 3000K. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. IP65. IK08. Komplet z montažnim priborom in transformatorjem. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel 24203470, ali enakovredno. | kos | 48 |  | 0
4.5 | 2 | 2 | Dobava in montaža nadometne LED svetilke kot na primer : Intra 700_4290_lm_36W_840_FO_1277mm_IP66 | kos | 4 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
3. MONTAŽNA DELA
4.5 | 3 | 1 | Dobava in montaža vodotesnih doz dim: 195 × 119×74,7 mm | kos | 8 |  | 0
4.5 | 3 | 2 | Dobava in montaža 4 polnih razdelilnih vrstnih sponk | kos | 8 |  | 0
4.5 | 3 | 4 | Dobava in montaža transformatorjev 230 V / 24 V / 150 W. Z ohišjem. | kos | 2 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4. OSTALI STROŠKI
4.5 | 4 | 1 | Meritve električnih lastnosti | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.6 Javna razsvetljava M
CESTNA RAZSVETLJAVA - M
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
A. GRADBENA DELA
4.6 | A | 1 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz Stf cevi 110 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala 0,31m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom MB20 (C16/20), polaganje ozemljitvenega valjanca, zasip kanala z izkopanim materijalom z utrditvijo, | m | 179 |  | 0
količine za m1
|  |  | izkop strojni | m3 | 0.248
|  |  | izkop ročni | m3 | 0
|  |  | beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | m3 | 0.096
|  |  | zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | m3 | 0.49
|  |  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0.27
|  |  | cev Ø110 mm | m | 1
|  |  | ozemljitveni valjanec | m | 1
|  |  | PVC distančnik | kos | 0
|  |  | PVC opozorilni trak | m | 1
4.6 | A | 2 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x 2 iz Stf cevi 110 mm in 40 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala 0,71m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom MB20 (C16/20), polaganje ozemljitvenega valjanca, zasip kanala z izkopanim materijalom z utrditvijo, | m | 80 |  | 0
količine za m1
|  |  | izkop strojni | m3 | 0.71
|  |  | izkop ročni | m3 | 0
|  |  | beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | m3 | 0.22
|  |  | zasip z izkopaniom materialom, globina KK ≥ 1m | m3 | 0.49
|  |  | tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0.27
|  |  | cev Ø110 mm | m | 1
|  |  | cev Ø40mm | m | 1
|  |  | ozemljitveni valjanec | m | 1
|  |  | PVC distančnik | kos | 0
|  |  | PVC opozorilni trak | m | 1
4.6 | A | 3 | Izdelava armirano bet. kabel. jaška dim. BC - 600 mm, strojni izkop v zemljišču III-IV. kategorije, jašek opremljen z LŽ lahkim pokrovom, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena. | kpl | 2 |  | 0
4.6 | A | 4 | Izdelava armirano bet. kabel. jaška dim. BC - 400 mm, strojni izkop v zemljišču III-IV. kategorije, jašek opremljen z LŽ lahkim pokrovom, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena. | kpl | 8 |  | 0
4.6 | A | 5 | Montaža droga na predhodno priplavljeno betonski temelj. Drog privijačimo na sidra vbetonirana v temelj. | kos | 8 |  | 0
4.6 | A | 6 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno. | kpl | 1 |  | 0
4.6 | A | 7 | Trasiranje in zakoličba za potrebe javne razsvetljave in opreme | m | 700 |  | 0
4.6 | A | 8 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4.6 | A | 9 | Geodetski posnetek za PID dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
4.6 | A | 10 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4.6 | A | 11 | Projektantski nadzor | ur | 3 |  | 0
4.6 | A | 12 | Izdelava PID in NOV | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ A |  |  |  | 0
B. KABLI
4.6 | B | 1 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 5×16+1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
4.6 | B | 2 | Dobava in polaganje kabla FG07R 3×1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
4.6 | B | 3 | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji | kos | 30 |  | 0
|  |  | SKUPAJ B |  |  |  | 0
C. SVETLOBNA OPREMA
4.6 | C | 1 | Pozicija Z1 - zunanja nadgradna stropna / stenska svetilka 52W LED, 3351lm, DALI, Ra>80, barva svetlobe 3000K. Dimenzije 1232 x 75 x 70 mm. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz stekla. Integrirana ESD zascita LED modula. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov.Temperaturno območje delovanja:-20st C do +25st C. Teža: 4.9kg. IP65. IK08. Komplet z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Zumtobel SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 830 IO, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
4.6 | C | 2 | Pozicija Z3 - zunanja kandelaberska svetilka 39W LED, 4156lm, DALI, Ra>80, barva svetlobe 3000K. Dimenzije 400 x 55 x 60 mm. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz stekla. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Teža: 10.5kg. IP65. IK08. Komplet z montažnim priborom in transformatorjem. Svetilka mora imeti 7 letno garancijo. Kot naprimer Thorn URBA S 24L50 WSC GY BP CL1 8M MTP76 740, ali enakovredno. | kos | 9 |  | 0
4.6 | C | 3 | Barvan konusni kandelaber višine 8m za vkop (reducirka Ø62,5mm), priključno opremo (sponke, varovalka) in drobnim materialom. Komplet s sidrom in predpripravljenim betonskim temeljem F-100V/30. Kot VALMONT P80/5 | kos | 8 |  | 0
|  |  | SKUPAJ C |  |  |  | 0
D. MONTAŽNA DELA
4.6 | D | 1 | Vezave kablov v kandelaberskih omaricah | kos | 9 |  | 0
4.6 | D | 2 | Dobava in montaža kandelaberkih sponk z dvojno varovalko ( za podvarovanje kabla FG07R 3×1,5 mm2 | kos | 1 |  | 0
4.6 | D | 3 | Priključki pocinkanega valjanca (TNC) komplet | kos | 19 |  | 0
4.6 | D | 4 | Izdelava kabelskih končnikov | kos | 18 |  | 0
4.6 | D | 5 | Povezava prevodnih delov z ozemljitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materjalom | kpl | 2 |  | 0
|  |  | SKUPAJ D |  |  |  | 0
E. OSTALI STROŠKI
4.6 | E | 1 | Preveritev srednje osvetljenosti območja obdelave | kpl | 1 |  | 0
4.6 | E | 2 | Meritve električnih lastnosti | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ E |  |  |  | 0

## 5.1 Strojne inst_Ogr-Hl
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| A |  | OGREVANJE IN HLAJENJE
| 1. |  | Toplotna postaja
5.1 | 1. | 1 | Kompaktna toplotna postaja KTP1 - OGREVANJE | kpl | 1 |  | 0
z naslednjimi parametri:
Toplotna moč: 220.000 W primar: 110/48°C, PN16, DN50 sekundar: 45/40°C, PN6, DN100 Sestavljena je iz naslednjih elementov:
PRIMAR PN 16:
Prehodni regulacijski ventil s pogonom
z varnostno funkcijo V=3,2 m3/h; PN16 DN15 kvs= 2,5 m3/h dp =164,0 kPa
Kot npr. Danfoss, tip VM 2 15/2,5 in pogon AMV 13 ali enakovreden.
Temperaturno tipalo
za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko.
Kot npr. Danfoss, tip ESMU 100 ali enakovreden.
Manometer, PN16
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 16 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Termometer, PN16
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 150 °C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Izpustna pipa, PN16
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, vključno spojni in tesnilni material.
DN15
Prenosnik toplote
Ploščati lotan lamelni izmenjevalec za hidravlično ločevanje tlačne stopnje, krog voda/voda sledečih karakteristik: Delovni režim: Primar Sekundar Medij voda voda Toplotna moč 220 kW Pretok 3,2 38,2 m3/h Vhodna temp. 110 40 ºC Izhodna temp. 48 45 ºC Padec tlaka(max.) 1,0 9,0 kPa V ceno vključiti toplotno izolacijo, vključno ves spojni, tesnilni in pritrdilni
Toplotni števec
komplet s holandci in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, komplet z modulom za radijsko odčitavanje PN 16 DN 25 V = 3,2 m3/h Vnom = 3,5 m3/h Vmin = 0,035 m3/h dp = 9 kPa Mbus komunikacijska kartica
Kot npr. Allmess tip US-E II 3,5 z računsko enoto CF 800 ali enakovreden
Lovilec nesnage z magnetnim vložkom
PN 16 DN 50
Zaporne pipe
komplet z montažnim materialom
PN 16 DN 50
SEKUNDAR PN 6:
Lovilec nesnage z magnetnim vložkom
PN 16 DN 50
Temperaturno tipalo
temperaturno tipalo za vgradnjo v cev, vključno tulka
kot npr. Danfoss, tip ESMU 100 ali enakovreden
Varnostni termostat
dvojni varnostni termostat -temperaturno varovalo s funkcijo TR/STW
kot npr. Danfoss tip ST-1 ali enakovreden
Zaporne pipe
komplet s protiprirobnicami in montažnim materialom
DN 100, PN 6
Zunanje temperaturno tipalo
kot npr. Danfoss tip ESMT ali enakovreden
Ročni regulacijski ventil
s prirobničnimi priključki, z indikacijo pretočne količine, komplet s protiprirobnicami in montažnim materialom.
V = 38,2 m3/h
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAF ali enakovredno
DN 100, PN 6
Manometer
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Termometer
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 100 °C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Izpustna pipa
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, vključno spojni in tesnilni material.
DN15
Varnostni ventil
za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom. PN 6 DN25/40. tlak odpiranja: 5 bar (n) kos 1
DN25/40
Zaprta membranska raztezna posoda
komplet z montažnim materialom, izdelana za sledeče parametre:
min. volumen posode: 80l max. Temperatura vode: 60°C predtlak polnjenja: 1,5 bar tlačna stopnja: PN 6
kot npr. proizvod Pneumatex - IMI-Hydronic tip MN80 ali enakovredno
Zaporni kroglični ventil s kapo
izdelan za PN 6 za toplo vodo do 100°C, vključno s kompletom montažnega, tesnilnega in drugega materiala. Kapa se plombira z ventilom v odprtem položaju.
DN25 PN6
Nepovratna loputa
komplet z montažnim materialom
DN 100, PN 6
Digitalni elektronski regulator
za vodenje temperature dovoda ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature, s funkcijo zveznega omejevanja temperature povratka na primarni strani. Digitalni elektronski regulator omogoča vodenje treh ogrevalnih krogov, s programsko uro, Mbus povezava na toplotni števec s funkcijo omejevanja moči in pretoka na primarju in možnost povezave na CNS
Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 V oz. 3 x 380 V.
kot npr. proizvod Danfoss ECL ali enakovreden.
Dobavljeno v kompletu kompaktne toplotne postaje za ogrevanje
Označevalni okvir z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev. Direktna montaža na cev dovoljena pri temperaturi medija do 100°C. Barva tablice določena na podlagi vrste medija. Toplotna postaja montirana na jeklenem okvirju.
Povezava toplotne postaje na primarni in sekundarni del instalacije.
Oplesk elementov postaje in razvodov po zahtevah distributerja. Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. Izdelava obratovalnih navodil ter sheme sistema. Transportni in manipulativni stroški
5.1 | 1. | 2 | Kompaktna toplotna postaja KTP2 - PRIPRAVA STV | kpl | 1 |  | 0
z naslednjimi podatki:
Toplotna moč: 30.000 W primar: 70/22°C, PN16, DN20 sekundar: 60/10°C, PN6, DN20 Sestavljena je iz naslednjih elementov:
PRIMAR PN 16:
Prehodni regulacijski ventil s pogonom
z varnostno funkcijo V=0,53 m3/h; PN16 DN15 kvs= 0,4 m3/h dp =176,0 kPa
Kot npr. Danfoss, tip VM 2 15/0,4 in pogon AMV 13 ali enakovreden.
Manometer, PN16
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 16 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Termometer, PN16
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 150 °C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Izpustna pipa, PN16
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, vključno spojni in tesnilni material.
DN15
Prenosnik toplote
Ploščati lotan lamelni izmenjevalec za hidravlično ločevanje tlačne stopnje, krog voda/voda sledečih karakteristik: Delovni režim: Primar Sekundar Medij voda voda Toplotna moč 30 kW Pretok 0,53 0,5 m3/h Vhodna temp. 70 10 ºC Izhodna temp. 22 60 ºC Padec tlaka(max.) 1,0 1,15 kPa V ceno vključiti toplotno izolacijo, vključno ves spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Toplotni števec
komplet s holandci in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, komplet z modulom za radijsko odčitavanje PN 16 DN 25 V = 0,53 m3/h Vnom = 0,6 m3/h Vmin = 0,006 m3/h dp = 3 kPa Mbus komunikacijska kartica
Kot npr. Allmess tip US-E II 0,6 z računsko enoto CF 800 ali enakovreden
Lovilec nesnage z magnetnim vložkom
PN 16 DN 20
Zaporne pipe
komplet z montažnim materialom
PN 16 DN 20
SEKUNDAR PN 6:
POPISANO V POPISU VODOVODA IN KANALIZACIJE
Digitalni elektronski regulator
za vodenje temperature sanitarne tople vode na konstantno vrednost 60°C, s programsko uro, Mbus povezava na toplotni števec s funkcijo omejevanja moči in pretoka na primarju in možnost povezave na CNS
Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 V oz. 3 x 380 V.
kot npr. proizvod Danfoss ECL ali enakovreden.
Dobavljeno v kompletu kompaktne toplotne postaje za ogrevanje
Označevalni okvir z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev. Direktna montaža na cev dovoljena pri temperaturi medija do 100°C. Barva tablice določena na podlagi vrste medija. Toplotna postaja montirana na jeklenem okvirju.
Povezava toplotne postaje na primarni in sekundarni del instalacije.
Oplesk elementov postaje in razvodov po zahtevah distributerja. Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela. Izdelava obratovalnih navodil ter sheme sistema. Transportni in manipulativni stroški
5.1 | 1. | 3 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko odplinjevanje. | kpl | 1 |  | 0
Za ogrevanje in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:,
Regulacijska enota : - regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus.
Vzdrževanje tlaka: - "Dynaflex" delovanje - elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje
Dopolnjevanje vode
Tehnične karakteristike: Maksimalen dovoljen tlak: PS 8 bar Električna napetost: 230V / 50Hz Nivo hrupa: SPL <55 dB(A) Električna moč: PA 1,1 kW
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip Transfero TV 6.1 E Connect ali enakovredno
5.1 | 1. | 4 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko | kpl | 1 |  | 0
Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • blazino odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu • podnožje za montažo • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
Tehnične karakteristike: Nominalen volumen: VN 300 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
kot npr. proizvod Pneumatex - IMI-Hydronic tip Transfero TU 300 ali enakovredno
5.1 | 1. | 5 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino | kpl | 1 |  | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • konzola za obešenje za montažo • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Tehnične karakteristike: Nominalen volumen: VN 50 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
kot npr. proizvod Pneumatex - IMI-Hydronic tip Statico SD 50.10 ali enakovredno
5.1 | 1. | 6 | Dopolnjevanje vode | kpl | 1 |  | 0
za ogrevanje, in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi;
• zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB
kot npr. proizvod Pneumatex - IMI-Hydronic tip Pleno P BA4 R, PS 10 bar ali enakovredno
5.1 | 1. | 7 | Razdelilnik/zbiralnik ogrevanje | kpl | 2 |  | 0
Razdelilnik oziroma zbiralnik grete vode z nogicam za delovni tlak PN 10, izdelan iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10220, nazivne velikosti DN 150 dolžine 1200 mm, na konceh zaprt z izbočenima cevnima pokrovoma in opremljen z naslednjimi priključki:
- 1 x DN 100 napajanje - 2 x DN 80 - 1 x DN 50 - priključek za manometer - priključek za izpust DN15 - pipe za polnjenje in praznjenje Vključno podporne noge, izolacija iz mineralne volne 100 mm in Alu zaščita, ter ves potrebni spojni, tesnilni in obešalni materijal, izpustna pipa in termometer.
5.1 | 1. | 8 | Obtočna črpalka ogrevne vode za klimate | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 25,2 m3/h, -tlačna višina 10 m -priključna napetost 3 x 380-400 V; Pel= 1,5 kW Cevni priključek DN50 PN 16, s prirobničnim priključkom, dobavljena s termično zaščito na črpalki.
Kot npr. Wilo-IP-E 40/120-1,5/2 ali enakovredno
5.1 | 1. | 9 | Obtočna črpalka ogrevne vode za konvektorje | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 3,4 m3/h, -tlačna višina 11 m -priključna napetost 1 x 220-240 V; Pel= 350 W Cevni priključek DN50 PN 16, s prirobničnim priključkom, dobavljena s termično zaščito na črpalki.
Kot npr. Wilo-Stratos 40/1-16 PN 6/10 ali enakovredno
5.1 | 1. | 10 | Obtočna črpalka za talno in stensko ogrevanje/hlajenje | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 13,9 m3/h, -tlačna višina 11 m -priključna napetost 3 x 380-400 V; Pel= 1,5 kW Cevni priključek DN50 PN 16, s prirobničnim priključkom, dobavljena s termično zaščito na črpalki.
Kot npr. Wilo-IP-E 40/120-1,5/2 ali enakovredno
5.1 | 1. | 11 | Tripotni mešalni regulacijski ventil - prirobnični | kpl | 1 |  | 0
Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobičnimi priključki, DN 50, PN 10 z elektromotornim zveznim pogonom DC 0-10V, AC 24V, s potenciometrom 1kΩ za določitev lege. Tehnične karakteristike ventila:
-karakteristika ventila po VDI/VDE 2173 kvs = 40 m3/h
-medij:čista, omehčana voda po VDI 2035
-pretočna količina medija preko ventila Vm=14 m3/h
-padec tlaka medija v ventilu dpvm < 10 kPa
-premagovanje tlačne razlike med vhodoma A in B dpA/B > 100 kPa
Ventil je opremljen s tesnili, protiprirobnicami PN 6, DN 50 in vijačnim materialom.
Kot npr. Danfoss VF3 50 s pogonom AME 85 ali enakovredno
Prehodni ventil - prirobnični
Prehodni ventil s prirobičnimi priključki, DN 80, PN 10 z elektromotornim ON/OFF pogonom, za zapiranje/odpiranje ogrevne veje talnega in stenskega ogrevanja
Kot npr. Belimo D680N s pogonom DR24A-5 + S2A ali enakovredno
5.1 | 1. | 12 | DN 80 | kpl | 2 |  | 0
Zaporna loputa - prirobnična
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja, 100% tesna, PN16, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
5.1 | 1. | 13 | DN 50 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 1. | 14 | DN 80 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 1. | 15 | DN 100 | kpl | 2 |  | 0
Protipovratna loputa - prirobnična
Protipovratna loputa z vzmetjo PN16, prirobnična, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 1. | 16 | DN 50, PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 1. | 17 | DN 80, PN16 | kpl | 2 |  | 0
Čistilni kos - prirobnični
Čistilni kos s prirobničnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 1. | 18 | DN 50, PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 1. | 19 | DN 80, PN16 | kpl | 2 |  | 0
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno potiprirobnice ter tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAF ali enakovredno
5.1 | 1. | 20 | DN50 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 1. | 21 | DN80 | kpl | 2 |  | 0
Pretočni ventil
Pretočni ventil s kontinuirano regulacijo dane vrednosti prepuščanja 10 – 60 kPa z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Postavka vključuje nastavitev pretoka in izdelavo zapisnika o nastavljenih parametrih.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip BPV ali enakovredno
5.1 | 1. | 22 | DN20 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 1. | 23 | DN32 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 1. | 24 | Manometer | kpl | 8 |  | 0
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
5.1 | 1. | 25 | Termometer | kpl | 10 |  | 0
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 120 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Izpustni krogelni ventil
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, vključno spojni in tesnilni material.
5.1 | 1. | 26 | DN15 | kpl | 10 |  | 0
5.1 | 1. | 27 | Odzračni lonci | kpl | 8 |  | 0
Odzračni lonci iz cevi Φ 159/150 mm, vključno spojna cev DN10 in krogelni ventil DN10, z avtomatskim odzračnim ventilom, vključno spojni, pritrdilni in tesnilni material.
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi - brezšivnih cevi, po EN 10216-1, material P235TR1 za ogrevne razvode (primar in sekundar), spajanje z varjenjem. Vključno s fazoni po EN 10253-2-material P235TR1 in varilnim materialom.
5.1 | 1. | 28 | DN100 (114,3 x 3,6mm) | m | 8 |  | 0
5.1 | 1. | 29 | DN80 (88,9 x 3,2mm) | m | 16 |  | 0
5.1 | 1. | 30 | DN50 (60,3 x 2,9mm) | m | 14 |  | 0
5.1 | 1. | 31 | DN32 (42,4 x 2,6mm) | m | 10 |  | 0
5.1 | 1. | 32 | DN20 (26,9 x 2,3mm) | m | 5 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje
Izoliranje cevi in cevne opreme z blazinami mineralne volne ustrezne debeline in iz negorljivega materiala vrste A po DIN 4102 oziroma po EN 13501-1 ter oplaščenje te z aluminijevo pločevino debeline 0,6 mm, spojeno s samovreznimi nerjavnimi vijaki; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 1. | 33 | DN100 (114,3 x 3,6mm)/100 mm | m | 8 |  | 0
5.1 | 1. | 34 | DN80 (88,9 x 3,2mm)/80 mm | m | 16 |  | 0
5.1 | 1. | 35 | DN50 (60,3 x 2,9mm)/50 mm | m | 14 |  | 0
5.1 | 1. | 36 | DN32 (42,4 x 2,6mm)/30 mm | m | 10 |  | 0
5.1 | 1. | 37 | DN20 (26,9 x 2,3mm)/20 mm | m | 5 |  | 0
|  |  | TOPLOTNA POSTAJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | Hladilni agregat in hladilna postaja
5.1 | 2. | 1 | Zračno hlajeni hladilni agregat | kpl | 1 |  | 0
Serijsko tovarniško izdelan hladilni agregat za pripravo hladne vode, kompaktne izvedbe z zračno hlajenimi kondenzatorji za zunanjo postavitev. Hladilni agregat mora biti prirejen za uporabo ekološkega hladiva R410A z visokom termičnim izkoristkom in spiralnih kompresorjev.
Hladilni agregat mora biti izdelan in testiran pri proizvajalcu ki ima pridobljene standarde kakovosti ISO9001 in ekološke standarde ISO 14001. Karakteristike naprave morejo biti potrjene s strani Eurovent-a. Naprava mora biti kompletno testirana pred odpremo iz tovarne.
Kompresorska enota:
Vgrajeni kompresorji so hermetični spiralni kompresorji z nizko stopnjo vibracij. Vsak kompresor je opremljen z: dvopolnim elektro motorjem hlajenim s hladilnim plinom in varovan z notranjimi termičnimi tipali, polnjen s sintetičnim poliestrskim oljem z nivojnim pokaznim steklom, elektičnim grelci oljnega zbiralnika, elektronskim varovanjem pred pregretjem, previsokim tlakom in zagonom s prehladnim oljem.
Nizek nivo vibracij in zvočnega tlaka se zagotavlja z: vgradnjo kompresorjev na ločeno platformo pritrjeno na nosilno ohišje agregata z protivibracijskimi podložkami, nosilci tlačne in sesalne cevi so pritrjeni na kompresorsko platformo tako da se vibracije ne morejo širiti na glavno nosilno konstrukcijo, zvočna zaščita kompresorskega dela z enostavno snemljivimi paneli pritrjenimi z vijaki s 90° hodom.
Vodni prenosnik toplote:
Vodni prenosnik toplote je ploščne izvedbe z direktno ekspanzijo hladiva. Vsak uparjalnik ima dva neodvisna hladilna kroga.
Uparjalnik mora biti testiran in potrjen v skaldu z Evropsko direktivo o tlačni opremi 97/23/EC. Maksimalen tlak na strani hladiva je lahko 2910 kPa in na vodni strani 1000 kPa. Uparjalnik mora biti testiran s suhim zrakom. Tlačni testi z oljem niso dovoljeni.
Uparjalnik je vgrajen na podpornih elementih kateri predstavljajo toplotno blokado napram ohišju agrgata in je izoliran v 19 mm polyuretansko peno. Protizamrzovalna zaščita z uporovnimi grelniki mora zagotavljati nemoteno mirovanje naprave do okoliške temperature –20°C.
Uparjalnik mora biti opremljen z ventilom za izpust in odzračevanje na vodni strani.
Zračni prenosnik toplote:
Tihi direktno gnani ventilatorji z 9 aerodinamičnimi lopaticami mehansko spojenimi tudi po zunanjem obodu zagotavljejo tiho delovanje in minimalne izgube pretoka. Rotorji ventilatorja so izdelani iz nekorozijskega materiala ter statično in dinamično balansirani.
Ventilatori so zaščiteni s kovinskim ohišjem barvanim z polyetilensko barvo in zaščiteni z meržo na zgornji strani.
Tri fazni EC zvezno krmiljeni elekromotorji so izdelani v izolacijskem razredu F in zaščite IP 55, z minimalnim izkoristkom 80%. Vsak ventilator ima lastno temično zaščito in izklopno stikalo.
Kondenzatorski registri so postavljeni v obliki črhe V z minimalnim kotom 50% za zagotavljanje optimalnega pretoka zraka. Kondenzatrski registri morajo biti izdelani iz MIKROKANALOV AL cevi ekspandiranih na aluminiaste lamele ter tlačno testiranih s suhim zrakom. To omogoča za 3,5x boljšo časno protikorozivno zaščito, manjši padec zračnega tlaka za 50%, visokotlačno čiščenje-vzdrževanje do 68 bar, ter manjšo količino hladiva v sitemu (manjši negativni vpliv na okolje).
Hladilni krog:
Vsak hladilni krog vsebuje: zaporni ventila na tlačni strani, zaporni ventil na tekočinski strani, elektronski ekspanzijski ventil, pokazna stekla, sušilno filrski del z možnostjo menjave vložka, tlačnimi in temperaturnimi stikali katere je možno menjavati brez prznjenja hladiva, eno visokotlačno stikalo z avtomatskim resetom na kompresor. Vse komponente hladilnega kroga so tovarniško sestavljene polnjene s hladivom in tlačno testirane daljše časovno obdobje.
Elektro priklopna omara:
Naprava je namenjena za priklop na elekto omrežje z napetostjo 400V, 3 faze, 50 Hz, brez ničelnega voda z eno samo priklopno točko.
Kontrolna napetost je 24V napajana preko tovarniško vgrajnega transformatorja.
Glavno izklopno stikalo z možnostjo zaklepanja v času popravil je tovarniško vgrajeno.
Nosilna konstrukcija:
Nosilna konstrukcija in paneli so izdelani iz pocinkane pločevine naknadno barvane z poliestrsko barvo sušeno v peči, v RAL 7035 barvnem odtenku. Odstranljivi paneli so pritrjeni s posebnimi vilaki z samo 90° kotom.
Krmilni del:
Hladilni agregat je opremljen z mikroprocersoskim regulatorjem kateri skrbi za uskladitev vseh delovnih in varnostnih parametrov v smislu optimiziranja energijskega izkoristka in minimaliziranja možnosti zaustavitve naprave zaradi napake v hladilnem krogu.
Regulator zagotavlja zahtevano izstopno in vstopno temperaturo vodo s pomočjo PID logike.
Zaščta pred pretiranim vklapljanjem in izklaplanjem kompresorjev ter spremljanje trenda izstopne temperture hladne vode zagotavlja varno in nemoteno delovanje z samo 2,5 l vode na vgrajeni kW hladilne moči.
Optimizacija tlaka kondenzacije z spremenljivim set-pointom glede na zunanjo temperaturo in hladilno obremenitev v smislu zmanjševanja rabe energije.
Dinamična regulacija pregretja pare s pomočjo elektronskega ekspanzijskega ventila povečuje moč uparjalnika in preprečuje vdor tekočine v kompresor.
Regulacija enojne ali dvojne obtočne črpalke z izenačevanjem delavnih ur in avtomatski preklop v primeru okvare.
Periodično vklapljanje obtočnih črpalk in ventilatorjev v fazi mirovanja naprave, zaradi podalševanja življenske dobe komponent.
Krmilni tablo vsbuje shemo hladilnega kroga s po dvema diodama na spremljani parameter katera prikazujeta stanje in morebitno napako. Na digitalnem displeju pa je možno videti ostale parameter kot so vstopna izstopna temperatura vode, temperatura okolice, sesalni in izstopni tlak kompresorja, ...
Regulator standarno omogoča nastavitve kot so časovni vklop in izklop, nastavitev delovanja ali izstopne temperature vode glede na tamperaturo okolice, master-slave delovanje dveh naprav s sledenjem maksimalnega izkoristka in izenačevanja delavnih ur.
S pomočjo dodatnih vhodni in izhodnih signalov je možno doseči vklop-iklop naprave, spreminjanje set pointa izstopne temperature, krmiljenje obtočne črpalke, prikaz delovanja in različnih stopenj alarma.
Naprave se v polni meri podrejajo Evropskim direktivam kot so strojna direktiva 98/37/EC, nizkonapetosna direktiva 73/23/EEC, elektromagnetna direktiva 89/336/EEC, varnost strojev in elekto opreme EN 60204-1, emisija elektromagnetnega valovanja EN 50081, prevodnost elektormagnetnega valovanja EN 50081-2 in elektromagnetna neoporečnost EN 50082-2.
Dodatna oprema:
- Blažilci tresljajev kompresorja
- termo kontaktna zaščita kompresorja
- Elektronski ekspanzijski ventil
- V-tip kondenzatorja, ki s svojo obliko in postavitvijo ščiti pred poškodbami toče
- Priklop na CNS – ModBUS RS 485
- Nočno-dnevno obratovanje (double set point)
- Izklopna stikala
- Stranski paneli (zaščita kondenzatorja)
- Kondenzator izdelan iz Al-Al, zaradi lažjega vzdrževanja, boljše učinkovitosti in manjše količine freona
- Gumi podloge
- Hidravlični sklop (FREKVENČNA obtočna črpalka, varnostni ventil, pretočno stikalo, ekspanzijska posoda)
- Mehki zagon kompresorjev
- Energijski modul ki omogoča podatke rabi energije
- Krmilnik z dotičnim zaslonom 5“
Tiha izvedba
Tehnične karakteristike certificirane po Eurovent-u EN14511-3 : 2013:
tip kompresorja: hermetični spiralni
št. hladilnih krogov: 2
št. Kompresorjev: min 4
kapaciteta hlajenja: 352 kW
temperaturni režim: 6/11°C; 30% glikola
temperature okolice: 35°C
MAKS priključna moč < 130 kW
eksterni razpoložljiv tlak FREKVENČNE črpalke: 167,8 kPa
Izkoristek po Euroventu ESEER ≥ 4,33
Izkoristek po Euroventu EER ≥2,85
maks. Obratovalni tok < 299 A
maks. Zagonski tok < 509 A
zvočna moč po ISO 9614-1 ≤ 89 dB(A)
teža med obratovanjem: 2476 kg
dimenzije stroja maks: 3640 x 2253 x 2297 mm
Opomba: pred naročilom opreme je potrebno predložiti ustrezne (veljavne) certifikate- listine, ponujenega proizvajalca: Eurovent, ISO 9001 in ISO 14001.
kot npr. CARRIER, tip 30RBP-0360 ali enakovredno
5.1 | 2. | 2 | Prenosnik toplote | kpl | 1 |  | 0
Ploščati lotan lamelni izmenjevalec za hidravlično ločevanje tlačne stopnje, krog voda/voda sledečih karakteristik: Delovni režim: Primar Sekundar Medij voda/glikol(70/30%) voda Toplotna moč 346 kW Pretok 51,8 51,8 m3/h Vhodna temp. 6 12 ºC Izhodna temp. 11 7 ºC Padec tlaka(max.) 40 40 kPa V ceno vključiti toplotno izolacijo, vključno ves spojni, tesnilni in pritrdilni material.
5.1 | 2. | 3 | Zaprta membranska raztezna posoda | kpl | 1 |  | 0
komplet z montažnim materialom, izdelana za sledeče parametre:
min. volumen posode: 80l max. Temperatura vode: 40°C predtlak polnjenja: 0,3 bar tlačna stopnja: PN 6
kot npr. proizvod Pneumatex - IMI-Hydronic tip MN80 ali enakovredno
Varnostni ventil
za hladilni sistem z mešanico glikol/voda po DIN 4751/2 (1993), za odvod raztezne mešanice, komplet z montažnim materialom. PN 6 DN25/40. tlak odpiranja: 2,5 bar (n)
5.1 | 2. | 4 | DN25/40 | kpl | 1 |  | 0
Zaporni kroglični ventil s kapo
izdelan za PN 16 za hladno vodo do 120°C, vključno s kompletom montažnega, tesnilnega in drugega materiala. Kapa se plombira z ventilom v odprtem položaju.
5.1 | 2. | 5 | DN25 PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 6 | Razdelilnik/zbiralnik hlajenje | kpl | 2 |  | 0
Razdelilnik oziroma zbiralnik hlajene vode z nogicam za delovni tlak PN 10, izdelan iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10220, nazivne velikosti DN 200 dolžine 1200 mm, na konceh zaprt z izbočenima cevnima pokrovoma in opremljen z naslednjimi priključki:
- 1 x DN 125 napajanje - 1 x DN 100 - 1 x DN 80 - 1 x DN 65 - 1 x DN 50 rezerva - priključek za manometer - priključek za izpust DN15 - pipe za polnjenje in praznjenje Vključno podporne noge, toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare debeline 38 mm in Alu zaščita, ter ves potrebni spojni, tesnilni in obešalni materijal, izpustna pipa in termometer.
5.1 | 2. | 7 | Obtočna črpalka hladne vode za klimate | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 51,8 m3/h, -tlačna višina 10 m -priključna napetost 3 x 380-400 V; Pel= 2,2 kW Cevni priključek DN80 PN 16, s prirobničnim priključkom, dobavljena s termično zaščito na črpalki.
Kot npr. Wilo-IP-E 80/115-2,2/2 R1 PN10 ali enakovredno
5.1 | 2. | 8 | Obtočna črpalka hladne vode za konvektorje | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 8,8 m3/h, -tlačna višina 10 m -priključna napetost 3 x 380-400 V; Pel= 0,5 kW Cevni priključek DN40 PN 16, s prirobničnim priključkom, dobavljena s termično zaščito na črpalki.
Kot npr. Wilo-TOP-S 40/10 PN10 ali enakovredno
Prehodni ventil - prirobnični
Prehodni ventil s prirobičnimi priključki, DN 80, PN 10 z elektromotornim ON/OFF pogonom, za zapiranje/odpiranje hladilne veje talnega in stenskega hlajenja
Kot npr. Belimo D680N s pogonom DR24A-5 + S2A ali enakovredno
5.1 | 2. | 9 | DN 80 | kpl | 2 |  | 0
Zaporna loputa - prirobnična
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja, 100% tesna, PN16, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
5.1 | 2. | 10 | DN 50 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 2. | 11 | DN 65 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 2. | 12 | DN 100 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 2. | 13 | DN 125 | kpl | 5 |  | 0
Protipovratna loputa - prirobnična
Protipovratna loputa z vzmetjo PN16, prirobnična, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 2. | 14 | DN 65, PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 15 | DN 100, PN16 | kpl | 1 |  | 0
Čistilni kos - prirobnični
Čistilni kos s prirobničnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 2. | 16 | DN 65, PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 17 | DN 100, PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 18 | DN 125, PN16 | kpl | 1 |  | 0
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno potiprirobnice ter tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAF ali enakovredno
5.1 | 2. | 19 | DN65 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 20 | DN100 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 21 | DN 125 | kpl | 1 |  | 0
Pretočni ventil
Pretočni ventil s kontinuirano regulacijo dane vrednosti prepuščanja 10 – 60 kPa z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Postavka vključuje nastavitev pretoka in izdelavo zapisnika o nastavljenih parametrih.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip BPV ali enakovredno
5.1 | 2. | 22 | DN20 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 2. | 23 | DN32 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 2. | 24 | Manometer, PN16 | kpl | 4 |  | 0
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
5.1 | 2. | 25 | Termometer, PN16 | kpl | 6 |  | 0
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 120 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Izpustni krogelni ventil, PN16
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, vključno spojni in tesnilni material.
5.1 | 2. | 26 | DN15 | kpl | 10 |  | 0
5.1 | 2. | 27 | DN20 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 2. | 28 | Odzračni lonci | kpl | 8 |  | 0
Odzračni lonci iz cevi Φ 159/150 mm, vključno spojna cev DN10 in krogelni ventil DN10, z avtomatskim odzračnim ventilom, vključno spojni, pritrdilni in tesnilni material.
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi - brezšivnih cevi, po EN 10216-1, material P235TR1 za ogrevne razvode (primar in sekundar), spajanje z varjenjem. Vključno s fazoni po EN 10253-2-material P235TR1 in varilnim materialom.
5.1 | 2. | 29 | DN125 (139,7x4mm) | m | 36 |  | 0
5.1 | 2. | 30 | DN100 (114,3 x 3,6mm) | m | 6 |  | 0
5.1 | 2. | 31 | DN80 (88,9 x 3,2mm) | m | 16 |  | 0
5.1 | 2. | 32 | DN65 (76,1 x 2,9mm) | m | 8 |  | 0
5.1 | 2. | 33 | DN50 (60,3 x 2,9mm) | m | 4 |  | 0
5.1 | 2. | 34 | DN20 (26,9 x 2,3mm) | m | 10 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda - hlajenje
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo hladilnega cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 2. | 35 | DN125 (139,7x4mm)/38 mm | m | 36 |  | 0
5.1 | 2. | 36 | DN100 (114,3 x 3,6mm)/38 mm | m | 6 |  | 0
5.1 | 2. | 37 | DN80 (88,9 x 3,2mm)/38 mm | m | 16 |  | 0
5.1 | 2. | 38 | DN65 (76,1 x 2,9mm)/25 mm | m | 8 |  | 0
5.1 | 2. | 39 | DN50 (60,3 x 2,9mm)/25 mm | m | 4 |  | 0
5.1 | 2. | 40 | DN20 (26,9 x 2,3mm)/19 mm | m | 10 |  | 0
5.1 | 2. | 41 | Etilen-glikol | l | 1500 |  | 0
Nabava čistega etilen-glikola z dodatki proti korozivnosti in penjenju, prirejen za uporabo v HVAC sistemih in izdelava mešanice etilen-glikol/voda v razmerju 30/70% ter polnjenje s prenosno črpalko. Količina čistega EG vrste HVAC
Ravna predizolirana cev - v popisu faze H
Za transport hladilne vode 5°C, izolacija serije 0, izdelana po CEN/TC107/EN 253, z žico za detekcijo vlage, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom.
5.1 | 2. | 42 | DN125 | m | 1 |  | 0
Predizolirani loki 90° - v popisu faze H
Enakokrake izvedbe za transport hladilne vode 5°C, izdelani po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose, z žico za detekcijo vlage, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom. Material enak kot za ravne predizolirane cevi.
5.1 | 2. | 43 | DN125 | kos | 1 |  | 0
Spojka za predizolirano cev - v popisu faze H
Za zalivanje s poliuretansko peno, iz križno zamreženega polietilena
5.1 | 2. | 44 | DN125 | kos | 1 |  | 0
Začasni zaključek - v popisu faze H
predizoliranega cevovoda, po SIST EN 489
5.1 | 2. | 45 | DN125 | kos | 1 |  | 0
Zidno tesnilo - v popisu faze H
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
5.1 | 2. | 46 | DN125/250/400 | kos | 1 |  | 0
|  |  | HLADILNI AGREGAT IN HLADILNA POSTAJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | Talno in stensko ogrevanje/hlajenje
Plastične cevi za talno ogrevanje in hlajenje
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje s Q&E fitingi in vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
Kot npr. Uponor cev Comfort Pipe PLUS ali enakovredno
5.1 | 3. | 1 | PE-Xa vel. 20x2,0 | m | 6960 |  | 0
5.1 | 3. | 2 | Modularni plastični razdelilec za talno ogrevanje in hlajenje:
- material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni - segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank, z možnostjo kombiniranja do maksimalno 12 zank - obvezna uporaba seta za razdelilec - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-4 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - nastavitveni obroč za balansiranje brez orodja - predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z zunanjim navojem M30x1,5: - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4"" eurokonus - razmak med priključki: 50 mm - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm - maksimalni tlak: 6 bar - maksimalna temperatura: 60 °C
Kot npr. razdelilec Uponor Vario PLUS ali enakovredno
Število zank:
5.1 | 3. | 3 | 3 odcepi - razdelilec s topmetrom FM 3X 3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 3. | 4 | 4 odcepi - razdelilec s topmetrom FM 4X 3/4 Euro | kpl | 4 |  | 0
5.1 | 3. | 5 | 6 odcepov- razdelilec s topmetrom FM 6X 3/4 Euro | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 3. | 6 | 8 odcepov- razdelilec z 2x topmetrom FM 4X 3/4 Euro | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 3. | 7 | Set za razdelilec: | kpl | 11 |  | 0
Vsebuje držala razdelilca, ploščato tesnjena vijačna priključna elementa s holendersko matico, termometer in zaključna elementa razdelilca s polnilno-izpustno pipo, odzračevalnikom in "by-pass"-om.
Kot npr. Uponor Vario Plus ali enakovredno
5.1 | 3 | 8 | Kotni priključek za priključitev dovodnih/povratnih cevi 122/42: | kpl | 11 |  | 0
"Za priključitev dovodnih/povratnih cevi na razdelilec od spodaj. Izdelana iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni. Maksimalna obratovalna temperatura: 60°C Maksimalni obratovalni tlak: 6 barov."
Kot npr. Uponor Vario Plus ali enakovredno
5.1 | 3 | 9 | Vijačna spojka, notr. navoj 20x1,9/2,0-G3/4"Euro: | kos | 114 |  | 0
"Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev PE-Xa cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Material: medenina"
Podometne omarice:
Za pritrditev razdelilcev, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): 555-950mm Vgradna globina omarice: 120-180mm Vgradna višina omarice: 820-910mm
5.1 | 3. | 10 | Podometna omarica PT 565x123mm | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 3. | 11 | Podometna omarica PT 715x123mm | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 3. | 12 | Podometna omarica PT 790x123mm | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 3. | 13 | Žične spone 150x1,25 mm: | kpl | 56 |  | 0
Za pritrjevanje cevi na jeklene mreže. Izdelana iz jekla. V paketu je 250 kosov
5.1 | 3 | 14 | Multi PE folija 0,2 mm 60x1,25m: | m2 | 1375 |  | 0
Namenjena za polaganje na položeno toplotno/zvočno izolacijo. Preprečuje prodor estriha v izolacijski sloj.
5.1 | 3 | 15 | Lepilni trak v dolžini 15 m | kos | 19 |  | 0
5.1 | 3 | 16 | Držalo loka, plastično 20: | kos | 114 |  | 0
Izdelano iz proti udarcem odporni plastiki. Služi kot opora/držalo cevem pri 90° lokih v predelu razdelilca.
5.1 | 3 | 17 | Dodatek za estrih VD 450 20L: | l | 304 |  | 0
Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno
Kot npr. Uponor Multi dodatek ali enakovredno
5.1 | 3 | 18 | Obložna folija PE 50m 150x10 mm: | m | 340 |  | 0
Za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi deli (stena, ...), za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264; z večkratno perforacijo za lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki o
Kot npr. Uponor Multi ali enakovredno
Regulator tlačne razlike
Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Skupaj s priključnim materialom. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Montaža v omarici talnega ogrevanja/hlajenja.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAP+STAD ali enakovredno
5.1 | 3. | 19 | DN 32 (20 - 80 kPa) - talno | kpl | 6 |  | 0
5.1 | 3. | 20 | DN 25 (10 – 60 kPa) - talno | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 3. | 21 | DN 20 (10 – 60 kPa) - stensko | kpl | 4 |  | 0
Regulacijski ventil za talno in stensko ogrevanje/hlajenje
Regulacijski ventil, prehodni, navojni, prigrajen ON/OFF elektromotorni pogon, napajalna napetost 230V, s povratnim signalom dveh končih leg, montaža v omarico talnega ogrevanja/hlajenja.
5.1 | 3 | 22 | DN 32 Kot npr. Belimo R2032-16 s pogonom LR230A+S2A ali enakovredno | kpl | 6 |  | 0
5.1 | 3. | 23 | DN 25 Kot npr. Belimo R2025-6 s pogonom LR230A+S2A ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 3. | 24 | DN 20 Kot npr. Belimo R2020-4 s pogonom LR230A+S2A ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
5.1 | 3 | 25 | Toplotni števec - za prostor Jazz Klub | kpl | 1 |  | 0
komplet s holandci in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, komplet z modulom za radijsko odčitavanje PN 16 DN 25 V = 1,9 m3/h Vnom = 2,5 m3/h Vmin = 0,025 m3/h dp = 11 kPa Mbus komunikacisjka akrtica
Kot npr. Allmess tip US-E II 2,5 z računsko enoto CF 800 ali enakovreden
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi - brezšivnih cevi, po EN 10216-1, material P235TR1 za ogrevne razvode (primar in sekundar), spajanje z varjenjem. Vključno s fazoni po EN 10253-2-material P235TR1 in varilnim materialom.
5.1 | 3 | 26 | DN80 (88,9 x 3,2mm) | m | 32 |  | 0
5.1 | 3. | 27 | DN65 (76,1 x 2,9mm) | m | 30 |  | 0
5.1 | 3. | 28 | DN50 (60,3 x 2,9mm) | m | 24 |  | 0
5.1 | 3. | 29 | DN40 (48,3 x 2,6mm) | m | 164 |  | 0
5.1 | 3. | 30 | DN32 (42,4 x 2,6mm) | m | 76 |  | 0
5.1 | 3. | 31 | DN25 (33,7 x 2,6mm) | m | 28 |  | 0
5.1 | 3. | 32 | DN20 (26,9 x 2,3mm) | m | 6 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 3 | 33 | DN80 (88,9 x 3,2mm)/19 mm | m | 32 |  | 0
5.1 | 3. | 34 | DN65 (76,1 x 2,9mm)/19 mm | m | 30 |  | 0
5.1 | 3. | 35 | DN50 (60,3 x 2,9mm)/19 mm | m | 24 |  | 0
5.1 | 3. | 36 | DN40 (48,3 x 2,6mm)/13 mm | m | 164 |  | 0
5.1 | 3. | 37 | DN32 (42,4 x 2,6mm)/13 mm | m | 76 |  | 0
5.1 | 3. | 38 | DN25 (33,7 x 2,6mm)/13 mm | m | 28 |  | 0
5.1 | 3. | 39 | DN20 (26,9 x 2,3mm)/9 mm | m | 6 |  | 0
OPOMBA:
PE-Xa cevi za stensko ogrevanj/hlajenje, ki se vgradijo skupaj s pritrdilno mrežo na steno, so v popisu strojnih inštalacija za stensko ogrevanje/hlajenje za gradbeno (izvedbeno) fazo G.
|  |  | TALNO IN STENSKO OGREVANJE/HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | Konvektorsko ogrevanje/hlajenje
5.1 | 4 | 1 | Notranja in zunanja "split" enota | kpl | 2 |  | 0
Notranja inverter stenska enota "split" sistema hladilne moči Qh=3,6kW, grelna moč Qg=3,6kW, Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 41 dB(A); vključno z žičnim daljinskim upravljalcem, bakrenimi cevnimi povezavami dolžine do 30m- vsaka cev, izoliranimi s parozaporno izolacijo debeline 13 mm, AF Armaflex, električnimi povezavami, hladilni medij R410A, ogrevanje od -15oC, hlajenje do -15oC, montažnim materialom in konzolo.
Kot npr. Mitsubishi PKA-RP35GAL ali enakovredno
Zunanja enota "split" sistema hladilne moči Qh=3,6 kW, Pel= 1,03 Kw; EER=3,5; Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm (skupna dolžina 60m)
Kot npr. Mitsubishi PUHZ-RP35VJA2L ali enakovredno
5.1 | 4 | 2 | "Polnjenje sistema s hladivon R410A. Polnjenje vključuje predhodno čiščenje sistema ter preizkus tesnosti napolnjenega cevnega razvoda. količina cca. 2,4 kg Električna povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom NYM-J 3x2,5 mm2 (ca. 60m) Električna (regulacija) povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom NYM-J 4x1,5 mm2 (ca. 60m) Trikratno vakuumiranje sistema s črpalko za hladivo za absolutni tlak < 100 Pa ter izsuševanje s hladivom pri tlaku 1 bar. Tlačni preizkus tesnosti, zagon, poskusno delovanje. | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 4 | 3 | Ventilatorski visokotlačni kanalski stropni konvektor | kpl | 4 |  | 0
S prisilno konvekcijo z radialnim ventilatorjem, za štiricevni sistem obratovanja, z naslednjimi karakteristikami in opremo:
konvektor za vidno ležečo vgradnjo na strop (kanalski, brez maske), vključno z naslednjo opremo:
2-potni ventil z 230V motornim pogonom na dovodu kos 2
priključni fleksibilni cevovod za konvektorje, dimenzije fi 22 mm, dolžine 300 mm, vključno toplotna izolacija, kos 4
snemljivim filtrom razred filtracije EU 3
- podatki o toplotnih in hladilnih močeh pri 7/14oC in 45/35oC
Qh=3,0-6,0 kW, Qg=1,4-4,0 kW
priključna električna moč: 200 W, 1~ 230V/50Hz
Kot npr. CARRIER tip 42NH739 ali enakovredno
5.1 | 4 | 4 | Ventilatorski visokotlačni kanalski stropni konvektor | kpl | 5 |  | 0
S prisilno konvekcijo z radialnim ventilatorjem, za štiricevni sistem obratovanja, z naslednjimi karakteristikami in opremo:
konvektor za vidno ležečo vgradnjo na strop (kanalski, brez maske), vključno z naslednjo opremo:
2-potni ventil z 230V motornim pogonom na dovodu kos 2
priključni fleksibilni cevovod za konvektorje, dimenzije fi 22 mm, dolžine 300 mm, vključno toplotna izolacija, kos 4
snemljivim filtrom razred filtracije EU 3
- podatki o toplotnih in hladilnih močeh pri 7/14oC in 45/35oC
Qh=8,0-10,5 kW, Qg=2,0-4,0 kW
priključna električna moč: 200 W, 1~ 230V/50Hz
Kot npr. CARRIER tip 42NH749 ali enakovredno
5.1 | 4 | 5 | Ventilatorski kasetni stropni konvektor | kpl | 3 |  | 0
S prisilno konvekcijo s statično in dinamično balansiranim ventilatorjem z EC motorjem za regulacijo 0-10V, za štiricevni sistem obratovanja, z naslednjimi karakteristikami in opremo:
konvektor za vidno vgradnjo na strop z masko, vključno z naslednjo opremo:
2-potni ventil z 230V motornim pogonom na dovodu kos 2
priključni fleksibilni cevovod za konvektorje, dimenzije fi 22 mm, dolžine 300 mm, vključno toplotna izolacija, kos 4
snemljivim filtrom razred filtracije G1
Podatki o toplotnih in hladilnih močeh pri 7/14oC in 45/35oC
Qh=1,6-3,47 kW, Qg=0,8-2,3 kW
priključna električna moč: 34 W, 1~ 230V/50Hz
Kot npr. CARRIER tip 42GW609 ali enakovredno
5.1 | 4 | 6 | Ventilatorski konvektor talne izvedbe | kpl | 4 |  | 0
S pohodno rešetko, za štiricevni sistem hlajenja in ogrevanja, skupaj s:
– snemljivim filtrom
– lovilnikom kondenzata
– s podaljšano in izolirano kondenčno posodo.
– toplotnim izmenjevalnikom,
– statično in dinamično balansiranim ventilatorjem z EC motorjem za regulacijo 0-10V
– odzračevalno pipico, čepom
– montažnim materialom, višinsko nastavljivimi nogicami
– temperatura v prostoru pozimi 20ºC ; poleti 26ºC ; 50% r.v.
– temperatura hladilne vode 7/15ºC in ogrevne vode 45/35ºC
– 2-potni ventil z 24V Z-TS24 kos 2
– usmernik 230V AC/24V DC
Priključek za dovod svežega zraka.
Črpalka za kondenz
Velikost konvektorja je izbrana glede na srednjo hitrost ventilatorja.
Qh=1294W
Qg=1374W
U= 24 V
Kot npr. ISAN, tip FCC4A vel 2000 ali enakovredno
5.1 | 4 | 7 | Ventilatorski konvektor talne izvedbe | kpl | 4 |  | 0
S pohodno rešetko, za štiricevni sistem hlajenja in ogrevanja, skupaj s:
– snemljivim filtrom
– lovilnikom kondenzata
– s podaljšano in izolirano kondenčno posodo.
– toplotnim izmenjevalnikom,
– statično in dinamično balansiranim ventilatorjem z EC motorjem za regulacijo 0-10V
– odzračevalno pipico, čepom
– montažnim materialom, višinsko nastavljivimi nogicami
– temperatura v prostoru pozimi 20ºC ; poleti 26ºC ; 50% r.v.
– temperatura hladilne vode 7/15ºC in ogrevne vode 45/35ºC
– 2-potni ventil z 24V Z-TS24 kos 2
– usmernik 230V AC/24V DC
Priključek za dovod svežega zraka.
Črpalka za kondenz
Velikost konvektorja je izbrana glede na srednjo hitrost ventilatorja.
Qh=1616W
Qg=1717W
U=24 V
Kot npr. ISAN, tip FCC4A vel 2400 ali enakovredno
5.1 | 4 | 8 | Jekleni ploščati radiator | kpl | 2 |  | 0
"Jekleni ploščati radiator, spodnji sredinski priključek, z integriranim termostatskim ventilom. Radiator tovarniško opremljen s termostatskim ventilom z možnostjo nastavitve kv vrednosti, z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 45°C - barva: RAL 9016
Kot npr. V&N, tip T6 21VM-S/900-520 ali enakovredno
5.1 | 4 | 9 | Spodnji priključek za radiatorje z vgrajejnim ventilom (H-kos). Priključki 3/4"NN-3/4"ZN, razmak priključkov 50 mm, kotne izvedbe.
|  |  | Kot npr. Danfoss, tip RLV-KS ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 4 | 10 | Radiatorska termostatska glava | kpl | 2 |  | 0
"Radiatorska termostatska glava z zaskočnim priključkom, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enako tip: RA 2940 + varovalka proti kraji"
Kot npr. Danfoss, tip RA 2940 + varovalka proti kraji ali enakovredno
Regulator tlačne razlike
Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Skupaj s priključnim materialom. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Montaža v omarici talnega ogrevanja/hlajenja.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAP+STAD ali enakovredno
5.1 | 4 | 11 | DN 50 (20 - 80 kPa) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 4 | 12 | DN 32 (20 - 80 kPa) | kpl | 3 |  | 0
Dovodni stropni difuzor
Vrtinčni stropni difuzor z nastavljivimi usmerniki zraka. Omogoča reguliranje pretoka zraka za potrebe v prostoru. Površina pobarvana z barvo RAL po izbiri arhitekta. Usmerniki so narejeni iz plastike. V sredini difuzorja so predhodno narejene luknje za pritrditev z vijaki. Priključne komore izolirati s parozaporno izolacijo debeline vsaj 9mm.
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: VVKR-A-R + PB-VVK-R ali enakovredno
5.1 | 4 | 13 | VVKR-A-R-800-72-B + PB-VVK-R-800-S-H-D1-J (DO-5) | kpl | 4 |  | 0
Avtomatski odzračevalni lončki
Avtomatski odzračevalni lonček iz medenine z navojnim priključkom, skupaj plovcem z izpustnim ventilom z zapiralom na samem plovcu, ki je izdelan iz nerjavne ločevine ter z dvigom zaščiten pred nečistočami v mediju, primeren za delovno temperaturo do 90 °C.
5.1 | 4 | 13 | DN 15 | kos | 8 |  | 0
Bakrene cevi
Bakrene cevi iz celega po EN 1057, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi po EN 1254 in spajkalnim materialom, vključno z dodatkom za odrez in s pocinkanim obešalnim materialom sistemskega proizvajalca, nazivne velikosti
5.1 | 4 | 14 | Φ18x1 | m | 92 |  | 0
5.1 | 4 | 15 | Φ22x1 | m | 172 |  | 0
5.1 | 4 | 16 | Φ28x1,2 | m | 310 |  | 0
5.1 | 4 | 17 | Φ35x1,5 | m | 280 |  | 0
5.1 | 4 | 18 | Φ42x1,5 | m | 60 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 4 | 19 | Φ18x1/13 mm | m | 92 |  | 0
5.1 | 4 | 20 | Φ22x1/ 19 mm | m | 172 |  | 0
5.1 | 4 | 21 | Φ28x1,2/ 19 mm | m | 310 |  | 0
5.1 | 4 | 22 | Φ35x1,5/ 19 mm | m | 280 |  | 0
5.1 | 4 | 23 | Φ42x1,5/ 19 mm | m | 60 |  | 0
|  |  | KONVEKTORSKO OGREVANJE/HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | Ogrevanje/hlajenje s cevnimi povezavami - klimati
5.1 | 5. | 1 | Obtočna črpalka ogrevne vode za AHU1 | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 6,1 m3/h, -tlačna višina 3 m -priključna napetost 1 x 220-240 V; Pel= 110 W Cevni priključek DN40,
Kot npr. Wilo-Stratos 40/1-8 PN10 ali enakovredno
5.1 | 5. | 2 | Obtočna črpalka ogrevne vode za AHU2 | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 8,6 m3/h, -tlačna višina 4 m -priključna napetost 1 x 220-240 V; Pel= 150 W Cevni priključek DN40,
Kot npr. Wilo-Stratos 40/1-8 PN10 ali enakovredno
5.1 | 5. | 3 | Obtočna črpalka ogrevne vode za AHU3 | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 5,2 m3/h, -tlačna višina 3 m -priključna napetost 1 x 220-240 V; Pel= 80 W Cevni priključek DN40,
Kot npr. Wilo-Stratos 40/1-8 PN10 ali enakovredno
5.1 | 5. | 4 | Obtočna črpalka ogrevne vode za AHU4 | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 1,7 m3/h, -tlačna višina 3 m -priključna napetost 1 x 220-240 V; Pel= 60 W Cevni priključek DN25,
Kot npr. Wilo-Stratos 25/1-6 PN10 ali enakovredno
5.1 | 5. | 5 | Obtočna črpalka ogrevne vode za AHU5 | kpl | 1 |  | 0
s prigrajeno frekvenčno regulacijo z vzdrževanjem diferenčnega tlaka -pretok 3,5 m3/h, -tlačna višina 6 m -priključna napetost 1 x 220-240 V; Pel= 160 W Cevni priključek DN40,
Kot npr. Wilo-Stratos 40/1-8 PN10 ali enakovredno
Zaporna loputa - prirobnična
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja, 100% tesna, PN16, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 6 | DN 50 | kpl | 9 |  | 0
5.1 | 5. | 7 | DN 65 | kpl | 6 |  | 0
5.1 | 5. | 8 | DN 100 | kpl | 3 |  | 0
Zaporni krogelni venti - navojni
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 9 | DN 40 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 5. | 10 | DN 32 | kpl | 6 |  | 0
Protipovratna loputa - prirobnična
Protipovratna loputa z vzmetjo PN6, prirobnična, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 11 | DN 50 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 5. | 12 | DN 65 | kpl | 1 |  | 0
Protipovratna loputa - navojna
Protipovratna loputa z vzmetjo PN6, navojna, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 13 | DN 32 | kpl | 2 |  | 0
Čistilni kos - prirobnični
Čistilni kos s prirobničnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 14 | DN 50 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 5. | 15 | DN 65 | kpl | 2 |  | 0
Čistilni kos - navojni
Čistilni kos, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v pokrovu in ohišju, pritrdilni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 16 | DN 40 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 5. | 17 | DN 32 | kpl | 2 |  | 0
Regulator tlačne razlike - prirobnični
Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Skupaj s priključnim materialom. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Montaža v omarici talnega ogrevanja/hlajenja.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAF+STAD ali enakovredno
5.1 | 5. | 18 | DN 100 (20 - 80 kPa) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 5. | 19 | DN 65 (20 - 80 kPa) | kpl | 1 |  | 0
Regulator tlačne razlike - navojni
Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Skupaj s priključnim materialom. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Montaža v omarici talnega ogrevanja/hlajenja.
kot npr. proizvod IMI-Hydronic tip STAP+STAD ali enakovredno
5.1 | 5. | 20 | DN 50 (20 - 80 kPa) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 5. | 21 | DN 40 (20 - 80 kPa) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 5. | 22 | Manometer | kpl | 16 |  | 0
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
5.1 | 5. | 23 | Termometer | kpl | 16 |  | 0
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje meritve temp. 0 do 100 °C, vključno tesnilni in pritrdilni material.
Izpustna pipa
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, vključno spojni in tesnilni material.
5.1 | 5. | 24 | DN15 | kpl | 8 |  | 0
Avtomatski odzračevalni lončki
Avtomatski odzračevalni lonček iz medenine z navojnim priključkom, skupaj plovcem z izpustnim ventilom z zapiralom na samem plovcu, ki je izdelan iz nerjavne ločevine ter z dvigom zaščiten pred nečistočami v mediju, primeren za delovno temperaturo do 90 °C.
5.1 | 5. | 25 | DN 15 | kos | 16 |  | 0
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi
Cevovodi iz črnih jeklenih cevi - brezšivnih cevi, po EN 10216-1, material P235TR1 za ogrevne razvode (primar in sekundar), spajanje z varjenjem. Vključno s fazoni po EN 10253-2-material P235TR1 in varilnim materialom.
5.1 | 5. | 26 | DN100 (114,3 x 3,6mm) | m | 176 |  | 0
5.1 | 5. | 27 | DN80 (88,9 x 3,2mm) | m | 36 |  | 0
5.1 | 5. | 28 | DN65 (76,1 x 2,9mm) | m | 255 |  | 0
5.1 | 5. | 29 | DN50 (60,3 x 2,9mm) | m | 182 |  | 0
Bakrene cevi
Bakrene cevi iz celega po EN 1057, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi po EN 1254 in spajkalnim materialom, vključno z dodatkom za odrez in s pocinkanim obešalnim materialom sistemskega proizvajalca, nazivne velikosti
5.1 | 5. | 30 | Φ35x1,5 | m | 24 |  | 0
5.1 | 5. | 31 | Φ42x1,5 | m | 12 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda - hlajenje
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo hladilnega cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 5. | 32 | DN100 (114,3 x 3,6mm)/38 mm | m | 176 |  | 0
5.1 | 5. | 33 | DN65 (76,1 x 2,9mm)/25 mm | m | 115 |  | 0
5.1 | 5. | 34 | DN50 (60,3 x 2,9mm)/25 mm | m | 12 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje
Izoliranje cevi in cevne opreme z blazinami mineralne volne ustrezne debeline in iz negorljivega materiala vrste A po DIN 4102 oziroma po EN 13501-1 ter oplaščenje te z aluminijevo pločevino debeline 0,6 mm, spojeno s samovreznimi nerjavnimi vijaki; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 5. | 35 | DN80 (88,9 x 3,2mm)/80 mm | m | 36 |  | 0
5.1 | 5. | 36 | DN65 (76,1 x 2,9mm)/60 mm | m | 140 |  | 0
5.1 | 5. | 37 | DN50 (60,3 x 2,9mm)/50 mm | m | 170 |  | 0
Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo; Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
5.1 | 5. | 38 | Φ35x1,5/ 19 mm | m | 24 |  | 0
5.1 | 5. | 39 | Φ42x1,5/ 19 mm | m | 112 |  | 0
5.1 | 5. | 40 | Toplotni števec - ogrevanje AHU4 Jazz Klub | kpl | 1 |  | 0
komplet s holandci in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, komplet z modulom za radijsko odčitavanje PN 16 DN 25 V = 1,7 m3/h Vnom = 2,5 m3/h Vmin = 0,025 m3/h dp = 9 kPa
Kot npr. Allmess tip US-E II 2,5 z računsko enoto CF 800 ali enakovreden
5.1 | 5. | 41 | Toplotni števec - hlajenje AHU4 Jazz Klub | kpl | 1 |  | 0
komplet s holandci in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, komplet z modulom za radijsko odčitavanje PN 16 DN 40 V = 6,1 m3/h Vnom = 6,0 m3/h Vmin = 0,060 m3/h dp = 18 kPa Mbus komunikacijska kartica
Kot npr. Allmess tip US-E II 6,0 z računsko enoto CF 800 ali enakovreden
|  |  | OGREVANJE/HLAJENJE S CEVNIMI POVEZAVAMI - KLIMATI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6. |  | Skupne postavke ogrevanje/hlajenje
Požarno tesnenje prehodov cevnih inštalacij
Obojestranska požarna zapora prehodov gorljivih cevnih inštalacij izoliranih z gorljivo izolacijo deb. do 30mm (B ali C po SIST EN 13501-1) skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90 (npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr) Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
5.1 | 6. | 1 | Cev DN 32 do DN100, preboji od ø80 do ø150 mm | kpl | 34 |  | 0
5.1 | 6. | 2 | Izvedba tlačnega preskusa delov napeljav s hladno vodo 4 bar - zajeto v enotnih cenah | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 6. | 3 | Izpiranje cevovodov in čiščenje lovilnikov nesnage | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 6. | 4 | Protikorozijska zaščita jeklenih cevovodov po predhodnem čiščenju, razmaščevanju, mehanskem čiščenju, z dvakratnim minimiziranjem ter dvakratnim prekrivnim premazom. | m2 | 96 |  | 0
5.1 | 6. | 5 | Začetna ter končna dela, prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški, zagon obtočnih črpalk, hladilnih naprav (ventilatorskih konvektorjev in natančnih klima omar, naprave za povečavo tlaka, prečrpavališč ter ostale tehnološke opreme s strani pooblaščenih serviserjev in zapisniško vodena nastavitev in vreguliranje sistema v predpisanem obsegu preizkušanja - inženirska smernica VDI 3809 (06.94) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 6. | 9 | Izdelava sheme strojnice v okvirju s steklom za namestitev na zid | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OGREVANJE/HLAJENJE SKUPNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## 5.1 Strojne inst_Pre-Kl
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| B |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 7. |  | Prezračevalne naprave
5.1 | 7. | 1 | Prezračevalna naprava AHU 1 | kpl | 1 |  | 0
za območje AHU 1, notranja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - notranja izvedba
Ohišje naprave za postavitev v prostor iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 2004. Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s:
VDI 3803, SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij.
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L3, toplotna prevodnost – razred T2 ali T3, toplotni mostovi – razred TB1).
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 45 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C, φ=21 %
vtočni zrak poleti : T= 18,4 °C, φ= 85 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 24,0 °C, φ= 50 %
Izračuni narejeni za tip distribucije : " stropni dovod zraka "
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
Komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zunanjega zraka, (ZUZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni filter 48 mm F7
Filter odtočnega zraka, (ODZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 26000 m3/h
Masni pretok zraka: 31104 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 1076 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 3x4,25 Kw
Nazivna moč elektromotorja: 3x5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1512 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 25500 m3/h
Masni pretok zraka: 29844 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 1134 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 3x4,45 kW
Nazivna moč elektromotorja: 3x5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1638 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 26000 m3/h
Masni pretok zraka: 31104 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 819 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2x4,73 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2x6,0 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1192 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 25500 m3/h
Masni pretok zraka: 29844 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 837 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2x4,65 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2x6,0 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1215 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Enota za vračanje energije, regenerator, stabilni
Regenerator za prenos senzibilne in latentne toplote, izdelan iz visoko občutljivih akumulacijskih paketov. Aku paketi so ploščne izvedbe, izdelani iz polipropilena. Aku paketi se v določenem taktu izmenično polnijo in praznijo s pomočjo sistema preklopnih žaluzij z el.motornim pogonom in samodvižnih loput. Izvedba omogoča regulacijo stopnje učinka prenosa energije in free cooling. Regenerator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu z VDI 6022.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 26000 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 26000 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 91 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 91 %
Stopnja vračanja latentne toplote (vlaga): 72 %
moč vračanja energije: 314 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13 °C
Vlaga zunanjega zraka vstop: 90 %
Temp. zunanjega zraka izstop: 17,4 °C
Vlaga zunanjega zraka izstop: 28 %
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,4 °C
Vlaga odtočnega zraka vstop: 29 %
Padec tlaka skozi regenerator (pri izbranih pretokih): 148 Pa
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 25500 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 25500 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 85,7 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 85,7%
Stopnja vračanja latentne toplote (vlaga): 20 %
moč vračanja energije: 72,8 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: 32 °C
Vlaga zunanjega zraka vstop: 45 %
Temp. zunanjega zraka izstop: 25,5 °C
Vlaga zunanjega zraka izstop: 62 %
Temp. odtočnega zraka vstop: 24,4 °C
Vlaga odtočnega zraka vstop: 49 %
Padec tlaka skozi regenerator (pri izbranih pretokih): 167 Pa
Vodni grelnik zraka
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Grelna moč: 35,1 kW
Volumski pretok zraka: 26000 m3/h
Masni pretok zraka: 31104 kg/h
Temp. zraka vstop: 18,0 °C
Temp. zraka izstop: 22,0 °C
Temp. grelnega medija: 45,0/25,0 °C
Pretok grelnega medija (medij je voda ): 4,77 m3/h
Padec tlaka grelnega medija: 3,6 kPa
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, tropotni, kot ventil z primešalno funkcijo, za primešalno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 25 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 3,6 kPa
Regulacija: primešalna
Integrirano mehansko hlajenje
Kompresorski hladilni sistem, z zvezno elektronsko regulacijo hladilne moči. Sestavljajo ga sledeči elementi, vgrajeni v napravo: Kompresor hladilnega sredstva, vgrajen na dušilnikih vibracij. Izparilnik izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, z izločevalnikom kapljic in koritom kondenzata z odtočnim sifonom. Zračno hlajen kondenzator izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami Cevne povezave hladilnega sklopa, sušilec hladilnega sredstva, elektronski ekspanzijski ventil, vse potrebne armature, regulacijski in zaščitni elementi, stikalo visokega in nizkega tlaka, nadzorno steklo z indikatorjem vlažnosti. Sistem pri dobavi napolnjen s hladilnim sredstvom in pripravljen za pogon. Kompresorski hladilni sistem je izgrajen ustrezno DIN EN 378.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 25500 m3/h
Masni pretok zraka: 29844 kg/h
Hladilna moč: 94,7 kW
Temp./vlaga zraka vstop: 26,1 °C / 59 %
Temp./vlaga zraka izstop: 18,4 °C / 85 %
Delovna električna moč kompresorja: 20,4 kW
Nazivna električna moč kompresorja: 22,0 kW
Hladilno število EER: 4,64
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem 8 funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij.
Elektronska regulacijska oprema, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Volumska regulacija pretoka zraka glede na dp senzor
Regulacija temperature
Regulacija temp. VTZ - tipalo ODZ v klimatu, POZIMI
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
tipalo tlačne razlike v vtočnem kanalu
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Pritrjena na napravi
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 81 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 78 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz): 70 dB(A)
Električna delovna moč, skupna - pozimi: 22,21 kW
Električna delovna moč, skupna - poleti: 43,05 kW
Električna priključna moč, skupna: 66,5 kVA
Max. el. tok: 96 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 3x125A
Napetost: 3/N/PE 400V 50Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V5
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P2
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Energetski izkoristek po DIN EN 13053/2012-02: 88 %
ECO Design: ustreza zahtevam za leto 2018
Eurovent klasa: A
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 7300 mm
širina: 2070 mm
višina: 3620 mm
masa: 5163 kg
Kot na primer:
Proizvod: MENERGA
Tip: Resolair 682601 IMH
ali enakovredno
5.1 | 7. | 2 | Prezračevalna naprava AHU 2 | kpl | 1 |  | 0
Enoetažna klimatska naprava notranje izvedbe.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: Najlon
- zunanji plašč: pocinkana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: pocinkana pločevina
- izolacija: Mineralna volna 100 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 4000 mm
- širina: 2275 mm
- višina: 2400 mm
- teža: 1985 kg
Pretok zraka skozi napravo: dovod 40.000 m3/h
DOVOD
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, dolžine vreč 500 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Posluževanje filtra je z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Prostotekoči ventilator brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev s pomočjo frekvenčnih pretvornikov, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- pretok zraka: 40.000 m3/h
- zunanji padec tlaka: 400 Pa
- število ventilatorjev: 1
- SFP: 1.195 kW/(m3/h)
- moč= 15,000 kW - IE2 AC
Vodni hladilnik / grelnik, za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave so zatesnjeni z gumijastimi rozetami.
Materiali:
- okvir: pocinkana pločevina
- cevi: baker
- lamele: aluminij
- zbiralna cev: barvano jeklo
Tehnični podatki:
- hladilna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C
- pretok tekočine: 7,424 l/s
- padec tlaka na strani tekočine: 16,06 kPa
- potrebna hladilna moč: 155,9 kW
- temperatura pred hladilnikom: 22°C/72%
- temperatura za hladilnikom: 13°C/97%
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 85,23
Grelni režim:
- grelna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine: 45,00/40,00°C
- padec tlaka na strani tekočine: 21,35 kPa
- pretok tekočine: 2,357 l/s
- potrebna grelna moč: 49,5 kW
- temperatura pred grelnikom: 21,00°C
- temperatura za grelnikom: 39,21°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 93,11
- protizmrzovalni termostat grelnika
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom. Postavimo ga nad kadjo oz banjo za zbiranje kondenzata in je preko vodil izvlačljiv iz ohišja klimatske naprave.
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem funkcijskih ali touch tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij.
Elektronska regulacijska oprema, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Kot na primer:
Proizvajalec: Systemair Slovenija
Tip: KA HSI-7/7-S-R-50
ali enakovredno
5.1 | 7. | 3 | Prezračevalna naprava AHU 3 | Kos | 1 |  | 0
za območje AHU 3, notranja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - notranja izvedba
Ohišje naprave za postavitev v prostor iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 2004. Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s:
VDI 3803, SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij.
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L3, toplotna prevodnost – razred T2 ali T3, toplotni mostovi – razred TB1).
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 45 %
vtočni zrak pozimi: T= 24,0 °C, φ=19 %
vtočni zrak poleti : T= 16,0 °C, φ= 91 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 24,0 °C, φ= 60 %
Izračuni narejeni za tip distribucije : " stropni dovod zraka "
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
Komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zunanjega zraka, (ZUZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni filter 48 mm F7
Filter odtočnega zraka, (ODZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 15000 m3/h
Masni pretok zraka: 17928 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 1094 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2x3,73 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2x5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1491 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 15000 m3/h
Masni pretok zraka: 17496 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 1187 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2x4,14 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2x5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1725 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 15000 m3/h
Masni pretok zraka: 17928 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 729 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2x2,59 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2x5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1111 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 15000 m3/h
Masni pretok zraka: 17496 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 400 Pa
Skupni tlačni padec: 746 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2x2,60 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2x5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1144 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Enota za vračanje energije, regenerator, stabilni
Regenerator za prenos senzibilne in latentne toplote, izdelan iz visoko občutljivih akumulacijskih paketov. Aku paketi so ploščne izvedbe, izdelani iz polipropilena. Aku paketi se v določenem taktu izmenično polnijo in praznijo s pomočjo sistema preklopnih žaluzij z el.motornim pogonom in samodvižnih loput. Izvedba omogoča regulacijo stopnje učinka prenosa energije in free cooling. Regenerator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu z VDI 6022.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 15000 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 15000 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 91 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 91 %
Stopnja vračanja latentne toplote (vlaga): 72 %
moč vračanja energije: 181,3 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13 °C
Vlaga zunanjega zraka vstop: 90 %
Temp. zunanjega zraka izstop: 17,4 °C
Vlaga zunanjega zraka izstop: 28 %
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,4 °C
Vlaga odtočnega zraka vstop: 29 %
Padec tlaka skozi regenerator (pri izbranih pretokih): 137 Pa
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 15000 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 15000 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 85,7 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 85,7%
Stopnja vračanja latentne toplote (vlaga): 20 %
moč vračanja energije: 37,9 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: 32 °C
Vlaga zunanjega zraka vstop: 45 %
Temp. zunanjega zraka izstop: 25,5 °C
Vlaga zunanjega zraka izstop: 63 %
Temp. odtočnega zraka vstop: 24,4 °C
Vlaga odtočnega zraka vstop: 58 %
Padec tlaka skozi regenerator (pri izbranih pretokih): 158 Pa
Vodni grelnik zraka
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Grelna moč: 30,1 kW
Volumski pretok zraka: 15000 m3/h
Masni pretok zraka: 17928 kg/h
Temp. zraka vstop: 18,0 °C
Temp. zraka izstop: 24,0 °C
Temp. grelnega medija: 45,0/27,0 °C
Pretok grelnega medija (medij je voda ): 2,14 m3/h
Padec tlaka grelnega medija: 4,8 kPa
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, tropotni, kot ventil z primešalno funkcijo, za primešalno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 8 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 7,2 kPa
Regulacija: primešalna
Vodni hladilnik zraka
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Hladilna moč: 85,1 kW
Volumski pretok zraka: 15000 m3/h
Masni pretok zraka: 17496 kg/h
Temp. zraka vstop: 26,2 °C
Temp. zraka izstop: 16,0 °C
Temp. hladilnega medija: 7,0/13,7 °C
Pretok hladilnega medija: 10,99 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija: 4 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, za količinsko regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 40 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 7,5 kPa
Regulacija: dušilna
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem 8 funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij.
Elektronska regulacijska oprema, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Konstanten 100% pretok zraka na napravi z regulacijo količine svežega zraka z obtočno loputo glede na prostorske CO2 senzorje
Regulacija temperature
Regulacija temp. VTZ - tipalo ODZ v klimatu, POZIMI
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
2x kombinirana prostorska tipala temperature in CO2
Dodatna oprema
Loputa obtočnega zraka
Elastični kanalski priključki
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Pritrjena na napravi
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 76 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 73 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz): 68 dB(A)
Električna delovna moč, skupna - pozimi: 12,64 kW
Električna delovna moč, skupna - poleti: 13,48 kW
Električna priključna moč, skupna: 23,3 kVA
Max. el. tok: 33,6 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 3x50 A
Napetost: 3/N/PE 400V 50Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V4
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Energetski izkoristek po DIN EN 13053/2012-02: 88 %
ECO Design: ustreza zahtevam za leto 2018
Eurovent klasa: A+
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 6020 mm
širina: 2070 mm
višina: 2340 mm
masa: 2760 kg
Kot na primer:
Proizvod: MENERGA
Tip: Resolair 641501 H
ali enakovredno
5.1 | 7. | 4 | Prezračevalna naprava AHU 4 | Kos | 1 |  | 0
za območje AHU 4, notranja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - notranja izvedba
Ohišje naprave za postavitev v prostor iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 2004. Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s:
VDI 3803, SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij.
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L3, toplotna prevodnost – razred T2 ali T3, toplotni mostovi – razred TB1).
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 45 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C, φ=21 %
vtočni zrak poleti : T= 16,0 °C, φ= 90 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 24,0 °C, φ= 60 %
Izračuni narejeni za tip distribucije : " stropni dovod zraka "
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
Komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zunanjega zraka, (ZUZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni filter 48 mm F7
Filter odtočnega zraka, (ODZ), Vrečasti filter 300 mm M5
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 7500 m3/h
Masni pretok zraka: 8964 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 994 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 3,39 Kw
Nazivna moč elektromotorja: 5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1337 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 2
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 7500 m3/h
Masni pretok zraka: 8748 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 1089 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 3,79 kW
Nazivna moč elektromotorja: 5,2 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1556 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 7500 m3/h
Masni pretok zraka: 8964 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 624 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2,32 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2,9 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 986 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 2
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 7500 m3/h
Masni pretok zraka: 8748 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 640 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 2,32 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2,9 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1010 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 2
Enota za vračanje energije, regenerator, stabilni
Regenerator za prenos senzibilne in latentne toplote, izdelan iz visoko občutljivih akumulacijskih paketov. Aku paketi so ploščne izvedbe, izdelani iz polipropilena. Aku paketi se v določenem taktu izmenično polnijo in praznijo s pomočjo sistema preklopnih žaluzij z el.motornim pogonom in samodvižnih loput. Izvedba omogoča regulacijo stopnje učinka prenosa energije in free cooling. Regenerator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu z VDI 6022.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 7500 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 7500 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 91 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 91 %
Stopnja vračanja latentne toplote (vlaga): 72 %
moč vračanja energije: 90,6 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13 °C
Vlaga zunanjega zraka vstop: 90 %
Temp. zunanjega zraka izstop: 17,4 °C
Vlaga zunanjega zraka izstop: 28 %
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,4 °C
Vlaga odtočnega zraka vstop: 29 %
Padec tlaka skozi regenerator (pri izbranih pretokih): 132 Pa
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 7500 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 7500 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 85,7 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 85,7%
Stopnja vračanja latentne toplote (vlaga): 20 %
moč vračanja energije: 19,0 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: 32 °C
Vlaga zunanjega zraka vstop: 45 %
Temp. zunanjega zraka izstop: 25,5 °C
Vlaga zunanjega zraka izstop: 63 %
Temp. odtočnega zraka vstop: 24,4 °C
Vlaga odtočnega zraka vstop: 59 %
Padec tlaka skozi regenerator (pri izbranih pretokih): 153 Pa
Vodni grelnik zraka
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Grelna moč: 10,3 kW
Volumski pretok zraka: 7500 m3/h
Masni pretok zraka: 8964 kg/h
Temp. zraka vstop: 17,9 °C
Temp. zraka izstop: 22,0 °C
Temp. grelnega medija: 45,0/25,0 °C
Pretok grelnega medija (medij je voda ): 1,40 m3/h
Padec tlaka grelnega medija: 4,5 kPa
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, tropotni, kot ventil z primešalno funkcijo, za primešalno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 6,3 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 4,9 kPa
Regulacija: primešalna
Vodni hladilnik zraka
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Hladilna moč: 42,7 kW
Volumski pretok zraka: 7500 m3/h
Masni pretok zraka: 8748 kg/h
Temp. zraka vstop: 26,1 °C
Temp. zraka izstop: 16,0 °C
Temp. hladilnega medija: 7,0/13,3 °C
Pretok hladilnega medija: 5,91 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija: 5,8 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, za količinsko regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 20 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 8,7 kPa
Regulacija: dušilna
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem 8 funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij.
Elektronska regulacijska oprema, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. VTZ - tipalo ODZ v klimatu, POZIMI
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Pritrjena na napravi
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 72 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 73 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz): 64 dB(A)
Električna delovna moč, skupna - pozimi: 5,71 kW
Električna delovna moč, skupna - poleti: 6,11 kW
Električna priključna moč, skupna: 9,1 kVA
Max. el. tok: 13,2 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 3x20 A
Napetost: 3/N/PE 400V 50Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V4
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Energetski izkoristek po DIN EN 13053/2012-02: 88 %
ECO Design: ustreza zahtevam za leto 2018
Eurovent klasa: A+
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 5540 mm
širina: 1110 mm
višina: 2340 mm
masa: 1759 kg
Kot na primer:
Proizvod: MENERGA
Tip: Resolair 640701 H
ali enakovredno
5.1 | 7. | 5 | Prezračevalna naprava AHU 5 | Kos | 1 |  | 0
za območje AHU 5, notranja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - notranja izvedba
Ohišje naprave za postavitev v prostor iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 2004. Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s:
VDI 3803, SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij.
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L3, toplotna prevodnost – razred T2 ali T3, toplotni mostovi – razred TB1).
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 45 %
vtočni zrak pozimi: T= 30,0 °C, φ=4 %
vtočni zrak poleti : T= 18,0 °C, φ= 85 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Izračuni narejeni za tip distribucije : " stropni dovod zraka "
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
Komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zunanjega zraka, (ZUZ), Kompaktni filter 96 mm F7
Filter odtočnega zraka, (ODZ), Kompaktni filter 96 mm M5
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 3800 m3/h
Masni pretok zraka: 4536 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 743 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 1,28 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,95 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 947 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 2
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 3800 m3/h
Masni pretok zraka: 4392 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 817 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 1,47 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,95 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1148 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 3800 m3/h
Masni pretok zraka: 4536 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 578 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 1,02 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,95 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 783 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 1
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zraka: 3800 m3/h
Masni pretok zraka: 4392 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300 Pa
Skupni tlačni padec: 588 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje zamazanem filtru: 1,04 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,95 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 821 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779: 2
Enota za vračanje energije - rekuperator, tropotni
Tropotni ploščni rekuperator, s tokom zraka križno-protitočno-križno, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu z VDI 6022. Polypropylen kot gradb.material ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 3800 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 3800 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 80 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 80 %
Moč vračanja energije: 33,8 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13 °C
Temp. zunanjega zraka izstop: 13,6 °C
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,3 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 137 Pa
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Volumski pretok zunanjega zraka: 3800 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 3800 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 78,1 %
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri dejanskih pretokih): 78,1 %
Moč vračanja energije: 5,5 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: 32 °C
Temp. zunanjega zraka izstop: 27,6 °C
Temp. odtočnega zraka vstop: 26,3 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 163 Pa
Vodni grelnik zraka
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Grelna moč: 22,9 kW
Volumski pretok zraka: 3800 m3/h
Masni pretok zraka: 4536 kg/h
Temp. zraka vstop: 14,1 °C
Temp. zraka izstop: 32 °C
Temp. grelnega medija: 45,0/32,0 °C
Pretok grelnega medija (medij je voda ): 2,02 m3/h
Padec tlaka grelnega medija: 18,7 kPa
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, tropotni, kot ventil z primešalno funkcijo, za primešalno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v zimskem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 4 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 25,6 kPa
Regulacija: primešalna
Vodni hladilnik zraka
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Hladilna moč: 20,6 kW
Volumski pretok zraka: 3800 m3/h
Masni pretok zraka: 4392 kg/h
Temp. zraka vstop: 28,1 °C
Temp. zraka izstop: 18,0 °C
Temp. hladilnega medija: 7,0/14,0 °C
Pretok hladilnega medija: 2,55 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija: 5,0 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, za količinsko regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Podatki v letnem načinu obratovanja:
Karakteristična vrednost Kvs: 10 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 6,5 kPa
Regulacija: dušilna
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem 8 funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij.
Elektronska regulacijska oprema, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. VTZ - tipalo ODZ v klimatu, POZIMI
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
By-pass loputa rekuperatorja
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Pritrjena na napravi
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 65 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 60 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz): 51 dB(A)
Električna delovna moč, skupna - pozimi: 2,3 kW
Električna delovna moč, skupna - poleti: 2,51 kW
Električna priključna moč, skupna: 4,6 kVA
Max. el. tok: 6,6 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 3x20 A
Napetost: 3/N/PE 400V 50Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Energetski izkoristek po DIN EN 13053/2012-02: 75 %
ECO Design: ustreza zahtevam za leto 2018
Eurovent klasa: A+
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 4020 mm
širina: 1050 mm
višina: 1850 mm
masa: 1050 kg
Kot na primer:
Proizvod: MENERGA
Tip: Trisolair 523601 H
ali enakovredno
|  |  | PREZRAČEVALNE NAPRAVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 8. |  | Kanalski razvod AHU1 in AHU2
5.1 | 8. | 1 | Pravokotni kanali | kg | 27920 |  | 0
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z prirobnicami, tesnilnimi trakovi, odprtinami za čiščenje, ostalim tesnilni, spojnim, obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine : - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm - rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Pravokotni mini kanali
Mini kanali so iz pocinkane jeklene pločevine. Enostavna zrakotesna sestava z medsebojnimi kosi. Med ravnimi kosi je potrebno montirati zunanjo spojko. Med oblikovnimi ter ravnimi kosi spojke ni potrebno montirati. Fiksne dimenzije: - višina kanalov 50 mm - širina kanalov 100, 150, 200 mm
Kot na primer : Proizvod: Pichler & CO Tip: Mini kanali ali enakovredno
5.1 | 8. | 2 | BxH = 148x48mm L = 2000mm (št. art.: 08K150502000) | kos | 44 |  | 0
5.1 | 8. | 3 | Koleno 45° - ležeče BxH = 150x50mm (št. art.: 08B4515050) | kos | 2 |  | 0
5.1 | 8. | 4 | Koleno 90° - ležeče BxH = 150x50mm (št. art.: 08B9015050) | kos | 12 |  | 0
5.1 | 8. | 5 | T-kos - ležeč BxH = 150x50mm (št. art.: 08T150150) | kos | 1 |  | 0
5.1 | 8. | 6 | Spojka za ravne kanale BxH = 150x50mm (št. art.: 08AF15050) | kos | 30 |  | 0
5.1 | 8. | 7 | Spojka za oblikovne kose BxH = 148x48mm (št. art.: 08NP15050) | kos | 3 |  | 0
Razdelilna komora za mini kanale
Razdelilna komora za mini kanale je iz pocinkane jeklene pločevine. Enostavna zrakotesna sestava z ostalami kosi mini kanalov. Z ravnimi kosi mini kanalov ni potrebno montirati spojko. Z oblikovnimi kosi mini kanalov je potrebno montirati notranjo spojko.
Kot na primer : Proizvod: Pichler & CO Tip: Verteiler Tip: V ali enakovredno
5.1 | 8. | 8 | Verteiler Tip: V 1 x 250x120 6 x 150x50 | kos | 1 |  | 0
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogle sprialno robljene cevi in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z odprtinami za čiščenje, tesnilnim, spojnim obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine: - premer od 80 - 300 mm debelina 0,5 mm - premer od 315 - 600 mm debelina 0,6 mm - premer od 630 - 900 mm debelina 0,8 mm - premer od 1000 - 1600 mm debelina 1,0 mm
5.1 | 8. | 9 | Premer: Φ100mm | m | 1.3 |  | 0
5.1 | 8. | 10 | Premer: Φ125mm | m | 8.4 |  | 0
5.1 | 8. | 11 | Premer: Φ150mm | m | 3.6 |  | 0
5.1 | 8. | 12 | Premer: Φ160mm | m | 11.55 |  | 0
5.1 | 8. | 13 | Premer: Φ200mm | m | 128.63 |  | 0
5.1 | 8. | 14 | Premer: Φ280mm | m | 19.35 |  | 0
Fleksibilna izolirana cev - akustična
Akustična fleksibilna cev katera je sestavljena iz polipropilennske tkane notranje cevi, termične in akustične izolacije iz steklene volne in zunanjega z aluminijem laminiranga zunanjega plašča. Notranja cev je hidrofobična in anti-bakterijska. Temperaturno območje: -30°C do 140°C Delovni tlak: do +2500Pa Maksimalna hitrost: max. 25 m/s Minimalni radij krivljenja: 0,54 x Φ + 25mm Vkjučno ves tesnilni in pritrdilni material.
Kot na primer : Proizvod: Sonodec (Systemair) Tip: Sonodec NON-WOVEN (SBIxxx) ali enakovredno
5.1 | 8. | 15 | SBI125; Premer: Φ125mm | m | 27.6 |  | 0
5.1 | 8. | 16 | SBI160; Premer: Φ160mm | m | 28.1 |  | 0
5.1 | 8. | 17 | SBI200; Premer: Φ200mm | m | 101.9 |  | 0
Toplotna izolacija kanalov ali cevi
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Izolacija/zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s fitingi, armaturami prirobnicami, itd...) opreme za klimatizacijo, hlajenje in procesne opreme za preprečevanje kondenzacije in varčevanje z energijo kot tudi za izolacijo cevi v sanitarnih in ogrevalnih sistemih. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, oz. jih prelepiti s samolepilnim trakom. Za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje je potrebno uporabiti Armaflex čistilo. Ves material ima EU certifikat o skladnosti. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek." Temperaturno območje: -50 - +110°C (85°C če je nalepljeno na s celotno površino) Požarni razred (EN 13510-1) plošče, trakovi B-s3,d0; cevi BL-s3,d0 Toplotna prevodnost (0°C) cevi in plošče dim: - cevi 6-19mm: λ≤0,035 W/(mK) - cevi 25-40mm: λ≤0,036 W/(mK) - plošče 6-25mm: λ≤0,035 W/(mK) - plošče 32-40mm: λ≤0,036 W/(mK)
ZUZ in VTZ debelina d=19mm ODZ (neogrevani prostori, jaški) debelina d=13mm ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer : Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG-xx X99/E ali enakovredno
5.1 | 8. | 18 | XG-09X99/E | m2 | 1972.2 |  | 0
5.1 | 8. | 19 | XG-13X99/E | m2 | 156.3 |  | 0
5.1 | 8. | 20 | XG-19X99/E | m2 | 1651.3 |  | 0
Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotne izolacije debeline 9 mm. Požarne lopute testirane po EN 1366-2. Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot naprimer Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o Tip: WK 25 in WK45 Napetost: 24V ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 8. | 21 | WK25-VSB-250x250-S2 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 8. | 22 | WK45-VMB-1500x800-S2 | kpl | 1 |  | 0
Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 200 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: DZ-2 ali enakovredno
Dimenzije BxHxL:
5.1 | 8. | 23 | DZ-2/F/P/V/200/6 2000X1600X1750 (AHU1-AHU3_ZUZ-ZAZ) | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 8. | 24 | DZ-2/F/P/V/200/4 1300X1500X1500 (AHU1_VTZ) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 8. | 25 | DZ-2/F/P/V/200/5 1800X1600X1500 (AHU1_ODZ) | kpl | 1 |  | 0
Aluminijasta zaščitna rešetka
Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi. Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material. Barvo rešetke uskladiti z arhitektom!
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: AZR-4 BxH ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 8. | 26 | AZR-4 950x1300 | kpl | 4 |  | 0
5.1 | 8. | 27 | AZR-4 2200x1300 | kpl | 2 |  | 0
Zrakotesen volumski regulator variabilnega pretoka - pravokoten
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin zraka na dovodnih in odvodnih kanalih. Kvadratno ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: TVT ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 8. | 28 | TVT-D/300x100/B11 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 8. | 29 | TVT-D/1000x600/B11 | kpl | 6 |  | 0
5.1 | 8. | 30 | TVT-D/1000x600/B11 | kpl | 2 |  | 0
Volumski regulator konstantnega pretoka za montažo v kanal - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejen za vgradnjo v okrogle spiro kanale. Sestavljena iz ohišja in lamele iz visoko kakovostne plastike ter mehanizma za nastavljanje kota lamel. Vgraditi neposredno v okrogel spiro kanal.
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: VFL ali enakovredno
Dimenzije d:
5.1 | 8. | 31 | VFL-200 | kpl | 129 |  | 0
Regulacijska žaluzija - zrakotesna
Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je istosmerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material. Nameščena posebna tesnila med lamelami in med okvirjem in lamelo. Zrakotesna izvedba. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: RŽ-2 ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 8. | 32 | RŽ-2/1200x1100/8B | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 8. | 33 | RŽ-2/1300x1500/8B | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 8. | 34 | RŽ-2/1500x900/8B | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 8. | 35 | RŽ-2/1600x900/8B | kpl | 1 |  | 0
Dovodni linijski element s šobami
Prezračevalni okrogli kanal z integriranimi linijskimi šobicami. Razdalja med šobami po predpisani vrednosti. Material šobic je iz PVC. Barva RAL po izbiri arhitekta! Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Pichler & CO Tip: UNO-DUCT ali enakovredno
5.1 | 8. | 36 | UNO-DUCT Ф200/1-5 (DO-1.1) | m | 15 |  | 0
Komora za talno rego
Komora za talno rego je izdelana iz pocinkane pločevine. Glede na dolžino komore je na komori en ali dva okroga priključka. Izdelano po navodilih. (glej tehnični opis)
Dimenzije: širina komore 200mm višina komore 200mm višina rege 50mm dolžina L
5.1 | 8. | 37 | L=1100mm, 2xfi125mm (OD-2.1) | kpl | 12 |  | 0
5.1 | 8. | 38 | L=900mm, 1xfi160mm (OD-2.2) | kpl | 24 |  | 0
Odvodni prezračevalni ventil
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem, krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, RAL 9010, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: EFF ali enakovredno
5.1 | 8. | 39 | EFF-100 (OD-3.1) | kpl | 1 |  | 0
Aluminijasta prezračevalna rešetka - odvodna
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material. Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: NOVA-C ali enakovredno
5.1 | 8. | 40 | NOVA-CC-1-300x100-V (OD-4.1) | kpl | 3 |  | 0
Odvodni linijski difuzor
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v eno ali večrežni izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, s horizontalnim priključkom, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom. Priključne komore izolirati s parozaporno izolacijo debeline vsaj 9mm. Prašno barvo RAL in barvo usmernikov pred naročilom uskladiti z arhitektom!
Kot na primer : Proizvod: Lindab Imp Klima d.o.o. Tip: LD-14 ali enakovredno
5.1 | 8. | 41 | LD-14/2/B/E/K/M/U/P L=1800mm (OD-7) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KANALSKI RAZVOD AHU1 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 9. |  | Kanalski razvod AHU3
5.1 | 9. | 1 | Pravokotni kanali | kg | 9076.7 |  | 0
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z prirobnicami, tesnilnimi trakovi, odprtinami za čiščenje, ostalim tesnilni, spojnim, obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine : - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm - rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogle sprialno robljene cevi in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z odprtinami za čiščenje, tesnilnim, spojnim obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine: - premer od 80 - 300 mm debelina 0,5 mm - premer od 315 - 600 mm debelina 0,6 mm - premer od 630 - 900 mm debelina 0,8 mm - premer od 1000 - 1600 mm debelina 1,0 mm
5.1 | 9. | 2 | Premer: Φ100mm | m | 1.5 |  | 0
5.1 | 9. | 3 | Premer: Φ200mm | m | 13.95 |  | 0
Toplotna izolacija kanalov ali cevi
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Izolacija/zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s fitingi, armaturami prirobnicami, itd...) opreme za klimatizacijo, hlajenje in procesne opreme za preprečevanje kondenzacije in varčevanje z energijo kot tudi za izolacijo cevi v sanitarnih in ogrevalnih sistemih. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, oz. jih prelepiti s samolepilnim trakom. Za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje je potrebno uporabiti Armaflex čistilo. Ves material ima EU certifikat o skladnosti. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek." Temperaturno območje: -50 - +110°C (85°C če je nalepljeno na s celotno površino) Požarni razred (EN 13510-1) plošče, trakovi B-s3,d0; cevi BL-s3,d0 Toplotna prevodnost (0°C) cevi in plošče dim: - cevi 6-19mm: λ≤0,035 W/(mK) - cevi 25-40mm: λ≤0,036 W/(mK) - plošče 6-25mm: λ≤0,035 W/(mK) - plošče 32-40mm: λ≤0,036 W/(mK)
ZUZ in VTZ debelina d=19mm ODZ (neogrevani prostori, jaški) debelina d=13mm ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer : Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG-xx X99/E ali enakovredno
5.1 | 9. | 4 | Armaflex XG-09X99/E | m2 | 202.4 |  | 0
5.1 | 9. | 5 | Armaflex XG-13X99/E | m2 | 311.6 |  | 0
5.1 | 9. | 6 | Armaflex XG-19X99/E | m2 | 542.8 |  | 0
Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotne izolacije debeline 9 mm. Požarne lopute testirane po EN 1366-2. Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot naprimer Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o Tip: WK 25 in WK45 Napetost: 24V ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 9. | 7 | WK25-VSB-300x600-S2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 9. | 8 | WK25-VSB-750x350-S2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 9. | 9 | WK45-VMB-1000x400-S2 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 9. | 10 | WK45-VMB-1200x600-S2 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 9. | 11 | WK45-VMB-1500x500-S2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 9. | 12 | WK45-VMB-1500x600-S2 | kpl | 1 |  | 0
Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 200 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: DZ-2 ali enakovredno
Dimenzije BxHxL:
5.1 | 9. | 13 | DZ-2/F/P/V/200/6 1800X800X1500 (AHU3_VTZ-ODZ) | kpl | 2 |  | 0
Volumski regulator konstantnega pretoka - pravokoten
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavitev konstantne količine zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Delovanje brez pomožne energije. Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene, regulacijska lamela se sama nastavlja s pomočjo energije toka zraka skozi regulator, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: EN ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 9. | 14 | EN-D/500x250 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 9. | 15 | EN-D/600x1200 | kpl | 1 |  | 0
Volumski regulator konstantnega pretoka za montažo v kanal - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejen za vgradnjo v okrogle spiro kanale. Sestavljena iz ohišja in lamele iz visoko kakovostne plastike ter mehanizma za nastavljanje kota lamel. Vgraditi neposredno v okrogel spiro kanal.
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: VFL ali enakovredno
Dimenzije d:
5.1 | 9. | 16 | VFL-100 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 9. | 17 | VFL-200 | kpl | 31 |  | 0
Regulacijska žaluzija - zrakotesna
Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je istosmerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material. Nameščena posebna tesnila med lamelami in med okvirjem in lamelo. Zrakotesna izvedba. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: RŽ-2 ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 9. | 18 | RŽ-2/300x600/8B | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 9. | 19 | RŽ-2/350x700/8B | kpl | 2 |  | 0
Dovodni prezračevalni ventil
Prezračevalni ventili za dovod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem, krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, RAL 9010, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: TFF ali enakovredno
5.1 | 9. | 20 | TFF-100 (DO-3.1) | kpl | 1 |  | 0
Aluminijasta prezračevalna rešetka - dovodna
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material. Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: NOVA-A ali enakovredno
5.1 | 9. | 21 | NOVA-A-1-2-625x225-H (DO-4.1) | kpl | 4 |  | 0
|  |  | KANALSKI RAZVOD AHU3 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10. |  | Kanalski razvod AHU4
5.1 | 10. | 1 | Pravokotni kanali | kg | 1820 |  | 0
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z prirobnicami, tesnilnimi trakovi, odprtinami za čiščenje, ostalim tesnilni, spojnim, obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine : - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm - rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogle sprialno robljene cevi in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z odprtinami za čiščenje, tesnilnim, spojnim obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine: - premer od 80 - 300 mm debelina 0,5 mm - premer od 315 - 600 mm debelina 0,6 mm - premer od 630 - 900 mm debelina 0,8 mm - premer od 1000 - 1600 mm debelina 1,0 mm
5.1 | 10. | 2 | Premer: Φ250mm | m | 6.32 |  | 0
5.1 | 10. | 3 | Premer: Φ315mm | m | 77.74 |  | 0
5.1 | 10. | 4 | Premer: Φ450mm | m | 7.43 |  | 0
5.1 | 10. | 5 | Premer: Φ560mm | m | 10.16 |  | 0
5.1 | 10. | 6 | Premer: Φ630mm | m | 11.36 |  | 0
5.1 | 10. | 7 | Premer: Φ710mm | m | 6.7 |  | 0
Fleksibilna izolirana cev - akustična
Akustična fleksibilna cev katera je sestavljena iz polipropilennske tkane notranje cevi, termične in akustične izolacije iz steklene volne in zunanjega z aluminijem laminiranga zunanjega plašča. Notranja cev je hidrofobična in anti-bakterijska. Temperaturno območje: -30°C do 140°C Delovni tlak: do +2500Pa Maksimalna hitrost: max. 25 m/s Minimalni radij krivljenja: 0,54 x Φ + 25mm Vkjučno ves tesnilni in pritrdilni material.
Kot na primer : Proizvod: Sonodec (Systemair) Tip: Sonodec NON-WOVEN (SBIxxx) ali enakovredno
5.1 | 10. | 8 | SBI250; Premer: Φ250mm | m | 0.5 |  | 0
5.1 | 10. | 9 | SBI315; Premer: Φ315mm | m | 0.3 |  | 0
Toplotna izolacija kanalov ali cevi
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Izolacija/zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s fitingi, armaturami prirobnicami, itd...) opreme za klimatizacijo, hlajenje in procesne opreme za preprečevanje kondenzacije in varčevanje z energijo kot tudi za izolacijo cevi v sanitarnih in ogrevalnih sistemih. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, oz. jih prelepiti s samolepilnim trakom. Za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje je potrebno uporabiti Armaflex čistilo. Ves material ima EU certifikat o skladnosti. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek." Temperaturno območje: -50 - +110°C (85°C če je nalepljeno na s celotno površino) Požarni razred (EN 13510-1) plošče, trakovi B-s3,d0; cevi BL-s3,d0 Toplotna prevodnost (0°C) cevi in plošče dim: - cevi 6-19mm: λ≤0,035 W/(mK) - cevi 25-40mm: λ≤0,036 W/(mK) - plošče 6-25mm: λ≤0,035 W/(mK) - plošče 32-40mm: λ≤0,036 W/(mK)
ZUZ in VTZ debelina d=19mm ODZ (neogrevani prostori, jaški) debelina d=13mm ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer : Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG-xx X99/E ali enakovredno
5.1 | 10. | 10 | Armaflex XG-09X99/E | m2 | 143.4 |  | 0
5.1 | 10. | 11 | Armaflex XG-13X99/E | m2 | 26.7 |  | 0
5.1 | 10. | 12 | Armaflex XG-19X99/E | m2 | 145.5 |  | 0
Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotne izolacije debeline 9 mm. Požarne lopute testirane po EN 1366-2. Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot naprimer Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o Tip: WK 25 in WK45 Napetost: 24V ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 10. | 13 | WK45-VMB-900x450-S2 | kpl | 2 |  | 0
Protipožarna loputa - okrogla
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotne izolacije debeline 9 mm. Požarne lopute testirane po EN 1366-2. Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot naprimer Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o Tip: WH25 IN WH45 Napetost: 24V ali enakovredno
5.1 | 10. | 14 | WH25-VSB-315-S2 | kpl | 1 |  | 0
Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 200 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: DZ-2 ali enakovredno
Dimenzije BxHxL:
5.1 | 10. | 15 | DZ-2/F/P/V/100/8 1200X900X1000 (AHU4-AHU5_ZUZ) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 10. | 16 | DZ-2/F/P/V/100/6 1000X900X1500 (AHU4-AHU5_ZAZ) | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 10. | 17 | DZ-2/F/P/V/200/3 900X900X1000 (AHU4_VTZ-ODZ) | kpl | 2 |  | 0
Aluminijasta zaščitna rešetka
Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi. Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material. Barvo rešetke uskladiti z arhitektom!
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: AZR-4 BxH ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 10. | 18 | AZR-4 1100x1350 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 10. | 19 | AZR-4 1950x900 | kpl | 1 |  | 0
Zrakotesna loputa - okrogla
Zrakotesna loputa je sestavljena iz ohšija in lamele iz pocinkane pločevine, gumijastega tesnila, medeninastih drsnih ležajev ter regulacijskega dela. Elektromotorna regulacija. Na zunanji strani ima gumijasto tesnilo. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: ZL-2 ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 10. | 20 | ZL-2/B8 315 | kpl | 1 |  | 0
Dovodni stropni difuzor
Vrtinčni stropni difuzor z nastavljivimi usmerniki zraka. Omogoča reguliranje pretoka zraka za potrebe v prostoru. Površina pobarvana z barvo RAL po izbiri arhitekta. Usmerniki so narejeni iz plastike. V sredini difuzorja so predhodno narejene luknje za pritrditev z vijaki. Priključne komore izolirati s parozaporno izolacijo debeline vsaj 9mm.
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: VVKR-A-R + PB-VVK-R ali enakovredno
5.1 | 10. | 21 | VVKR-A-R-800-72-B + PB-VVK-R-800-S-H-D1-J (DO-5) | kpl | 6 |  | 0
Aluminijasta prezračevalna rešetka - odvodna
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material. Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: NOVA-C ali enakovredno
5.1 | 10. | 22 | NOVA-C-1-825x225-H (OD-4.2) | kpl | 8 |  | 0
5.1 | 10. | 23 | Odvodni kanalski ventilator V3 | kpl | 1 |  | 0
Odvodni "multibox" kanalski radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami iz aluminija. Primeren za konstantno delovanje do temperatur 120°C. Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine z 20 mm izolacije iz mineralne volne. Ogrodje iz aluminija z robovi iz plastike ojačane s steklenimi vlakni. Panlei so snemljivi za lažjo instalacijo in servisiranje. Dno ventilatojra že vsebuje zbiralno posodo za kondenz in 1" velik odtok. Ventilator primeren za odvod zraka iz kuhinj. Nizka glasnost delovanja. Motor zunaj toka zraka. Ohišje je zrakotesno, vklučno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Podatki: Vz = 1125 m3/h dp = 300 Pa Pel = 315 W U = 230V/50Hz
Dodatna oprema: - 2 x fleksibilna prirobnica - redukcija iz kvadratne v okroglo UGS 025/355 adapter flex 120°C (št. art.: 38365) - 1 x regulator hitrosti - ročni petstopenjski transformator RTRE 3 Speed control (št. art.: 5009)
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: MUB/T 025 355E4 (št. art.: 34783) ali enakovredno
5.1 | 10. | 24 | Kuhinjska napa KVF | kpl | 1 |  | 0
Visoko učinkovita indukcijska kuhinjska napa za dovod svežega in odvod odpadnega zraka, ki vključuje tehnologijo zajemnega curka "Capture Jet", visoko učinkovite multiciklonske maščobne filtre, priključke za merjenje tlaka, tesnjene odvodne priključke z dušilnimi loputami in fluorescentne svetilke.
Zunanje ohišje:
izdelano je modularno iz nerjavne pločevine AISI 304. Spoji na spodnjem delu so varjeni, da ne pride do puščanja kondenzata
spodnji rob odvodnega kanala mora biti aerodinamičan (brez ravnih površin ali preskokov)
Tehnologija zajemnega curka Capture Jet:
napa mora imeti vgrajene zajemne curke ne le vzdolžno temveč tudi bočno, za povečanje učinka zajemanja odpadnega zraka in zmanjšanja porabe energije
ventilator za zajemni curek naj bo tovarniško vgrajen, da zanj ni potreben sistem za dovod zraka
Dovodna komora:
za zmanjšanje prepiha in zagotavljanje svežega in ugodnega delovnega okolja naj ima dovedeni zrak hitrost manjšo od 0,5 m/s. Dvojno perforirano stranico naj bo lahko odstraniti za čiščenje in vzdrževanje
Maščobni filtri:
napa naj bo opremljena s KSA multiciklonskimi filtri z izločanjem 98% maščobnih delcev večjih od 15 mikrometrov
filtri naj imajo največ 120 Pa upora in NSF in UL certifikat. Mrežni ali labirintni filtri naj ne bodo uporabljeni
Merilni priključki in nastavitev pretokov zraka:
pretok zraka naj bo nastavljen z dušilnimi loputami na padlagi tlaka, izmerjenega na vgrajenih priključkih
dovodni in odvodni priključki naj bodo opremljeni z vgrajenimi tesnili in regulacijskimi loputami
Razsvetljava:
napa naj ima vgrajene fluorescentne svetilke, ki zagotavljajo približno 500 lux na delovni površini. Ležišče svetilk naj bo zaščiteno z nerjavečo loputo z vgrajenim steklenim svetlobim razpršilnikom odpornim do 300°C
Ustreza kuhinjska napa Halton tip KVF/3-3000-1100-400, kapacitete 1225m3/h, kanalski priključki zgoraj
|  |  | KANALSKI RAZVOD AHU4 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 11. |  | Kanalski razvod AHU5
5.1 | 11. | 1 | Pravokotni kanali | kg | 806 |  | 0
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z prirobnicami, tesnilnimi trakovi, odprtinami za čiščenje, ostalim tesnilni, spojnim, obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine : - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm - rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogle sprialno robljene cevi in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z odprtinami za čiščenje, tesnilnim, spojnim obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine: - premer od 80 - 300 mm debelina 0,5 mm - premer od 315 - 600 mm debelina 0,6 mm - premer od 630 - 900 mm debelina 0,8 mm - premer od 1000 - 1600 mm debelina 1,0 mm
5.1 | 11. | 2 | Premer: Φ100mm | m | 34.16 |  | 0
5.1 | 11. | 3 | Premer: Φ125mm | m | 3.96 |  | 0
5.1 | 11. | 4 | Premer: Φ150mm | m | 6.28 |  | 0
5.1 | 11. | 5 | Premer: Φ160mm | m | 9.8 |  | 0
5.1 | 11. | 6 | Premer: Φ180mm | m | 51.46 |  | 0
5.1 | 11. | 7 | Premer: Φ200mm | m | 24.91 |  | 0
5.1 | 11. | 8 | Premer: Φ250mm | m | 63.32 |  | 0
5.1 | 11. | 9 | Premer: Φ315mm | m | 1.98 |  | 0
5.1 | 11. | 10 | Premer: Φ400mm | m | 38.06 |  | 0
5.1 | 11. | 11 | Premer: Φ500mm | m | 86.05 |  | 0
Fleksibilna izolirana cev - akustična
Akustična fleksibilna cev katera je sestavljena iz polipropilennske tkane notranje cevi, termične in akustične izolacije iz steklene volne in zunanjega z aluminijem laminiranga zunanjega plašča. Notranja cev je hidrofobična in anti-bakterijska. Temperaturno območje: -30°C do 140°C Delovni tlak: do +2500Pa Maksimalna hitrost: max. 25 m/s Minimalni radij krivljenja: 0,54 x Φ + 25mm Vkjučno ves tesnilni in pritrdilni material.
Kot na primer : Proizvod: Sonodec (Systemair) Tip: Sonodec NON-WOVEN (SBIxxx) ali enakovredno
5.1 | 11. | 12 | SBI100; Premer: Φ100mm | m | 0.26 |  | 0
5.1 | 11. | 13 | SBI200; Premer: Φ200mm | m | 11.96 |  | 0
Toplotna izolacija kanalov ali cevi
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Izolacija/zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s fitingi, armaturami prirobnicami, itd...) opreme za klimatizacijo, hlajenje in procesne opreme za preprečevanje kondenzacije in varčevanje z energijo kot tudi za izolacijo cevi v sanitarnih in ogrevalnih sistemih. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, oz. jih prelepiti s samolepilnim trakom. Za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje je potrebno uporabiti Armaflex čistilo. Ves material ima EU certifikat o skladnosti. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek." Temperaturno območje: -50 - +110°C (85°C če je nalepljeno na s celotno površino) Požarni razred (EN 13510-1) plošče, trakovi B-s3,d0; cevi BL-s3,d0 Toplotna prevodnost (0°C) cevi in plošče dim: - cevi 6-19mm: λ≤0,035 W/(mK) - cevi 25-40mm: λ≤0,036 W/(mK) - plošče 6-25mm: λ≤0,035 W/(mK) - plošče 32-40mm: λ≤0,036 W/(mK)
ZUZ in VTZ debelina d=19mm ODZ (neogrevani prostori, jaški) debelina d=13mm ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer : Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG-xx X99/E ali enakovredno
5.1 | 11. | 14 | Armaflex XG-09X99/E | m2 | 105 |  | 0
5.1 | 11. | 15 | Armaflex XG-13X99/E | m2 | 14.3 |  | 0
5.1 | 11. | 16 | Armaflex XG-19X99/E | m2 | 144 |  | 0
Protipožarna loputa - okrogla
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotne izolacije debeline 9 mm. Požarne lopute testirane po EN 1366-2. Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot naprimer Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o Tip: WH25 IN WH45 Napetost: 24V ali enakovredno
5.1 | 11. | 17 | WH25-VSB-180-S2 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 11. | 18 | WH25-VSB-200-S2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 11. | 19 | WH25-VSB-250-S2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 11. | 20 | WH45-VMB-500-S2 | kpl | 4 |  | 0
Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 200 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: DZ-2 ali enakovredno
Dimenzije BxHxL:
5.1 | 11. | 21 | DZ-2/F/P/V/100/5 800X600X1250 (AHU5_VTZ-ODZ) | kpl | 2 |  | 0
Volumski regulator konstantnega pretoka - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejen za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov. Sestavljen iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: RN ali enakovredno
Dimenzije d:
5.1 | 11. | 22 | RN/315 | kpl | 2 |  | 0
Volumski regulator konstantnega pretoka za montažo v kanal - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejen za vgradnjo v okrogle spiro kanale. Sestavljena iz ohišja in lamele iz visoko kakovostne plastike ter mehanizma za nastavljanje kota lamel. Vgraditi neposredno v okrogel spiro kanal.
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: VFL ali enakovredno
Dimenzije d:
5.1 | 11. | 23 | VFL-100 | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 11. | 24 | VFL-125 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 11. | 25 | VFL-160 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 11. | 26 | VFL-250 | kpl | 2 |  | 0
Zrakotesna loputa - okrogla
Zrakotesna loputa je sestavljena iz ohšija in lamele iz pocinkane pločevine, gumijastega tesnila, medeninastih drsnih ležajev ter regulacijskega dela. Elektromotorna regulacija. Na zunanji strani ima gumijasto tesnilo. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot na primer : Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o. Tip: ZL-2 ali enakovredno
Dimenzije BxH:
5.1 | 11. | 27 | ZL-2/B8 250 | kpl | 2 |  | 0
Dovodni linijski element s šobami
Prezračevalni okrogli kanal z integriranimi linijskimi šobicami. Razdalja med šobami po predpisani vrednosti. Material šobic je iz PVC. Barva RAL po izbiri arhitekta! Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Pichler & CO Tip: UNO-DUCT ali enakovredno
5.1 | 11. | 28 | UNO-DUCT Ф250/2-11 (DO-1.2) | m | 5 |  | 0
Dovodni linijski difuzor
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v eno ali večrežni izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, s horizontalnim priključkom, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom. Priključne komore izolirati s parozaporno izolacijo debeline vsaj 9mm. Prašno barvo RAL in barvo usmernikov pred naročilom uskladiti z arhitektom!
Kot na primer : Proizvod: Lindab Imp Klima d.o.o. Tip: LD-14 ali enakovredno
5.1 | 11. | 29 | LD-14/3/B/E/K/M/U/P L=1975mm (DO-7) | kpl | 6 |  | 0
Odvodni prezračevalni ventil
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem, krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, RAL 9010, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: EFF ali enakovredno
5.1 | 11. | 30 | EFF-100 (OD-3.1) | kpl | 6 |  | 0
5.1 | 11. | 31 | EFF-125 (OD-3.2) | kpl | 2 |  | 0
Aluminijasta prezračevalna rešetka - odvodna
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material. Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: NOVA-C ali enakovredno
5.1 | 11. | 32 | NOVA-CA-1-400x150-H (OD-4.3) | kpl | 16 |  | 0
5.1 | 11. | 33 | NOVA-CA-1-325x125-H (OD-4.4) | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 11. | 34 | NOVA-CA-1-325x125-H (OD-4.5) | kpl | 2 |  | 0
Aluminijasta vratna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka za vgradnjo v vrata z okvirjem in protiokvirjem z vodoravnimi lamelami, in s penastim tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material. Rešetke je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: NOVA-D ali enakovredno
5.1 | 11. | 35 | NOVA-D-2-625x425-UR1 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 11. | 36 | NOVA-D-2-425x225-UR1 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 11. | 37 | Odvodni kanalski ventilator V2 | kpl | 1 |  | 0
Odvodni kanalski ventilator s posebnim ventilatorjem mešanega tipa, kateri omogoča zmanjšanje dimenzij ventilatorja. Nosilci so dobavljeni skupaj z ventilatorjem. Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine. Nizka glasnost delovanja. Motor zunaj toka zraka. Ohišje je zrakotesno, vklučno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Podatki: Vz = 610 m3/h dp = 250 Pa Pel = 257 W I = 1,14 A U = 230V/50Hz
Dodatna oprema: - 2 x objemka FK 200 Fast clamp (št. art.: 1611) - 1 x regulator hitrosti - ročni REE 2 Speed controlp (št. art.: 5316) - 1 x kanalski dušilnik zvoka LDC 200-900 Silencer (št. art.: 5195)
Kot na primer : Proizvod: Systemair Tip: KD 200 L1 (št. art.: 25332) ali enakovredno
|  |  | KANALSKI RAZVOD AHU5 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 12. |  | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja
5.1 | 12. | 1 | Pravokotni kanali | kg | 2279 |  | 0
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z prirobnicami, tesnilnimi trakovi, odprtinami za čiščenje, ostalim tesnilni, spojnim, obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine : - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm - rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Okrogli ravni kanali in obllikovni elementi
Okrogle sprialno robljene cevi in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine. Vključno z odprtinami za čiščenje, tesnilnim, spojnim obešalnim in pritrdilnim materialom. Kanalski razvod in njegovi elementi se izvedejo v skladu z EN 13779 (točne lastnosti kanalskega razvoda - glej tehnično poročilo). Dimenzije in priporočene debeline pločevine: - premer od 80 - 300 mm debelina 0,5 mm - premer od 315 - 600 mm debelina 0,6 mm - premer od 630 - 900 mm debelina 0,8 mm - premer od 1000 - 1600 mm debelina 1,0 mm
5.1 | 12. | 2 | Premer: Φ125mm | m | 479.6 |  | 0
5.1 | 12. | 3 | Premer: Φ180mm | m | 446.77 |  | 0
5.1 | 12. | 4 | Premer: Φ200mm | m | 91.03 |  | 0
Fleksibilna izolirana cev - akustična
Akustična fleksibilna cev katera je sestavljena iz polipropilennske tkane notranje cevi, termične in akustične izolacije iz steklene volne in zunanjega z aluminijem laminiranga zunanjega plašča. Notranja cev je hidrofobična in anti-bakterijska. Temperaturno območje: -30°C do 140°C Delovni tlak: do +2500Pa Maksimalna hitrost: max. 25 m/s Minimalni radij krivljenja: 0,54 x Φ + 25mm Vkjučno ves tesnilni in pritrdilni material.
Kot na primer : Proizvod: Sonodec (Systemair) Tip: Sonodec NON-WOVEN (SBIxxx) ali enakovredno
5.1 | 12. | 5 | SBI125; Premer: Φ125mm | m | 80.41 |  | 0
5.1 | 12. | 6 | SBI180; Premer: Φ180mm | m | 68.45 |  | 0
Toplotna izolacija kanalov ali cevi
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Izolacija/zaščita cevi, kanalov za zrak, posod (vključno s fitingi, armaturami prirobnicami, itd...) opreme za klimatizacijo, hlajenje in procesne opreme za preprečevanje kondenzacije in varčevanje z energijo kot tudi za izolacijo cevi v sanitarnih in ogrevalnih sistemih. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, oz. jih prelepiti s samolepilnim trakom. Za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje je potrebno uporabiti Armaflex čistilo. Ves material ima EU certifikat o skladnosti. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek." Temperaturno območje: -50 - +110°C (85°C če je nalepljeno na s celotno površino) Požarni razred (EN 13510-1) plošče, trakovi B-s3,d0; cevi BL-s3,d0 Toplotna prevodnost (0°C) cevi in plošče dim: - cevi 6-19mm: λ≤0,035 W/(mK) - cevi 25-40mm: λ≤0,036 W/(mK) - plošče 6-25mm: λ≤0,035 W/(mK) - plošče 32-40mm: λ≤0,036 W/(mK)
ZUZ in VTZ debelina d=19mm ODZ (neogrevani prostori, jaški) debelina d=13mm ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer : Proizvod: Armacell Tip: Armaflex XG-xx X99/E ali enakovredno
5.1 | 12. | 7 | Armaflex XG-19X99/E | m2 | 416.46 |  | 0
Volumski regulator konstantnega pretoka za montažo v kanal - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejen za vgradnjo v okrogle spiro kanale. Sestavljena iz ohišja in lamele iz visoko kakovostne plastike ter mehanizma za nastavljanje kota lamel. Vgraditi neposredno v okrogel spiro kanal.
Kot na primer : Proizvod: Trox GmbH Tip: VFL ali enakovredno
Dimenzije d:
5.1 | 12. | 8 | VFL-125 | kpl | 34 |  | 0
5.1 | 12. | 9 | VFL-200 | kpl | 93 |  | 0
5.1 | 12. | 10 | Električni parni vlažilnik | kpl | 1 |  | 0
Električni parni vlažilnik ustvarja sterilizirano in higiensko paro brez vonja. Kompaktna zasnova parnega vlažilnika. Ohišje iz galvanizirane pločevine. Sprednji del ohišja je lahko snemljiv za lažji dostop do komponent, kar omogoča lažjo montažo in servisiranje. Parni vlažlinik se lahko uporablja z navadno nedistilirano vodo. Elektronsko kontrolirana poraba vode. Priložene cevi za distribucijo pare iz nerjavečega jekla. Povezovalna cev zaradi večje dolžine dodatno izolirana. Ob distributorju pare izvesti sifon z odvodno drenažno cevjo in povezavo na odtok kondenza, temperaturno odporen do 100°C. OPOZORILO: Vgradnja distribucijske cevi v kanali cca 2m pod nivojem generatorja pare. Kapaciteta pare: 15 kg/h Pred montažo pazljivo prebrati navodila za montažo in uporabo!
Dodatna oprema: - distributor pare Type DV41-1000 (L = 1000mm) - cev za dovod pare dolžina L = 8m dodatno izolirana - sifon z drnažno cevjo
Kot na primer : Proizvod: Nordmann Tip: Nordmann ES4 1534 400V3 ali enakovredno
|  |  | KANALSKI RAZVOD KONV. OG. IN HL. SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 13. |  | Kanalski razvod ODT1
5.1 | 13. | 1 | Kanali za odvod dima in toplote iz požarnih plošč | m2 | 1 |  | 0
Lahke požarne plošče so narejene na silikatni osnovi s cementnim vezivom, neobčutljive na vlago, dimenzijsko stabilne, v velikih formatih in samonosilne. Izdelane so po standardu ISO 9001. Požarna plošča iz kalcijevega silikata je kemično inertna in odporna na razjedanje kislin in lugov. Plošče morajo biti zaščitene na mestih, kjer se lahko pojavijo kemikalije v visokih koncentracijah. Tehnični podatki: - razred gorljivosti: A1, EN 13501-1 - debelina: 40mm - gostota: ca. 500 kg/m3 - toplotna prevodnost: ca. 0,09 W/mK
Kot na primer : Proizvod: Promat Tip: PROMATECT-AD 40mm ali enakovredno
Dimna loputa - pravokotna
Dimoodvodna loputa, za vgradnjo v zid ali kanal iz požarno odpornih plošč, z elktromagnetnim sprožilom 24V in mejnim stikalom. Loputa se zapira ročno s pomočjo ključa. Loputa ustreza produktnemu standardu EN 12101-8 in je testirana po standardu EN 1366-10. Požarna odpornost: EI 120-S
Kot naprimer Proizvod: MOKK-VENT Tip: Kamouflage 2V Napetost: 24V DC ali enakovredno
5.1 | 13. | 2 | KAMOUFLAGE-2V/120/1100x775 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 13. | 3 | KAMOUFLAGE-2V/120/1120x525 | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 13. | 4 | KAMOUFLAGE-2V/120/1120x615 | kpl | 5 |  | 0
5.1 | 13. | 5 | KAMOUFLAGE-2V/120/1120x735 | kpl | 2 |  | 0
5.1 | 13. | 6 | Odvodni kanalski ventilator ODT1 | kpl | 1 |  | 0
Aksialni ograjen ventilator z dolgim ojačanim ohišjem. Rotor iz litega aluminija s spremenljivim kotom nagiba. Površinski sloj iz epoksi prašne plasti. Ohišje omogoča enostaven dostop do motorja. Standardni asinhronski motor s kratkostično kletko ter z IP-55 zaščito in izolacijo razreda H (400°C/2h). Ventilator usterza standardu EN 12101-3:2002. Tehnični podatki: - pretok zraka: 37.000 m3/h - tlačni padec: 860 Pa - požarna obstojnost: 2h pri 400°C - max. obratovalna temp.: 60°C - moč motorja: 18,5 kW - izkoristek ventilatorja: 60,17 % - napajanje: 230/400V 50Hz Dimenzije: - dolžina ohišja: E = 1000 mm - notranji premer: ΦDint = 1263 mm - zunanji premer prirobnice: ΦA = 1365 mm
Dodatna oprema: - fleksibilna prirobnica 400°C/2h BA-400 112/125 (REF: 960002063) - spojka AC 1250 (REF: 960003222)
Kot na primer : Proizvod: Casals (Pichler & CO) Tip: HMF 125 T4 (A3:8) F400 20º (2710863820AF) ali enakovredno
|  |  | KANALSKI RAZVOD ODT1 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 14. |  | Kanalski razvod prezračevanja prostora baterij V1
Plastični okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Kanalizacijska cev dobavljiva v palicah, material PE-HD.
Kot na primer : Proizvod: Geberit Tip: Geberit PE (št. art.: 369.000.16.0) ali enakovredno
5.1 | 14. | 1 | DN150 (Φ160mm) | m | 7.62 |  | 0
Protipožarna loputa - okrogla
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotne izolacije debeline 9 mm. Požarne lopute testirane po EN 1366-2. Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. (glej tehnični opis)
Kot naprimer Proizvod: Lindab IMP Klima d.o.o Tip: WH25 IN WH45 Napetost: 24V ali enakovredno
5.1 | 14. | 2 | WH25-VSB-160-S2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 14. | 3 | Odvodni kanalski ventilator V1 | kpl | 1 |  | 0
Radialni ventilator z ohišjem iz korozijsko odporne PE plastike (polietilen). Nazaj zakrivljeni rotor iz PP plastike (polipropilen). Nosilec je narejen iz valjane jeklene pločevine z površinskim slojem iz epoksi prašne plasti. Matice in vijaki iz nerjavečega jekla. Standardni asinhronski motor s kratkostično kletko ter z IP-55 zaščito in izolacijo razreda F. Ventilator kemično in korozijsko odporen. Tehnični podatki: - max. obratovalna temp.: 50°C - moč motorja: 0,12 kW - max. pretok zraka: 570 m3/h - napajanje: 230/400V 50Hz
Dodatna oprema: - frekvenčnik SFC T 0,55kW (REF: 960002526)
Kot na primer : Proizvod: Casals (Pichler & CO) Tip: MBP 20 T4 ali enakovredno
|  |  | KANALSKI RAZVOD PREZ. PROSTORA BATERIJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 15. |  | Skupne postavke in ostala dela
Revizijske odprtine
Izdelava revizijskih in čistilnih odprtin v kanalih v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi.
5.1 | 15. | 1 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 2 | Kanalski razvod AHU3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 3 | Kanalski razvod AHU4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 4 | Kanalski razvod AHU5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 5 | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 6 | Kanalski razvod ODT | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 7 | Kanalski razvod prezračevanja prostora baterij | kpl | 1 |  | 0
Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave
Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave, kot npr. prostorska, kanalska, potopna temperaturna tipala, prostorska in kanalska tipala diferenčnega tlaka, kombinirana prostorska tipala za temperaturo in vlago, in hidrostati za parni vlažilnik ipd., v kanalskem razvodu, ocevju in po prostorih. Število elementov je razvidno iz popisa klimatske naprave. Montaža vključno pritrdilni in montažni material.
5.1 | 15. | 8 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 9 | Kanalski razvod AHU3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 10 | Kanalski razvod AHU4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 11 | Kanalski razvod AHU5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 12 | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 13 | Kanalski razvod ODT | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 14 | Kanalski razvod prezračevanja prostora baterij | kpl | 1 |  | 0
Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10% celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je 400 Pa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras. Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte. Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
5.1 | 15. | 15 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 16 | Kanalski razvod AHU3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 17 | Kanalski razvod AHU4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 18 | Kanalski razvod AHU5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 19 | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 20 | Kanalski razvod ODT | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 21 | Kanalski razvod prezračevanja prostora baterij | kpl | 1 |  | 0
Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov. Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom. Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije kanalskih sistemov. O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem.
5.1 | 15. | 22 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 23 | Kanalski razvod AHU3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 24 | Kanalski razvod AHU4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 25 | Kanalski razvod AHU5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 26 | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vtočnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
5.1 | 15. | 27 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 28 | Kanalski razvod AHU3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 29 | Kanalski razvod AHU4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 30 | Kanalski razvod AHU5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 31 | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Požarno ustrezna in dimotesna zatesnitev do največ dveh špranj okoli požarnih loput, ki se sestoji iz negorljive izolacije vrste A1 po SIST EN 13501-1, na primer iz kamene volne v raztreseni obliki. Na ta način zatesnjene reže se morajo nato zapreti z obeh strani še z obrobami iz pocinkane jeklene pločevine debeline vsaj 1 mm. Skupna površina tako zatesnjenih odprtin velikosti do 0,1 m2. Pregled vgraditve požarnih loput in ventilov ter izvedbe prehodov zračnih kanalov in cevi skozi požarno odporne zidove s strani pooblaščenega podjetja z izdajo pozitivnega potrdila.
5.1 | 15. | 32 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kos | 3 |  | 0
5.1 | 15. | 33 | Kanalski razvod AHU3 | kos | 9 |  | 0
5.1 | 15. | 34 | Kanalski razvod AHU4 | kos | 3 |  | 0
5.1 | 15. | 35 | Kanalski razvod AHU5 | kos | 8 |  | 0
Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
5.1 | 15. | 36 | Kanalski razvod AHU1 in AHU2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 37 | Kanalski razvod AHU3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 38 | Kanalski razvod AHU4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 39 | Kanalski razvod AHU5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 40 | Kanalski razvod konvektorskega ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 41 | Kanalski razvod ODT | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15. | 42 | Kanalski razvod prezračevanja prostora baterij | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPNE POSTAVKE IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5.1 Strojne inst_Vo-Ka
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| C |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 16 |  | GROBA INSTALACIJA HLADNE IN TOPLE VODE
5.1. | 16 |  | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE 60°C
5.1. | 16 | 1. | Temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
- temperaturno tipalo za vgradnjo v cev, vključno tulka
Kot na primer : Proizvod: Danfos Tip: ESMU 100 ali enakovredno
5.1. | 16 | 2. | Temperaturni omejilnik | kos | 1 |  | 0
- temperaturni omejilnik TR/STB, nastavljen na 75°C, dobavljen z veljavno listino za vgraditev v sistem potrošne vode, za vgradnjo v cevovod, komplet z montažnim materialom
Kot na primer : Proizvod: Danfoss Tip: ST-2 ali enakovredno
Krogelne zaporne pipe
- krogelne zaporne pipe za sanitarno toplo vodo do temperature 75 st.C, z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom.
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Optibal ali enakovredno
5.1. | 16 | 3. | PN 10 DN 20 | kos | 5 |  | 0
5.1. | 16 | 4. | PN 10 DN 32 | kos | 5 |  | 0
5.1. | 16 | 5. | Obtočna črpalka | kos | 1 |  | 0
- obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, PN6, komplet s protiprirobnicami in montažnim materialom (tristopenjska črpalka).
Ustreza WILO STAR Z 20/7 ali enakovredna.
pretok V = 0,53 m3/h
hid. upor: dp= 40 kPa
U = 230 V, Pel = 60 W
Kot na primer : Proizvod: Wilo Tip: STAR Z 20/7 ali enakovredno
5.1. | 16 | 6. | Obtočna črpalka | kos | 1 |  | 0
- obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo (cirkulacija), PN6, komplet s protiprirobnicami in montažnim materialom (tristopenjska črpalka).
pretok V = 0,3 m3/h
hid. upor: dp= 40 kPa
U = 230 V, Pel = 60 W
Kot na primer : Proizvod: Wilo Tip: STAR Z 20/7 ali enakovredno
5.1. | 16 | 7. | Akumulator | kos | 1 |  | 0
- akumulator sanitarne tople vode, plašč iz jeklene pločevine, znotraj in zunaj antikorozijsko zaščiten, za nazivni tlak PN 10, komplet z izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine. Priključki 2x DN40, 2x DN20.
V = 500 l
5.1. | 16 | 8. | Temperaturno tipalo | kos | 2 |  | 0
- Uporovno temperaturno tipalo za vgradnjo v akumulator, dolžina 250 mm, komplet z montažnim materialom.
5.1. | 16 | 9. | Regulacijski ventil | kos | 1 |  | 0
- Ročni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 75°C.
PN 10 DN 20
V = 0,37 m3/h
5.1. | 16 | 10. | Regulacijski ventil | kos | 1 |  | 0
- Ročni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 75°C.
PN 10 DN 20
V = 0,30 m3/h
5.1. | 16 | 11. | Manometer | kos | 2 |  | 0
- manometri, 0 .. 6 bar,
5.1. | 16 | 12. | Termometer | kos | 2 |  | 0
- termometri, 0 .. 120 °C
5.1. | 16 | 13. | Izpustna pipa | kos | 1 |  | 0
- krogelna izpustna pipa, komplet z montažnim materialom PN 10 DN 25
Kot na primer : Proizvod: Kovina Tip: KV 100-7 ali enakovredno
5.1. | 16 | 14. | Varnostni ventil | kos | 1 |  | 0
- Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4753 in TRD 721, komplet z montažnim materialom. PN 10 DN 20/32, oznaka W tlak odpiranja: 5 bar
5.1. | 16 | 15. | Membranska raztezna posoda | kos | 1 |  | 0
- Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo , komplet z montažnim materialom, izdelana za sledeče parametre: min. volumen posode: 60l max. Temperatura vode: 75°C pN2: 4,5 bar tlačna stopnja: PN 10 Ustreza prozvod Reflex tip refix DTS 50l ali enakovredno. Posoda mora biti pretočne izvedbe.
Kot na primer : Proizvod: Reflex Tip: DT 60 ali enakovredno
5.1. | 16 | 16. | Stabilizator trdote vode | kpl | 1 |  | 0
- Stabilizator trdote vode - dozirna naprava za tekoči vodofos, sestavljena iz: - impulznega vodomera - dozirne črpalke - avtomatike - sesalne garniture - dozirnega ventila z dozirno cevjo - rezervoarja za raztopino, - komplet s prvim polnjenjem komplet z montažnim materialom. Vn = 6,0 m3/h Pel = 12 W, 220 V
Kot na primer : Proizvod: CMC Tip: Prodos 2 ali enakovredno
Nepovratna loputa
- nepovratna loputa, komplet z montažnim materialom
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Aquastrom R ali enakovredno
5.1. | 16 | 17. | PN 10 DN 20 | kos | 2 |  | 0
5.1. | 16 | 18. | PN 10 DN 32 | kos | 1 |  | 0
0
5.1. | 17 |  | CEVI, ARMATURE IN IZOLACIJE
Večplastne cevi
Večplastne cevi iz nezamreženega polietilena, cevi v zaščitni cevi 4 mm vključno s fitingi in pritrdilnim materialom (hladna voda v zidnih regah)
Kot na primer : Proizvod: Uponor Tip: MLCP ali enakovredno
5.1. | 17 | 1. | DN 15 (20x2,25) (m) | m | 145 |  | 0
5.1. | 17 | 2. | DN 20 (25x2,5) (m) | m | 30 |  | 0
5.1. | 17 | 3. | DN 25 (32x3,0) (m) | m | 145 |  | 0
5.1. | 17 | 4. | DN 32 (40x4,0) (m) | m | 13 |  | 0
5.1. | 17 | 5. | DN 40 (50x4,5) (m) | m | 3 |  | 0
Večplastne cevi
Večplastne predizolirane cevi iz nezamreženega polietilena za hladno vodo, vključno s fitingi in pritrdilnim materialom, debelina izolacije 13 mm zaščita proti rosenju (hladna voda nadometno)
5.1. | 17 | 6. | DN 25 (32x3,0) (m) | m | 24 |  | 0
5.1. | 17 | 7. | DN 32 (40x4,0) (m) | m | 17 |  | 0
5.1. | 17 | 8. | DN 40 (50x4,5) (m) | m | 6 |  | 0
Večplastne cevi
Večplastne cevi iz nezamreženega polietilena, cevi v rdeči zaščitni cevi vključno s fitingi in pritrdilnim materialom (topla voda in cirkulacija v zidnih regah)
5.1. | 17 | 9. | DN 15 (20x2,25) zaščitna cev 28/23 (m) | m | 129 |  | 0
5.1. | 17 | 10. | DN 20 (25x2,5) zaščitna cev 35/29 (m) | m | 50 |  | 0
5.1. | 17 | 11. | DN 25 (32x3,0) (m) | m | 20 |  | 0
5.1. | 17 | 12. | DN 32 (40x4,0) (m) | m | 4 |  | 0
Večplastne cevi
Večplastne cevi iz nezamreženega polietilena, cevi v rdeči zaščitni cevi vključno s fitingi in pritrdilnim materialom (topla voda in cirkulacija nadometno)
5.1. | 17 | 13. | DN 15 (20x2,2) zaščitna cev 28/23 (m) | m | 20 |  | 0
5.1. | 17 | 14. | DN 20 (25x2,5) zaščitna cev 35/29 (m) | m | 6 |  | 0
5.1. | 17 | 15. | DN 25 (32x3,0) (m) | m | 1 |  | 0
5.1. | 17 | 16. | DN 32 (40x4,0) (m) | m | 15 |  | 0
5.1. | 17 | 17. | Cevi iz nerjavečega jekla | m | 40 |  | 0
Cevi iz nerjavečega jekla 1.4401 dimenzije skladne EN ISO 1127/ EN10216-5 odporne proti koroziji izdelane iz materiala vključno potrebni fitingi tesnilni in pomožni material ter zaščitna izolacijska cev. Za montažo od vodomera do notranjosti objekta
DN 40 (48,3x2,6) (m)
5.1. | 17 | 18. | Oplaščene PE cevi | m | 120 |  | 0
PE cevi za vodovod s certifikatom za izdelavo po SIST EN 12201-2, SIST ISO 4427 uporaba za vodovod po EN 12201, material PE 100RC, nazivni tlak PN 10, plašč iz PP, cevi v kolutu, vključno prehodni kos za navezavo na večplastne cevi ter pomožni material.
d32 (DN25) Se izvede v okviru projeta zunanje ureditve
Ventil z izpustom
MS vodovodni ventil izdelan iz rdeče litine z navojnimi ali zatisnimi priključki in izpustno pipico 1/4 vključno tesnilni in pomožni material za montažo.
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Aquastrom F ali enakovredno
5.1. | 17 | 19. | DN 15 (kos) | kos | 4 |  | 0
5.1. | 17 | 20. | DN 20 (kos) | kos | 2 |  | 0
5.1. | 17 | 21. | DN 25 (kos) | kos | 4 |  | 0
5.1. | 17 | 22. | DN 32 (kos) | kos | 2 |  | 0
5.1. | 17 | 23. | DN 40 (kos) | kos | 1 |  | 0
Krogelne zaporne pipe
- krogelne zaporne pipe za sanitarno hladno vodo, z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom.
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Optibal ali enakovredno
5.1. | 17 | 24. | PN 10 DN 32 | kos | 2 |  | 0
|  |  | PN 10 DN 40 | kos | 5 |  | 0
5.1. | 17 | 25. | Samočistilni filter | kos | 1 |  | 0
Samočistilni filterza pitno vodo s sposobnostjo filtracije med 100 in 135 m, z možnostjo prigraditve pogona Z11 AS za avtomatsko periodično samočiščenje filtra vključno pomožni material za montažo
DN 40 komplet
Kot na primer : Proizvod: Honeywel Tip: F76S-A ali enakovredno
5.1. | 17 | 26. | Merilno mesto za porabo hladne vode sestoječe se iz: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kom UNIMAG Cyble; 2,5m3/h
DN20 130mm 30°C HF1L
- 1 kom M-BUS-Modul BM +m
- 2 kom krogelna navojna pipa 5/4"
- 2 kom reducirani navojni holandec 5/4" na 3/4"
Kot na primer : Proizvod: Enerkon Tip: UNIMAG Cyble ali enakovredno
5.1. | 17 | 27. | Merilno mesto za porabo tople vode sestoječe se iz: | kpl | 1 |  | 0
- 1 kom UNIMAG Cyble; 2,5m3/h
DN20 130mm 90°C HF1L
- 1 kom M-BUS-Modul BM +m
- 2 kom krogelna navojna pipa 1"
- 2 kom reducirani navojni holandec 1" na 3/4"
Kot na primer : Proizvod: Enerkon Tip: UNIMAG Cyble ali enakovredno
5.1. | 17 | 28. | Grelnik vode | kpl | 5 |  | 0
Pretočni električni grelnik vode V=10 l za vertikalno namestitev pod umivalnik z električnim grelom 2.000 W, vključno pritrdilni in montažni material kot Tiki TEG 10 U
Kot na primer : Proizvod: Gorenje Tiki Tip: TEG 10 U ali enakovredno
5.1. | 17 | 29. | Grelnik vode | kpl | 1 |  | 0
Električni grelnik vode V=50 l za vertikalno namestitev z električnim grelom 2.000 W, vključno varnostno nepovratni ventil DN15 ter pritrdilni in montažni material kot Tiki GB50N
Kot na primer : Proizvod: Gorenje Tiki Tip: GB50N ali enakovredno
5.1. | 17 | 30. | Regulacijski ventil | kos | 1 |  | 0
Ms regulacijsko zaporni poševnosedežni ventil s kolesom in notranjimi navojnimi ali zatisnimi priključki vključno tesnilni in pomožni material
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Aquastrom VT ali enakovredno
DN 15
5.1. | 17 | 31. | Regulacijski ventil | kos | 10 |  | 0
MS regulacijsko zaporni podometni ventil s pokromano kapo za vgradnjo na cirkulacijski vod pred priključkom tople vde na potrošno armaturo, vključno tesnilni in pomožni material za montažo.
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Aquastrom UP-Therm ali enakovredno
DN 15 (kos)
5.1. | 17 | 32. | Izpustna pipa | kos | 2 |  | 0
Ms izpustna pipa
DN15
Vratica
Dobava vratc in protiokvirja za prekritje niše z zapornimi ventili z izpustom na dvižnih vodih izdelana iz nerjaveče pločevine, vključno protiokvir ter pomožni material za montažo
5.1. | 17 | 33. | 15x15 cm | kos | 4 |  | 0
5.1. | 17 | 34. | 15x35 cm | kos | 3 |  | 0
5.1. | 17 | 35. | Vratica | kos | 1 |  | 0
Dobava vratc in protiokvirja za prekritje niše z vodomeri za jazz klub na odcepih za toplo in hladno vodo izdelana iz nerjaveče pločevine, vključno protiokvir ter pomožni material za montažo
30x40 cm
Aparati za gašenje
Ročni gasilni aparati obešala in pritrdilni material
Kot na primer : Proizvod: Pastor Tip: S-6, CO2-5 ali enakovredno
5.1. | 17 | 36. | S - 6 kg z 9EG | kos | 31 |  | 0
5.1. | 17 | 37. | CO2 – 5 kg s 5EG | kos | 2 |  | 0
5.1. | 17 | 38. | Jekleni profili | kg | 60 |  | 0
Jekleni profili in tipska obešala za pritrjevanje cevi vključno vijačni material
Zaščitna cev
Jeklena vzdolžno varjena navojna srednje težka cev izvedba po DIN2440, EN 10255 toplo reducirana, material: St33.2, L195
5.1. | 17 | 39. | fi 60,3x3,65 dolžina ca 1,8 m | kos | 1 |  | 0
5.1. | 17 | 40. | fi 60,3x3,65 dolžina ca 0,3 m | kos | 1 |  | 0
0
5.1. | 18 |  | NOTRANJA HIŠNA KANALIZACIJA
Kanalizacija iz polipropilenskih in PE cevi
PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in gumi tesnili, vključno vsi fazonski kosi, pritrdilni in pomožni material za montažo
Kot na primer : Proizvod: Tip: ali enakovredno
5.1. | 18 | 1. | d50 (m) | m | 65 |  | 0
5.1. | 18 | 2. | d75 (m) | m | 99 |  | 0
5.1. | 18 | 3. | d110 (m) | m | 330 |  | 0
5.1. | 18 | 4. | PE cevi za tlačno kanalizacijo
PE cevi za vodovod s certifikatom za izdelavo po,SIST EN 12201-2, SIST ISO 4427 uporaba za tlačno kanalizacijo po EN 13244, material PE 100RC, nazivni tlak PN 10,v palicah, vključno varilna PE kolena ter pomožni material za navezavo črpalke na odvodno kanalizacijo.
|  |  | d90 (m) | m | 21 |  | 0
Kot na primer : Proizvod: Tip: ali enakovredno
5.1. | 18 | 5. | "U" sifon | kos | 2 |  | 0
Izdelava "U" sifona iz PE 100 cevi in fazonskih varilnih kolen fi 90, zvarjene z ELGEF spojkami, višina sifona ca 0,3 do 0,4 m, vključno PE redukcija fi 90/110.
komplet
PE cevi za odvod kondenzov
PE 80 ali PE100 cevi za vodovod s certifikatom za izdelavo po,SIST EN 12201-2, SIST ISO 4427 uporaba za vodovod po EN 12201, material PE 100RC, nazivni tlak PN 10,v palicah, vključno varilna PE kolena ter pomožni material za za montažo
Kot na primer : Proizvod: Tip: ali enakovredno
5.1. | 18 | 6. | d32 | m | 103 |  | 0
5.1. | 18 | 7. | d63 | m | 172 |  | 0
5.1. | 18 | 8. | Lijak z "S" sifonom | kos | 9 |  | 0
Lijak z "S" sifoni Izdelani iz PE 80 ali PE100 fi50 za vgradnjo neposredno za izstopom kondeza iz klimatske naprave vključno varilni in pomožni material
fi100/50 komplet
"S" sifon
"S" sifoni Izdelani iz PE 80 ali PE100 fi25 za vgradnjo neposredno za izstopom kondeza iz klimatske naprave, konvektorja, kasetne naprave za distribucijo zraka...
5.1. | 18 | 9. | d25 | kos | 8 |  | 0
5.1. | 18 | 10. | d15 | kos | 8 |  | 0
5.1. | 18 | 11. | Talni odtok | kpl | 5 |  | 0
HL300 Talni odtok z možnostjo stranskega dotoka Odtočna kapaciteta 0,50 l/s Material PE, Litina/PE, nerjaveče jeklo V2A Priključek horizontalni DN50 stanski dotok 40/50 natik- in varljiv Okvirni nastavek: 123 x 123 mm, skrajšljiv po višini Vtok: nerjaveča jeklena rešetka137 x 137 mm, Smradna zapora Višina zaporne vode 50 mm Standard EN 1253, DIN 19535, 19560 Obremenilni razred: L3 – max. 300 kg Dodatna informacija temperaturna obstojnost do 85 °C
Kot na primer : Proizvod: HL Tip: HL300 ali enakovredno
5.1. | 18 | 12. | Cevni prezračevalnik | kpl | 6 |  | 0
Podometni cevni prezračevalnik, komplet z gradbeno zaščito in pokritjem, HL905, material PP/ABS, dimenzij DN50/75, kapaciteta zračenja > kot 12 l/s, belo prekritje HL905.1 dimenzij 120x120 mm
Kot na primer : Proizvod: HL Tip: HL905 ali enakovredno
|  |  | Obešalni in pritrdilni material | kg | 100 |  | 0
(kg)
5.1. | 18 | 9. | Litoželezne kanalizacijske cevi in fazonski kosi
Litoželezne cevi SML za kanalizacijo in odvodnjavanje izdelane iz sive litine za spajanje s spojkami PAM GLOBAL CE-NG
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
5.1. | 18 | 10. | DN50 (m) | m | 9 |  | 0
5.1. | 18 | 11. | DN70 (m) | m | 8 |  | 0
5.1. | 18 | 12. | DN100 (m) | m | 45 |  | 0
Lok SML 45° PAM Global - S
LŽ lok
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
6.1. | 18 | 13. | 70 (kos) | kos | 1 |  | 0
6.1. | 18 | 14. | 100 (kos) | kos | 2 |  | 0
Lok SML 88° PAM Global - S
LŽ lok
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
5.1. | 18 | 15. | 50 (kos) | kos | 6 |  | 0
5.1. | 18 | 16. | 100 (kos) | kos | 5 |  | 0
5.1. | 18 | 17. | Redukcija SML PAM Global - S | kos | 1 |  | 0
LŽ redukcija
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
70/50 (kos)
Enojni odcep SML 45° PAM Global - S
LŽ enojni odcep
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
5.1. | 18 | 18. | 70/50 (kos) | kos | 2 |  | 0
5.1. | 18 | 19. | 70/70 (kos) | kos | 1 |  | 0
5.1. | 18 | 20. | 100/50 (kos) | kos | 4 |  | 0
5.1. | 18 | 21. | Enojni odcep SML 88° PAM Global - S | kos | 2 |  | 0
LŽ enojni odcep
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
100/100 (kos)
5.1. | 18 | 22. | Kratka cev PAM Global - S s čistilno odprtino | kos | 3 |  | 0
LŽ čistilni kos
Kot na primer : Proizvod: Saint Gobain PAM Tip: SML ali enakovredno
100 (kos)
5.1. | 18 | 23. | Preizkus kanalizacije | m | 100 |  | 0
Preizkus kanalizacije na tesnost in pregled z video kamero
pavšal
5.1. | 18 | 24 | Prečrpalna naprava 1 | kpl | 1 |  | 0
Kompaktna prečrpalna naprava za fekalne odplake z zbirno posodo, dvema delovnima črpalkama in ročno membransko črpalko, kot dodatno opremo za praznjenje zbirne posode v slučaju okvare ali vzdrževanja. V komplet spada krmilnik za nadzor obratovanja in alarmiranje v slučaju okvare
Krmilniki:
Tip krmilne omarice: LC221.2
Tekočina:
Črpana tekočina: Vse Newtonovske tekočine
Razpon temperature tekočine: 0 °C .. 40 °C
Temp. tekočine: 20 °C
Specifična teža: 1000 kg/m3
Kinematična viskoznost: 1 mm2/s
Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 13 m3/h
Izračunani tlak: 8.9 m
Tip tekača: VORTEX
Maks. velikost delcev: 50 mm
Odobritive na napisni tablici: EN 12050-1
Tip ventila: VENTIL Z LOPUTO
Materiali:
Tekač: LURANYL
Posoda: LDPE
Tesnilo: NBR
Montaža:
Tlačni priključek črpalke: 80
Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 2 x 3 kW
Nominalna moč - P2: 2 x 2.5 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 3 x 400 V
Napetostna toleranca: +10/-14 %
Maks. število vklopov v uri: 60
Nominalni tok: 2 X 6,1 A
Cos phi - faktor moči: 0,78
Nominalna hitrost: 1430 rpm
Izkoristek motorja pri polni
obremenitvi:
80.8 %
Št. polov: 4
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Zaščita motorja: BIMETALNO TERMO STIKALO
Toplotna zaščita: BIMETAL THERMAL SWITCH
Kabel motorja: 4 m
Tip kabla: H07 RN-F
Tip kabelskega priključka: CEE 3P+N+E
Napajalni kabel: 1.5 m
Velikost kabla: 4X1,5+2X1
Napajalni kabel: H05 VV-F
Krmilniki:
Tip krmilne omarice: LC221.2
Način delovanja: S3-50%,1MIN
Posoda:
Skupni volumen posod: 130 l
Skupni efektivni volumen zbiralne posode pri 180 mm vhodu: 49 l
Skupni efektivni volumen zbiralne posode pri 250 mm vhodu: 69 l
Total effective volume of collecting tank at 315 mm inlet: 86 l
Drugo:
Neto teža: 121 kg
Kot na primer : Proizvod: Grundfos Tip: MD22.3.4 ali enakovredno
Krogelna pipa
Zaporna krogelna pipa nerjavna s prirobnicami in polnim presekom in NBR tesnili, vključno spojni material za navezavo na PP kanalizacijske cevi
Kot na primer : Proizvod: Bohmer Tip: EKF ali enakovredno
5.1. | 18 | 25. | DN 100 NP16 | kos | 2 |  | 0
5.1. | 18 | 26. | DN 80 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.1. | 18 | 27. | Krogelni nepovratni ventil | kos | 1 |  | 0
Nepovratni krogelni ventil za fekalne odplake vključno spojni material za navezavo na polietilenske PE 100 cevi (prosta prirobnica, varilni končnik in elgef varilna spojka)
Kot na primer : Proizvod: Socla Tip: 408X ali enakovredno
DN 80 NP6
|  |  | Ročna membranska črpalka kot dodatno naročilo k prečrpalni napravi | kos | 1 |  | 0
5.1. | 18 | 28. | Prečrpalna naprava 2 | kpl | 1 |  | 0
Kompaktna prečrpalna naprava za fekalne odplake z zbirno posodo, dvema delovnima črpalkama in ročno membransko črpalko, kot dodatno opremo za praznjenje zbirne posode v slučaju okvare ali vzdrževanja. V komplet spada krmilnik za nadzor obratovanja in alarmiranje v slučaju okvare Izdelek Grundfos ali ustrezen drugi
Krmilniki:
Tip krmilne omarice: LC221.2
Tekočina:
Črpana tekočina: Vse Newtonovske tekočine
Razpon temperature tekočine: 0 °C .. 40 °C
Temp. tekočine: 20 °C
Specifična teža: 1000 kg/m3
Kinematična viskoznost: 1 mm2/s
Tehnični podatki:
Izračunani pretok: 6 m3/h
Izračunani tlak: 8.9 m
Tip tekača: VORTEX
Maks. velikost delcev: 50 mm
Odobritive na napisni tablici: EN 12050-1
Tip ventila: VENTIL Z LOPUTO
Materiali:
Tekač: LURANYL
Posoda: LDPE
Tesnilo: NBR
Montaža:
Tlačni priključek črpalke: 80
Električni podatki:
Vhodna moč - P1: 2 x 3 kW
Nominalna moč - P2: 2 x 2.5 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 3 x 400 V
Napetostna toleranca: +10/-14 %
Maks. število vklopov v uri: 60
Nominalni tok: 2 X 6,1 A
Cos phi - faktor moči: 0,78
Nominalna hitrost: 1430 rpm
Izkoristek motorja pri polni
obremenitvi:
80.8 %
Št. polov: 4
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Zaščita motorja: BIMETALNO TERMO STIKALO
Toplotna zaščita: BIMETAL THERMAL SWITCH
Kabel motorja: 4 m
Tip kabla: H07 RN-F
Tip kabelskega priključka: CEE 3P+N+E
Napajalni kabel: 1.5 m
Velikost kabla: 4X1,5+2X1
Napajalni kabel: H05 VV-F
Krmilniki:
Tip krmilne omarice: LC221.2
Način delovanja: S3-50%,1MIN
Posoda:
Skupni volumen posod: 130 l
Skupni efektivni volumen zbiralne posode pri 180 mm vhodu: 49 l
Skupni efektivni volumen zbiralne posode pri 250 mm vhodu: 69 l
Total effective volume of collecting tank at 315 mm inlet: 86 l
Drugo:
Neto teža: 121 kg
Kot na primer : Proizvod: Grundfos Tip: MD22.3.4 ali enakovredno
Krogelna pipa
Zaporna krogelna pipa s prirobnicami in polnim presekom in NBR tesnili, vključno spojni material za navezavo na PP kanalizacijske cevi
Kot na primer : Proizvod: Bohmer Tip: EKF ali enakovredno
5.1. | 18 | 29. | DN 100 NP6 | kos | 2 |  | 0
5.1. | 18 | 30. | DN 80 NP6 | kos | 1 |  | 0
5.1. | 18 | 31. | Krogelni nepovratni ventil
Nepovratni krogelni ventil za fekalne odplake vključno spojni material za navezavo na polietilenske PE 100 cevi (prosta prirobnica, varilni končnik in elgef varilna spojka)
|  |  | DN 80 NP6 | kos | 1 |  | 0
Kot na primer : Proizvod: Socla Tip: 408X ali enakovredno
5.1. | 18 | 32. | Ročna membranska črpalka kot dodatno naročilo k prečrpalni napravi | kos | 1 |  | 0
0
5.1. | 19 |  | SANITARNA OPREMA
Sanitarije in strojnice
5.1. | 19 | 1. | Konzolna WC školjka | kpl | 13 |  | 0
Konzolna WC školjka kot Laufen Pro B Compact, vključno z: 1 kos podometni izplakovalnik s konzolo (kot Geberit) 1 kos gumi manšeta 1 kos MS pokroman kotni reg.ventil DN15/10 1 kos sedežna deska s pokrovom 2 kom poc. lesni vijak s plast. Zidnim vložkom f12, pritrdilni in 1 kos držalo za toaletni papir 1 kos WC metlica-zidna 1 kos obešalo za obleke
Kot na primer : Proizvod: Tip: ali enakovredno
5.1. | 19 | 2. | Umivalnik | kpl | 12 |  | 0
Umivalnik 60x46cm za vgradnjo v zaščitni pult, vključno z: 1 kos stoječa elektronska armatura kot ARMAL Nova (58 810 300) 1 kos sifon za umivalnik 1 kos polica 1 kos penilnik 1 kos podajalnik za brisače 1 kos instalacijski element kot Duofix Geberit
Kot na primer : Proizvod: po izboru arhitekta Tip: ali enakovredno
5.1. | 10. |  | Umivalnik | kpl | 5 |  | 0
Umivalnik 60x46cm za vgradnjo v zaščitni pult, vključno z: 1 kos stoječa mešalna armatura kot Hansamix 1 kos sifon za umivalnik 1 kos polica 1 kos penilnik 1 kos podajalnik za brisače 1 kos instalacijski element kot Duofix Geberit
Kot na primer : Proizvod: Poizboru arhitekta Tip: ali enakovredno
5.1. | 19 | 3. | Stranišče za invalida | kpl | 2 |  | 0
Kompletno stranišče za invalide kvalitete 1A, sestoječe iz: školjka iz porcelana z zadnjim iztokom, plastično sedežno desko, izplakovalnim kotličkom za nizko montažo, s PVC odsesovalno garnituro, s plovnim ventilom, s kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno in PVC vezno cevko in mehanizmom za posluževanje, vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom kot npr. Keramica Dolomiti ATLANTIS 2838/2839. Pribor za sanitarije za invalide sestoječ iz stojala in ustrezno nagnjenega ogledala pri umivalniku, montaža in pritrdilni material. Komplet umivalnik za invalida kvalitete 1A, sestoječ iz: školjka iz sanitarnega materiala, kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32, kromiranega medeninastega sifona DN 32, kromirane medeninaste enoročne stoječe mešalne armature DN 15, dveh kromiranih medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN 15 z zveznimi cevkami, vključno ves tesnilni in pritrdilni material kot npr. Keramica Dolomiti ATLANTIS 2837
Kot na primer : Proizvod: po izboru arhitekta Tip: ali enakovredno
5.1. | 19 | 4. | Tuš kad | kpl | 1 |  | 0
Pršna kad iz sanitarnega porcelana, s profiliranim dnom, dimenzije 90 x 120 cm, kvalitete 1A, kromiranega odtočnega ventila DN 32, kromirane medeninaste enoročne zidne mešalne baterije DN 15, vključno z gibljivo prho na vodilu, dveh medeninastih podometnih regulacijskih ventilov DN 15 s kapama in rozetama, vključno ves tesnilni in pritrdilni material. Tuš kad 90x120, kot HATRIA, stenska tuš armatura kot GROHE Concetto (32 212 000)
Kot na primer : Proizvod: Tip: ali enakovredno
5.1. | 19 | 5. | Zidni pisoar | kpl | 8 |  | 0
Pisuar, vključno: 1 kom školjka za pisuar - stenska 1 kom sifon za stenski pisuar 1 kom MS pokroman reg. ventil DN15 1 kom senzorska armatura za pisuar podometna-baterijska npr. kot ARMAL art.št. 58-803-140B pritrdilni in obešalni material
Kot na primer : Proizvod: po izboru arhitekta Tip: ali enakovredno
5.1. | 19 | 6. | Umivalnik komplet: | kpl | 4 |  | 0
1 kom keram. umivalnik dim. 50x40cm 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom za pretočnigrelnik s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 1 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 32, skupaj s sifonom vključno pritrdilni, oziroma nosilni material za umivalnik
5.1. | 19 | 7. | Keramični trokadero | kos | 1 |  | 0
Trokadero - izlivnik prostostoječe izvedbe iz sanitarne keramike s spodnjim iztokom komplet z: - izpiralnim ventilom DN 20, - zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom, - podometnimi ventili, - pokromano dvižno mrežo, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
Kot na primer : Proizvod: Dolomite Tip: Brenta ali enakovredno
0
5.1. | 20 | 1. | TEHNOLOGIJA
|  |  | Kuhinjski umivalnik | kpl | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega umivalnika: 1 kom Inox umivalnik za roke, dim. 50x40cm 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 2 kom reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 32, skupaj s sifonom - pokroman
5.1. | 20 | 2. | Enojno pomivalno korito | kpl | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox enojno korito 1 kom enoročna zidna mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, dobava in montaža 2 kom podometni ravni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
5.1. | 20 | 3. | Trokadero | k | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega trokadera izdelanega iz jeklene nerjaveče pločevine z rešetko, vključno z: 1 kos stoječa mešalna baterija 2 kom kotni regulirni ventil, vključno vezne gibke cevi 2 kos odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom
5.1. | 20 | 4. | Inox talna rešetka s sifonom | kos | 5 |  | 0
Priključitev talne rešetke dimenzij 250 x250 mm s smradno zaporo odtokom fi 75 in pohodno rešetko Arla L15, skladen SIST EN 1672 in SIST EN ISO 14159 za pretočno količino 2,7l/s s horizontalnim iztokom. Kot naprimer ACO ali enakovredno
250x250 mm /DN75
5.1. | 20 | 5. | Enojno pomivalno korito | kpl | 3 |  | 0
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox enojno korito 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
5.1. | 20 | 6. | Dvojno pmivalno korito | kpl | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox dvojno pomivalno korito za pomivaje črne posode 1 kom enoročna zidna mešalna baterija z gibljivim izlivom in tušem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
5.1. | 20 | 7. | Pomivalno korito | kpl | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox enojno korito 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 2 kom kotni reg. ventil DN 15 (KV 550) 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
5.1. | 20 | 8. | Priključitev pomivalnega stroja bele posode: | kpl | 2 |  | 0
Priključitev pomivalnega stroja obsega: 1 kom priključek hladne vode keogelna pipa 1/2"s hoandcem 0,45 m od tal 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 na zidu 0,30 m od tal
5.1. | 20 | 9. | Priključitev pomivalnega stroja kozarcev: | kpl | 1 |  | 0
Priključitev pomivalnega stroja obsega: 1 kom priključek hladne vode krogelna pipa 1/2"s hoandcem 0,45 m od tal 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 na zidu 0,30 m od tal
5.1. | 20 | 10. | Priključitev kavamata | kpl | 1 |  | 0
priključitev kavamata obsega: 1 kom priključek hladne vode krogelni ventil KV 554 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 na zidu 0,40 m od tal
5.1. | 20 | 11. | Priključitev vgrajene pečice | kpl | 1 |  | 0
priključitev pečice obsega: 1 kom priključek hladne vode krogelni ventil KV 102 z reducirko DN20 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 na zidu 0,30 m od tal
5.1. | 20 | 12. | Enojno pomivalno korito - letni bar | kpl | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox enojno korito 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
5.1. | 20 | 13. | Priključitev čistilnega seta | kpl | 1 |  | 0
Priključitev čistilnega seta obsega: 1 kom zidna enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom in nastavkom DN20 za priključitev pipe na kolutu višina vgradnje 2 kom podometni regulirni ventil s pokromano kapo DN15
5.1. | 20 | 14. | Rezervni priključki | kpl | 2 |  | 0
Priključitev rezervnega priključka obsega: 1 kom Krogelni ventil KV 602 z navezavo na nepredvidenega potrošnika 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50
5.1. | 20 | 15. | Enojno pomivalno korito - medetaža | kpl | 1 |  | 0
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox enojno korito 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi za navezavo na pretočni bojler 1 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
0
5.1. | 21 |  | SKUPNE POSTAVKE VODOVODA IN KANALIZACIJE
5.1. | 21 | 1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja in zaključna dela
5.1. | 21 | 2. | Transport | kpl | 1 |  | 0
Transport
5.1. | 21 |  | Dezinfekcija in razmaščevanje | kpl | 1 |  | 0
Dezinfekcija in razmaščevanje s kontrolo kvalitete vode
0

## 7.0 Tehnološka oprema
NAČRT TEHNOLOŠKE OPREME GOSTINSKIH LOKALOV
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| 1. |  | Čistila kuhinje
7.0 | 1. | 1. | Inox izlivna školjka z vgrajenim sanitarnim umivalnikom skupaj izdelano kot enoten element; Splošen opis: - v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine; - spodaj 4x prilagodljivimi plastični nastavki na nogah; Dodatni opis; - odtok DN 50; - vgrajena enoročna mešalna baterija, ki omogoča točenje vode v umivalnik in spodnje korito; - umivalnik izdelan po tehnologiji globokega vleka; - v kompletu mreža za spodnji del trokadera; - v kompletu celoten material za priključitev: odtočne cevi DN in priključne cevke za enoročno mešalno baterijo; - v kompletu nastavek na enoročni mešalni baterij za priključitev npr: Gardern cevi za čiščenje; ca 500x600x900 mm - kot npr: Blanco Gmbh Hau-P 5x6 ali enakovredno; | Kos | 1 |  | 0
7.0 | 1. | 2. | Inox obešalo za čistilo orodje - v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A; Opis konstrukcije: - izdelano iz cevi 40x40x2 mm te samo bočno vpeto v steno brez dodatnih vertikalnih nosilcev; - vzdolžni nosilec izdelana iz okrogle cevi premera ca 15 mm ; - 5 kom S inox nosilcev za orodje; ca 500x70x70 mm | Kos | 1 |  | 0
7.0 | 1. | 3. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 1 segmentov; skupna dolžina ca 900x500x1900 mm
|  |  | Čistila skupaj |  |  |  | 0
| 2. |  | Shramba
1.0. | 2. | 1. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 2 segmentov; skupna dolžina ca 900x600x1900 mm
7.0 | 1. | 3. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 2 segmentov; skupna dolžina ca 2000x500x1900 mm
7.0 | 2. | 1. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 4 segmentov; skupna dolžina ca 4000x500x1900 mm
7.0 | 2. | 3. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 2 segmentov; skupna dolžina ca 2000x500x1900 mm
1.0. | 2. | 4. | Hladilnik za shranjevanje pijač Hladilnik za pijače - kapaciteta neto min 290 L Konstrukcija: - notranjost izdelana izdelana iz litega polistirola; zunanjost izdelana iz pločevine - krilna vrata; desno odpiranje; možnost zamenjave odpiranja brez dokupa opreme oz. servisa; - zamenljiva tesnilna guma; - vgrajena izolacija debeline min. 40; izdelana uz PU izolacije brez uporabe CFC plinov; - samozaporna vrata; Opis hladilnega sistema: - manska komandna plošča ni analogni prikazovalnik; - možnost nastavitev temperature od +2 do +10°C; - ključavnica za zapiranje vrat; - ventilacijsko izvedeno hlajenje; - vgrajen hladilni agregat v zadnjem delu hladilnika; - dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R600a Dodatna oprema: - min. 5kom žičnatih polic Ca 600x670x1996 mm kot npr: Liebher tip Liebher FKDv 3713ali enakovredno | Kos | 3 |  | 0
7.0 | 2. | 5. | Šankomat za točene pijače; Opomba: opremo dobavi pogodbni dobaviljte izvajalca gostinske storitve; ponudniku ni potrebno opreme ponujati in vpisovati ceno. | Kos | 1
7.0 | 2. | 6. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 1 segmentov; skupna dolžina ca 700x700x1900 mm
7.0 | 2. | 7. | Ledomat za proizvodnjo kockasktega ledu - ledomat sestavljen iz dveh delov: ledomata in zalogovnika; - priprava ca 20 g kock ledu; - stikalo za vklop in izklop na sprednji strani; - dnevna kapaciteta min 44 kg pri temperaturi vode 10°C in temperaturi zraka 21°C; - zračno hlajen agregat; izveden zračni filter pred agregatom; - sistem za preprečevanje onesnaženja vode za pripravo ledu; - možnost hitre odstranitve sistema za brizganje vode; - sistem proti nabiranju vodnega kamna; - v kompletu pribor za zajemanje ledu z držalom; - možnost vgradnje vrečk za higienizacijo prostora za led- vgrajena držala; - velikost zalogovnika min 16 kg ca 500x600x690 mm kot npr: Brema tip CB 416 ali enakovredno | Kos | 1 |  | 0
7.0 | 2. | 8. | Ledomat za proizvodnjo luskastega ledu - ledomat sestavljen iz dveh delov: ledomata in zalogovnika; - priprava luskastega ledu - stikalo za vklop in izklop na sprednji strani; - dnevna kapaciteta min 50 kg pri temperaturi vode 10°C in temperaturi zraka 21°C; - zračno hlajen agregat; izveden zračni filter pred agregatom; - sistem za preprečevanje onesnaženja vode za pripravo ledu; - možnost hitre odstranitve sistema za brizganje vode; - sistem proti nabiranju vodnega kamna; - v kompletu pribor za zajemanje ledu z držalom; - možnost vgradnje vrečk za higienizacijo prostora za led- vgrajena držala; - velikost zalogovnika min 10 kg ca 450x600x690 mm kot npr: Brema tip TB 551 ali enakovredno | Kos | 1 |  | 0
|  |  | Shramba skupaj |  |  |  | 0
| 3. |  | Sanitarije in garderobe za zaposlene
7.0 | 3. | 1. | Oprema sanitarij Oprema ni predmet razpisne dokumentacije tehnološke opreme. V načrtu tehnološke opreme je omejena samo zaradi prikaza tehnoloških postopkov. | Kos | 1
Sanitarij in garderobe za zaposlene skupaj
| 4. |  | Finalna priprava
7.0 | 4. | 1. | Inox sanitarni umivalnik za roke; konzolno vpet v steno; - namen umivalnika je izključno higienizaciji rok osebja; - v kompletu iztočna pipa; sanitarni pribor za umivanje rok (vključuje tekoče milo, papirnate brisače) - proženje vode preko tipke s kolenskim proženjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov; velikost gumba min. 60x60 mm; - umivalnik in celotna površina okoli umivalnika izdelana po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov; - priključitev na oba zaključna ventila kot del fiksnih inštalacij izvede dobavitelj sanitarnega umivalnika dveh zaključnih ventilov, ki so izvedeni kot zaključek vodovodne inštalacije; - ventile dobavi in montira izvajalec vodovodnih inštalacij; priključni material: odtočne cevi; sifon; priključne cevke in tesnila dobavi in montira dobavitelj umivalnika; - v kompletu mehanski mešalni ventil za regulacijo temperature iztočne vode; - vgrajen mešalni ventil opremljen s protipovratno zaporo, ki preprečuje mešanje tople in hladne vode; - sanitarni umivalnik za roke je montiran v steno z 2-4 vijaki, možnost obremenitve do 10 kg; - stik med sanitarnim umivalnikom in je steno je potrebno dodatno zatesniti s trajno-elastičnim vodoodpornim kitom, ki je UV in kemično odporen na čistila in v barvi stenske keramike; - vmesna fuga se tesni s primerno trajno elastičnim kitom kot npr. sikaflex 11 FC + 11 FC ali enakovredno; | Kos | 1 |  | 0
- zavih ob steni izvedeni do višine min 400 mm s prostorom za montažo sanitarnega pribora za umivanje roke; - v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj umivalnikov; ca 500x400x750 mm
7.0 | 4. | 2. | Inox stenska omarica Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A; Opis konstrukcije; - izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; - notranjosti spodnja fiksna polica oz. dno omarice in dodatna inox prestavljiva polica; - možnost prestavljanja police po višini min za +/- 100 mm brez uporabe orodja; - v kompletu sistem za pritrjevanje na steno; - v kompletu inox nosilec za deske za rezanje; odstranljiv brez uporabe orodja; - spredaj brez utora za drsna vrata; - možnost enostavne odstranitve vrat brez uporabe orodja; - na zgornjem delu obrez ostrih robov ali utorov, ki bi onemogočali enostavno čiščenje; - stik med spodnjo polico in stenami izvedeni s tesnenjem ali varjenjem; brez možnosti nabiranja umazanije v vmesnih stikih med spodnjo polico in stenami; Drsna vrata: - zaprto z drsnimi vrati; - ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja; - drsna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo; - integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat; - montirano 550 mm od delovne površine; | Kos | 1 |  | 0
Dodatne lastnosti: - izdelano iz dveh enakih delov - v spodnjem sprednjem robu vgrajena linijska LED razsvetljava; - stik med spodnjo polico in stenami izvedeni s tesnenjem ali varjenjem; brez možnosti nabiranja umazanije vvmesnih stikih med spodnjo polico in stenami - celoten spodnji del omarice izdelana ravno; brez utorov, vogalov, kjer bi se lahko nabirala umazanija; enako velja za zunanji strop omarice; Opis LED razsvetljave: - LED vgrajena svetilka mora omogočati osvetljenost delovnega pulta min 200 lx - izdelano po celotni dolžni omarice; - vgrajeno v zaščitni Alu profil z opalnim difuzorjem; - LED tiskanina zalita z ustrezno IP67 maso; - alu profil dimenzije ca 20x8 mm; - enojna linija LED tiskanine; barva svetlobe 4000 K; moč min 11 W /meter; - s sprednje strani v rob omarice vgrajeno brezdotično stikalo; - 24V napajalnik shranjen v vodotesno škatlo na vrhu omarice; zaščita IP 67; 24 DC; ali pa montiran na zadnjo stran stenske omarice med stensko keramiko in hrbtiščem omarice - celotna notranja omarica električno povezana in zaključna s priklopnim kablom ca 2 m s šuko vtikačem; priklopni kabel enake barve kot barva stenske keramike; - možnost priklopa sosednje omarice na isti električni krog ca. 2300x360x660 mm
1.0. | 4. | 3. | Hladilnik za shranjevanje živil - kapaciteta neto min 600 L Konstrukcija: - notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami; - krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu - zamenljiva tesnilna guma; - vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov; - samozaporna vrata; Opis hladilnega sistema: - enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; - možnost nastavitev temperature od -2 do 15°C; - ključavnica za zapiranje vrat; - ventilacijsko hlajenje; - hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondezatorjem; - dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R404a; - možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C; - sistem avtomatskega odtaljevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz; Dodatna oprema: - v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom; | Kos | 1 |  | 0
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju - možnost vstavljanja GN posod velikost 2/1; - možnost zamenjava odpiranje vrat; odpiranje vrat je prikazano na načrtu - v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike; - v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat; ca.: 700x830x2150 mm kot npr: Liebher tip GKPv 6520 ProfiLine ali enakovredno
7.0 | 4. | 4. | Zamrzovalnik za shranjevanje - kapaciteta neto min 600 L Konstrukcija: - notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami; - krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu - zamenljiva tesnilna guma; - vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov; - samozaporna vrata; Opis hladilnega sistema: - enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; - možnost nastavitev temperature od -35 do -10 °C; - ključavnica za zapiranje vrat; - ventilacijsko hlajenje; - zamrzovalnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondezatorjem; - dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R404a; - možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C; - sistem avtomatskega odtaljevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz; Dodatna oprema: - možnost vstavljanja GN posod velikost GN 2/1; - v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom; | Kos | 1 |  | 0
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju - možnost zamenjava odpiranje vrat; odpiranje vrat je prikazano na načrtu - v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike; - v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat; ca.: 700x830x2150 mm kot npr: Liebherr tip GGPv 6570 ProfiLine ali enakovredno;
7.0 | 4. | 5. | Salamoreznica z ročnim pogonom sani - ročni pogon sani - premer noža min. 250 mm - t. i. gravitacijska salamoreznica za nagnjenim nožem; - izveden jermeniski način prenosa vrtenja; - vgrajen brusilnik za nož - kompletno ohišje izdelano iz Alu litine; polirana baza iz enega kosa (brez rež in lukenj); - vodotesno stikalo za vklop; - možnost enostavne odstranitve zaščite noža in noža zaradi čiščenja brez uporabe orodja; - možnost odstranitve noža samo v položaju rezanje 0; - vgrajeno električno stikalo za vklop/izklop z električno zaščito IP 66; - motor z vgrajen prisilnim hlajenjem preko rotorja; - možnost rezanja debeline od 0 do min 14 mm; brezstopenjsko nastavljivo; v območju od 0 do 3 mm nastavljivo z 1/100 mm natačnostjo; - kot npr: La Minerva 250 GSE ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
7.0 | 4. | 5. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 4 segmentov; skupna dolžina ca 4000x500x1900 mm
7.0 | 4. | 6. | Inox hlajen delovni pult z vgrajenim enodelnim koritom Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialov, ki so opisani v tehničnem poročilu - spodnji del prilagojen za postavitev na samostojne regulacijske noge višine ca 150 mm; - zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno; - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm ali izdelana po sistemu profilirane pločevine; Opis delovne površine: - na levi strani v delovno površino uvarjeno enodelno koritom velikosti 400x500x250 mm opremljeno s sifonom in čepom, ki omogoča uporabo prelivne cevi; - zavihek ob steni h=50 mm - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - celotna delovna površina izdelana s poglobitvijo ca 4 mm za preprečevanje polivanja tal; - delovna površina mora biti izdelana v enem kosu; - profil delovne površine mora biti izvedene enak kot pri elementih toplotnih naprav na levi strani; - na levi strani izvedeno na način, ki preprečuje zatekanje tekočim md delovni pult in žar ploščo; | Kos | 1 |  | 0
Opis spodnjega dela pulta: - pod koritom vgrajena maska s kontrolami hlajenega pulta in prostorom za zračno hlajen kompresor in kondezator; - maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter z a zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju; - na levi strani spodaj hlajen del pulta; Opis hlajenega dela: - zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304 - stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno, kar omogoča lažje čiščenje; - modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov; - zamenljiva magnetna tesnilna guma -elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; - izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm - predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili - avtomatsko električno odtaljevanje izvedeno po časovnih intervalih; - samozaporna vrata - snemljive nosilne letve z vmesno žično polico; - delovanje do temperature okolice min +43 °C - enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop) - samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza; - maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom; Podroben opis: - element prilagojen predvidenim delovnim pogojem; - 2x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali; - predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200; - 2x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1-150; - sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno; Opis hlajenih predalov: - kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla; - celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine; - širina predala ca 350 mm; primerno za direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200; - možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja; - notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine; - na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala; - maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širni predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen; - oblika ročaja mora biti izvedena na način, ki preprečuje nabiranje umazanije in omogoča enostavno čiščenje; - predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili brez plastičnih vodil in s primernimi vodilnimi kolesi;
- vodila predala morajo biti opremljena s sistemom za končni poteg in mehko zapiranje npr: "soft" sistem zapiranja ali enakovredno; Dodatna oprema: ca 2200x700x900 mm
|  |  | Finalna priprava skupaj |  |  |  | 0
| 5. |  | Pomivanje jedilne posode
7.0 | 5. | 1. | Tuš mešalna baterija na vzmet za montažo na steno Opomba: v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov - izdelano skladno z normativi DVGW; - enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi (razen ročice in vzmeti) - montirana na steno; Priključek in zaporne ventile izdela izvajalec vodovodnih inštalacij; - pipo dobavi in montirana dobavitelj tehnološke opreme; - z dodatnim izlivom z možnostjo ločenega zapiranja; - možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko; možnost zamenjave pršilnega diska brez uporabe orodja; - dolžina cevi min. 1100 mm - podpora cevi s vijačno inox vzmetjo; - fleksibilna cev mora biti na vertikalni fiksni del pritrjena preko posebna člena, ki preprečuje "lomljenje" fleksibilne cevi; - v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno; - dolžina izliva tuš ročice merjeno osno od vertikalne cevi min 350 mm; - dolžina dodatnega izliva merjeno osno od vertikalne cevi min 280 mm; - vgrajen sistem za preprečevanja povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode; | Kos | 1 |  | 0
- ročica za proženje izdelana iz litine obdelano z gumo za preprečevanja poškodb; - sistem kartuše in tesnenja vode izdelana iz keramičnih tesnil; - v kompletu tesnila in ekscentri za pritrditev na fiksni del inštalacije; pokrivne rozete in dodatni nosilec za pritrditev vertikalne cevi in vzmeti; - osni razmik priklopa hladne in tople vode ca 153 min +/- 5 mm - kot npr: Knauss PV.330.24C.HT2.1 ali enakovredno;
7.0 | 5. | 2. | Inox delovni pult namenjan pomivanju jedilne posode Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialom opisanimi v tehničnem poročilu; - možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami; - zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno; - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm; Opis delovne površine: - vgrajeno dvodelno koritom 400x500x 250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm; ; - zavihek ob steni h=100 mm - pult izdelan s prostorom za podpultni pomivalni stroj na desni strani spodaj; - celotna delovna površina izdelana s poglobitvijo ca 3 mm zaradi preprečevanja polivanja; Opis spodnjega dela: - pod koritom izdelana polica in maska pred koriti; Dodatna oprema; - pod koriti dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona; - zaščita izdelana iz inox cevi 30x30 mm ali ustrezne pločevine v obliki črke U montirana direktno v steno; ca. 1900x700x900 mm | kos | 1 |  | 0
7.0 | 5. | 3. | Inox regal voziček za odlaganje umazane posode in lažje deserviranje posode Konstrukcijske značilnosti: - celotna konstrukcija izdelana iz nerjavečega jekla kakovosti CNS 18/10; nerjaveča pločevina polirana po principu mikropoliranja za preprečevanje nabiranja umazanije ter omogoča lažje čiščenje in dezinfekcijo; - konstrukcija izdelana iz inox profila min 30x30 mm; - ob strani privarjeni min 9 kom vodil za Euronorm pladnje; - vodila izdelana v obliki črke u; na eni strani s posebnim delom, ki preprečuje izpadanje pladnjev; - nosilnost konstrukcije min. 180 kg; Opis koles: - v kompletu 4 kolesa premera min. 125 mm; v skladu z DIN 18867 - 2 kolesa fiksne izvedba in 2 vrtljive izvedbe z zavoro; - sintetična tekalna površina, ki ne pušča sledi na talnih površinah; - nosilnost vozička primerna glede na skupno maso polnega vozička; - v kompletu polietilenska zaščita vseh 4 vogalov vozička; debeline ca 30 mm; Dodatna oprema: - v kompletu zgornja polica z zaščitnim robom za odlaganje GN posode za zbiranje steklenic, kozarcev … - v kompletu 3 kom panelna pločevina prašno barvana ; - paneli izdelani na način, ki omogočajo odstranitev brez uporabe orodja; ca 513 x 673 x 1550 mm - kot npr.: Blanco TAW 1 x 10 EN 574 241 ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
1.0. | 5. | 4. | Inox stenska omarica- odprta izvedba Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A; Opis konstrukcije; - izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; - notranjosti spodnja fiksna polica oz. dno omarice in dodatna inox prestavljiva polica; - možnost prestavljanja police po višini min za +/- 100 mm brez uporabe orodja; - v kompletu sistem za pritrjevanje na steno; - v kompletu inox nosilec za deske za rezanje; odstranljiv brez uporabe orodja; - na zgornjem delu obrez ostrih robov ali utorov, ki bi onemogočali enostavno čiščenje; - stik med spodnjo polico in stenami izvedeni s tesnenjem ali varjenjem; brez možnosti nabiranja umazanije v vmesnih stikih med spodnjo polico in stenami; | Kos | 1 |  | 0
Dodatne lastnosti: - izdelano iz enega dela; - stik med spodnjo polico in stenami izvedeni s tesnenjem ali varjenjem; brez možnosti nabiranja umazanije vvmesnih stikih med spodnjo polico in stenami - celoten spodnji del omarice izdelana ravno; brez utorov, vogalov, kjer bi se lahko nabirala umazanija; enako velja za zunanji strop omarice; Opis LED razsvetljave: - LED vgrajena svetilka mora omogočati osvetljenost delovnega pulta min 200 lx - izdelano po celotni dolžni omarice; - vgrajeno v zaščitni Alu profil z opalnim difuzorjem; - LED tiskanina zalita z ustrezno IP67 maso; - alu profil dimenzije ca 20x8 mm; - enojna linija LED tiskanine; barva svetlobe 4000 K; moč min 11 W /meter; - s sprednje strani v rob omarice vgrajeno brezdotično stikalo; - 24V napajalnik shranjen v vodotesno škatlo na vrhu omarice; zaščita IP 67; 24 DC; ali pa montiran na zadnjo stran stenske omarice med stensko keramiko in hrbtiščem omarice - celotna notranja omarica električno povezana in zaključna s priklopnim kablom ca 2 m s šuko vtikačem; priklopni kabel enake barve kot barva stenske keramike; - možnost priklopa sosednje omarice na isti električni krog ca. 720x360x660 mm
7.0 | 5. | 5. | Inox omara za shranjevanje - pri izdelavi inox omare je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; krožnikov, kozarcev … - zaprto iz vseh strani ; spredaj enojna krilna vrata; - spodaj dno in pokrov izdelan s perforacijo zaradi zračenja in preprečevanja nabiranja kondenza; - odpiranje vrat definirano v načrtu; - po višini izvedena dvojna vrata; Splošne zahteve: - vse police v notranjem delu morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm omare ; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike; - hrbtišče popolnoma zaprto; | kos | 1 |  | 0
Opis vrat: - ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja; - drsna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo; - integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat; - vrata opremljena z odmičnimi sponami; - vsako vratno krilo opremljeno s ključavnico; - dimenzije prilagojene dimenzije zraven stoječega hladilnika zaradi izgleda; ca 600x680x1900 mm
7.0 | 5. | 6. | Mehčalec za vodo - avtomatsko delujoč na principu ionske izmenjava; - plastična posoda za sol; - posoda za ionsko maso izdelana iz poliestra ali podobnega materiala; - možnost postavitve pod delovni pult s koritom; - vgrajena sistem nadzora volumskega pretoka vode in na njega vezan sistem za regeneracijskih ciklov glede na porabo vode; - kapaciteta min 20L/min pri trdoti vhodne vode 10'°dH; - poraba soli na regeneracijo max 0,5kg; - regeneracijski cikel ca 12 min; - opremljen s kolesi zaradi lažjega polnjenja; - dovoljenja vstopna temperatura tople vode min 60°C; ca 260x360x570 mm - kot npr.: Winterhalter Monomatic ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
7.0 | 5. | 7. | Podpultni pomivalni stroj za jedilno posodo Namen: visoka kvaliteta pomivanja več tipov jedilne posode Upoštevanje standardov: - stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE: Dimenzije: - delovna vstopna višina min 430 mm; - možnost uporabe košar 500x500 mm; - vgrajen pod delovno površino pulta; Kapaciteta: - min. 3 različna programa pranja ca. 75-90, 120 in 180 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja; Nadzor delovanja: - zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici ali preko LED zaslona občutljivega na dotik; - barvni indikator prikaza delovanja; - digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja; - prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku; - možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode… - prikazom potrebne zamenjave zunanjega mehčalca, pralnega in izpiralnega sredstva na LED zaslonu; Konstrukcija: - konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine; - opremljeno z regulacijski nogicami; - tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka; | kos | 1 |  | 0
- avtomatsko doziranje vode; - opremljeno s končnim stikalom odpiranja vrat; - tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi; - tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine; - vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo; - notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce; - notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja; - opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo; - tank, stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine; Sistem pralnih rok: - šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike ali nerjaveče pločevine;; - čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja; - stroj mora biti opremljen z odtočno črpalko; - konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi; - volumen tanka max 10L; - pretok črpalke: ca. 150L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema in 0,3 bar; - delovna temperatura ca. 60°C; možnost nastavitve +/- ca 10°C; - vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva; Opis izpiranja: - izpiranje kozarce poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu; - sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja; - stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena; - poraba vode max 2,4L /cikel; - izpiralna temperatura min 63°C; Varčevanje z energijo: - pomivalni stroj mora biti opremljen s sistem za odvod odpadne toplote iz segretega zraka iz pomivalne komore; - vgrajena elektronika oz. elektronski sklop, ki omogoča priklop stalnega priklopa interneta, ki uporabniku in servisni služib omogoča prikaz: stanja delovanja; stanja napak; porabo vode; porabo delovnih ur; prikaz delovnih temperatur…. Oprema stroja: - priključna cev za vodo; - odtočna cev; - električni dovodni kabel; - min. 3x univerzalna košara; - priključni material, ki omogoča priključitev mehčalca za vodo;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo. - predvidena priključitev na zunanji mehčalec za vodo- delna demineralizacija vode; - stroj mora biti prirejen za ločene sistem doziranja pralnega in izpiralnega sredstva; horizontalna oddaljenost ca 1 m; ca. 600x600x820 mm kot npr: Winterhalter UC-L ali enakovredno;
|  |  | Pomivanje jedilne posode skupaj |  |  |  | 0
| 6. |  | Prostor za transportno posodo
7.0 | 6. | 1. | Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; - pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A; Namen: - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; Splošne zahteve: - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; - v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti; Konstrukcija: - nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 30x30x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O; - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; - na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti; | Kos | 1 |  | 0
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm; - v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo; - v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dvehkrižni povezavi; - osnovne dimenzije stojnega elementa 600x30x1900 mm Polica: - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; - nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico; - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; Opomba: - sestavljeno iz 1 segmentov; skupna dolžina ca 700x600x1900 mm
|  |  | Prostor za transportno posodo skupaj |  |  |  | 0
| 7. |  | Prostor za strežbo jedi in pijač
7.0 | 7. | 1. | POS sistem; blagajna; sistem naročanja Opomba: Oprema ni del popisa tehnološke opreme in je zato ponudnik tehnološke opreme ne ponuja. Opremo dobavi bodoči uporabnik | Kos | 2
7.0 | 7. | 2. | Šankomat za točene pijače;- točilni del; povezana s šankomatom v skladišču Opomba: opremo dobavi pogodbni dobaviljte izvajalca gostinske storitve; ponudniku ni potrebno opreme ponujati in vpisovati ceno. | kos | 1
7.0 | 7. | 3. | Espreso aparat za kavo s priborom Opomba: opremo dobavi pogodbni dobaviljte izvajalca gostinske storitve; ponudniku ni potrebno opreme ponujati in vpisovati ceno. | kos | 1
7.0 | 7. | 4. | Podpultni hladilnik za shranjevanje pijač Splošen opis: - hladilni agregat vgrajen v spodnjem delu hladilnika; - zunanjost izdelana iz inox pločevini; - krilna vrata izdelana s steklenimi vrati; - notranji plašči iz vakumiranega polystyrena; Dodaten opis: - min 4x polica; - ventilacijsko hlajenje; - zamenljivo tesnilo na vratih; - vgrajena ključavnica; - temperaturno območje od 1 do 15°C; različne temperature glede na nivo polic; brez možnostjo nastavljanja; - izolacija iz poliuretana; - digitalne kontrole iz pokazateljev temperature; - volumen min 130 L; - odpiranj prikazano na načrtu; možnost zamenjava odpiranje vrat; ca 600x615x830 mm - kot npr: Liebherr FKUv 1663 ali enakovredno; | kos | 5 |  | 0
7.0 | 7. | 5. | Inox konstrukcija izdajnega pulta: - celotna konstrukcija izdelana iz inox cevi 30x30x2 mm; - vse cevi med popolnoma zavarjeno; - izdelano iz dveh delov; - sestavljeno na objektu; na vse vogalih varjena ploščice 150x150 mm z luknjami fi 5 mm 3kom za pritrditev OSB plošč; - dimenzije konstrukcije izdelana v načrtu arhitekture; - izvedba popolnoma usklajena z zahtevami iz načrta interierske opreme zaradi izvedbe OSB plošča in končnega pokalaganj keramike; na OSB plošče; - na vseh vertikalnih ceveh izdelana plastične regulacijske nogice; 7870x970x985 mm | kos | 1 |  | 0
7.0 | 7. | 6. | Inox predalnik na kolesih; - v celoti izdelano iz materialom opisanimi v tehničnem poročilu; - namen shranjevanje košar in pribora - zgornji del oz. pokrov izdelan kot delovna površina; Namen: - shranjevanje košar, pribora, - maske predalov opremljeno s ključavnico in enotnim ključem;; Opis predalov: - v kompletu 1x vertikala s 3 popolnoma izvlečni predali s zunanje širine 400 mm oz. znotraj prirejen za direktno vlaganje košar pomivalnega stroja za kozarce; - kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla; - celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine; - možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja; - globina predala min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode; - notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine; - na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala; - maska maska predala mora biti izvedena na način da omogoča izvedbo interierske fasade po načrtu arhitekture; - predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečni inox vodili brez plastični vodil in vodilni koles; | kos | 3 |  | 0
- vodila predala morajo biti opremljena s sistemom za končni poteg in mehko zapiranje npr: "soft sistem zapiranja" ali enakovredno; - maska predala mora biti izdelana tako , da je omogočena montaža interierskih mask predala predala debeline 20 mm; Opis koles: - v kompletu 4 kolesa premera min. 100 mm; v skladu z DIN 18867, - 2 kolesi fiksne izvedbe in 2 vrtljive izvedbe z zavoro; - sintetična tekalna površina, ki ne pušča sledi na talnih površinah; - nosilnost predalnik primerna glede na skupno maso polnega predalnika min. 100 kg ca 600x600x900 mm
7.0 | 7. | 7. | Vgradna hlajena vitrina za srežbo hlajen solat, sendvičev; Vitrina za strežbo hlajenih jedi: sladic, sendviče, pakiranih solat Splošen opis: - notranjost vitrine izdelana iz inox pločevine; - samostojna vgradna konstrukcija; - oblika vitrine- kvader os. zgornji del brez polkrožnih stekle, okroglin …; - višina vidnega steklena dela ca 600 mm Opis hladilnega sistema: - ventilacijsko hlajenje; - zračno hlajen agregat v spodnjem delu vitrine; - izvedeno hlajenje celotne vitrine preko ventilatorjev in uparjalnika vgrajenega pod bazenom; - agregat za hlajenja vgrajen v spodnjem delu ; - izolacija izdelana iz okolju prijazni materialov; - hladilno sredstvo npr.: R404a; -elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature in vgrajenim glavni stikalom; - izolacija bazena v celoti iz poliuretana ali enakovredno; (brez CFC ) min 60 mm - avtomatsko električno odtajanje izvedeno po časovnih intervalih; - temperatura v vitrini od 3 do 8°C; Opomba: - vitrino je potrebno dobaviti kot samostojni vgradni element, ki se ga samo vloži v interiski element; glede na velikost vitrine je potrebno primerno prilagoditi; | kos | 1 |  | 0
- točne dimenzije je potrebno preveriti na objektu in dodatno uskladiti z načrtom arhitekture in pogodbenim izvajalcem mizarskih del. Prav tako je potrebno pred izvedbo izgled in detajle vitrine predstaviti odgovornemu vodji projekta; Dodatno: -s spodnje strani je potrebno dobavi ustrezne zaporne panele, ki morajo hkrati ščitit hladilni sistem in zagotavljati ustrezno zračenja; ca 1000x800x600 mm (vidni del s strani gosta)
7.0 | 7. | 8. | Vitrina za strežbo ogrevanih jedi v GN posodi Splošen opis: - notranjost vitrine izdelana iz inox pločevine; - samostojna vgradna konstrukcija; - oblika vitrine- kvader os. zgornji del brez polkrožnih stekle, okroglin …; - višina vidnega steklena dela ca 600 mm Opis ogrevalnega sistema: - vgrajena 3x ogrevalna steklokeramična plošča velikost 3x GN 1/1; - samostojna regulacija za vsako posamezno ploščo; - ogrevanje tudi z zgornje strani preko vgrajenega infra grelca izvedenega po celotni širini vitrine; - s strani osebja zaprto z drsnimi vrati; - kontrolna plošča vgrajena v posebnem modulu pod delovno površino; Opomba: - serijsko vitrino je potrebno dobaviti kot samostojni vgradni element, ki se ga samo vloži v interiski element; glede na velikost vitrine je potrebno primerno prilagoditi; - točne dimenzije je potrebno preveriti na objektu in dodatno uskladiti z načrtom arhitekture in pogodbenim izvajalcem mizarskih del. Prav tako je potrebno pred izvedbo izgled in detajle vitrine predstaviti odgovornemu vodji projekta; ca 1000x800x600 mm (vidni del s strani gosta) | kos | 1 |  | 0
7.0 | 7. | 9. | Napa oz. sistem odzračevnaja nd pultom z namiznimi aparati za finalno toplotno obdelavo; Opomba: V popisu tehnološke opreme je pozicija omenjena samo zaradi tehnološkega postopka. Oprema ni del popisa tehnološke opreme in je zato ponudnik tehnološke opreme ne ponuja. Opomba: Potrebno upoštevati v načrtu strojnih inštalacij. Vgrajena razsvetljava, filtri, lovilci maščob. Izvedba nape, pozicija in velikost je definirana v načrtu strojnih inštalacij in jo je potrebno uskladiti z dobaviteljem tehnološke opreme. | kos | 1
7.0 | 7. | 10. | Namizni električni toaster s kontaktnega ogrevanja; Namen uporabe: - hitri segrevanje toplih sendvičev in hkratno zapekanje; Konstrukcija in delovanje: - spodnji del izdelan iz barvane jeklene pločevine; - zgornja grelna plošča izdelana iz npr: ceran steklo keramične plošče velikost min 240x 240 mm - samo prilagoditvena zgornja plošča za debelino sendviča od max 10 do min 75 mm; - spodaj grelna steklena plošča debeline min 4 mm velikosti min 250x250 mm; - digitalna kontrolna nastavitve temperature in časa pečenja; - možnost brez prekinitevega delovanja; - moč min spodaj 750W in zgoraj min 750 W; - v kompletu strgalo za čiščenje; - Alu ergonomski ročaj s plastično oblogo; - nastavitev temperature do min 290 °C; - vgrajeni min. 2 programi delovanja, ki imajo možnost popolne prilagoditve s strani uporabnika; - LED indikator delovanja; - spodaj izvlečni predal za odpadke; ca 361x675x490 mm kot npr.: tip Unox XP010 E ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
7.0 | 7. | 11. | Namizna indukcijska plošča Splošen opis: - v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine; - spodaj 4x plastični nastavki na nogah za preprečevanje poškodb površine; - spredaj vgrajen kontrolna plošča s poglobitvijo za stikalo za preprečevanje poškodb; - v kompletu priključni kabel v vtikačem; - namizna izvedba; - steklokeramična plošča kvalitete npr:.: Ceran vgrajena v inox ohišje in izvedeno primerno popolnoma tesnjenje; steklokeramična plošča vgrajena v isti nivo kot konstrukcija in kot delovna površina delovnih pult oz. podstavek; - priključna moč min 4,8 kW/400V; Regulacija in delovanje: - izvedeno preko mehanskega stikal vgrajenega v poglobljeni kontrolni plošči; - indukcijski generator vgrajen direktno pod steklokeramično ploščo; - ohišje izvedene s primernim zračenjem; - velikost steklokeramične plošče ca: 430 x 320 mm - velikost indukcijske tuljave ca min 250 mm; Dodatno: - v kompletu inox strgalo za steklokeramično ploščo ca. 400x620x240 mm - kot npr: Blanco Cook BC IH 5000 enakovredno; | kos | 2 |  | 0
7.0 | 7. | 12. | Električna parno-konvekcijska peč; namizna izvedba -kapaciteta: min 5 pladnjev GN 2/3; - temperaturno območje delovanja od ca. 30 °C do 300 °C Konstrukcija: - inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom; - peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine; - higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom; - dno pečice oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza; - krilna vrata z min. vgrajenim dvoslojnim varnostnim steklom; opremljena za inox nosilci za vrata; - upravljalna plošča - zaslon na dotik z lahko razumljivi simboli; Funkcije delovanja: - možnost dela z avtomatičnim samo-regulacijskimi procesi (za npr. perutnino, meso, ribe, priloge,…) - možnost delovanja oz. nastavitev z ročnimi nastavitvami delovanja: - para od ca. 30°C do ca. 130°C - vroč zrak od ca. 30°C do ca. 300°C - kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C Dodatne funkcije in oprema - možnost merjenja in regulacije vlage, možna prilagoditev za vsako živilo posebej (do % natančno); - možnost vnosa do min 1000 programov; vsak program lahko vsebuje min. 12 korakov delovanja; | kos | 1 |  | 0
- procesi za pripravo hrane preko noči; - možnost nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja (5 stopenj); - avtomatično predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa; - sistem avtomatičnega čiščenja notranjosti aparata s čistili v trdem agregatnem stanju; - hitro ohlajevanje komore aparata; - možnost predizbire časa in datuma za začetek priprave živil; - funkcija on-line pomoči za lažje delo z aparatom (v slovenskem jeziku); - možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave (v slovenskem jeziku); - temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z več merilnimi točkami (min. 5 merilnih točk); - generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode ; - diagnostika za merjenje vodnega kamna v parnem generatorju z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja; - avtomatično odstranjevanje vodnega kamna iz parnega generatorja in komore aparata, avtomatično določanje intervalov izpiranja vodnega kamna; - na displeju prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti temperature, časa in vlage; - možno nastavitev časa delovanja 0 - 24 h ali trajno delovanje - v kontrolno ploščo integrirani tuš za vodo z večstopenjskim brizganjem, s povratnim navijanjem; - sistem za odvajanje odvečnih maščob, brez potrebe po maščobnem filtru;
- opremljeno s kljuko za enoročno odpiranje vrat; plastična zaščita preprečuje segrevanje zaradi toplote; - vgrajena LED razsvetljava (ali halogoensko) - vgrajena funkcija servisno diagnostičnega sistema z avtomatičnim prikazom sporočil za servis; - vgrajena funkcija HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov za izvedene postopke priprave živil (izpis možen preko USB ključa) ali vezano ter prilagojeno za vezavo preko centralnega sistema HACCP; - v kompletu konstrukcija za vodila za vstavljanje min. 5 pladnjev velikosti GN 2/3; možnost enostavne odstranitve brez uporabe orodja zaradi čiščenja; - levo odpiranje vrat; - šolanje osebja investitorja mora izvaja certificiran kuhar – šolanje se mora izvajati v slovenskem jeziku; - certifikat o varnosti: GS ali enakovredno; - certifikat higiene: kot npr: NSF ali enakovredno; - dovoljenje za delovanje brez nadzorovanja po VDE - certifikat-znak energetske učinkovitosti Energy star ali enakovredno; Opomba: ca. 655x555x567 mm - kot npr.: Rational XS sence ali enakovredno;
7.0 | 7. | 12. | Inox hlajen delovni pult z vgrajenim enodelnim koritom Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialov, ki so opisani v tehničnem poročilu - spodnji del prilagojen za postavitev na samostojne regulacijske noge višine ca 150 mm; - zavihek ob steni min. h=50 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno; - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm ali izdelana po sistemu profilirane pločevine; Opis delovne površine: - na desni strani v delovno površino uvarjeno enodelno koritom velikosti 400x500x250 mm opremljeno s sifonom in čepom, ki omogoča uporabo prelivne cevi; - zavihek ob steni h=50 mm - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - celotna delovna površina izdelana s poglobitvijo ca 4 mm za preprečevanje polivanja tal; - delovna površina mora biti izdelana v enem kosu; - profil delovne površine mora biti izvedene enak kot pri elementih toplotnih naprav na levi strani; - na levi strani izvedeno na način, ki preprečuje zatekanje tekočim md delovni pult in žar ploščo; | kos | 1 |  | 0
Opis spodnjega dela pulta: - pod koritom vgrajena maska s kontrolami hlajenega pulta in prostorom za zračno hlajen kompresor in kondezator; - maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju; - na levi strani spodaj hlajen del pulta; Opis hlajenega dela: - zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304 - stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno, kar omogoča lažje čiščenje; - modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov; - zamenljiva magnetna tesnilna guma -elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; - izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm - predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili - avtomatsko električno odtaljevanje izvedeno po časovnih intervalih; - samozaporna vrata - snemljive nosilne letve z vmesno žično polico; - delovanje do temperature okolice min +43 °C - enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop) - samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza; - maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom; Podroben opis: - element prilagojen predvidenim delovnim pogojem; - 2x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali; - predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200; - 3x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1-150; - sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno; Opis hlajenih predalov: - kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla; - celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine; - širina predala ca 350 mm; primerno za direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200; - možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja; - notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine; - na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala; - maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širni predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen; - oblika ročaja mora biti izvedena na način, ki preprečuje nabiranje umazanije in omogoča enostavno čiščenje; - predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili brez plastičnih vodil in s primernimi vodilnimi kolesi;
- vodila predala morajo biti opremljena s sistemom za končni poteg in mehko zapiranje npr: "soft" sistem zapiranja ali enakovredno; Dodatna oprema: ca 2770x700x900 mm
7.0 | 7. | 13. | Inox podstavek za peč; zaprt s dvojnimi krilnimi vrati; Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialov, ki so opisani v tehničnem poročilu Opis konstrukcije: - ravna delovna površina izdelana v enem kosu skupaj s sosednjim elementom; - izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; - nosilnost podstavka primerna teži polnega elementa in dolgotrajni statični obremenitvi; - v spodnjem delu odprt podstavek, tudi pri steni zaradi izvedbe priključkov; - spodaj vgrajena vodila za shranjevanje GN posod v širini 325 mm; 2x vertikala vodil - prilagojeno tipu parno-konvekcijske peči: ca 750x700x900 mm | kos | 1 |  | 0
7.0 | 7. | 14. | Podpultni mehčalec za vodo za pomivalni stroj - lokalna izvedba delujoč na povratne osmoze - kompaktna izvedba vse v enem ohišju; - kompletne pribor za priključitev na pomivalni stroj; - kot npr: Winterhalter Romatic XS ali enakovredno; ca 150x630x760 mm Opomba: - vodo pred pomivalnim strojem ni dovoljeno predhodno kemično obdelati oz. montirati sistem "magnetov"; - dobavitelj pomivalne tehnike mora pred naročilo in dobaviti preveriti kemično ustreznost vode ter opremo in sredstva primerno prilagoditi stanju na objektu; | kos | 1 |  | 0
7.0 | 7. | 15. | Podpultni pomivalni stroj za pomivanje kozarcev Namen: visoka kvaliteta pomivanja več tipov jedilne posode Upoštevanje standardov: - stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE: Dimenzije: - delovna vstopna višina min 430 mm; - možnost uporabe košar 500x500 mm; - vgrajen pod delovno površino pulta; Kapaciteta: - min. 3 različna programa pranja ca. 75-90, 120 in 180 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja; Nadzor delovanja: - zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici ali preko LED zaslona občutljivega na dotik; - barvni indikator prikaza delovanja; - digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja; - prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku; - možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode… - prikazom potrebne zamenjave zunanjega mehčalca, pralnega in izpiralnega sredstva na LED zaslonu; Konstrukcija: - konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine; - opremljeno z regulacijski nogicami; - tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka; | kos | 1 |  | 0
- avtomatsko doziranje vode; - opremljeno s končnim stikalom odpiranja vrat; - tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi; - tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine; - vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo; - notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce; - notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja; - opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo; - tank, stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine; Sistem pralnih rok: - šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike ali nerjaveče pločevine;; - čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja; - stroj mora biti opremljen z odtočno črpalko; - konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi; - volumen tanka max 10L; - pretok črpalke: ca. 150L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema in 0,3 bar; - delovna temperatura ca. 60°C; možnost nastavitve +/- ca 10°C; - vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva; Opis izpiranja: - izpiranje kozarce poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu; - sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja; - stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena; - poraba vode max 2,4L /cikel; - izpiralna temperatura min 63°C; Varčevanje z energijo: - pomivalni stroj mora biti opremljen s sistem za odvod odpadne toplote iz segretega zraka iz pomivalne komore; - vgrajena elektronika oz. elektronski sklop, ki omogoča priklop stalnega priklopa interneta, ki uporabniku in servisni služib omogoča prikaz: stanja delovanja; stanja napak; porabo vode; porabo delovnih ur; prikaz delovnih temperatur…. Oprema stroja: - priključna cev za vodo; - odtočna cev; - električni dovodni kabel; - min. 3x univerzalna košara; - priključni material, ki omogoča priključitev mehčalca za vodo;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo. - predvidena priključitev na zunanji mehčalec za vodo- delna demineralizacija vode; - stroj mora biti prirejen za ločene sistem doziranja pralnega in izpiralnega sredstva; horizontalna oddaljenost ca 1 m; ca. 600x600x820 mm kot npr: Winterhalter UC-L ali enakovredno;
7.0 | 7. | 16. | Inox retro pult sestavljen iz petih segmentov in enotno delovno površino : Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialom opisanimi v tehničnem poročilu; - možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami; - v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine; - konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm ali izdelana po sistemu profilirane pločevine; - vsi segmenti morajo biti opremljeni z maskami predalov ali krilnim vrati z dvoslojne inox pločevine z vmesno zvočno izolacijo; Opis posamezni segmentov /z leve strani 1. segment izdelana za montažo elektronske blagajne oz računalnika; spodaj zaprt z inox vrati; znotraj dodatna polica za odlaganje; zadaj izrez za montažo parapetnega kanala za priklop blagajne; 2. segment za montaža kavnega aparata: pod delovno površino izvlečni predal za kavine odpadke; dodatna inox posoda in gumirana palica za izmet kavinih odpadkov; spodaj zaprto s krilnimi vrati; 3. segment s 3x nevtralnimi predali; popoln izvlek; mehko zapiranje; inox konstrukcija predala; pripravljeno za montažo interieske maske; 4. segment z masko preda koritom in popolnoma izvlečnim predalom za odpadke; | kos | 1 |  | 0
5. segment : prostor za montažo pomivalnega stroja; Opis delovne površine: - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - delovna površina izdelana s prelivnim robom; za osnovo se lahko uporabi npr: vezano ploščo ali HPL material debeline min 12 mm; s sprednjega vidnega roba se izvede površina navidezne debeline min 40 mm; - zavih se izdela ob steni višine 100 mm na delovni površini izdelani dve odprtini za priklop kablov in kavnega aparata premera 60 mm in povišanim robom; - nad 4. segmentom izdelano oz. uvarjeno koritom velikosti 400x500x250 mm in na desni strani izdelano odcejalni del pulta; vse skupaj izdelan po tehnologiji globokega vleka; - pripravljena odprtina za montažo enoročne mešalne baterije; ca 2900x760x900 mm
7.0 | 7. | 17. | Tuš mešalna baterija montirana na delovno površino; 1 v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov in ventilov; - izdelano skladno z normativi DVGW; - enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi (razen ročice in vzmeti) - montirana na delovni pult; priključke in zaporne ventile izdela izvajalec vodovodnih inštalacij; - pipo dobavi in montirana dobavitelj tehnološke opreme; - z dodatnim izlivom z možnostjo ločenega zapiranja; - možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko; možnost zamenjave pršilnega diska brez uporabe orodja; - dolžina cevi min. 500 mm - podpora cevi s vijačno inox vzmetjo; - fleksibilna cev mora biti na vertikalni fiksni del pritrjena preko posebna člena, ki preprečuje "lomljenje" fleksibilne cevi; - v kompletu nosilne cevi za postavitev na delovni pult; - dolžina izliva tuš ročice merjeno osno od vertikalne cevi min 200 mm; - dolžina dodatnega izliva merjeno osno od vertikalne cevi min 200 mm; - vgrajen sistem za preprečevanja povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode; | kos | 1 |  | 0
- ročica za proženje izdelana iz litine obdelano z gumo za preprečevanja poškodb; - sistem kartuše in tesnjenja vode izdelana iz keramičnih tesnil; - kot npr: Knauss VV.230.11L.HT2.1 ali enakovredno;
7.0 | 7. | 18. | Blender - namizni blender za pripravo smothijev in ledenih napitkov; - stabilna konstrukcija z vakumskimi prijemali na delovno površino; - inox rezila z možnostjo zamenjave samo rezila in inox osovina; - polikarbonatna posoda volumna min 1,2L - senzor za zaznavo prisotnosti posode; ni možen vklop brez posode; - v kompletu 2 posodi s plastičnim pokrovom; - povprečen čas miksanja ca 20 sekund; - min 2 hitrosti; - priključna moč min 440 W; - stikalo za pulzno delovanje; - kot npr: Hamilton Beach Rio HBB 250 ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
7.0 | 7. | 19. | Sokovnik za pripravi naravnih sokov; - namizni sokovnik - priprava napitkov in stiskanje sokov iz citrusov; - min moč motorja 220 W; - odstranljiva zgornji del zaradi čiščenja; brez uporabe orodja; - del, ki je v stiku s citrusi izdelan iz inoxa skupaj z lovilno košaro za peške; - možnost neprekinjenega delovanja; - višina iztoka min 180 mm; - kapaciteta min 30 L/h; -premer odprtine za sadje min 75 mm; - inox konstrukcija; ca 260x340x440 mm; - kot npr: Santos model #10 C ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
|  |  | Prostor za strežbo jedi in pijač skupaj |  |  |  | 0
| 8. |  | Letni šank
7.0 | 8. | 1. | Hladilnik za shranjevanje pijač Hladilnik za pijače - kapaciteta neto min 290 L Konstrukcija: - notranjost izdelana izdelana iz litega polistirola; zunanjost izdelana iz pločevine - krilna vrata; desno odpiranje; možnost zamenjave odpiranja brez dokupa opreme oz. servisa; - zamenljiva tesnilna guma; - vgrajena izolacija debeline min. 40; izdelana uz PU izolacije brez uporabe CFC plinov; - samozaporna vrata; Opis hladilnega sistema: - manska komandna plošča ni analogni prikazovalnik; - možnost nastavitev temperature od +2 do +10°C; - ključavnica za zapiranje vrat; - ventilacijsko izvedeno hlajenje; - vgrajen hladilni agregat v zadnjem delu hladilnika; - dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R600a Dodatna oprema: - min. 5kom žičnatih polic Ca 600x670x1996 mm kot npr: Liebher tip Liebher FKDv 3713ali enakovredno | Kos | 5 |  | 0
7.0 | 8. | 2. | Sladoledna vitrina Opomba: opremo dobavi pogodbni dobaviljte izvajalca gostinske storitve; ponudniku ni potrebno opreme ponujati in vpisovati ceno. | Kos | 1
7.0 | 8. | 3. | Espreso aparat za kavo s priborom Opomba: opremo dobavi pogodbni dobaviljte izvajalca gostinske storitve; ponudniku ni potrebno opreme ponujati in vpisovati ceno. | kos | 1
7.0 | 8. | 4. | Inox retro pult sestavljen iz petih segmentov in enotno delovno površino : Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialom opisanimi v tehničnem poročilu; - možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami; - v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine; - konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm ali izdelana po sistemu profilirane pločevine; - vsi segmenti morajo biti opremljeni z maskami predalov ali krilnim vrati z dvoslojne inox pločevine z vmesno zvočno izolacijo; Opis posamezni segmentov /z leve strani 1. segment izdelana kot predalni s tremi popolnoma izvlečnimi predali; predali opremljeni s klučavnico; 2. segment za montaža kavnega aparata: pod delovno površino izvlečni predal za kavine odpadke; dodatna inox posoda in gumirana palica za izmet kavinih odpadkov; spodaj zaprto s krilnimi vrati; 3. segment s 3x nevtralnimi predali; popoln izvlek; mehko zapiranje; inox konstrukcija predala; pripravljeno za montažo interieske maske; 4. segment z masko preda koritom in popolnoma izvlečnim predalom za odpadke; | kos | 1 |  | 0
5. segment : prostor za montažo pomivalnega stroja; Opis delovne površine: - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - delovna površina izdelana s prelivnim robom; za osnovo se lahko uporabi npr: vezano ploščo ali HPL material debeline min 12 mm; s sprednjega vidnega roba se izvede površina navidezne debeline min 40 mm; - zavih se izdela ob steni višine 100 mm na delovni površini izdelani dve odprtini za priklop kablov in kavnega aparata premera 60 mm in povišanim robom; - nad 4. segmentom izdelano oz. uvarjeno dvodelno korito velikosti 400x500x250 mm in na levi strani izdelano odcejalni del pulta; vse skupaj izdelan po tehnologiji globokega vleka; - pripravljena odprtina za montažo enoročne mešalne baterije; ca 3900x800x900 mm
7.0 | 8. | 5. | Tuš mešalna baterija montirana na delovno površino; 1 v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov in ventilov; - izdelano skladno z normativi DVGW; - enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi (razen ročice in vzmeti) - montirana na delovni pult; priključke in zaporne ventile izdela izvajalec vodovodnih inštalacij; - pipo dobavi in montirana dobavitelj tehnološke opreme; - z dodatnim izlivom z možnostjo ločenega zapiranja; - možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko; možnost zamenjave pršilnega diska brez uporabe orodja; - dolžina cevi min. 500 mm - podpora cevi s vijačno inox vzmetjo; - fleksibilna cev mora biti na vertikalni fiksni del pritrjena preko posebna člena, ki preprečuje "lomljenje" fleksibilne cevi; - v kompletu nosilne cevi za postavitev na delovni pult; - dolžina izliva tuš ročice merjeno osno od vertikalne cevi min 200 mm; - dolžina dodatnega izliva merjeno osno od vertikalne cevi min 200 mm; - vgrajen sistem za preprečevanja povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode; | kos | 1 |  | 0
- ročica za proženje izdelana iz litine obdelano z gumo za preprečevanja poškodb; - sistem kartuše in tesnjenja vode izdelana iz keramičnih tesnil; - kot npr: Knauss VV.230.11L.HT2.1 ali enakovredno;
7.0 | 8. | 6. | Podpultni mehčalec za vodo za pomivalni stroj - lokalna izvedba delujoč na povratne osmoze - kompaktna izvedba vse v enem ohišju; - kompletne pribor za priključitev na pomivalni stroj; - kot npr: Winterhalter Romatic XS ali enakovredno; ca 150x630x760 mm Opomba: - vodo pred pomivalnim strojem ni dovoljeno predhodno kemično obdelati oz. montirati sistem "magnetov"; - dobavitelj pomivalne tehnike mora pred naročilo in dobaviti preveriti kemično ustreznost vode ter opremo in sredstva primerno prilagoditi stanju na objektu; | kos | 1 |  | 0
7.0 | 8. | 7. | Podpultni pomivalni stroj za pomivanje kozarcev Namen: visoka kvaliteta pomivanja več tipov jedilne posode Upoštevanje standardov: - stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE: Dimenzije: - delovna vstopna višina min 430 mm; - možnost uporabe košar 500x500 mm; - vgrajen pod delovno površino pulta; Kapaciteta: - min. 3 različna programa pranja ca. 75-90, 120 in 180 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja; Nadzor delovanja: - zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici ali preko LED zaslona občutljivega na dotik; - barvni indikator prikaza delovanja; - digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja; - prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku; - možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode… - prikazom potrebne zamenjave zunanjega mehčalca, pralnega in izpiralnega sredstva na LED zaslonu; Konstrukcija: - konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine; - opremljeno z regulacijski nogicami; - tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka; | kos | 1 |  | 0
- avtomatsko doziranje vode; - opremljeno s končnim stikalom odpiranja vrat; - tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi; - tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine; - vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo; - notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce; - notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja; - opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo; - tank, stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine; Sistem pralnih rok: - šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike ali nerjaveče pločevine;; - čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja; - stroj mora biti opremljen z odtočno črpalko; - konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi; - volumen tanka max 10L; - pretok črpalke: ca. 150L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema in 0,3 bar; - delovna temperatura ca. 60°C; možnost nastavitve +/- ca 10°C; - vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva; Opis izpiranja: - izpiranje kozarce poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu; - sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja; - stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena; - poraba vode max 2,4L /cikel; - izpiralna temperatura min 63°C; Varčevanje z energijo: - pomivalni stroj mora biti opremljen s sistem za odvod odpadne toplote iz segretega zraka iz pomivalne komore; - vgrajena elektronika oz. elektronski sklop, ki omogoča priklop stalnega priklopa interneta, ki uporabniku in servisni služib omogoča prikaz: stanja delovanja; stanja napak; porabo vode; porabo delovnih ur; prikaz delovnih temperatur…. Oprema stroja: - priključna cev za vodo; - odtočna cev; - električni dovodni kabel; - min. 3x univerzalna košara; - priključni material, ki omogoča priključitev mehčalca za vodo;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo. - predvidena priključitev na zunanji mehčalec za vodo- delna demineralizacija vode; - stroj mora biti prirejen za ločene sistem doziranja pralnega in izpiralnega sredstva; horizontalna oddaljenost ca 1 m; ca. 600x600x820 mm kot npr: Winterhalter UC-L ali enakovredno;
7.0 | 8. | 8. | Inox točilni nevtralni pult sestavljen iz 3 segmentov in enotno inox delovno površino : Splošen opis: - v celoti izdelano iz materialom opisanimi v tehničnem poročilu; - možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami; - v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine; - konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm ali izdelana po sistemu profilirane pločevine; - vsi segmenti morajo biti opremljeni z maskami predalov ali krilnim vrati z dvoslojne inox pločevine z vmesno zvočno izolacijo; Opis posamezni segmentov /z leve strani 1. segment izdelan za montažo elektronske blagajne oz računalnika; spodaj zaprto z inox vrati; znotraj dodatna polica za odlaganje; zadaj izrez za montažo parapetnega kanala za priklop blagajne; 2. segment: spodaj popolnoma odprto prostor za postavitev podpultnih hladilnikov 3. segment s 3x nevtralnimi predali; popoln izvlek; mehko zapiranje; inox konstrukcija predala; pripravljeno za montažo interieske maske; Opis delovne površine: - delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm - delovna površina izdelana s prelivnim robom; za osnovo se lahko uporabi npr: vezano ploščo ali HPL material debeline min 12 mm; s sprednjega vidnega roba se izvede površina navidezne debeline min 40 mm; | kos | 1 |  | 0
- zavih se izdela ob steni višine 100 mm na delovni površini izdelani dve odprtini za priklop kablov premera 60 mm in povišanim robom; - s strani gosta pripravljeno za montažo interierske fasade po načrtu notranje opreme; zaključeno z OSB ploščo debeline 15 m; ca 2600x800x900 mm
7.0 | 8. | 9. | POS sistem; blagajna; sistem naročanja Opomba: Oprema ni del popisa tehnološke opreme in je zato ponudnik tehnološke opreme ne ponuja. Opremo dobavi bodoči uporabnik | Kos | 1
|  |  | Letni vrt skupaj |  |  |  | 0
| 9. |  | Prostor za smeti
7.0 | 9. | 1 | Samo navijalni kolut z min 10 m cevjo za vodo za čiščenje prostorov; - izdelano skladno s priporočilom DVGW - samo navijalna cev z nastavkom "pištolo" za čiščenje tal; - odprta izvedba; - vgrajeno vodilo za cev v olbiki vodilinih valjškov; - možnost uporabe min 10 m cevi; premera DN 15; - v kompletu pribor oz. ca 1,5 m cevi za priklop na mešalno pipo; - v kompletu dvoslojna cev premera ca DN 15; dolžine min 10 m; primerna za živilsko industrijo; testirana na tlak min 24 bar; do temperature min 85°C; - pribor za vijačenje v steno; - konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine; - konstrukcija bobna mora omogočati vrtenje okoli vertikalne osi - vsi uporabljeni materiali odporni na korozijo; - z gumiranim nastavkom za prhanje; robustna izvedba kot npr: Knauss tip X31.83.-- ali enakovredno; - kot npr: Knauss PR.657.810.C101 ali enakovredno; ca 230x450x490 mm | kos | 1 |  | 0
|  |  | Prostor za smeti skupaj |  |  |  | 0

## 10.1 Notranja oprema
NOTRANJA OPREMA
SPLOŠNE OPOMBE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Pri tipskih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise, sheme, slike.
Z imeni definirani materiali in proizvajalci so informativni - namenjeni določitvi oblike, barve in standarda obdelave. Alternativne enakovredne ali kakovostnejše predloge, na osnovi obvezno predloženih vzorcev, potrdita projektant in investitor.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru eventualnih odstopanj oziroma nejasnosti je dolžan od projektanta pridobiti tolmačenje in to upoštevati pri pripravi ponudbe.
V vsaki ceni po enoti je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s projektantom oziroma pridobiti potrditev s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov odgovornega vodje projekta. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita odgovorni vodja projekta, ter odgovorni nadzornik z vpisom v dnevnik.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.
Izvajalec mora predati v pregled in potrditev zadostno število enakovrednih vzorcev, oziroma št. vzorcev dogovori z naročnikom, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca ni točno določeno.
Strošek izdelave delavniških načrtov in izdelave vzorcev izvajalec upošteva v posameznih postavkah popisa.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedene v opisu, ne glede na različnost zahtevanih obrtniških (gradbenih) del , razen kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
Minimalni garancijski rok za vso opremo je 60 mesecev od dneva dobave.
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
10. | 1. |  | TIPSKA OPREMA
Pri tipskih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise in slike.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
Minimalni garancijski rok za vso opremo je 60 mesecev od dneva dobave.
Kjer ni določeno, barve pred izvedbo definira projektant skladno s CGP objekta.
10. | 1. | 1 | miza Mz.1 | kos | 25 |  | 0
Zložljiva miza v Dimenzije 140 x 60 x 73 cm Enostavno zložljivo podnožje ima noge iz kromiranih jeklenih cevi ø 32mm. Dve nogi imata višinsko nastavljiva plastična čepa, dve pa kolesci za lažje premikanje. Mizna plošča debeline 31.5mm je iz lahkega panela, obložena z laminatom črne barve z ABS robovi. Zaklopni mehanizem je delno vgrajen v mizno ploščo. Ko miza stoji, je povezovalna cev nog ob mizni plošči, kar omogoča enostavno povezovanje s kovinskim profilom, ki sede na cevi in zapolni vrzel med mizami v nivoju miznih plošč. Sestavne dele mize je mogoče razstaviti in reciklirati. Kot npr: Fold it /Model 607/, Engelbrechts ali enakovredno
10. | 1. | 1a | povezovalni profil za mize Mz.1 | kos | 12 |  | 0
dolžine 60cm,omogoča vzdolžno povezovanje dveh miz v nivoju miznih plošč - kot npr Engelberchts, model 692 ali enakovredno
10. | 1. | 1b | enostavno snemljiv zaslon za noge za mize Mz.1 | kos | 2 |  | 0
dim 140x40cm, črn laminat abs rob, ki ga je moč namestiti na mize M1 - kot npr. Engelberchts,model 643, ali enakovredno
10. | 1. | 1 | miza Mz.1a | kos | 1 |  | 0
kot MZ.1 le večjih dimenzij - 160x70x 73cm, namenjena občasni postavitvi na galeriji v jazz klubu - za tonskega tehnika
10. | 1. | 2 | miza M.1 | kos | 30 |  | 0
Zložljiva bistro miza Dimenzije 79 x 79 x višina 76 cm Štirikrako podnožje iz litega aluminija je črno lakirano /RAL 9004 /. Mizna plošča debeline 10 mm je iz črnega kompakt-laminata. S posebnim mehanizmom je mogoče ploščo enostavno postaviti iz vodoravne v navpično lego. S tem je omogočeno pospravljanje miz na manjšem prostoru. Kot npr: Elephant, Kristalia, ali enakovredno.
10. | 1. | 3 | sejna miza M.4 | kos | 1 |  | 0
Dimenzije : 300 x 100 x višina 74 cm Podnožje in ogrodje je sestavljeno iz ekstrudiranih aluminijastih profilov, črno prašno lakiranih. Noge imajo plastične, višinsko nastavljive drsnike. Profili so sistemski, profili enakih dimenzij so uporabljeni tudi pri regalih. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče d. 12mm, z zaključnim slojem iz linoleja v črni barvi. Vložena je v okvir iz aluminijastih profilov, ki so povezani s podnožjem in na ta način zaščitena pred poškodbami s strani. Obvezno del sistema kot Po.1 in Po.2 in mize M.5 - M.7 ! Kot npr.: New Order table, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 4 | pisarniška miza M.5 | kos | 8 |  | 0
Dimenzije : 200 x 90 x višina 74 cm Podnožje in ogrodje je sestavljeno iz ekstrudiranih aluminijastih profilov, črno prašno lakirano. Noge imajo plastične, višinsko nastavljive drsnike. Profili so sistemski, profili enakih dimenzij so uporabljeni tudi pri regalih. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče d. 12mm, z zaključnim slojem iz linoleja v barvi po izboru projektanta. Vložena je v okvir iz aluminijastih profilov, ki so povezani s podnožjem in na ta način zaščitena pred poškodbami s strani. Razvod kablov je vključen v enega od vzdolžnih profilov, ki podpirajo mizno ploskev. V kanal so vgrajeni nastavki za namizno luč in monitor. Obvezno del sistema kot Po.1 in Po.2 in mize M.4 , M.6 in M.7 ! Kot npr.: New Order table, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 5 | pisarniška miza M.6 | kos | 1 |  | 0
Dimenzije : 250 x 100 x višina 74 cm Podnožje in ogrodje je sestavljeno iz ekstrudiranih aluminijastih profilov, črno prašno lakirano. Noge imajo plastične, višinsko nastavljive drsnike. Profili so sistemski, profili enakih dimenzij so uporabljeni tudi pri regalih. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče d. 12mm, z zaključnim slojem iz linoleja v barvi po izboru projektanta. Vložena je v okvir iz aluminijastih profilov, ki so povezani s podnožjem in na ta način zaščitena pred poškodbami s strani. Razvod kablov je vključen v enega od vzdolžnih profilov, ki podpirajo mizno ploskev. V kanal so vgrajeni nastavki za namizno luč in monitor. Obvezno del sistema kot Po.1 in Po.2 in mize M.4 , M.5 in M.7 ! Kot npr.: New Order table, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 6 | sejna miza M.7 | kos | 1 |  | 0
Dimenzije : 300 x 150 x višina 74 cm Podnožje in ogrodje je sestavljeno iz ekstrudiranih aluminijastih profilov, črno prašno lakirano. Noge imajo plastične, višinsko nastavljive drsnike. Srednja profila sta dvojna. Profili so sistemski, profili enakih dimenzij so uporabljeni tudi pri regalih. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče d. 12mm, z zaključnim slojem iz linoleja v črni barvi. Vložena je v okvir iz aluminijastih profilov, ki so povezani s podnožjem in na ta način zaščitena pred poškodbami s strani. Po sredini miznih plošč poteka vzdolžni kanal za razvod električnih instalacij. Obvezno del sistema kot Po.1 in Po.2 in mize M.4 , M.5 in M.6 ! Kot npr.: New Order table, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 7 | klubska mizica Km.1 | kos | 7 |  | 0
Nizka mizica iz hrastovega lesa, lakirana s črnim mat lakom. Noge iz laminiranega lesa so furnirane s hrastom in rezkane v obliki črke T - debeline 26mm in širine 42mm. Mizna plošča iz masivnega lesa, debeline 18mm, na robu stanjšanega na 10mm. ø 60 cm, h = 39 cm - kot na primer: Bella Coffee table, Hay
10. | 1. | 8 | klubska mizica Km.2 | kos | 1 |  | 0
Nizka mizica iz hrastovega lesa, lakirana s črnim mat lakom. Noge iz laminiranega lesa so furnirane s hrastom in rezkane v obliki črke T - debeline 26mm in širine 42mm. Mizna plošča iz masivnega lesa, debeline 18mm, na robu stanjšanega na 10mm. ø 45 cm, h = 49 cm - kot na primer: Bella Coffee table, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 9 | pisarniški stol S.1 | kos | 2 |  | 0
Ergonomski delovni stol Nastavljiva višina sedeža 40 – 52 cm Sedež širine 51 cm je oblazinjen s poliuretansko peno, oblečen v črno blago visoke kvalitete (Martindale min. 40.000). Stol ima Flow Motion mehanizem, ki omogoča nastavitev globine sedeža od 40 do 45cm. Hrbtni naslon z višinsko nastavljivo ledveno podporo ima nosilni okvir iz poliamida črne barve, širine 48,5cm, preko katerega je napeta posebna 3D mreža /600g/m2/. Stol ima mehanizem za nastavitev upora hrbtnega naslona in možnost blokiranja v navpičnem položaju. Opremljen je z naslonoma za roke, ki sta nastavljiva po višini in širini, zgornja ploskev je iz mehke poliuretanske pene. Vse dinamične funkcije je mogoče mikro nastavljati ali blokirati. Petkrako podnožje je črno plastificirano, opremljeno z drsniki s filc vložki premera 40 mm. Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti in negorljivosti. Kot npr : ID mesh, Vitra, ali enakovredno.
10. | 1. | 10 | stol S.2 | kos | 2 |  | 0
delovni stol Dimenzije : 56,5 x 49/53 x 80,5 - 93 cm, višina sedeža je nastavljiva od 42 - 54 cm Sedežna lupina je iz poliuretanske pene z vgrajenimi jeklenim ogrodjem in listnimi vzmetmi, ki omogočajo nagib hrbtišča nazaj. Stol ima fiksna naslona za roke iz poliamida. Podnožje je petkrako iz lakiranega jekla in ima obroč za noge. Opremljeno z dvojnimi kolesci premera 60 mm, ustreznimi za trda tla. Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti in negorljivosti. Kot npr : .04 , Vitra, ali enakovredno
10. | 1. | 11 | stol S.3 | kos | 248 |  | 0
Nalagalen stol brez naslonov za roke Dimenzije : šir. 52 cm, gl. 53 cm, višina 77 cm, višina sedeža 46 cm Podnožje: sani iz jeklenih cevi ø 11 mm, črno lakirano Sedežna lupina : 3-dimenzionalno krivljena vezana plošča debeline 9 mm, sestavljena iz 11 plasti furnirja različnih debelin. Izbočenost lupine na sredini hrbtišča preprečuje pritisk na hrbtenico. Obojestranska finalna plast - melamin črne barve, rob vidna vezana plošča. Stol ima talne drsnike, ki preprečujejo škripanje in razenje tal. Na en stolpec je mogoče naložiti 45 stolov - pomembno zaradi predvidene velikosti skladiščnih prostorov! Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti, negorljivosti, FCS kakovosti melamina in ustreznost z E1-Norm (izpusti formaldehida) Kot npr: Chairik 107, Engelbrechts, ali enakovredno.
10. | 1. | 11a | Povezovalni element | kos | 180 |  | 0
Kovinski povezovalni element za stole S.3 16x7cm izdelan iz jeklene pločevine - kromirano. Z vzmetenimi vstavki iz črne plastike. Kot npr: Chairik 180, Engelbrechts, ali enakovredno.
10. | 1. | 12 | stol S.4 | kos | 3 |  | 0
visok delovni stol Dimenzije : 56,5 x 49/53 x 107,5 - 119 cm, višina sedeža je nastavljiva od 68-79,5 cm Sedežna lupina je iz poliuretanske pene z vgrajenimi jeklenim ogrodjem in listnimi vzmetmi, ki omogočajo nagib hrbtišča nazaj. Stol ima fiksna naslona za roke iz poliamida. Podnožje je petkrako iz lakiranega jekla in ima obroč za noge. Opremljeno z dvojnimi kolesci premera 60 mm, ustreznimi za trda tla. Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti in negorljivosti. Kot npr : .04 Counter, Vitra, ali enakovredno.
10. | 1. | 13 | stol S.5 | kos | 36 |  | 0
Nalagalen stol z nasloni za roke Dimenzije : šir. 52 cm, gl. 53 cm, višina 70 cm, višina sedeža 46 cm Podnožje: sani iz jeklenih cevi ø 11 mm, črno lakirano, nasloni za roke iz litega aluminija, z gumijastimi vstavki omogočajo zatikanje stola na mizno ploščo. Sedežna lupina : 3-dimenzionalno krivljena vezana plošča debeline 9 mm, sestavljena iz 11 plasti furnirja različnih debelin. Izbočenost lupine na sredini hrbtišča preprečuje pritisk na hrbtenico. Obojestranska finalna plast - melamin črne barve, rob vidna vezana plošča. Stol ima talne drsnike, ki preprečujejo škripanje in razenje tal. Na en stolpec je mogoče naložiti 45 stolov - pomembno zaradi predvidene velikosti skladiščnih prostorov! Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti, negorljivosti, FCS kakovosti melamina in ustreznost z E1-Norm (izpusti formaldehida) Kot npr: Chairik 111, Engelbrechts, ali enakovredno.
10. | 1. | 14 | stol S.6 | kos | 29 |  | 0
Dimenzije: 59 x 52 x 79 cm, višina sedeža 46 cm Školjka kroglaste oblike z nasloni za roke je iz barvnega polipropilena črne barve, debeline 10mm. Celotna notranja stran je oblazinjena s fiksno blazino,prevlečena z blagom visoke kvalitete / npr.90% volna, 10% nylon, Martindale 100.000/. Barva po izboru projektanta. Podnožje iz krivljenega lepljenega lesa, furnirano z jesenom, rezkano v obliki črke T - širine 30-38mm, debeline 26 mm, črno luženo, noge imajo plastične drsnike s filc vložkom premera 18mm. Kot npr: stol AAC22, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 15 | stol S.7 | kos | 17 |  | 0
Ergonomski delovni stol Nastavljiva višina sedeža 40 – 52 cm Sedež širine 51 cm je oblazinjen s poliuretansko peno, oblečeno v črno blago visoke kvalitete (Martindale min. 40.000) Stol ima Flow Motion mehanizem, ki omogoča nastavitev globine sedeža od 40 do 45cm. Hrbtni naslon širine 48,5cm in višine 60 cm ima nosilni okvir iz poliamida črne barve, preko katerega je napeto enako blago kot na sedežu. Stol ima mehanizem za nastavitev upora hrbtnega naslona in možnost blokiranja v navpičnem položaju. Opremljen je z naslonoma za roke, ki sta nastavljiva po višini in širini, zgornja ploskev je iz mehke poliuretanske pene. Vse dinamične funkcije je mogoče mikro nastavljati ali blokirati. Petkrako podnožje je črno plastificirano, opremljeno z dvojnimi kolesci premera 60 mm, ustreznimi za trda tla. Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti in negorljivosti. Kot npr : ID Trim, Vitra, ali enakovredno.
10. | 1. | 16 | stol S.8 | kos | 1 |  | 0
Ergonomski delovni stol z visokim hrbtiščem Nastavljiva višina sedeža 40 – 52 cm Sedež širine 51 cm je oblazinjen s poliuretansko peno, oblečeno v črno blago visoke kvalitete /Martindale min. 40.000/ Stol ima Flow Motion mehanizem, ki omogoča nastavitev globine sedeža 40 do 45cm. Hrbtni naslon širine 48,5cm in višine 82 cm ima nosilni okvir iz poliamida črne barve, preko katerega je napeto enako blago kot na sedežu. Usnjena blazina za glavo je višinsko nastavljiva. Stol ima mehanizem za nastavitev upora hrbtnega naslona in možnost blokiranja v navpičnem položaju. Opremljen je z naslonoma za roke, ki sta nastavljiva po višini in širini, zgornja ploskev je iz mehke poliuretanske pene. Vse dinamične funkcije je mogoče mikro nastavljati ali blokirati. Petkrako podnožje je črno plastificirano, opremljeno z dvojnimi kolesci premera 60 mm, ustreznimi za trda tla. Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti in negorljivosti Kot npr : ID Trim L, Vitra, ali enakovredno.
10. | 1. | 17 | mobilna podporni stolec S.9 | kos | 2 |  | 0
Nastavljiva višina sedeža 65 –90 cm Sedalo krog iz odporne plastike z usnjenim vložkom premera 31 cm, pod sedežem je ročka za nastavitev višine. Plastično baza je pripeta na nedrsečo vrečo iz elastomera napolnjeno s kremenčevim peskom, ki se prilagaja nagibu in zagotavlja stabilnost. Stol ima ustrezne certifikate o varnosti, stabilnosti in negorljivosti Kot npr : Stitz2, Wilkhahn, ali enakovredno.
10. | 1. | 18 | jedilni stol za zunanjo uporabo S.10 | kos | 24 |  | 0
Stol iz pocinkane jeklene žice - ogrodje premera 12mm, vmesne žice premera 6mm, prašno barvano, črne mat barve, primerno za uporabo na prostem. Plastični drsniki. Dim: 47x50x79cm kot npr: HAY, Hee dining
10. | 1. | 19 | fotelj F.1 | kos | 12 |  | 0
dimenzije : 76 x 73 x višina 81 cm, višina sedeža 36 cm Sedežna lupina je iz trde poliuretanske pene, oblazinjena in prevlečena z blagom visoke kvalitete / npr.90% volna, 10% nylon, Martindale 100.000/. Barva po izboru projektanta Podnožje iz krivljenega lepljenega lesa, furnirano z jesenom, rezkano v obliki črke T - širine 30-38mm, debeline 26 mm, črno luženo, noge imajo plastične drsnike premera 18 mm. Kot npr. : About a Lounge AAL83, Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 20 | fotelj F.2 | kos | 6 |  | 0
vrtljiv sedež / fotelj, izdelan v enem kosu dimenzije Ø 78/91 cm, višina 65 cm, v nagnjenem položaju je rob sedeža visok 44 cm material : polietilen, barva po izboru projektanta Kot npr.: Spun, Magis, ali enakovredno.
10. | 1. | 21 | žoga Sz.1 | kos | 16 |  | 0
žoga za sedenje dim. : Ø 65 cm mehak sedežni element okrogle oblike Snemljiva in pralna (40 stopinj)prevleka je izdelana iz 3D tkanine (100% poliester), debeline 4mm, barva po izboru projektanta Kot npr. : Ball single, Lina design, ali enakovredno.
10. | 1. | 22 | žoga Sz.2 | kos | 18 |  | 0
žoga za sedenje dim. : Ø 45 cm mehak sedežni element okrogle oblike Snemljiva in pralna (40 stopinj)prevleka je izdelana iz 3D tkanine (100% poliester), debeline 4mm, barva po izboru projektanta Kot npr. : Ball single, Lina design, ali enakovredno.
10. | 1. | 23 | sedežni element Z.1 | kos | 14 |  | 0
Srednji segment sedežne garniture Dimenzije : 90 x 96,5 x višina 64,5 cm, sedežna višina 38 cm Sedež ima leseno podkonstrukcijo z vzmetmi na kovinskem okvirju. Hrbtišče in sedežni del sta oblazinjena z plastmi poliuretanske pene različnih gostot in trdnosti, zaključni sloj je iz visco-elastične pene, ki preprečuje pregloboko ugrezanje. Elemente je mogoče med seboj povezovati v sklope. Element ima snemljivo prevleko iz usnja v barvi po izboru projektanta. Nujno upoštevati dimenzije, ker so elementi vgrajeni ! Kot npr: Soft Modular Sofa, Vitra, ali enakovredno.
10. | 1. | 24 | transportni voziček VM | kos | 2 |  | 0
Voziček za 10 zloženih miz M.1. dim 136 x 173 x 52 cm. Izdelan je iz črno lakiranih jeklenih cevi in lesenih podstavkov za mize. Ima dve fiksni in dve vrtljivi kolesi. Kot npr.: Foldit trolley, model 699, ali enakovredno.
10. | 1. | 25 | transportni voziček VS.1 | kos | 3 |  | 0
Voziček za 90 stolov Chairik 107 / stol S3/ dim 113 x 76 x 140 cm. Izdelan je iz črno lakiranih jeklenih cevi in ima 6 koles /2 fiksni in 4 vrtljiva/. Kot npr.: Chairik trolley, model 176, ali enakovredno.
10. | 1. | 26 | transportni voziček VS.2 | kos | 1 |  | 0
Voziček za do 20 stolov Chairik / stol S3 in S5/ dim 62 x 63 x 112 cm. Izdelan je iz črno lakiranih jeklenih cevi in ima 2 kolesi. Kot npr.: Chairik trolley, model 184, ali enakovredno.
10. | 1. | 27 | predalnik P1 | kos | 17 |  | 0
Mobilni predalnik na kolesih Dimenzije : 420 x 535 x višina 535 mm Ohišje in predali iz prašno barvane pločevine barva črna - RAL 9005 3 predali in 1 nizek predal za pisalni pribor / s polnim iztegom / centralna ključavnica z dvema ključema (fiksen in zložljiv) ročaji vtopljeni v debelino ličnice predala dvojna kolesa premera 50 mm Certifikati : EN14073 Kot npr : Universal Mobile 420, Dieffebi, ali enakovredno.
10. | 1. | 28 | garderobna omara GO.1 | kos | 6 |  | 0
Kovinska garderobna omara dim 32x50x195cm, vrata s ključavnico na šifro, polica + kljuke za obešanje. Perforacije za zračenje. Izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine, korpus in vrata sive barve - barvo potrdi projektant. Omara stoji na nogah. Po dve omari sta lahko med seboj povezani. kot npr: A51381,Trevis, ali enakovredno.
10. | 1. | 29 | klop KL.3 | kos | 1 |  | 0
Klop dimenzij 140x40x45cm- kovinsko prašno barvano podnožje sive barve (barvo uskladiti z barvo omaric) iz pravokotnih cevi 40x40mm, nogice za nivelacijo, Sedežna površina iz lakiranih masivnih bukovih letev
10. | 1. | 30 | garderobna omara GO.2 | kos | 6 |  | 0
Kovinska garderobna omara dim 40x50x195cm, vrata s ključavnico na šifro, dva prekata - polica + kljuke za obešanje. Perforacije za zračenje. Izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine, korpus in vrata sive barve - barvo potrdi projektant. Omara stoji na nogah. Omare so lahko med seboj povezane. Kot npr: Trevis A 53488, ali enakovredno
10. | 1. | 31 | kovinska omara O.1a | kos | 2 |  | 0
Dimenzije : 81 x 50 x višina 185 cm Garderobna omara v prostoru za čistila. Kovinski korpus in dvokrilna vrata s ključavnico in perforacijo za zračenje. Korpus z ojačenim dnom stoji na nogah višine 15cm. Vse izdelano iz pločevine, prašno barvano sive barve - barvo potrdi projektant. Dva predelka - v enem police v drugem ena polica in palica z obešalniki. Kot npr: S 2000 Classic, C+P, ali enakovredno.
10. | 1. | 32 | kovinska omara O.1b | kos | 2 |  | 0
Dimenzije : 81 x 50 x višina 185 cm Omara za čistila v prostoru za čistila. Kovinski korpus in dvokrilna vrata s ključavnico in perforacijo za zračenje. Korpus z ojačenim dnom stoji na nogah višine 15cm. Vse izdelano iz pločevine, prašno barvano sive barve - barvo potrdi projektant. Dva predelka - v enem police ki ne segajo do dna omare, v drugem prostor za metle in vedra Kot npr: S 2000 Classic, C+P, ali enakovredno.
10. | 1. | 33 | kovinska omara O.1c | kos | 2 |  | 0
Dimenzije : 81 x 50 x višina 185 cm Omara za shranjevanje v prostoru za čistila. Kovinski korpus in dvokrilna vrata s ključavnico in perforacijo za zračenje. Korpus z ojačenim dnom stoji na nogah višine 15cm. Vse izdelano iz pločevine, prašno barvano sive barve - barvo potrdi projektant. 4 kovinske police. Kot npr: S 2000 Classic, C+P, ali enakovredno.
10. | 1. | 34 | kovinska omara za orodje O.2 | kos | 1 |  | 0
Dimenzije : 95 x600 x višina 195 cm Omara za orodje v delavnici. Kovinski korpus in dvokrilna vrata večje nosilnosti. Spoji varjeni. Vrata opremljena s ključavnico. Na notranji strani vrat in hrbta pločevina s perforacijo za obešanje orodja. V omari sta 2 polici in 2 predala. Vse izdelano iz pločevine, prašno barvano sive barve - barvo potrdi projektant. Kot npr: SPD 11 C, Trevis , ali enakovredno.
10. | 1. | 35 | kovinska omara O4 | kos | 8 |  | 0
Dimenzije : 100 x 45 x višina 200 cm Ohišje, dvokrilna vrata in 4 višinsko nastavljive police so iz prašno lakirane jeklene pločevine, barva črna RAL 9005. Max. obremenitev na polico - 50 kg Omara ima centralno ključavnico z dvema ključema (fiksen in zložljiv). Vrata so vstavljena tako, da je spredaj viden samo tanek rob - cca 4mm - korpusa. Omara ima ustrezne certifikate o varnosti in negorljivosti. Kot npr.: Primo 1000, Dieffebi, ali enakovredno.
10. | 1. | 36 | kovinska omara O4a | kos | 6 |  | 0
Dimenzije : 100 x 45 x višina 200 cm - brez vrat Ohišje in 4 višinsko nastavljive police so iz prašno lakirane jeklene pločevine, barva črna RAL 9005. Max. obremenitev na polico - 50 kg Korpus enak kot pri omari O.4 - tanek sprednji rob. Omara ima ustrezne certifikate o varnosti in negorljivosti. Kot npr.: Primo 1000 Open, Dieffebi, ali enakovredno.
10. | 1. | 37 | regalni element Po.1 | kos | 20 |  | 0
Dimenzije : 100 x 34 x višina 180 cm Ogrodje je sestavljeno iz ekstrudiranih aluminijastih profilov, črno prašno lakiranih. Profili so sistemski, z polkrožnim notranjim vogalom in se uporabljajo tudi pri mizah. Na spoju dveh regalov se uporabljajo dvojni profili - kar omogoča povezovanje več regalov v celoto. Police so iz prašno lakirane aluminijaste pločevine, debele so cca 24mm. Zgornji trije nivoji so odprte police, s hrbtnim panelom. Hrbtni paneli so akustični, oblazinjeni s kvalitetnim tapetniškim blagom v barvi po izboru projektanta. Spodnja dva nivoja sta zaprta s paneli iz lakiranih MedF plošč ter imata dvodelna sklopno drsna vrata, prav tako iz lakiranih MDF plošč. Vrata so opremljena z ročaji v barvi profilov in ključavnico. Obvezno del sistema kot Po.2 in mize M.4 - M.7 Kot npr.: New Order , Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 38 | stenski regalni element Po.2 | kos | 12 |  | 0
Dimenzije : 100 x 34 x višina 38,5 cm Ogrodje je sestavljeno iz ekstrudiranih aluminijastih profilov, črno prašno lakiranih. Profili so sistemski in se uporabljajo tudi pri mizah. Na spoju dveh regalov se uporabljajo dvojni profili - kar povezuje več regalov v celoto. Hrbtni profili so s pomočjo stenskih nastavkov privijačeni v podkonstrukcijo predelnih sten. Police so iz prašno lakirane aluminijaste pločevine. Regal je odprt, s hrbtnim panelom. Hrbtni paneli so akustični, oblazinjeni s kvalitetnim sistemskim tapetniškim blagom v barvi po izboru projektanta. Obvezno del sistema kot Po.1 in mize M.4 - M.7 Kot npr.: New Order , Hay, ali enakovredno.
10. | 1. | 39 | namizna delovna luč s podstavkom LN | kos | 9 |  | 0
Namizna delovna luč z LED panelom. Kvadratno podnožje 16x16cm, ročice iz aluminijastih cevi, iztegnjena dolžina cca 110cm, glava iz litega aluminija kvadratne oblike 10x10cm. Vse črne barve. Transformator na vtikaču, stikalo z možnostjo regulacije na glavi luči, LED 300K skupna moč 7,5W. Kot npr: Kelvin LED base, Flos, ali enakovredno
10. | 1. | 40 | namizna delovna luč s podstavkom LM | kos | 9 |  | 0
Enako kot LN le brez baze - nastavek vgrajen v kabelski kanal na delovni mizi Kot npr: Kelvin LED, Flos, ali enakovredno
10. | 1. | 41 | mobilna magnetna tabla | kos | 1 |  | 0
vrtljiva bela magnetna tabla, na stabilnem prašno barvanem podnožju s kolesi. Velikost table 120x90cm. Vzorec potrdi projektant!
10. | 1. | 42 | obešalnik Ob.1 | kos | 9 |  | 0
Premično stojalo za obešalnike dimenzije : 128 x 53 x višina 170 cm Izdelan iz brušenega nerjavečega jekla. Podnožje ima 4 vrtljiva kolesa /2 kolesi z zavoro/. Vključno z 20 kosi lesenih visečih obešalnikov za plašče. Leseni obešalniki imajo vgravirano številko, ter pripadajočo inox ploščico premera 3cm, z luknjo, da se nataknejo na obešalnik ter vgravirano odgovarjajočo številko. Za skladiščenje je potrebno vključiti tudi 4 plastične nakladalne škatle s pokrovi, primernih dimenzij za shranjevanje obešalnikov! Kot npr. : Nox Vesta, Rexite, ali enakovredno.
10. | 1. | 43 | obešalnik Ob.2 | kos | 4 |  | 0
Dimenzije : višina 197 cm, trokrako podnožje premera 80 cm. Okroglo podnožje iz jeklenih cevi premera 28mm - vse prašno barvano črno. Glavo sestavlja 24 plastičnih kljuk (TPE) obešenih na elastične vrvi. Omogoča obešanje do 48 kosov oblačil. Kot npr. : Gobble, Materia, ali enakovredno.
10. | 1. | 44 | stenski obešalnik Ob.3 | kos | 20 |  | 0
Dimenzije : 16 x 20,5 x 2,5cm. Stenski obešalnik v obliki puščice, srednji krak je pregiben, da omogoča obešanje obešalnikov. Izdelano iz prašno barvanega aluminija, črne barve. Kot npr. : Arrow, Design House Stockholm, ali enakovredno.
10. | 1. | 45 | stojalo za dežnike Sd | kos | 7 |  | 0
Dimenzije : 42 x 18 x 48 cm Stojalo je izdelano iz pocinkane in lakirane jeklene pločevine. V večjo posodo je vstavljena manjša /18 x 18 cm/ za zložljive dežnike. Kot npr.: Drop out, Systemtronic, ali enakovredno.
10. | 1. | 46 | d.2 stojalo za dežnike | kos | 5 |  | 0
Plastično stojalo za dežnike z nedrsnim dnom, črne barve, dim 13x12x15cm. Možnost zatikanja 5 dežnikov. Kot npr: Bicomini, Ideaco, ali enakovredno.
10. | 1. | 47 | koš za smeti | kos | 16 |  | 0
Dimenzije : 35 x 16,5 x višina 32 cm Koš z notranjim delom za PVC vrečko in zunanjim, pokrivnim delom Material : polipropilen črne barve Kot npr.: Tubelor Hi Grande, ali enakovredno.
10. | 1. | 48 | komplet košev za smeti na vozičku | kos | 2 |  | 0
komplet košev za ločene odpadke na vozičku. Koši izdelani iz plastike različnih barv, velikosti 60L
10. | 1. | 49 | skladiščni regal R.1 | kos | 2 |  | 0
Regal skupnih dimenzij 570x80x300cm - 5 višinsko nastavljivih polic. Regal je namenjen shranjevanju srednje težkih predmetov Kovinsko ogrodje iz posebnih profilov, na stranicah so talne podložne ploščice. Kovinske police dolžine 142,5cm. Vsa kovina prašno barvana. Kot npr: Primarak, Primat ali enakovredno.
10. | 1. | 50 | mizarska delovna miza Pu.1 | kos | 2 |  | 0
Profesionalna mizarska delovna miza iz masivnega bukovega lesa, dimenzij 212x65x85cm, z vpenjalnimi elementi na širši in daljši stranici, luknjami za vstavljanje kovinskih zagozd ter predalom. Kot npr: delovni pult As, Lestroj, ali enakovredno
0
10. | 2. |  | PROJEKTIRANA OPREMA
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Za vse ponujene, materiale, obdelave, barve in elemente opreme, ki se večkrat ponavljajo je potrebno predložiti vzorce !
O vseh eventualnih nejasnostih v projektu je potrebno pridobiti uradno tolmačenje projektanta.
Kjer je to predvideno v projektu, je v sklopu ponujenega kompleta, potrebno ponuditi tudi vse predpisane električne naprave!
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo na objektu, vključno z vsem drobnim pritrditvenim materialom, čiščenjem in odvozom embalaže.
Vsi leseni elementi so izdelani iz vezane plošče duglazije - douglas fir - Pseudotsuga menziesii, kvalitete A-B debeline cca 20mm (3/4 inch). Vidna stran mora biti brez grč, vstavkov in vidnih razpok. Potrebno je paziti na orientacijo letnic, ki mora po celotnem kosu pohištva ali sklopu elementov potekati v isto smer. v primeru nejasnosti obvezno preveriti pri projektantu! Pri večjih površinah, ki so sestavljene iz več plošč je potrebno sestaviti plošče, ki so si podobne po barvi in teksturi! Če ni drugače navedeno, so robovi vezane plošče vedno vidni, robovi so minimalno posneti. Vsi leseni deli morajo biti lakirani svisoko kvalitetnimi brezbarvni akrilnimi laki: 1x temelni akrilni lak z 10 % trdilcem in 1x končni akrilni lak z 10 % trdilcem in 5% sijajnostjo. Mizne ploskve in bolj izpostavljeni kosi opreme: 2x temeljni lak akrilni za mizne plošče ali pohodne površine z 20% trdilcem 1x topilniški akrilni lak " Keramik" z 20 % trdilcem in 5 % sijajnostjo.
Vsi kovinski deli morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Vsi vidni kovinski deli so prašno barvani. Kjer ni drugače navedeno - je barva črna, RAL9005, mat, finostrukturna - vzorec obvezno potrdi projektant !
Vsi tipi okovja navedeni v projektu in popisih so informativni in se jih lahko nadomesti z enakovrednimi ali boljšimi, katerih specifikacije in garancije morajo biti najmanj enake predlaganim v projektu !
Kjer ni definirano, barve določi projektant pred izvedbo, skladno s CGP objekta.
10. | 2. | 1 | Go.1 - garderobne omarice v kleti | kpl | 1 |  | 0
Sklop garderobnih omaric v kleti, skupnih dimenzij 952x60x300cm + 513x60x300 + prekrivna plošča nad prehodom160x59cm. V sklopu je 119 garderobnih omaric, 1 omarica za gasilni aparat ter 9 večjih shrambnih omar, nad uporabnikom dosegljivo višino. Vse izdelano iz vezane plošče duglazije. Garderobne omarice so opremljene z elektronsko ključavnico na šifro - ki se ponastavi po vsakem odprtju. Ročaji so lasersko izrezani in krivljeni iz inox pločevine. V ročaje so izrezane zaporedne številke omaric. V 70 spodnjih ožjih omaricah je inox kovinska kljukica in lesen obešalnik (vzorec potrdi projektant). Na vratih omarice za gasilni aparat je obvestilna kovinska ploščica - gravirana v skladu s predpisi in CGP objekta. Glej načrt, list - 06/29 !
10. | 2. | 2 | SKL.1 - sklop mize predalnika in omare v tonski sobi v kleti | kpl | 1 |  | 0
Sklop sestavljajo: delovna površina 450x85cm, predalnik s tremi predali 45x70x73cm in shrambna omara z dvokrilnimi vrati in tremi nastavljivimi policami. Vse izdelano iz vezane plošče duglazije. Mizna plošča je prevlečena z laminatom Omara in predalnik sta opremljena s ključavnico. Mizna plošča sega preko parapeta mavčno kartonske sten in je dodatno podprta s prašno barvanim kovinskim okvirjem, zvarjenim iz cevi 35x35mm. V mizno ploščo sta vgrajena dva 4 mestna elementa za električna priključke - namembnost posameznih priključkov povzeti po projektu električnih instalacij! Glej načrt, list - 07/29 !
10. | 2. | 3 | SKL.2 - sklop dveh delovnih miz in omar na galeriji v delavnici v kleti | kos | 1 |  | 0
Sklop sestavljajo: omare z dvokrilnimi vrati in nastavljivimi policami (5x 100x40x108, 3x 92x40x108, 2x 92x60x108) , trije odprti vogali s fiksnimi policami (2x 97x92x108, 1x 92x80) trije odprti poličniki (2x 100x40x108, 1x 49x40x108) ter dve delovni mizi s fiksnimi predalniki 200x100x73cm. Vse omare in poličniki so visoki 108cm, hrbti posegajo še 5cm višje. Del omar služi tudi kot ograja galerije in morajo biti primerno sidrane v tla. Elementi so med seboj povezani in imajo vidne robove vertikalnih stranic, zato bo potrebno veliko montaže na objektu. Vse izdelano iz vezane plošče duglazije. Vrata omaric in predalnika so opremljeni s ključavnicami. Ročaji so izrezi 3x10cm s polkrožnimi zaključki. Mizi sta dodatno podprti s prašno barvanim okvirjem iz pravokotnih cevi 30x30mm. Glej načrt, list - 08/29 !
10. | 2. | 4 | Pu.1 - pult za mokro delo v delavnici v kleti | kos | 1 |  | 0
Pult dimenzij 250x70x90+40cm. Pult ima delovno površino izdelano iz vodoodporne iverke prevlečene z inox pločevino, ki se ob steni dvigne v oblogo stene višine 40cm. V pult je vgrajeno inox korito 60x45cm. Vsi stiki inox pločevine so varjeni in gladko zbrušeni. Pult stoji na podnožju iz inox pravokotnih cevi 40x40mm, v vertikalne cevi so vgrajene v noge ki omogočajo nivelacijo. Med spodnje povezovalne profile je vgrajeno polica -plitvo korito iz inox pločevine. Vključno z odtokom in vsemi potrebnimi tesnili ter inox pipo z visokim iztokom ter možnostjo izvleka prhe, kot npr: Blanco Linus ali enakovredno Glej načrt, list - 09/29 !
10. | 2. | 5 | Pu.2 - delovni pult v delavnici v kleti | kos | 3 |  | 0
Delovni pult dim: 180x80x90cm. Podnožje zvarjeno iz jeklenih cevi 50x5ox4mm, prašno barvano. Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm. Odlagalna polica dim 50x160cm iz bukove vezane plošče debeline 20mm leži na povezovalnih profilih podnožja. V vertikalne profile vgrajene noge večje nosilnosti, ki omogočajo nivelacijo Glej načrt, list - 10/29 !
10. | 2. | 6 | Pu.2 - delovni pult v delavnici v kleti | kos | 4 |  | 0
Delovni pult dim: 120x160x90cm. Podnožje zvarjeno iz jeklenih cevi 50x5ox4mm, prašno barvano. Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm. Odlagalna polica dim 90x140cm iz bukove vezane plošče debeline 20mm leži na povezovalnih profilih podnožja. V vertikalne profile vgrajene noge večje nosilnosti, ki omogočajo nivelacijo Glej načrt, list - 10/29 !
10. | 2. | 7 | KL.1 lesena klop v prostoru sanitarij v kleti | kpl. | 1 |  | 0
Lesena klop dim: 600x44x44cm. Izdelana iz vezane plošče duglazije. Obodne plošče so v notranjosti večkrat podprte z vmesnimi rebri Trije segmenti so med seboj ločeni z vidnimi stranicami. Klop leži na črnih plastičnih podstavkih premera 30mm in višine 1cm. Končna montaža je potrebna na objektu, ker mora biti celotna klop skozi podstavke vijačena v tla. Lakirano z vodoodpornim mat lakom. Glej projekt, list 11/29 !
10. | 2. | 8 | KL.2 lesena klop | kos | 7 |  | 0
Lesena klop dim: 200x44x44cm. Izdelana iz vezane plošče duglazije. Obodne plošče so v notranjosti dvakrat podprte z vmesnimi rebri Vidni krajši stranici z izrezi za prenašanje 12x3.5cm s polkrožnimi zaključki. Klop leži na 8 črnih plastičnih podstavkih s filc vložki premera 30mm in višine 1cm. Glej projekt, list 11/29 !
10. | 2. | 9 | recepcija in galerijska trgovina | kpl | 1 |  | 0
Sklop različnih elementov globine 80cm in višine 110cm tvori zaprt obod dim 802x322cm. Vse izdelano iz vezane plošče duglazije. Elementi večinoma širine 80cm imajo različne namembnosti: 2x prodajno skladiščni element - omarica z dvokrilnimi vrati, 4x prodajno skladiščni element s steklenim pokrovom in predalom, 8x prodajno skladiščno garderobni element - na eni strani skladiščna omarica z dvokrilnimi vrati, na drugi garderobne omarice za obiskovalce - kot v kleti, 2xomarica za pospravljanje stolov, 1x prehod z nihajnimi vrati in dvižnim pokrovom, 1x omarica za printer z vrati, ki se odprta zapeljejo v korpus omare, 2x neizkoriščen vogalni element. V sklopu sta tudi dve delovni mesti širine 160cm z odmično površino za pospravljanje prenosnega računalnika, odmično površino za pospravljanje printerja za vstopnice in pos terminala ter predalnikom. Vsi elementi so opremljeni s ključavnico z enotnim ključem. Garderobne omarice so kot v kleti opremljene z elektronsko ključavnico na šifro, ki se ponastavi po vsakem odprtju. Ročaji so prašno barvani vgrajeni alu profili. Glej projekt, list 12/29 !
10. | 2. | 10 | oder v jazz klubu | kpl | 1 |  | 0
Oder za nastopajoče, višine 65cm ima kovinsko podkonstrukcijo zvarjeno iz jeklenih profilov 40x60mm, nosilni okvirji 420x57 cm so na tla privijačeni na rastru 75cm in med seboj povezani z vzdolžnimi profili. Na kovinske okvirje so pritrjene vzdolžne letve 4x6cm na rastru cca 36cm, preko njih pa OSB plošče ter smrekov ladijski pod, skupne debeline 40mm. Ladijski pod je črno lužen in lakiran z mat!!! parketnim lakom, primernim za večje obremenitve. Na vsaki strani odra je dostopno stopnišče - kovinska podkonstrukcija in lesena obloga. Robovi odra so zaprti s črno luženo in mat lakirano vezano ploščo. V sprednjem robu odra sta dve odprtini s črno barvanimi armiranobetonskimi koriti za nizko tonske zvočnike, dim:130x75x57cm. Prav tako so v sprednjem robu odra vgrajeni predali (6) za shranjevanje odrske opreme dim cca:150x69x30cm, opremljeni z industrijskimi vodili s polnim izvlekom ter dodatnimi podpornimi kolesci. Oder se je od južne stene odmaknjen za 15cm, zaradi možnosti pospravljanja zaves. Na robu odmika je na tla vijačen prašno barvan kotni profil 50x50mm. Celotna površina odra 40,7m2 + 2x stopnišče 190 x 81cm. Glej projekt, list 13/29 !
10. | 2. | 11 | šank ter stene ob in za retropulti v jazz klubu | kpl | 1 |  | 0
Tehnologija in podkonstrukcija obloge šanka sta zajeti v popisu tehnološke opreme! Šank dimenzij 795x105x102,5. Obloga je sestavljena iz dveh križno položenih plasti OSB plošč debeline 15mm vijačenih na pripravljeno podkonstrukcijo. Na OSB plošče, premazane z ustreznim primerjem so s posebnim dvokomponentnim poliuretanskim lepilom za večje obremenitve, prilepljene keramične ploščice kot npr: Ce.si. - I colori- lucido- barva Lava - ali enakovredno, s pripadajočimi robnimi zaokrožnimi kosi in vogalnimi kapicami. Fuge med ploščicami 1,5mm je potrebno zapolniti s kislinsko odporno epoxidno fugirno maso, primerno za prostore s strogimi sanitarnimi pogoji. Obvezno pripraviti vzorec! Debelina keramike skupaj z lepilom cca 10mm - podlago je potrebno pripraviti tako, da se v vseh smereh raster izide brez prirezovanja keramike !!! V šank sta vgrajeni dve stekleni vitrini - velikost izrezov bo prilagojena izbranemu tipu vitrin. Prav tako je potrebno v dve keramični ploščici v sredino izrezati (vodi curek) odprtini premera cca 60mm - ena namenjena priklopu šankomata, v drugo pa je potrebno vgraditi inox rozeto s pokrovom, ki je namenjena izpustu kablov.
Na obeh skrajnih koncih retropulta je potrebno izdelati leseni bočni steni dim:77x11x250cm in 72x11x250cm - kovinska (profili 60x60mm) in lesena podkonstrukcija, obložena s črno luženo in lakirano vezano ploščo duglazije. Vertikalni okvirji podkonstrukcije so povezani z dvema vzdolžnimi profili 30x60mm, pritrjenimi na kovinske nosilce galerije. Na vzdolžne profile je nad levim delom retropulta tik pod nosilci pritrjena shrambna omarica dim: 300x77x43cm, z dvižnimi vrati - vse iz črno lužene in lakirane vezane plošče duglazije. V dno omarice je vgrajen profil z LED trakom. Na desnem delu retropulta pa je pred vgrajeno napo potrebno izdelati leseno masko iz črno lužene in lakirane vezane plošče dim:345x43cm, način pritrditve in detajle bo potrebno prilagoditi izvedbi nape. Leseno oblogo iz vezane plošče je potrebno izdelati tudi pred tovornim dvigalom v osrednjem delu retro pulta - skupnih dim: 132x248cm - z odprtino za vrata tovornega dvigala - dimenzije in detajli bodo prilagojeni izbranemu tipu dvigala. Vsa lesena obloga mora biti lakirana z mat! vodoodpornim lakom. Levi in desni del retropulta imata obodne stene obložene s keramiko do višine zgornjih omarica ali nape - cca 205cm. Tip in polaganje keramike kot na šanku. Na bočnih stenah se keramika začne pri tleh na hrbtnih stenah pa na cca 80cm - horizontalna fuga se mora ujemati z zgornjim robom inox stenske obrobe na tehnološkem delu retropulta. Na levem delu je na višini cca 60cm nad retropultom - namesto horizontalne linije ploščic vgrajena dvovišinska osvetljena steklena polica, s sprednjo masko iz keramike - glej detajl! Skupaj keramike za celoten sklop 25m2 Glej projekt, list 14/29 !
10. | 2. | 12 | dvignjen podij na galeriji v jazz klubu | kpl | 1 |  | 0
Sklop dvignjenega podija sestavljajo: podij z dvemi stopnišči in ograjami ter leseni pregradni elementi med tipski sedežnimi elementi. Podij skupnih dimenzij 889 x 244 x 60cm (21,7m2) + dve stopnišči 95,5 x 102,5cm. Izdelan je podobno kot oder v pritličju. Ima kovinsko podkonstrukcijo zvarjeno iz jeklenih profilov 40x60mm, nosilni okvirji 238x52 cm so na tla privijačeni na rastru 88,5cm in med seboj povezani z vzdolžnimi profili. Na kovinske okvirje so pritrjene vzdolžne letve 4x6cm na rastru cca 39cm, preko njih pa OSB plošče ter smrekov ladijski pod, skupne debeline 40mm. Ladijski pod je črno lužen in lakiran z mat!!! parketnim lakom, primernim za večje obremenitve. Na vsaki strani podija je dostopno stopnišče - kovinska podkonstrukcija in lesena obloga. Robovi podija in stopnišč so zaprti s črno luženo in mat lakirano vezano ploščo debeline 30mm. Na rob podija in stopnišča ki gleda proti dostopu na galerijo, je zapora dvignjena 10cm nad nivo tlaka, vzdolžni rob pa je zaprt s ploščami, ki segajo 30cm. Na dvignjene vertikalne zapore je z obeh strani vijačena prašno barvana kovinska ograja (enaka kot ograja galerije) zvarjena iz pravokotnih cevi 20x20mm in ploščatega železa 10x70mm, ki služi kot ročaj. Vertikale na bočni ograji so na rastru cca 12cm, na vzdolžni ograji pa zaradi boljše preglednosti na cca 19,8cm.
Na obeh nivojih podija stojijo leseni predelni elementi dim 36,5x98x60cm - 6 + 2 kosa, izdelani iz vezane plošče duglazije. Elementi niso črno luženi in so lakirani s kvalitetnim mat vodo in kislinsko odpornim lakom (odlaganje kozarcev). Dva osrednja pregradna elementa na spodnjem nivoju sta namenjena pregrajevanju v času delovanja tonskega in osvetlitvenega tehnika. Vsak ima vgrajena dva izvlečna kubusa na vodilih in kolescih - ki se zapeljeta čez celotno širino hodnika. Skrajna pregradna elementa na spodnjem nivoju, sta opremljena z vratci in sta namenjena shranjevanju stolcev za tonskega in svetlobnega tehnika. Glej projekt, list 15/29 !
10. | 2. | 13 | omara v otroških delavnicah | kpl | 1 |  | 0
Sklop omar v učilnici sestavljajo drsni akustični paneli, pregradne stene in elementi delavnice. Drsni akustični paneli zapirajo celoten prostor v dolžini 1303cm. V dveh linijah sta obešeni dve vrsti panelov. Vsi paneli imajo so dimenzij 190x327x7cm. Vsi imajo prašno barvan -črna mat finostrukturna barva-okvir zvarjen iz kotnikov 70x70x5mm, z vmesnimi horizontalnimi povezavami. V sprednji liniji so 3 paneli ki imajo na sprednji strani akustično oblogo iz plošč akustičnega filca debeline 10/12mm, ki omogoča pripenjanje izdelkov z risalnimi žebljički (pin board) - kot npr: Symphony, Autex, ali enakovredno. Barve definira projektant na osnovi CGP objekta. Filc je točkovno lepljen na perforirano vezano ploščo- perforacija fi 6mm na rastru 32mm, debeline 20mm, le ta pa je vijačena na lesene okvirje pritrjene v kovinski okvir. V drugi liniji so 4 paneli - na sprednji strani mat lakirana perforirana vezana plošča duglazije - perforacija fi6mmna rastru 16mm skrito pritrjena na lesene okvirje pritrjena na kovinski okvir panela. Z zadnje strani so v odprtine v lesenih okvirjih vložene plošče akustičnega filca debeline 10mm, za njimi pa lesno vlaknene plošče debeline 35mm, kot npr Celenit AB, ali enakovredno.
Paneli visijo na drsnih vodilih, pritrjenih na jeklen škatlast profil 200x80mm, ki mora biti pred montažo spuščenega stropa pritrjen na stropno nosilno jekleno konstrukcijo tako - da iz spuščenega stropa gleda 50mm profila ! Profil je protikorozijsko zaščiten in belo barvan. V tla morajo biti ob izdelavi estrihov vgrajena talna vodila panelov ! Celoten sistem vodil obsega: 2x zgornje vodilo z zaustavitvenimi blažilci na vsaki strani, 2x spodnje vodilo, na vsakem vodilu 2x zgornji tekalni mehanizem , 2x trn ki teče po talnem vodilu in 2x blažilec s hodom 4cm, ki preprečuje, da bi dva panela trčila drug ob drugega. Sistem vodil je primeren za panele teže do 500kg - kot npr: Hawa 500M, ali enakovredno. Zaradi varnosti je pomembno, da je sistem preverjen in ima vse potrebne ateste in certifikate.
Predelne stene med posameznimi prekati (3x) imajo kovinske nosilne okvirje iz jeklenih profilov 40x40mm - skupnih dimenzij cca 122x340cm - vijačene v tla, strop in steno. V jeklene okvirje so pritrjeni leseni okvirji s horizontalnimi prečkami, nanje pa so mozničeni paneli lakirane vezane plošče duglazije, debeline cca 20mm. Skupna dimenzija posamezne pregradne stene je 125x8x340cm. Pred prekatom namenjenim shranjevanju sedežnih žog so diagonalno napeti tapetniški elastični trakovi črne barve, širine cca 4cm. Pritrjeni so pod čelno vezano ploščo - na vsakih cca 55cm.
Sklop delavnice sestavljajo: niz spodnjih omaric globine 80cm in višine 90cm, stenska obloga, višine 70cm, niz zgornjih omaric globine 40cm in višine 60cm ter omara za tehniko 80x80x220cm.Vsi elementi so izdelani iz vezane plošče duglazije. Pult in stenska obloga sta prevlečena z laminatom. Barvo definira projektant v sklopu CGP objekta. Pult ima dvojno debelino vezane plošče, skupaj cca 40mm. v pult sta vgrajeni dve industrijski inox koriti dim: 50x45x17cm, kot npr: Franke SIrx342 z vsemi potrebnimi priključki ter inox pipa z visokim iztokom in izvlečno prho Blanco Linus ali enakovredno. Pod koriti sta dva sklopa izvlečnih košev za ločene odpadke, kot npr: Blanco botton, ali enakovredno. Podpultne omarice so širine 60cm - nekatere so opremljene s predali z vodili s polnim izvlekom kot npr: Blum tandem box, nekatere pa z vratci. Zgornje omarice so opremljene z vratci. Vsa odmična nasadila morajo biti primerna za večje obremenitve in morajo imeti kot odpiranja najmanj 110stopinj. Vse omarice in predalniki so opremljeni s ključavnicami z enotnim ključem, ročaji so izrezi 10x3cm s polkrožnimi zaključki. Celotna dimenzija sklopa delavnice je 500x80(40)x220cm. V dno zgornjih omaric je vgrajen alu profil s transparentnim pokrovom ter LED trakom - 3000K, cca 12W/m. Glej projekt, list 16/29 !
10. | 2. | 14 | Recepcija v knjigarni - SKL.3 | kpl | 1 |  | 0
Sklop recepcije v knjigarni sestavljata: delovno mesto s poličnikom in fiksnim predalnikom ter stenska obloga z drsnim panelom za zapiranje odprtine. Vse izdelano iz vezane plošče duglazije debeline cca 20mm. V odprtino v mavčno kartonski steni - natančno pozicijo in dimenzije je potrebno uskladiti z izvajalcem mavčno kartonskih del!, je vstavljen okvir delovnega mesta dim: 242x90x100cm. Pod mizno površino je na eni strani vgrajen fiksen predalnik s 5 predali dim: 45x61x98cm, na drugi strani pa je podprt z na daljši stranici odprtim poličnikom dim: 40x61x98cm. Poličnik se nadaljuje tudi nad mizno površino do stropne vezane plošče okvirja. Mizna in stropna plošča sta dodatno podprti s prašno barvanima kovinskima okvirjema zvarjenima iz pravokotnih cevi 30x30mm. Na strani kluba okvir gleda iz stene za 6cm in se nadaljuje na obe strani do konca mavčno kartonske stene. V strop okvir je zgoraj vgrajeno vodilo po katerem tečejo 4 tekalni mehanizmi pritrjeni na drsni panel, kot npr: EKU clipo 26/36 H, v spodnjo ploskev pa je vgrajen črno eloksiran alu U profil 8x8mm, po katerem tečejo plastični trni vgrajeni v spodnji rob drsnega panela.
Drsni panel je iz vezane plošče duglazije in ima na sprednji strani prilepljen akustični filc, ki služi tudi kot pin board, debeline 10/12mm - kot npr: Simphony, Autex, ali enakovredno - barvo definira projektant v skladu s CGP objekta. Pod in nad okvirjem je mavčno kartonska stena obložena z vezano ploščo duglazij, skrito pritrjena na leseno podkonstrukcijio iz letev 4x4cm, vijačeno na steno. Obloga zapira tudi 4cm rego na koncu stene. Med steno in oblogo je 0,5cm senčna fuga.
Skupna dimenzija obložene stene je 466x240cm. Dimenzije drsnega panela so: 202,5x95cm Glej projekt, list 17/29 !
10. | 2. | 15 | lesena omara O.3 | kos | 2 |  | 0
Omara dimenzij 90x40x198cm, izdelana iz vezane plošče duglazije , debeline cca 20mm. Dvokrilna vrata - odmične spone, kot odpiranja 110 stopinj, primerne za večje obremenitve, število prilagoditi velikosti in teži vratnih kril, ključavnica, ročaj- izrez 3x10cm s polkrožnimi zaključki. Vratna krila so v nivoju vidnih robov korpusa. V omari je 5 višinsko nastavljivih polic. Omara stoji na črnih plastičnih nogicah premera 30mm, višine 10mm. Glej projekt, list 18/29 !
10. | 2. | 16 | omara gostujočih kuratorjev - O.5 | kpl | 4 |  | 0
Omara skupnih dimenzij 250x62x163cm izdelana iz vezane plošče duglazije, debeline cca 20mm. Na straneh sta odprta poličnika, vmes sta dva ozka prekata za garderobo, v sredini pa dve omari, ki imata vratni krili na sprednji in zadnji strani. V prekatih za garderobo so palica in trije leseni obešalniki. Osrednji omari imata srednjo polico fiksno + še dve višinsko nastavljivi polici. Vse police imajo po sredini zarezo v katero je vstavljena pločevinasta, prašno barvana pregrada, dim: 55x10cm. vsa vratna krila so opremljena s ključavnicami - ena osrednja omara in ena garderobna omara imata enoten ključ. Omara stoji na črnih plastičnih nogicah premera 30mm, višine 10mm. Glej projekt, list 19/29 !
10. | 2. | 17 | miza za gostujoče kuratorje | kpl | 1 |  | 0
Miza skupnih dimenzij 1300x400x75cm s polkrožnimi izrezi. Mizna plošča in polne noge so izdelani iz vezane plošče duglazije. Mizna plošča je sestavljena iz segmentov - potrebno je izbrati plošče, ki so si podobne po barvi in teksturi. Noge so zlepljene iz dveh plošč- skupna debelina cca 40mm, mizna plošča pa ima dvojno debelino samo na robu krožnih izrezov. Stik polnih nog in mizne plošče je izveden pod kotom 45 stopinj - vertikalni robovi nog so porezani pod kotom skladnim z lokom krožnih izrezov. Na krajših stranicah sta pod mizno ploščo vgrajena dva niza shrambnih omaric iz vezane plošče. Vrata omaric so na zgornjem robu porezana pod kotom 45 stopinj, prav tako pa je na tem mestu porezan tudi rob mizne plošče. V omaricah je po ena višinsko nastavljiva polica. Miza ima skrito kovinsko podnožje, zvarjeno iz pravokotnih cevi 40x40mm. Cevi ki spremljajo polkrožne izreze so krivljene s primernimi radiji. V vertikalne cevi so vgrajene noge, ki omogočajo nivelacijo. Velikost posameznih segmentov podnožja definira izvajalec in na osnovi delavniških načrtov, potrdi projektant. Vse podnožje je prašno barvano. V mizno ploščo je vgrajeno 8 4mestnih priključnih mest za električne instalacije - črne barve - vzorec potrdi projektant. Po sredini pod mizno ploščo vzdolžno poteka kovinska kabelska polica - črne barve, vključno s segmentnimi "hrbtenicami" (4x) črne barve za povezavo do talnih doz. Glej projekt, list 20/29 !
10. | 2. | 18 | čajna kuhinja v 1. nadstropju | kpl | 1 |  | 0
Čajna kuhinja skupnih dimenzij 275x62/40x220cm, izdelana iz vezane plošče duglazije. Sestavljajo jo: niz spodnjih omaric globine 62cm in višine 90cm, stenska obloga, višine 70cm, niz zgornjih omaric globine 40cm in višine 60cm ter omara za vgradni hladilnik 60x62x220cm. Pult in stenska obloga sta prevlečena z laminatom. Barvo laminata je potrebno uskladiti z barvo vgrajenega korita. Pult ima dvojno debelino vezane plošče, skupaj cca 40mm. V pult je vgrajeno pomivalno korito iz Silgranita, dim 46x51x19cm, kot npr: Blanco delago 45 - barve antracit, ali enakovredno, z vsemi potrebnimi priključnimi kosi in kuhinjsko pipo - kot npr blaco Linus, barve antracit, ali enakovredno. Prav tako je v pult vgrajena črna indukcijska plošča z dvemi kuhališči dim 30x55x6cm, kot npr: Gorenje IT332CSC, ali enakovredno. Pod koritom je izvlečna omarica s koši za ločene odpadke, kot npr: Blanco select45/2, ali enakovredno. Dve podpultni omarici sta širine 60cm - opremljene s predali z vodili s polnim izvlekom kot npr: Blum tandem box. Ob omarici za smeti pa je omarica za vgradni pomivalni stroj širine 45cm, energijski razred A++, kot npr: gorenje GV55110, ali enakovredno. Zgornje omarice so opremljene z dvižno sklopnimi vratci - mehanizem Blum Aventos, ali enakovredno. Vsa odmična nasadila morajo biti premierna za večje obremenitve. V omarico nad kuhalno ploščo je vgrajena integrirana obtočna napa kot npr: Gorenje DL611SR, ali enakovredno.
V eno od zgornjih omaric je nameščena mikrovalovna pečica črne barve, kot npr Gorenje MO21DGB.V skrajno omaro je nameščen vgradni integriran hladilnik dim:54x54x122cm, energijski razred A+, kot npr Gorenje RBI4121AW, ali enakovredno. Pod hladilnikom je predal za steklenice, nad njim pa shrambna omarica s krilnimi vrati, ki ima hrbet umaknjen v notranjost, da je omogočeno zračenje hladilnika. Vse omarice in predalniki so opremljeni ročaji izdelanimi iz črnih, mat finostrukturno prašno barvanih alu profilov 40x20x2mm, ki so z zadnje strani poglobljeni v nivo vratnih kril. V dno zgornjih omaric je vgrajen alu profil s transparentnim pokrovom ter LED trakom - 3000K, cca 12W/m. V stenski oblogi nad pultom so izrez za električne priključke, skladno s projektom elektro instalacij - pozicije potrdi projektant ! Glej projekt, list 21/29 !
10. | 2. | 19 | Tiha soba v prvem nadstropju - SKL.4 | kpl | 1 |  | 0
prostor omejen z lesenimi predelnimi stenami (obdelano v projektu arhitekture) ter eno mavčno kartonsko in betonsko steno. Svetle dimenzije prostora so: 266x175x255cm. Na steni iz mavčno kartonskih plošč oblogo sestavljajo letve 4x6cm, vezana plošča cca 20mm ter akustični paneli 25mm. Na betonski steni oblogo sestavljajo: letve 2x5cm, vezana plošča ca 20mm, akustični paneli 50mm. Na vzdolžni leseni predelni steni so akustični paneli debeline 50mm. Strop nosijo prečne letve 8x4mm, nanje je pritrjena vezana plošča, debeline cca 20mm, nanjo pa akustični paneli 50mm. Na steni vhoda ni akustičnih panelov - ostaja vidna vezana plošča duglazije. Na koncu prostora je delovna površina, uporabne dimenzije: 70x175cm (celotna dimenzija 75x180cm), izdelana iz vezane plošče duglazije, debeline cca 20mm, na sprednjem robu, v širin 5cm - dvojna debelina. Plošča je v sredini podprta s kovinskim okvirjem dim: 180x30cm, zvarjenim iz jeklenih cevi 30x30x3mm, prašno barvanim s črno mat finostrukturno barvo in vijačenim v stranski steni. Prav tako je plošča po celotnem zadnjem robu dodatno podprta s prašno barvanim kotnikom 30x30x3mm, vijačenim v zadnjo steno. V plošči je štirimestno priključno mesto za električne instalacije - enako kot na mizi M.2.
Vsi akustični paneli, enostransko prevlečeni z akustično transparentnim blagom, odporni na udarce - kot npr: Autex Quietspace panels, ali enakovredno, barvo definira projektant. Paneli so tovarniško razrezani na potrebne dimenzije, pod mizno ploščo pa sta stranski panela prirezana tako, da se la plošča in njena podkonstrukcija neovirano vijačita na stranski leseni steni.
Glej projekt, list 22/29 !
10. | 2. | 20 | omara za kopirni stroj in printer v 2. nadstropju - SKL.5 | kpl | 1 |  | 0
dvodelna omara skupnih dimenzij 275x80x220cm vgrajena v nišo. Vse izdelano iz vezane plošče duglazije, debeline cca 20mm. Vsak od dveh delov omare ima dvokrilna vrata, ki se odprta zapeljejo v notranjost korpusa s pomočjo mehanizma kot npr: Hawa Concepta40, ali enakovredno. Ročaji vrat so izrezi 3x10cm z polkrožnim zaključkom. Robovi stranic korpusa so vidni. Levi del, namenjen kopirnemu stroju, je brez dna, v zgornjem delu pa ima eno odprto polico, globine 35cm, v sredini predeljeno z vertikalo. Desni del ima v spodnjem delu 2x 3 predale z vodili s polnim izvlekom, kot npr: Blum tandem box, ali enakovredno. Predali imajo ličnice 3cm krajše, kot je celotna višina predala, kar omogoča odpiranje. Nad predali je fiksna polica za printer, nad njo pa dve odprti polici, globine 35cm, v sredini povezani z vertikalo, ki sega do stropa omare. V obeh omarah je v dno police nad kopirnim strojem, oz. printerjem vgrajen Alu profil s transparentnim pokrovom in Led trakom - 3000k, 12W/m. V hrbtu so izrezi za električne priključke, skladno s projektom elektro instalacij pozicije potrdi projektant! Glej projekt, list 23/29 !
Oprema v knjigarni je izdelana po meri. Za vse tipe pohištva je obvezno potrebno izdelati delavniške načrte v katerih se razreši vse tehnične probleme in določi vse funkcionalne ter estetske parametre. Prav tako je potrebno izdelati vzorčne kose na katerih bodo definirani materiali, obdelave in barve za vsak pohišteni element. Delavniške načrte in vzorčne kose potrdita avtor in projektant. Za pohištvo se uporabi les obstoječega ostrešja Cukrarne. Tramove je potrebno razžagati na potrebne debline in jih po potrebi zlepiti v večje elemente. Izbor lesa potrdita projektant in avtor. Vsi leseni deli so 2x oljeni s kvalitetnim pohištvenim oljem. Vsi vidni spojni elementi so maskirani ali natisnjeni na 3D tiskalniku, v barvi in materialu, ki jih potrdita projektant in avtor.
10. | 2. | 21 | Knjižne police PP | kos | 8 |  | 0
knjižne police dim: 250x30x238,5cm. 7 polic podprtih z vertikalami, ki so delno zajedene v spodnjo polico in so stabilizirane z hrbti s okroglim izrezom Glej projekt, list 24/29 !
10. | 2. | 22 | Lesen stol SP | kos | 28 |  | 0
Lesen stol, dim: 44x46,3x83,3cm - sestavljen iz letev in širinsko lepljenih plošč. V hrbtnem naslonu je okrogel izrez. Na sedežni površini je blazina iz filca debeline cca 1cm - barvo definira avtor na osnovi vzorca. Glej projekt, list 25/29 !
10. | 2. | 23 | lesena miza MP | kos | 12 |  | 0
Lesena miza, dim: 155x90x75cm - sestavljena iz letev in širinsko lepljenih plošč. Glej projekt, lista 26/29 in 27/29 !
10. | 2. | 24 | talna stoječa luč LP | kpl | 4 |  | 0
lesena talna luč z nastavljivo višino, dim cca: 100x14x160cm. Masivna lesena baza, spodnja ročica je fiksna, zgornji ročici z nastavljivim naklonom. V ročicah soizrezi za kabel. Senčilo iz krivljene, prašno barvane alu pločevine - barvo definira avtor. Vsi električnideli morajo biti izdelani skladno z veljavnimi varnostnimi standardi. Vse elemente in detajle na osnovi vzorcev potrdi avtor. Glej projekt, list 28/29 in 29/29 !
|  |  | SKUPAJ PROJEKTIRANA OPREMA: |  |  |  | 0

## 10.2 Odrska oprema
SPLOŠNE OPOMBE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Z imeni definirani artikli in proizvajalci so informativni. Alternativne enakovredne ali kakovostnejše predloge na osnovi specifikacij, potrdita projektant in investitor.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru eventualnih nejasnosti je dolžan od projektanta pridobiti tolmačenje in to upoštevati pri pripravi ponudbe.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
Minimalni garancijski rok za vso opremo je 60 mesecev od dneva dobave.
Vse montaže, kabelske povezave, vključno a ne omejano na HDMi, CAT7(a), optično… potrebno, za povezavo in uvedbo opreme, vključno z delom za inštalacijo, je potrebno zajeti v ceno postavk.
V ceno postavk je potrebno zajeti zagon, programiranje po usmertivah uporabnika, in šolanje uporabnika v obsegu 15 ur za posamezen sklop.
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
10.2. | 3. |  | ODRSKA TEHNIKA
10.2. | 3. | 1. | ALU TRUSS KONSTRUKCIJA
Dobava Alu truss konstrukcije. Alu truss konstrukcija se uporablja za obešanje lučne, zavesne in scenske tehnike tako za izvajanje prireditev v velikem prireditvenem prostoru kot v malem prireditvenem prostoru. Konstrukcija mora biti sestavljiva za možnost sestave "ringa" zunanjih dimenzij 6x8m z dvema vmesnima nosilcilcoma kot za sestavo "ringa" zunanjih dimenzij 6x6m z enim vmesnim nosilcem za izvajanje prireditev v malem prireditvenem prostoru. Truss nosilci sledečih lastnosti: Štirikotne oblike v prerezu, zunanjih dimenzij 290x290 mm +/- 30 mm, vzdolžne cevi premera ø48mm x 3mm, zlitina materiala EN AW 6082 T6, medseboj sestavljivi s spojnimi zatiči. V ponudbo vključiti vse potrebni povezovalni material. Elementi dolžine 200 cm - 16 kos Elementi dolžine 150 cm -4 kos Elementi dolžine 100 cm -4 kos Kotni elementi 90° - 4 kos T kos - 4 kos 6 kos Elementi morajo biti narejeni skladno s BGV C1. Ustrezno število spojnih elementov za varno postavljanje.
10.2. | 3. | 1.A | Elementi dolžine 200 cm - 16 kos | kos | 16 |  | 0
10.2. | 3. | 1.B | Elementi dolžine 150 cm -4 kos | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 1.C | Elementi dolžine 100 cm -4 kos | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 1.D | Kotni elementi 90° - 4 kos | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 1.E | T kos - 4 kos | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 1.F | Nosilni elementi za obešanje Alu trussa na kavelj elektro verižnega dvigala. | kos | 6 |  | 0
10.2. | 3. | 2. | DVIGALA | kpl | 16 |  | 0
Dvigala se po potrebi obešajo na fiksna obešala (dobavo in motažo upoštevati v ceni) ustrezne nosilnosti, fiksirana na definiranih pozicijah na I nosilce strešne konstrukcije, nad odprtim delom osredjega prostora. Detajl potrdi projektant! Dvigala se uporabljajo za dvigovanje Alu truss konstrukcije in ostale opreme/razstavnih eksponatov ali umetniških del. 12 kosov dvigala je nameščenih v velikem prostoru in 4 kos v malem prostoru. Dvižna dvigala narejena skladno s igvw, SQ P2 D8 Plus
Dobava verižnih dvigal z enojno verigo. Nosilnost: 500 kg Hitrost dviga: 4m/min Število obešalnih elementov: 1x obešalna kljuka in 1x bremensko uho Moč motorja: 0,75 kW Cikel delovanja: 25% Razred dvigala: 1Am/M4 veriga skladno s SIST EN 818-7DA 7x22mm Število ročajev: 2x vreča za zlaganje verige: iz trpežnega blaga s ojačitvami Višina dviga: 24 m Zavorni sistem: dve neodvisni DC zavori Preobremenitvena zaščita z varnostno sklopko Dolžina verige: 24,3 m Vgrajen inkrementalni encoder za merjenje in prikazovanje višine Vgrajena končna stikala skladna s BGV C1 - LL/HH Električni priklop: preko CEE 16A, 4 polnega, trifaznega vtikača in kabel za očitavanje inkrementalnega encoderja Dvigala kot npr: MOVECAT LIteplus, ali enakovredno
10.2. | 3. | 3. | KRMILNIK | kpl | 4 |  | 0
Dobava kontrolne enote za napajanje in krmiljenje dvižnih motorjev. Krmilnik mora biti skladen z dobavljenimi motorji. Krmilna enota mora imeti vgrajen inteligentni procesor z možnostjo povezovanja več krmilnih enot medseboj za upravljanje in nadzor z več motorji istočasno. Krmilna enota mora omogočati izbiro smeri dolčenega dvigala, prikazovanje višine dvigala, katera dvigala so izbrana za delovanje, povezovanje dvigal v grupe, določitev točk do katere se lahko dvigalo dvigne ali spusti. Krmilnik kot npr: MOVECAT MPC 4ID8, ali enakovredno
10.2. | 3. | 4. | RACK OHIŠJE | kpl | 3 |  | 0
Dobava premičnega "rack" ohišja za namestitev krmilnih enot. Rack ohišje ima nameščena koleščka za prevoz. Na rack ohišju se mora odstraniti sprednja in zadnja plošča.
10.2. | 3. | 5. | ODRSKI PODESTI | kpl | 1 |  | 0
Dobava 60 m2 odrskih enot za različne namene uporabe. Odrske enote se bodo uporabljale tako za koncertne izvedbe, kjer je potreben dvignjen oder kot za postavitev stopničastega odra za pevske zbore ali montažo posameznega elementa za predavanja in postavitev umetniških del/skulptur. Ponudba mora zajemati 30 kosov odra 2,0 x1,0 m. Vse odrske enote morajo bti med seboj sestavljive s pomočjo ključavnice za povezovanje, ki se vstavi v za to namenjen kanal. Kar pomeni, da morajo odrske enote po celem obodu odra večnamenski kanal za povezovanje ali pritrjevanje druge scenske opreme. Odrski podesti morajo biti narejeni v Škarjasti izvedbi, kjer je možnost postavitve posameznega elementa 20, 40, 60, 80 in 100 cm. Nastavitev višine poteka s pomočjo ročice, ki je nameščena pod odrsko ploščo in je lahko dotopna. Nosilna plošča mora biti narejena iz 25 mm panel plošče. Nosilnost posameznega elemnta pa 750 kg/m2. Celotna konstrukcija odra mora biti iz Aluminija. Cena mora vsebovati ograje za varovanje 3 strani odra ter 2 kpl stopnic za dostop do 100 cm. cena mora vsebovati tudi 3 kose vozičkov za prevoz odrskih podestov. Ponudba mora vsebovati vse povezovalne elemente, tako ključavnice kot povezovalce za stopničasto postavitev odra. Odri kot npr: PROFESSIONAL, Nivoflex, ali enakovredno
10.2. | 3. | 6. | ZAVESE | kpl | 5 |  | 0
Scenske zavese narjene iz enega delov za obešanje na truss konstrucijo. Izdelana iz odrskega moltnona, teže 560 g/m2, 100% Trevira CS, barva: črna. Blago mora imeti akustične lastnosti DIN EN ISO 354: aw = 0,65 - 0,90 in mora biti trajno negorljia po DIN4102 B1. Dimenzija zavese: 5,8m x 6,0m Nabor: 100% Izdelava: Zgoraj 5 cm rob z očicami na 20 cm + trakovi dolžine 80 cm Strani osko zarobljenje Spodaj 10 cm žep z obtežitveno verigo 200 g/tm. Kot npr: Absorber CS, ali enakovredno
JAZZ KLUB
10.2. | 3. | 7. | ALU TRUSS KONSTRUKCIJA | kpl | 1 |  | 0
Nad odrom je predvidena Alu truss konstrukcija na katero sonameščeni scenski elementi kot je razsvetljava,... V klubu pa dve razni truss konstrukciji za obešanje lučne tehnike. Posamezna konstrukcija je dolžine 6 m. Konstrukcija mora biti sestavljiva za možnost sestave "ringa" zunanjih dimenzij 11x4,5 m z enim vmesnima nosilcilcom. Truss nosilci sledečih lastnosti: Štirikotne oblike v prerezu, zunanjih dimenzij 290x290 +/-30 mm, vzdolžne cevi premera ø48mm x 3mm, zlitina materiala EN AW 6082 T6, medseboj sestavljivi s spojnimi zatiči. V ponudbo vključiti ves potrebni povezovalni material. Elementi dolžine 200 cm - 15 kos Kotni elementi 90° - 2 kos Kotni element 135° - 4 kos kratek distančnik dolžine cca 21cm -2 kos T kos - 2 kos 10 kos nosilnih elementov za obešanje Alu trussa na kavelj elektro verižnega dvigala. Elementi morajo biti narejeni skladno s BGV C1. Ustrezno število spojnih elementov za varno postavljanje.
10.2. | 3. | 8. | DVIGALA | kpl | 6 |  | 0
Dvigala so fiksno nameščena na stropu jazz kluba Uprabljajo se za dvigovanje Alu truss konstrukcije. Dvižna dvigala narejena skladno s igvw, SQ P2 D8 Plus.
Dobava verižnih dvigal z enojno verigo. Nosilnost: 250 kg Hitrost dviga: 4m/min Število obešalnih elementov: 1x obešalna kljuka in 1x bremensko uho Moč motorja: 0,37 kW Cikel delovanja: 40% Razred dvigala: 1Am/M4 veriga skladno s SIST EN 818-7DA 5,2x15mm Število ročajev: 2x vreča za zlaganje verige: iz trpežnega blaga s ojačitvami Višina dviga: 10 m Zavorni sistem: dve neodvisni DC zavori Preobremenitvena zaščita z varnostno sklopko Dolžina verige: 10,3 m Vgrajen inkrementalni encoder za merjenje in prikazovanje višine Vgrajena končna stikala skladna s BGV C1 - LL/HH Električni priklop: preko CEE 16A, 4 polnega, trifaznega vtikača in kabel za očitavanje inkrementalnega encoderja Dvigala kot npr: MOVECAT Plus-C, ali enakovredno
10.2. | 3. | 9. | KRMILNIK | kpl | 3 |  | 0
Dobava kontrolne enote za napajanje in krmiljenje dvižnih motorjev Kemilnik mora biti skladen z dobavljenimi motorji.
Krmilna enota mora imeti vgrajen inteligentni procesor za upravljanje do 4 pogone z možnostjo povezovanja več krmilnih enot medseboj za upravljanje in nadzor z več kot 4 motorji istočasno. Krmilna enota mora omogočati izbiro smeri dolčenega dvigala, prikazovanje višine dvigala, katera dvigala so izbrana za delovanje, povezovanje dvigal v grupe, določitev točk do katere se lahko dvigalo dvigne ali spusti. Krmilnik kot npr: MOVECAT MPC 4ID8, ali enakovredno
10.2. | 3. | 10. | ZAVESA | m2 | 150 |  | 0
Zavesa narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje Izdelana iz odrskega žameta, teže 570 g/m2, barva po barvni lestvici proizvajalca - definira projektant! Blago mora biti negorljivo po DIN4102 B1 in imeti labaratoriski test aksutične lastnosti αw = 0,90 pri 100% nabranosti.
Skupna dimenzija zavese: 13,00 m x 6,70 m - narjena iz dveh delov. Nabor: 100% Izdelava: Zgoraj 5 cm rob z očicami na 20 cm + trakovi dolžine 80 cm. Strani osko zarobljenje, spodaj 10 cm žep z obtežitveno verigo 200 g/tm. Kot npr: ACONA 570, ali enakovredno
10.2. | 3. | 11. | ZAVESA | m2 | 200 |  | 0
Zavesa narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje Izdelana iz odrskega žameta, teže 570 g/m2, 100% Bombaž, barva po barvni lestvici proizvajalca - definira projektant! Blago mora biti negorljivo po DIN4102 B1 in imeti labaratoriski test aksutične lastnosti αw = 0,90 pri 100% nabranosti. Zavese se nameščajo bočno na levo in desno steno.
Skupna dimenzija zavese: a: 11,70 m x 7,30 m b: 7,5m x 7,3m Nabor: 100% Izdelava: Zgoraj 5 cm rob z očicami na 20 cm + trakovi dolžine 80 cm. Strani osko zarobljenje, spodaj 10 cm žep z obtežitveno verigo 200 g/tm Kot npr: ACONA 570, ali enakovredno
10.2. | 3. | 12. | VODILO ZA ZAVESO | m | 13 |  | 0
Dobava ALu vodila za zadnjo zaveseo. Vodila omogočajo premkanje zadnje zavese. Vodilo je krivljeno po načrtu. vodilo se namesti na strop. Alu vodila morajo biti eloksirana v črno barvo. Vodilo mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na 20 cm. Vsi koleščki zavese morajo biti kroglično vležajeni, nosilec vozička na katero se zavese pritrdijo pa imajo možost 360° rotacije, kar pomeni maksimalno zlaganje in lep padec zavese. sredisnko prekrivanje zavese je 25 cm. Odpiranje zavese je ročno brez elektro motorja. Skupna dolžina vodila: 13,00 m. Kot npr. GERRIETS - TRUMPF 95 WA, ali enakovredno
10.2. | 3. | 13. | VODILO ZA ZAVESO | m | 22 |  | 0
Dobava Alu vodil za bočne zavese. Vodilo se namesti bočno na steno s pomočjo stenskih konzol. Alu vodila morajo biti eloksirana v črno barvo. Vodilo mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na 20 cm. Vsi koleščki zavese morajo biti kroglično vležajeni, nosilec vozička na katero se zavese pritrdijo pa morajo imeti možost 360° rotacije, kar pomeni maksimalno zlaganje in lep padec zavese. sredisnko prekrivanje zavese je 25 cm. Odpiranje zavese je ročno brez elektro motorja. Dolžina vodila: a - 11,70 m, b -9,55m Kot npr. GERRIETS - TRUMPF 95 WA, ali enakovredno
10.2. | 3. | 14. | PRENOSNI ELEMENT ZA PRIKLOP | kpl | 4 |  | 0
Dobava prenosnega elementa/košare za napajanje in priklop lučne tehnike, ki se namesti na Alu truss elemente na predvideni pozciji. Priklopni element mora biti opremljena s 6 vtičnicami CEE17-16A/2P+PE in en DMX signal. Sistem mora omogočati zlaganje kabla do 8 m višine. Zlaganje poteka s pomočjo več Alu cevi katere so medsebojno povezane s panti. Napajalni kabli so nameščeni znotraj cevi. Pant mora imeti varnostni element za maksimalno odpiranje max 135°. Priklop elektronapajalnega elementa se opravi s multipinskim vtikačom na že predpripravljen fiksno nameščen stropni multipinski vtikač.
PROSTOR ZA PERFORMANSE
DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA
10.2. | 3. | 15. | Izdelava načrta postavitve in vezave posameznih elementov skladno s predvideno dobavljeno opremo. Zajeti izdelavo pozicijskega načrta, tras, načrtov posameznih omaric, načrta vezave. Dela se izvajajo po potrditvi delavniškega načrta s strani investitorja, OVP in ON | kpl | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 16. | RAZDELILNE OMARE Zajeti tipske razdelilne omare za odrsko tehniko, vključno z dobavo in montažo, z vratci, pritrdilnim materialom, montažo v gradbeno konstrukcijo, ter vezavo vseh kablov na vtikače!
10.2. | 3. | 16.A | RAZDELILNA OMARA 1 - OPREMLJENA PO SEZNAMU TON - 8x mikrofonska povezava (6xXLR ženski, 2xXLR moški) TON/VIDEO -3x šuko vtičnica VIDEO - 1x optični single mode kabel LUČ - 2x mikrofonska povezava - DMX (1x XLR ženski / 5 polni, 1x XLR moški / 5 polni) | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 16.B | RAZDELILNA OMARA 2 - OPREMLJENA PO SEZNAMU: TON - 22x mikrofonska povezava (16x XLR ženski, 6x XLR moški) -2x CAT7 priklop TON/VIDEO - 3x šuko vtičnica (16A) VIDEO - 1x optični single mode - 1x VGA - 1x optični multimode - 1x HD-SDI - 1x mikrofonski kabel XLR moški LUČ - 2x mikrofonska povezava - DMX (1x XLR ženski/5-polni, 2x XLR moški/5 polni) | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 16.C | RAZDELILNA OMARA 3 - OPREMLJENA PO SEZNAMU: VIDEO - 1x VGA - 1x optični multi mode - 1x HD-SDI - 1x mikrofonski kabel XLR moški - 1x šuko vtičnica (16A) | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 16.D | RAZDELILNA OMARA 4 - MOČNOSTNA Priklop 3x63A Priklop 3x32A | kos | 4 |  | 0
VTIČNICE
10.2. | 3. | 17.A | CEE vtičnica za razsvetljavo, montaža na strop, za potrebe luči; vezane na Powercon patch panel v kontrolni sobi | kos | 84 |  | 0
10.2. | 3. | 17.B | CEE vtičnica za performans, vgrajena v steno, vezana na power patch panel v kontrolni sobi | kos | 35 |  | 0
10.2. | 3. | 18. | Rack omarica 27U, talna
10.2. | 3. | 18.A | Rack omarica za 19" enote, vsaj 27 enot, talna izvedba. Vgrajena 50mm kolesca in nogice z možnostjo poravnave višine. Sprednji in zadnji 19" profili imajo možnost nastavitve globine. Zgornja stranica z ventilacijskimi režami, kvadratne luknje za vstavljanje matic. Odstranljive stranice za enostavno montažo in kabliranje, vratca s ključavnico. Steklena sprednja in zadnja stranica. Barva črna (RAL 9004). Kot npr: Caymon SPR618 ,ali enakovredno Vsebuje sledeče zaključke: | kos | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 18.B | Single mode priklop | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 18.C | Multi mode priklop | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 18.D | Vga priklop | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 18.E | HD-SDI priklop | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 19. | RACK RAZDELILNA OMARA - LUČ
10.2. | 3. | 19.A | Rack omarica za 19" enote, vsaj 27 enot, talna izvedba. Vgrajena 50mm kolesca in nogice z možnostjo poravnave višine. Sprednji in zadnji 19" profili imajo možnost nastavitve globine. Zgornja stranica z ventilacijskimi režami, kvadratne luknje za vstavljanje matic. Odstranljive stranice za enostavno montažo in kabliranje, vratca s ključavnico. Steklena sprednja in zadnja stranica. Barva črna (RAL 9004). Kot npr: Caymon SPR618 ,ali enakovredno Vsebuje sledeče zaključke: | kos | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 19.B | Mikrofonski XLR ženski / 5 polni | kos | 8 |  | 0
10.2. | 3. | 19.C | Mikrofonski XLR moški / 5 polni | kos | 8 |  | 0
10.2. | 3. | 20. | KABELSKE POVEZAVE
10.2. | 3. | 20.A | Optični kabel single mode | m | 500 |  | 0
10.2. | 3. | 20.B | Optični kabel multi mode | m | 500 |  | 0
10.2. | 3. | 20.C | Vga kabel | m | 500 |  | 0
10.2. | 3. | 20.D | HD-SDI kabel | m | 500 |  | 0
10.2. | 3. | 20.E | DMX kabel | m | 500 |  | 0
10.2. | 3. | 20.F | Močnosti kabel za luči (CEE) | m | 1100 |  | 0
10.2. | 3. | 21 | PATCH PANEL LUČ Z UGRAJENIMI IN OSTEVILCENIMI UTICNICAMI (POWERCON) - 120 KOS, VKLJUČNO Z RACK OHIŠJEM | kos | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 22 | PODALJSEK POWERCON/UTIKAC ODVISNO OD UTICNICE NA DIMERSKI ENOTI - 5m | kos | 120 |  | 0
10.2. | 3. | 23 | DOBAVA ODRSKIH PODESTOV ZA PERFORMANS PROSTOR
Dobava 60 m2 odrskih enot za različne namene uporabe. Odrske enote se bodo uporabljale tako za koncertne izvedbe, kjer je potreben dvignjen oder kot za postavitev stopničastega odra ali postavitev umetniških del/skulptur.Vse odrske enote morajo bti med seboj sestavljive s pomočjo ključavnice za povezovanje, ki se vstavi v za to namenjen kanal. Kar pomeni, da morajo odrske enote po celem obodu odra večnamenski kanal za povezovanje ali pritrjevanje druge scenske opreme. Odrski podesti morajo biti narejeni v Škarjasti izvedbi, kjer je možnost postavitve posameznega elementa 20, 40, 60, 80 in 100 cm. Nastavitev višine poteka s pomočjo ročice, ki je nameščena pod odrsko ploščo in je lahko dotopna. Nosilna plošča mora biti narejena iz 25 mm panel plošče. Nosilnost posameznega elemnta pa 750 kg/m2. Celotna konstrukcija odra mora biti iz Aluminija. Cena mora vsebovati ograje za varovanje 3 strani odra ter 2 kpl stopnic za dostop do 100 cm. cena mora vsebovati tudi 3 kose vozičkov za prevoz odrskih podestov. Ponudba mora vsebovati vse povezovalne elemente, tako ključavnice kot povezovalce za stopničasto postavitev odra. Elementi morajo biti primerni tudi za zaunanjo uporabo! Odri kot npr: PROFESSIONAL, Nivoflex, ali enakovredno
10.2. | 3. | 23.A | PRAKTIKABEL 2x1m | kos | 40 |  | 0
10.2. | 3. | 23.B | PRAKTIKABEL 1x1m | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 23.C | PRAKTIKABEL 0,5x1m | kos | 6 |  | 0
10.2. | 3. | 23.D | PRAKTIKABEL 0,5x2m | kos | 6 |  | 0
10.2. | 3. | 23.E | NASTAVLJIVE NOGICE ZA PRAKTIKABEL 40-70cm | kpl | 40 |  | 0
10.2. | 3. | 23.F | NASTAVLJIVE NOGICE ZA PRAKTIKABEL 60-100cm | kpl | 40 |  | 0
10.2. | 3. | 23.G | OGRAJE ZA PRAKTIKABLE 2m | kos | 10 |  | 0
10.2. | 3. | 23.H | OGRAJE ZA PRAKTIKABLE 1m | kos | 10 |  | 0
10.2. | 3. | 23.I | PRIBOR IN DELI POTREBNI ZA SESTAVLJANJE PRAKTIKABLOV IN OGRAJ | kpl | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 23.J | VOZOCEK ZA TRANSPORT PRAKTIKABLOV | kos | 4 |  | 0
10.2. | 3. | 23.H | STOPNICE ZA PRAKTIKABLE 1mx20,40cm visine | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 23.K | STOPNICE ZA PRAKTIKABLE 1mx60cm visine | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 23.L | STOPNICE ZA PRAKTIKABLE 1mx80cm visine | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 23.M | STOPNICE ZA PRAKTIKABLE 1mx100cm visine | kos | 2 |  | 0
10. 1. | 3. | 24 | ZAVESA ZA PERFORMANS PROSTOR
Zavesa narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje Izdelana iz odrskega žameta, teže 570 g/m2, 100% Bombaž, barva po barvni lestvici proizvajalca - definira projektant! Blago mora biti negorljivo po DIN4102 B1 in imeti labaratoriski test aksutične lastnosti αw = 0,90 pri 100% nabranosti. Zavese se nameščajo bočno na levo in desno steno.
Skupna dimenzija zavese: a: 11,70 m x 7,30 m b: 7,5m x 7,3m Nabor: 100% Izdelava: Zgoraj 5 cm rob z očicami na 20 cm + trakovi dolžine 80 cm. Strani osko zarobljenje, spodaj 10 cm žep z obtežitveno verigo 200 g/tm Kot npr: ACONA 570, ali enakovredno
10.2. | 3. | 24.A | ZAVESE 5,8mX6m VISINE | m2 | 36 |  | 0
10.2. | 3. | 24.B | ZAVESE 2,9mX6m VISINE | m2 | 20 |  | 0
10.2. | 3. | 25 | LESTVE ZA MONTAŽO LUČI Lestve morajo biti trpežne, aluminijske, dvostranske (trikotne, ne prislonske), neteleskopske, z zaklepom proti zapiranju, obtežba min. 150kg, po standardu EN131
10.2. | 3. | 25.A | 3 DELNA ""A LOJTRA, 14 KLINOV | kos | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 25.B | 3 DELNA ""A LOJTRA, 10 KLINOV | kos | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 25.C | 3 DELNA ""A LOJTRA, 5 KLINOV | kos | 1 |  | 0
10.2. | 3. | 26. | DVIGALO ZA DVIG LUČI IN ALU TRUSS KONSTRUKCIJE | kos | 6 |  | 0
Dobava verižnega dvigala z enojno verigo. Nosilnost: 250 kg Hitrost dviga: 4m/min Število obešalnih elementov: 1x obešalna kljuka in 1x bremensko uho Moč motorja: 0,37 kW Cikel delovanja: 40% Razred dvigala: 1Am/M4 veriga skladno s SIST EN 818-7DA 5,2x15mm Število ročajev: 2x vreča za zlaganje verige: iz trpežnega blaga s ojačitvami Višina dviga: 6 m Zavorni sistem: dve neodvisni DC zavori Preobremenitvena zaščita z varnostno sklopko Dolžina verige: 6,5 m Vgrajen inkrementalni encoder za merjenje in prikazovanje višine Vgrajena končna stikala skladna s BGV C1 - LL/HH Električni priklop: preko CEE 16A, 4 polnega, trifaznega vtikača in kabel za očitavanje inkrementalnega encoderja Dvigala kot npr: MOVECAT Plus-C, ali enakovredno
10.2. | 3. | 27. | CEVNA KONSTRUKCIJA ZA OBEŠANJE LUČI
Dobava in montaža alu cevne konstrukcije. Alu konstrukcija se uporablja za obešanje lučne, zavesne in scenske tehnike tako za izvajanje prireditev v performans prostoru. Konstrukcija mora sidrana v strop, potrebno zajeti pritrdilni material s kvalitetnimi sidri za sidranje v beton, vključno z epoksidno sidrno maso. Truss nosilci sledečih lastnosti: Okrogle oblike v prerezu, zunanjih dimenzij fi50 mm, zlitina materiala EN AW 6082 T6, medseboj sestavljivi s spojnimi zatiči. Ustrezno število spojnih elementov za varno postavljanje.
10.2. | 3. | 27.A | ALUMINIJSKA CEV FI 50MM, 6m DOLZINE | kos | 10 |  | 0
10.2. | 3. | 27.B | ALUMINIJSKA CEV FI 50MM, 4m DOLZINE | kos | 10 |  | 0
10.2. | 3. | 27.C | ALUMINIJSKA CEV FI 50MM, 3m DOLZINE | kos | 10 |  | 0
10.2. | 3. | 27.D | ALUMINIJSKA CEV FI 50MM, 2m DOLZINE | kos | 10 |  | 0
10.2. | 3. | 27.E | OBJEMKE ZA SPAJANJE CEVI FI 50 | kos | 40 |  | 0
10.2. | 3. | 28. | ALU TRUSS KONSTRUKCIJA ZA PERFORMANS PROSTOR
Dobava Alu truss konstrukcije. Alu truss konstrukcija se uporablja za obešanje lučne, zavesne in scenske tehnike tako za izvajanje prireditev v performans prostoru. Truss nosilci sledečih lastnosti: Štirikotne oblike v prerezu, zunanjih dimenzij 290x290 mm +/- 30 mm, vzdolžne cevi premera ø48mm x 3mm, zlitina materiala EN AW 6082 T6, medseboj sestavljivi s spojnimi zatiči. V ponudbo vključiti vse potrebni povezovalni material. Elementi dolžine 200 cm - 16 kos Elementi dolžine 150 cm -4 kos Elementi dolžine 100 cm -4 kos Kotni elementi 90° - 4 kos T kos - 4 kos 6 kos nosilnih elementov za obešanje Alu trussa na kavelj elektro verižnega dvigala. Elementi morajo biti narejeni skladno s BGV C1. Ustrezno število spojnih elementov za varno postavljanje.
10.2. | 3. | 28.A | Element dolžine 100 cm | kos | 2 |  | 0
10.2. | 3. | 28.B | Element dolžine 200 cm | kos | 3 |  | 0
10.2. | 3. | 28.C | Element dolžine 300 cm | kos | 12 |  | 0
10.2. | 3. | 28.D | Kotni elementi 90stopinj | kos | 8 |  | 0
10.2. | 3. | 28.E | T-kos | kos | 4 |  | 0
0
PRIKLJUČNE OMARE
10.2. | 4. | 1. | Priključna omarica - PO-SCR-A-K | kos | 1 |  | 0
Priključna omarica scenske razsvetljave (za dolgoročno postavitev), nameščena v kletnih prostorih objekta, s priključki: 1 x 63A 5P vtičnica, 2 x 32A 5P vtičnica, 2 x CEE 16A 3P vtičnica, 4 x XLR 5P vtičnica, 2 x Ethercon vtičnica, 8 x Han16 vtičnica.
10.2. | 4. | 2. | Priključna omarica - PO-SCR-A-P1 in P2 | kos | 2 |  | 0
Priključna omarica scenske razsvetljave (za dolgoročno postavitev), nameščena na "podstrehi", s priključki: 1 x 32A 5P vtičnica, 2 x XLR 5P vtičnica, 1 x Ethercon vtičnica, 4 x Han16 vtičnica.
10.2. | 4. | 3. | Priključno polje PP DMX-IN (1-2) | kpl | 1 |  | 0
Priključno polje izdelano v kombinaciji z PP-OZV-1 in 2, ki vsebuje 2 x DMX 5P vgradnim konektorjem (vhod), 1 x Neutrik EtherCon Cat6A konektorjem, 2 x šuko napajalnim priključkom. Potreben detajlni dogovor obdelave - potrditev arhitektov.
10.2. | 4. | 4. | Talna doza TD-SCR (1 in 2) | kos | 2 |  | 0
Talna doza s pokrovom obdelanim glede na površino odra, s 3 x CEE16A 3P vtičnico, 2 x DMX 5P vgradnim konektorjem (izhod), 1 x Neutrik EtherCon Cat6A konektorjem.
10.2. | 4. | 5. | Zbiralna omara OSV 1-4 | kos | 4 |  | 0
Zbiralna omara za razvod na aluminijasto konstrukcijo (montirana pod stropom)
10.2. | 5. | 6. | Priključna omarica - PO-OZV-A-K | kos | 1 |  | 0
Priključna omarica ozvočenja (za dolgoročno postavitev), nameščena v kletnih prostorih objekta z 1 x 5P 32A priključkom,
10.2. | 5. | 7. | Priključna omarica - PO-OZV-A-P1 in P2 | kos | 2 |  | 0
Priključna omarica ozvočenja (za dologorčno postavitev), nameščena na "podstrehi", priključki: 1 x 3x16A 5P vtičnica, 4 x XLR 3P, 2 x ETHERCON, 4 x Speakon.
10.2. | 5. | 8. | Rack omarica 27U, talna | kos | 1 |  | 0
Rack omarica za 19" enote, vsaj 27 enot, talna izvedba. Vgrajena 50mm kolesca in nogice z možnostjo poravnave višine. Sprednji in zadnji 19" profili imajo možnost nastavitve globine. Zgornja stranica z ventilacijskimi režami, kvadratne luknje za vstavljanje matic. Odstranljive stranice za enostavno montažo in kabliranje, vratca s ključavnico. Steklena sprednja in zadnja stranica. Barva črna (RAL 9004). Kot npr: Caymon SPR618 ,ali enakovredno
10.2. | 5. | 9. | Napajalno razdelilna enota za električni razvod v rack omarici | kos | 1 |  | 0
Napajalno razdelilna enota, 19" rack vgradnja. 1 x 32A CEE 5 polni trifazni priključek, ločena varovalka za vsako fazo, 9 šuko vtičnic s pokrovom. 2U višine. Kot npr: Adam Hall 87480 ,ali enakovredno
10.2. | 5. | 10. | Priključno mesto PP-OZV (1-2) | kos | 2 |  | 0
Priključno mesto za priklop digitalnih avdio mešalnih pultov z zaključenimi vodniki 1 x CAT5 (z nameščenim filtrom za preprečevanje motenj) 2 x BNC (coax 75 Ohm), 2 x Šuko vtičnica - izvedeno v kombinaciji z PP-DMX-IN (1 in 2), umeščeno glede na specifikacije arhitekta.
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SPLOŠNO OZVOČENJE
10.2. | 6. | 11. | DSP avdio procesor | kos | 1 |  | 0
DSP avdio procesor, 4x programski izhod, upravljanje preko IP s poljubne delovne postaje. Kot npr: BSS BLU-50 , ali enkovredno
10.2. | 6. | 12. | OJAČEVALNIK | kos | 1 |  | 0
Ojačevalnik, 4x300W/100V Kot npr: CROWN DCI4-300 , ali enkovredno
10.2. | 6. | 13. | ZVOČNIK | kos | 40 |  | 0
Dvo-vejni stropni zvočnik z "Back Can" ohišjem, 25W/100V, bele barve, v kompletu z nosilci za pritrjevanje na strop. Kot npr: JBL C24CT MICROPLUS , ali enkovredno
10.2. | 6. | 14. | Avdio server | kos | 1 |  | 0
2-programski avdio server/predvajalnik, upravljanje preko IP s poljubne delovne postaje, v kompletu z USB zvočno kartico (najmanj 4-kanalno) in programsko opremo za več-programsko delovanje
10.2. | 6. | 15. | Inštalacije | kpl | 1 |  | 0
2x1.5mm2 zvočniški kabel, dobava in polaganje do vseh zvočnikov
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
PROJEKCIJSKA PLATNA
10.2. | 6. | 2. | Prenosno projekcijsko platno - PL.1 | kpl | 1 |  | 0
Prenosno projekcijsko platno za napenjanje na okvir, 350 x 220cm, v kompletu s transportnim kovčkom.
10.2. | 6. | 18. | Projekcijsko platno - PL.2 | kpl | 1 |  | 0
Elektromotorno projekcijsko platno, 450x700cm v črni kaseti, v kompletu z elementi za pritrditev na strop in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.
10.2. | 6. | 34. | PROJEKCIJSKO PLATNO - PL.3 | kpl | 1 |  | 0
Elektromotorno projekcisjko platno 400 x 250cm, v kaseti za vgradnjo v spuščen strop, upravljanje preko centralnega krmilnega sistema. Kot npr: PROJECTA Elpro Large Electrol , ali enakovredno
10.2. | 6. | 49. | PROJEKCIJSKO PLATNO - PL.4 | kpl | 1 |  | 0
Elektromotorno projekcijsko platno črni vkaseti za vgradnjo na strop, 500 x400cm, Matte White projekcijska površina
10.2. | 6. | 49. | PROJEKCIJSKO PLATNO - PL.5 | kpl | 1 |  | 0
Projekcijsko platno na razstavljivem okvirju, dimenzij min. 3,5x5m, back in front
10.2. | 6. | 49. | PROJEKCIJSKO PLATNO - PL.6 | kpl | 1 |  | 0
Projekcijsko platno na razstavljivem okvirju, dimenzij min. 3x4m, back in front
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 10.3 Tehnična oprema
SPLOŠNE OPOMBE
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Z imeni definirani artikli in proizvajalci so informativni. Alternativne enakovredne ali kakovostnejše predloge na osnovi specifikacij, potrdita projektant in investitor.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru eventualnih nejasnosti je dolžan od projektanta pridobiti tolmačenje in to upoštevati pri pripravi ponudbe.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
Minimalni garancijski rok za vso opremo je 60 mesecev od dneva dobave.
Vse montaže, kabelske povezave, vključno a ne omejano na HDMi, CAT7(a), optično… potrebno, za povezavo in uvedbo opreme, vključno z delom za inštalacijo, je potrebno zajeti v ceno postavk.
V ceno postavk je potrebno zajeti zagon, programiranje po usmertivah uporabnika, in šolanje uporabnika v obsegu 15 ur za posamezen sklop.
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
10.3. | 4. |  | SCENSKA OSVETLITEV
VELIKA DVORANA
10.3. | 4. | 1. | Profesionalno LED spot inteligentno moving head svetilo | kpl | 4 |  | 0
Profesionalno profilno LED spot svetilo z RGBW LED modulom moči 480W, razponom žarka od 10° do 45°, RGBW in CMY načinom mešanja barv, rotacijskim gobo diskom s 7 vrtljivimi, zamenljivimi gobosi + odprto, 4 x noži za oblikovanje snopa z možnostjo vrtenja vsakega noža ločeno in vseh skupaj ter možnostjo izreza trikotnika, animacijski disk, motorizirana iris zaslonka z možnostjo pulziranja v hitrosti 3Hz, trostrana vrtljiva prizma, variabilen frost filter, motoriziran fokus, pan razpon: 540°, tilt razpon: 280°, trije DMX načini delovanja: 47, 38 in 36 DMX kanalov, podpora za krmilne protokole: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, 237 predprogramiranih barv, predprograni beli oddtenki - 2700°K, 3200°K, 4200°K, 5600°K in 8000°K, emulacija tungsten žarnice (teaterski način) pri uporabi barvne temperature 2700° in 3200° K. Varibilen CTO filter, variabilna "shutter" zaslonka (20 utripov na sekundo), 3 polni in 5 polni XLR priključki ter EtherCon priključek, PowerCon napajalni priključek, napajanje 100-240V pri 50-60Hz, maksimalna poraba energije: 550W. Izdelano v EU.
Dobavljeno v kompletu s priključnim kablom z nameščenim PowerCon in CEE 16A 3P vtikačem črne barve, dolžine vsaj 1.5m, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 600mm, premera 4mm, nosilnosti vsaj 36kg, 2 x aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za pritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko). CE certificirano. Izdelano v EU. Kot npr: ROBE DL4S, ali enakoverdno
10.3. | 4. | 2. | Profesionalno LED wash inteligentno moving head svetilo | kpl | 4 |  | 0
Profesionalno led wash svetilo z 18 x 30W RGBW LED moduli in 1 x 60W RGBW LED modulom z vgrajenim "flower" efektom (možnost vrtenja v obe smeri), z možnostjo ločenega krmiljenjea dimerja in barve za vsak LED modul, integriran teaterski način delovanja – simulacija tungsten žarnice in prednastavljeni kalibrirani makroji za belo svetlobo temperature 2700K, 3200K, 4200K, 5600K in 6000K, variabilni CTO, linearni motoriziran zoom od 4° do 50° , visokoločjivostni dimerji na vsakem modulu, ki zagotavljajo enakomerno regulacijo intenzitete od 0 do 100°, variabilni strobo efekt, predprogramirani piksel efekti (barva, dimer, valovi, pulziranje - različne hitrosti in smeri animacije), podpora za protokole USITT DMX- 512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, Kling NET, sACN, štirje različni načini DMX delovanja (49, 27, 33, 90 DMX kanalov), trije vgrajeni uporabniško nastavljivi programi (do 100 korakov), QVGA na dotik občutljiv zaslon z baterijo, ki omogoča nastavljanje parametrov brez priklopa na elektro omrežje, 3 in 5 polni DMX vhod in izhod, EtherCon vhod in izhod (vgrajeno mrežno stikalo), PowerCon TRUE1 napajalni priključek, gibanje PAN vsaj 540°, gibanje TILT vsaj 230°, vgrajen elektronski avto preklopni napajalnik 100-240 V AC 50-60 Hz, maksimalna poraba 600W. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 477mm x 390mm x 286mm. Teža (odstopanje +/- 15%) svetila 13.3 kg. CE certificirano. Izdelano v EU.
Dobavljeno v kompletu s priključnim kablom z nameščenim PowerCon TRUE1 in CEE 16A 3P vtikačem črne barve, dolžine vsaj 1.5m, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 585mm, premera 3mm, nosilnosti vsaj 15kg, 2 x aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za pritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko). CE certificirano. Izdelano v EU. Dobavljeno v kovčku za 4 svetila. Kot npr: ROBE Spiider, ali enakovredno
10.3. | 4. | 3. | Komplet baterijskih LED svetil HO2 | kpl | 1 |  | 0
Komplet 6 kos baterijskih svetil vsaka z 2 x RGBW LED modulom moči 40W, pričakovano življensko dobo LED modulov 80.000h, virtualim barvnim diskom s prednastavljenimi barvnimi kombinacijami tudi 2700°, 3200°, 4200°, 5600° in 8000° K, visokoločljivostni dimer, polirano ohišje iz nerjavnega jekla, IP45 zaščita, LC zaslon in 4 krmilni gumbi ter dva funkcijska gumba za nastavitve svetila (na vrhnji strani svetila), 2 DMX načina delovanja (4 in 9 DMX kanalov), vgrajen brezžični CRMX DMX sprejemink, dva načina delovanja ECO in FULL, za prihranek energije, možnost ročne nastavitve svetila preko krmilnih gubov, delovanje svetila v ECO načino vsaj 34 ur pri uporabi ene barve, in v FULL načinu vsaj 23 ur pri uporabi ene barve, čas polnjenja do 11.5h. Dobavljeno v kompletu z aluminijastim kovčkom za 6 svetil, ki vključuje tudi polnilni del za svetila, kovček izdelan iz ALU okovja in vezane plošče z nameščenimi metuljastimi ključavnicami, samozložljivimi ročaji in 4 x kolesi premera 100, s PowerCon priključkom na zunanji strani in priključnim kablom dolžine vsaj 1.5m s PowerCon in CEE 16A 3P priključkom. Komplet izdelan v EU in CE certificiran. Kot npr: ROBE Liteware HO2, ali enakovredno
10.3. | 4. | 4. | Komplet baterijskih LED svetil z vrtljivo glavo |  | 1 |  | 0
Komplet 4 kos baterijskih svetil vsako z baterijsko bazo (dimenzij 353 x 182 x 179 mm, teže: 14.6 kg) in vrtljivim in po naklonu nastavljivim svetilnim nastavkom z 2 x RGBW LED modulom moči 40W (dimenzij: 103 x 168 x 132 mm, teže: 2.4 kg), pričakovano življensko dobo LED modulov 80.000h, virtualim barvnim diskom s prednastavljenimi barvnimi kombinacijami tudi 2700°, 3200°, 4200°, 5600° in 8000° K, visokoločljivostni dimer, polirano ohišje iz nerjavnega jekla, IP45 zaščita, LC zaslon in 4 krmilni gumbi ter dva funkcijska gumba za nastavitve svetila (na vrhnji strani svetila), 2 DMX načina delovanja (4 in 9 DMX kanalov), vgrajen brezžični CRMX DMX sprejemink, dva načina delovanja ECO in FULL, za prihranek energije, možnost ročne nastavitve svetila preko krmilnih gubov, delovanje svetila v ECO načino vsaj 34 ur pri uporabi ene barve, in v FULL načinu vsaj 23 ur pri uporabi ene barve, čas polnjenja do 11.5h.
Dobavljeno v kompletu z aluminijastim kovčkom za 4 komplete svetil (baterijska baza in svetilni nastavek), ki vključuje tudi polnilni del za svetila, kovček izdelan iz ALU okovja in vezane plošče z nameščenimi metuljastimi ključavnicami, samozložljivimi ročaji in 4 x kolesi premera 100mm, s PowerCon priključkom na zunanji strani in priključnim kablom dolžine vsaj 1.5m s PowerCon in CEE 16A 3P priključkom, talnim podstavkom za baterijsko bazo in teleskopsko palico - z integriranim vodnikom za napajanje svetilnega nastavka - za vmestitev med baterijsko bazo in svetilni nastavek, nastavljivo po višini (1.7m do 2.6m) z enostavnim navojnim zateznim sistemom. Komplet izdelan v EU in CE certificiran. Kot npr: ROBE Liteware SATELLITE 2, ali enakovredno
10.3. | 4. | 5. | Profesionalni fresnel LED reflektor | kpl | 6 |  | 0
Profesionalni LED fresnel reflektor z LED modulom moči 200W, razponom žarka od 14° do 81°, barvna temperatura 3000°K, možnost regulacije dimerja svetila preko DMX protokola, preko klasičnega dimerja ali preko vgrajenega potenciometra na svetilu, možnost izbire dimerske krivulje, nastavljiva frekvenca osveževanja ("flicker free" delovanje), vtori na ohišju za namestitev morebitnih dodatnih ročev in spreminjanje težišča ter višine obešanja svetila, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 329 x 280 x 334 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 6.3 kg. Dobavljen v kompletu s senčili, okvirjem za barvni filter, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 585mm, premera 3mm, nosilnosti vsaj 15kg, aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za ptritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko), priključnim kablom dolžine vsaj 1.5m s CEE 3P 16A vtikačem črne barve. Izdelan v EU. Kot npr: Spotlight FresneLED 200 UD, ali enakovredno
10.3. | 4. | 6. | Profesionalni profilni LED reflektor | kpl | 4 |  | 0
Profesionalni LED profilni reflektor z LED modulom moči 200W, razponom žarka od 16° do 32°, barvna temperatura 3000°K, možnost regulacije dimerja svetila preko DMX protokola, preko klasičnega dimerja ali preko vgrajenega potenciometra na svetilu, možnost izbire dimerske krivulje, nastavljiva frekvenca osveževanja ("flicker free" delovanje), ohišje iz litega aluminija za boljše hlajenje in odvajanje vročega zraka, integrirani 4 noži za oblikovanje žarka, nastavitev širine in ostrine žarka preko dveh drsnikov z enostavnim zategovanjem ob strani svetila, vtori na ohišju za namestitev morebitnih dodatnih ročev in spreminjanje težišča ter višine obešanja svetila, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 456 x 332 x 642 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 13 kg. Dobavljen v kompletu z iris zaslonko, okvirjem za barvni filter, gobo nosilcem, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 585mm, premera 3mm, nosilnosti vsaj 15kg, aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12,priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za ptritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko), priključnim kablom dolžine vsaj 1.5m s CEE 3P 16A vtikačem in adapterjem CEE 16A 3P na šuko. Izdelan v EU. Kot npr: ProfiLED 200 UD ZW, ali enakovredno
10.3. | 4. | 7. | Lučni krmilni pult | kpl | 1 |  | 0
Profesionalni lučni krmilni pult z možnostjo krmiljenja do 4096 kanalov, tremi integriranimi na dotik občutljivimi ekrani velikosti vsaj 7", 14 drsniki, 28 predvajalnimi gumbi, A in B drsnikom (glavna predvajalna lista), 4-imi enkoderji za nastavljanje parametrov, glavnim drsnikom za zatemnitev celotnega izhoda, kolesom za nastavitev jakosti dimerskih kanalov, komandnimi tipkami za programiranje, 2 x tipko za menjavo strani drsnikov, 4 x DMX 5P izhodnim priključkom, 1 x DMX 5P vhodnim priključkom, 3 x USB priključkom, 1 x gigabitnim mrežnim priključkom, midi vhodnim in izhodnim priključkom, LTC vhodnim 3 polnim priključkom, 1 x DVI priključkom za priklop zunanjega ekrana (ločljivost prikaza na zunanjem zaslonu vsaj 1920x1080 pik), podporo za zunanje na dotik občutljive ekrane, podporo za sACN, Art-net in dot2 net protokol. Z nameščeno programsko opremo, ki omogoča enostavno uporabo pulta, integriranim vodičem, ki pojasnuje začetno nastavitev za delovanje pulta, integriranimi digitalnimi navodili za uporabo, možnostjo shranjevanja ločenih scen in list scen na vsak predvajalni drsnik ali predvajalni gumb, zagotovljeno popolno sledenje in redundanca pulta v primeru povezave dveh pultov ali računalnika s programsko opremo. Možnost povezave s kompatibilno 3D vizualizacijsko programsko opremo, ki se namesti na Windows računalnik in omogoča enostaven prenos šov datoteke iz pulta v vizualizacijski program preko mrežne povezave.
Možnostjo priklopa vsaj treh dodatnih razširitvenih modulov z integriranim na dotik občutljivim ekranom. Podpora za enostavno mrežno povezavo brez potrebe po nastavljanju IP naslovov (IPv6).
Dobavljen v kompletu z na dotik občutljivim zaslonom kot tip ELO 2201L iTouch, 2 x magnetnim panelom za označevanje drsnikov in gubov, protiprašnim pokrivalnom, LED svetilko, napajalnim kablom z IEC-Lock konektorjem in profesionalnim alu transportnim kovčkom. Kot npr: dot2 XL-F + touch zaslon, ali enakovredno
10.3. | 4. | 8. | Sistem za signalno distribucijo DMX/Artnet/sACN/Dot2-Net | kpl | 1 |  | 0
Sistem za signalno distribucijo DMX, ArtNet, sACN in MA Net2 krmilnih protokolov v sestavi: 1 x Mrežni vmesnik za konverzijo dot2-Net, Art-Net ali sACN protokola v DMX protokol, z mrežno povezavo, 2" večbarvnim ekranom za prikaz nastavitve izhodov, imenom vmesnika, programsko verzijo, s 4 x led diodami za prikaz povezave, napajanja, podatkov in pa "boot" USB priključek in meni gumb, 4 x XLR 5P izhod/vhod (nastavljivo) in 1 x Powercon priključek za napajanje. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 130 x 195 x 46mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 0.85 kg, napajanje: 100V-240V, 50/60Hz, poraba energije: 25VA, črne barve, proizvedeno v EU. 1 x layer 3 gigabitno mrežno stikalo brez ventilatorja, 18 x 10/100/1000 Mb/s port 2 x gigabit combo port mini GBIC/GE kapaciteta preklapljanja 40 Gb/s, VLAN podpora do 256, statično layer 3 usmerjanje, QoS (Priority Queues), podpora IPV6, optimizirana poraba energije, WEB vmesnik za konfiguracijo, možnost montaže v rack omaricov, višina 1 HE, 2 x DMX/RDM delilnik z 2 x DMX 5P vhodom in 10 x DMX 5P izhodom, možnostjo izbire vhoda za vsak izhod, RMD filtriranjem za vsak vhod, RDM filtriranjem za vsak izhod, možnostjo nadgradnje programske opreme preko RDM protokola, popolna galvanska in optična izolacija na vsakem izhodu, RGB indikacijske LED za prikaz prisotnosti signala, HTP/LTP način združevanja, način redundančnega delovanja, možnost izbire uporabniško prednastavljenih profilov, v 19" ohišju, črne barve. Montirano v rack ohišje z DMX regulatorjem.
10.3. | 4. | 9. | DMX regulatorsko/napajalni sistem | kpl | 2 |  | 0
Profesionalni DMX regulatorsko relejni sistem v sestavi 2 x DMX regulator/preklopnik 12 x 13A, čas dviga 225 μs, 2 vrstični 8 črkovni zaslon za prikaz nastavitev, prikaz prisotnosti DMX signala z zeleno LED, možnost izbire tipa izhoda (rele/regulator) za vsak izhod ločeno z indikacijsko LED (neostvetljeno, osvetljeno), nastavljanje DMX kanalov za vse kanale ali za vsak kanal ločeno, za vsak kanal ločena nastavitev predgretja žarnice, maksimalnega izhodnega nivoja, krivulje (linearno, 120V, Square, Fluo, TV, BBC, stikalo in uporabniško nastavljivo), testna funkcija za testiranje vsakega kanala ločeno, 16 uporabniško nastavljivih scen za primer samostojnega delovanja z možnostjo snemanja DMX vrednosti, vgrajen dvostopenjski ventilator, zaščita pred pregretjem in preobremenitvijo, 5 polni DMX vhod in izhod, možnost nadgradnje na analogni 0-10V vhod/izhod, tovarniška ponastavitev funkcij, priključek vodnikov preko sponk, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 484 x 132 x 350 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 20 kg, izdelano v EU, 1 rack ohišje na kolesih s pokrovi spredaj in zadaj. Kot npr: PLS Electronics FLX, ali enakovredno
10.3. | 4. | 10.3. | Kabel CEE 16A 3P - CEE 16A 3P - 10m | kos | 20 |  | 0
Priključni podaljševalni kabel s CEE 16A 3P konektorji (črne barve), vodnik 3 x 2.5 mm2, črne barve, dolžine 10m, izdelan iz vodnika H07RN-F3G2.5.
10.3. | 4. | 11. | Kabel CEE 16A 3P - CEE 16A 3P - 5m | kos | 20 |  | 0
Priključni podaljševalni kabel s CEE 16A 3P konektorji (črne barve), vodnik 3 x 2.5 mm2, črne barve, dolžine 5m, izdelan iz vodnika H07RN-F3G2.5.
10.3. | 4. | 12. | Kabel CEE 16A 3P - CEE 16A 3P - 2.5m | kos | 16 |  | 0
Priključni podaljševalni kabel s CEE 16A 3P konektorji (črne barve), vodnik 3 x 2.5 mm2, črne barve, dolžine 2.5m, izdelan iz vodnika H07RN-F3G2.5.
10.3. | 4. | 13. | Razdelilni kabel CEE 16A 3P na 2 x CEE 16A 3P | kos | 20 |  | 0
Razdelilni Y kabel s CEE 16A 3P konektorjem na 2 x CEE 16A 3P konektorjem, vsi konektorji in kabel črne barve.
10.3. | 4. | 14. | DMX kabel 10m | kos | 20 |  | 0
DMX kabel dolžine 10m, izdelan iz vodnika kot tip PROCAB PMX222, s konektorji NEUTRIK NC5-MMX-B in NC5-FXX-B.
10.3. | 4. | 15. | DMX kabel 5m | kos | 24 |  | 0
DMX kabel dolžine 5m, izdelan iz vodnika kot tip PROCAB PMX222, s konektorji NEUTRIK NC5-MMX-B in NC5-FXX-B.
10.3. | 4. | 16. | DMX kabel 2.5m | kos | 24 |  | 0
DMX kabel dolžine 2.5m, izdelan iz vodnika kot tip PROCAB PMX222, s konektorji NEUTRIK NC5-MMX-B in NC5-FXX-B.
JAZZ KLUB
10.3. | 4. | 21. | Profesionalno LED spot inteligentno moving head svetilo | kpl | 6 |  | 0
Profesionalno profilno LED spot svetilo z RGBW LED modulom moči 480W, razponom žarka od 10° do 45°, RGBW in CMY načinom mešanja barv, rotacijskim gobo diskom s 7 vrtljivimi, zamenljivimi gobosi + odprto, 4 x noži za oblikovanje snopa z možnostjo vrtenja vsakega noža ločeno in vseh skupaj ter možnostjo izreza trikotnika, animacijski disk, motorizirana iris zaslonka z možnostjo pulziranja v hitrosti 3Hz, trostrana vrtljiva prizma, variabilen frost filter, motoriziran fokus, pan razpon: 540°, tilt razpon: 280°, trije DMX načini delovanja: 47, 38 in 36 DMX kanalov, podpora za krmilne protokole: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, integriran na dotik občutljiv zaslon z baterijskim napajanjam (za nastavljanje funkcij, ko svetilo ni povezano v el. omrežje), 237 predprogramiranih barv, predprograni beli oddtenki - 2700°K, 3200°K, 4200°K, 5600°K in 8000°K, emulacija tungsten žarnice (teaterski način) pri uporabi barvne temperature 2700° in 3200° K. Varibilen CTO filter, variabilna "shutter" zaslonka (20 utripov na sekundo), 3 polni in 5 polni XLR priključki ter EtherCon priključek, PowerCon napajalni priključek, napajanje 100-240V pri 50-60Hz, maksimalna poraba energije: 550W. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 678 mm (glava v vertikalnem položaju) x 388 mm x 480 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 22.7 kg, izdelano v EU.
Dobavljeno v kompletu s priključnim kablom z nameščenim PowerCon in CEE 16A 3P vtikačem črne barve, dolžine vsaj 1.5m, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 600mm, premera 4mm, nosilnosti vsaj 36kg, 2 x aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za pritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko). CE certificirano. Izdelano v EU. Kot npr: ROBE DL4S, ali enakovredno
10.3. | 4. | 22. | Profesionalno LED wash inteligentno moving head svetilo | kpl | 8 |  | 0
Profesionalno led wash svetilo z 18 x 30W RGBW LED moduli in 1 x 60W RGBW LED modulom z vgrajenim "flower" efektom (možnost vrtenja v obe smeri), z možnostjo ločenega krmiljenjea dimerja in barve za vsak LED modul, integriran teaterski način delovanja – simulacija tungsten žarnice in prednastavljeni kalibrirani makroji za belo svetlobo temperature 2700K, 3200K, 4200K, 5600K in 6000K, variabilni CTO, linearni motoriziran zoom od 4° do 50° , visokoločjivostni dimerji na vsakem modulu, ki zagotavljajo enakomerno regulacijo intenzitete od 0 do 100°, variabilni strobo efekt, predprogramirani piksel efekti (barva, dimer, valovi, pulziranje - različne hitrosti in smeri animacije), podpora za protokole USITT DMX- 512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, Kling NET, sACN, štirje različni načini DMX delovanja (49, 27, 33, 90 DMX kanalov), trije vgrajeni uporabniško nastavljivi programi (do 100 korakov), QVGA na dotik občutljiv zaslon z baterijo, ki omogoča nastavljanje parametrov brez priklopa na elektro omrežje, 3 in 5 polni DMX vhod in izhod, EtherCon vhod in izhod (vgrajeno mrežno stikalo), PowerCon TRUE1 napajalni priključek, gibanje PAN vsaj 540°, gibanje TILT vsaj 230°, vgrajen elektronski avto preklopni napajalnik 100-240 V AC 50-60 Hz, maksimalna poraba 600W. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 477mm x 390mm x 286mm. Teža (odstopanje +/- 15%) svetila 13.3 kg. CE certificirano. Izdelano v EU.
Dobavljeno v kompletu s priključnim kablom z nameščenim PowerCon TRUE1 in CEE 16A 3P vtikačem črne barve, dolžine vsaj 1.5m, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 585mm, premera 3mm, nosilnosti vsaj 15kg, 2 x aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za pritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko). CE certificirano. Izdelano v EU. Kot npr: ROBE Spiider, ali enakovredno
10.3. | 4. | 23. | Profesionalno LEDbeam svetilo | kpl | 8 |  | 0
Profesionalno LED Beam moving head svetilo z 12 x 15W RGBW LED moduli. Pričakovana življenska doba LED modulov minimalno 60.000 ur, razpršitvijo žarka 7°, RGBW barvnim mešanjem, CTO filtrom (virtualni), tremi LED conami (vsaka cona ima možnost izbire svoje barve), virtualni barvni disk z 237 predprogramiranimi barvami (tudi 2700K, 3200K, 4200K, 5600K in 8000K), simulacija efekta tungsten žarnice pri 2700 K in 3200 K. Visokoločljivi dimer 0- 100%, strobo efekt z variabilno hitrostjo (do 20 utripov na sekundo), dvovrstični LCD zaslon za nastavljanje DMX naslova, podpora za USITT DMX-512 in RDM protokol, 6 različnih načinov DMX delovanja (9, 14, 19, 35, 35 in 37 DMX kanalov), možnost samostojnega delovanja, trije integrirani uporabniško nastavljivi programi (25 korakov), možnost enostavne namestitve difuzorjev (10°, 20° in 40°) ter "top hat" nastavka, elektronski avtomatski napajalnik, ki omogoča napajanje od 100-240V AC, 50/60 Hz, maksimalna poraba 200W. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 314 mm (višina) x 233 mm (širina) x 149 mm (globina), Teža (odstopanje +/- 15%): 4 kg. Razpon pan/tilt: 450°/300°. 5 pin DMX vhod in izhod, Neutrik PowerCon vhod in izhod. Možnost linkanja do 12 svetil v enako linijo.
Dobavljeno v kompletu z 10°, 20° in 40° stopinjskim difuzorjem, top hat nastavkom, priključnim kablom z nameščenim PowerCon in CEE 16A 3P vtikačem črne barve, dolžine vsaj 1.5m, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 600mm, premera 4mm, nosilnosti vsaj 36kg, 1 x aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za pritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko). CE certificirano. Izdelano v EU. Kot npr: ROBE LedBeam 100, ali enakovredno
10.3. | 4. | 24. | Profesionalno večnamensko linijsko LED svetilo | kpl | 4 |  | 0
1000mm motorizirano linearno svetilo z 8 x 15W RGBW LED.Tilt gibanje v razponu 270°, motoriziran zoom od 8°do 64°. Krmiljenje vsake diode ločeno (pikselmaping), predprogramirani barvni makroti vključno z belimi toni (2700K,3200K,4200K,5600K and 8000K) emulacija tungsten žarnice pri 2700K in 3200K. Širok nabor piksel efektov. Maksimalna poraba energije 150 W pri 230 V / 50 Hz. 4 DMX načini delovanja, Ethercon vhod in izhod, 5 in 3 polni DMX XLR priključki, podpora za RDM protokol, možnost vgradnje CRMX sprejemnika. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 228 mm, 999 mm, 180 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 12.0 kg. CE certificirano. Izdelano v EU. Dobavljeno v kompletu s priključnim kablom z nameščenim PowerCon in CEE 16A 3P vtikačem črne barve, dolžine vsaj 1.5m. Kot npr: ROBE Lighting CycFX 8, ali enakovredno
10.3. | 4. | 25. | Profesionalni fresnel LED reflektor | kpl | 4 |  | 0
Profesionalni LED fresnel reflektor z LED modulom moči 200W, razponom žarka od 14° do 81°, barvna temperatura 3000°K, možnost regulacije dimerja svetila preko DMX protokola, preko klasičnega dimerja ali preko vgrajenega potenciometra na svetilu, možnost izbire dimerske krivulje, nastavljiva frekvenca osveževanja ("flicker free" delovanje), vtori na ohišju za namestitev morebitnih dodatnih ročev in spreminjanje težišča ter višine obešanja svetila, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 329 x 280 x 334 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 6.3 kg. Dobavljen v kompletu s senčili, okvirjem za barvni filter, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 585mm, premera 3mm, nosilnosti vsaj 15kg, aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12, priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za ptritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko), priključnim kablom dolžine vsaj 1.5m s CEE 3P 16A vtikačem črne barve. Izdelan v EU. Kot npr: Spotlight FresneLED 200 UD, ali enakovredno
10.3. | 4. | 26. | Profesionalni profilni LED reflektor | kpl | 4 |  | 0
Profesionalni LED profilni reflektor z LED modulom moči 200W, razponom žarka od 16° do 32°, barvna temperatura 3000°K, možnost regulacije dimerja svetila preko DMX protokola, preko klasičnega dimerja ali preko vgrajenega potenciometra na svetilu, možnost izbire dimerske krivulje, nastavljiva frekvenca osveževanja ("flicker free" delovanje), ohišje iz litega aluminija za boljše hlajenje in odvajanje vročega zraka, integrirani 4 noži za oblikovanje žarka, nastavitev širine in ostrine žarka preko dveh drsnikov z enostavnim zategovanjem ob strani svetila, vtori na ohišju za namestitev morebitnih dodatnih ročev in spreminjanje težišča ter višine obešanja svetila, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 456 x 332 x 642 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 13 kg. Dobavljen v kompletu z iris zaslonko, okvirjem za barvni filter, gobo nosilcem, varovalno jeklenico črne barve, dolžine 585mm, premera 3mm, nosilnosti vsaj 15kg, aluminijasto TUV certificirano kljuko za obešanje na cevi premera 38 mm do 51 mm širine 30mm, teže 0.39 kg, črne barve, s pritrditveno luknjo M12,priloženim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom za ptritrditev kljuke na cev (možnost obešanja svetila z eno roko), priključnim kablom dolžine vsaj 1.5m s CEE 3P 16A vtikačem in adapterjem CEE 16A 3P na šuko. Izdelan v EU. Kot npr: ProfiLED 200 UD ZW, ali enakovredno
10.3. | 4. | 27. | Lučni krmilni pult | kpl | 1 |  | 0
Profesionalni lučni krmilni pult z možnostjo krmiljenja do 4096 kanalov, tremi integriranimi na dotik občutljivimi ekrani velikosti vsaj 7", 14 drsniki, 28 predvajalnimi gumbi, A in B drsnikom (glavna predvajalna lista), 4-imi enkoderji za nastavljanje parametrov, glavnim drsnikom za zatemnitev celotnega izhoda, kolesom za nastavitev jakosti dimerskih kanalov, komandnimi tipkami za programiranje, 2 x tipko za menjavo strani drsnikov, 4 x DMX 5P izhodnim priključkom, 1 x DMX 5P vhodnim priključkom, 3 x USB priključkom, 1 x gigabitnim mrežnim priključkom, midi vhodnim in izhodnim priključkom, LTC vhodnim 3 polnim priključkom, 1 x DVI priključkom za priklop zunanjega ekrana (ločljivost prikaza na zunanjem zaslonu vsaj 1920x1080 pik), podporo za zunanje na dotik občutljive ekrane, podporo za sACN, Art-net in dot2 net protokol. Z nameščeno programsko opremo, ki omogoča enostavno uporabo pulta, integriranim vodičem, ki pojasnuje začetno nastavitev za delovanje pulta, integriranimi digitalnimi navodili za uporabo, možnostjo shranjevanja ločenih scen in list scen na vsak predvajalni drsnik ali predvajalni gumb, zagotovljeno popolno sledenje in redundanca pulta v primeru povezave dveh pultov ali računalnika s programsko opremo.
Možnost povezave s kompatibilno 3D vizualizacijsko programsko opremo, ki se namesti na Windows računalnik in omogoča enostaven prenos šov datoteke iz pulta v vizualizacijski program preko mrežne povezave. Možnostjo priklopa vsaj treh dodatnih razširitvenih modulov z integriranim na dotik občutljivim ekranom. Podpora za enostavno mrežno povezavo brez potrebe po nastavljanju IP naslovov (IPv6).
Dobavljen v kompletu z 2 x magnetnim panelom za označevanje drsnikov in gubov, protiprašnim pokrivalnom, LED svetilko, napajalnim kablom z IEC-Lock konektorjem in profesionalnim alu transportnim kovčkom. Kot npr: dot2 XL-F, ali enakovredno
10.3. | 4. | 28. | 3D programska oprema z računalnikom | kpl | 1 |  | 0
3D programska oprema kompatibilna z lučnim krmilnim pultom, za vizualizacijo svetil v 3D prostoru, z možnostjo enostavnega prenosa programske datoteke iz pulta (preko mrežne povezave), komunikacija preko IPv6 protokola, dobavljena v kompletu s prenosnim računalnikom z integriranim 15" LED LCD zaslonom, operacijskim sistemom Windows 10, procesorjem vsaj Intel i7, 8 GB rama, SSD trdi disk, vsaj 2GB grafičnega spomina (dedicirano), ločljivost zaslona vsaj 1920x1080, gigabitni mrežni port.
10.3. | 4. | 29. | Programska oprema za krmiljenje svetil oz. z redundantno funkcionalnostjo za lučni krmilni pult | kpl | 1 |  | 0
Programska oprema za krmiljenje svetil s popolnoma enakim grafičnim izgledom kot programska oprema nameščena na lučni krmilni pult, z možnostjo krmiljenja do 512 DMX kanalov v povezavi z Artnet na DMX vmesnikom, omogoča samostojni način delovanja in mrežni način delovanja (povezava z lučnim krmilnim pultom (redundanca), oz. povezave s 3D vizualizacijsko programsko opremo), mrežna povezava poteka preko IPv6 protokola. Dobavljeno v kompletu z mrežnim pretvornikom iz Art-Net na DMX. Namestitev na prenosni računalnik v postavki 3D programske opreme.
10.3. | 4. | 30. | Sistem za signalno distribucijo DMX/Artnet/sACN/Dot2-Net | kpl | 1 |  | 0
Sistem za signalno distribucijo DMX, ArtNet, sACN in MA Net2 krmilnih protokolov v sestavi: 1 x Mrežni vmesnik za konverzijo dot2-Net, Art-Net ali sACN protokola v DMX protokol, z mrežno povezavo, 2" večbarvnim ekranom za prikaz nastavitve izhodov, imenom vmesnika, programsko verzijo, s 4 x led diodami za prikaz povezave, napajanja, podatkov in pa "boot" USB priključek in meni gumb, 4 x XLR 5P izhod/vhod (nastavljivo) in 1 x Powercon priključek za napajanje. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 130 x 195 x 46mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 0.85 kg, napajanje: 100V-240V, 50/60Hz, poraba energije: 25VA, črne barve, proizvedeno v EU. 1 x layer 3 gigabitno mrežno stikalo brez ventilatorja, 18 x 10/100/1000 Mb/s port 2 x gigabit combo port mini GBIC/GE kapaciteta preklapljanja 40 Gb/s, VLAN podpora do 256, statično layer 3 usmerjanje, QoS (Priority Queues), podpora IPV6, optimizirana poraba energije, WEB vmesnik za konfiguracijo, možnost montaže v rack omaricov, višina 1 HE, 1 x DMX/RDM delilnik z 2 x DMX 5P vhodom in 10 x DMX 5P izhodom, možnostjo izbire vhoda za vsak izhod, RMD filtriranjem za vsak vhod, RDM filtriranjem za vsak izhod, možnostjo nadgradnje programske opreme preko RDM protokola, popolna galvanska in optična izolacija na vsakem izhodu, RGB indikacijske LED za prikaz prisotnosti signala, HTP/LTP način združevanja, način redundančnega delovanja, možnost izbire uporabniško prednastavljenih profilov, v 19" ohišju, črne barve. Montirano v dimersko/napajalno rack omaro.
10.3. | 4. | 31. | DMX regulatorsko/napajalni sistem | kpl | 1 |  | 0
Profesionalni DMX regulatorsko relejni sistem v sestavi 3 x DMX regulator/preklopnik 12 x 13A, čas dviga 225 μs, 2 vrstični 8 črkovni zaslon za prikaz nastavitev, prikaz prisotnosti DMX signala z zeleno LED, možnost izbire tipa izhoda (rele/regulator) za vsak izhod ločeno z indikacijsko LED (neostvetljeno, osvetljeno), nastavljanje DMX kanalov za vse kanale ali za vsak kanal ločeno, za vsak kanal ločena nastavitev predgretja žarnice, maksimalnega izhodnega nivoja, krivulje (linearno, 120V, Square, Fluo, TV, BBC, stikalo in uporabniško nastavljivo), testna funkcija za testiranje vsakega kanala ločeno, 16 uporabniško nastavljivih scen za primer samostojnega delovanja z možnostjo snemanja DMX vrednosti, vgrajen dvostopenjski ventilator, zaščita pred pregretjem in preobremenitvijo, 5 polni DMX vhod in izhod, možnost nadgradnje na analogni 0-10V vhod/izhod, tovarniška ponastavitev funkcij, priključek vodnikov preko sponk, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 484 x 132 x 350 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 20 kg, izdelano v EU, kot npr. tip PLS Electronics FLX ali podobno, 1 x 19" komunikacijska omara dimenzij 600 x 600 mm, s snemljivimi stranicami(stranski in zadnja) in snemljivimi vrati z oknom in ključavnico, višine 22HE vključno s 3 x 19" izvlečnim predalnikom višine 4 HE. Kot npr: PLS Electronics FLX, ali enakovredno
10.3. | 4. | 35. | Kabel CEE 16A 3P - CEE 16A 3P - 10m | kos | 6 |  | 0
Priključni podaljševalni kabel s CEE 16A 3P konektorji (črne barve), vodnik 3 x 2.5 mm2, črne barve, dolžine 10m, izdelan iz vodnika H07RN-F3G2.5.
10.3. | 4. | 36. | Kabel CEE 16A 3P - CEE 16A 3P - 5m | kos | 10 |  | 0
Priključni podaljševalni kabel s CEE 16A 3P konektorji (črne barve), vodnik 3 x 2.5 mm2, črne barve, dolžine 5m, izdelan iz vodnika H07RN-F3G2.5.
10.3. | 4. | 37. | Kabel CEE 16A 3P - CEE 16A 3P - 2.5m | kos | 16 |  | 0
Priključni podaljševalni kabel s CEE 16A 3P konektorji (črne barve), vodnik 3 x 2.5 mm2, črne barve, dolžine 2.5m, izdelan iz vodnika H07RN-F3G2.5.
10.3. | 4. | 38. | Razdelilni kabel CEE 16A 3P na 2 x CEE 16A 3P | kos | 8 |  | 0
Razdelilni Y kabel s CEE 16A 3P konektorjem na 2 x CEE 16A 3P konektorjem, vsi konektorji in kabel črne barve.
10.3. | 4. | 39. | DMX kabel 10m | kos | 6 |  | 0
DMX kabel dolžine 10m, izdelan iz vodnika kot tip PROCAB PMX222, s konektorji NEUTRIK NC5-MMX-B in NC5-FXX-B.
10.3. | 4. | 40. | DMX kabel 5m | kos | 15 |  | 0
DMX kabel dolžine 5m, izdelan iz vodnika kot tip PROCAB PMX222, s konektorji NEUTRIK NC5-MMX-B in NC5-FXX-B.
10.3. | 4. | 41. | DMX kabel 2.5m | kos | 25 |  | 0
DMX kabel dolžine 2.5m, izdelan iz vodnika kot tip PROCAB PMX222, s konektorji NEUTRIK NC5-MMX-B in NC5-FXX-B.
|  |  | OSVETLITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
10.3. | 5. |  | OZVOČENJE
10.3. | 5. | 1. | Line array full range zvočnik | kos | 16 |  | 0
Profesionalni full range line array zvočnik. Directivity Phase Device tehnologija, ozka usmerjenost (10 stopinj). Visokotonska enota: 1 x 3" voice coil, 1,4" ustje, 16 Ohm zvočnik nameščen na hiperbolni reflektivni usmerjevalec. Srednje/nizkotonska enota: 1 x 12" neodim 16 Ohm zvočnik. Frekvenčni razpon 50Hz-20kHz (-6dB). Usmerjenost določljiva: 80 ali 120 stopinj. Priporočena moč ojačevalnika za 3 enote (paralelno): HF: 875 - 1000W @ 4 Ohm, LF 1750 - 3100W @ 4 Ohm. Oblika: 10 stopinjski trapezoid, konektor 2 x NL4MP (In & Thru). Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 344 x 674 x 378mm. Teža (odstopanje +/- 15%) 28kg. Kot npr: Nexo GeoS 1210, ali enakovredno
10.3. | 5. | 2. | Line array full range zvočnik | kos | 12 |  | 0
Profesionalni full range line array zvočnik. Directivity Phase Device tehnologija, široka usmerjenost (30 stopinj). Visokotonska enota: 1 x 3" voice coil, 1,4" ustje, 16 Ohm zvočnik nameščen na hiperbolni reflektivni usmerjevalec. Srednje/nizkotonska enota: 1 x 12" neodim 16 Ohm zvočnik. Frekvenčni razpon 50Hz-20kHz (-6dB). Usmerjenost določljiva: 80 ali 120 stopinj. Priporočena moč ojačevalnika za 3 enote (paralelno): HF: 875 - 1000W @ 4 Ohm, LF 1750 - 3100W @ 4 Ohm. Oblika: 10 stopinjski trapezoid, konektor 2 x NL4MP (In & Thru). Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 344 x 674 x 378mm. Teža (odstopanje +/- 15%) 28kg. Kot npr: Nexo GeoS 1230, ali enakovredno
10.3. | 5. | 3. | Nizkotonska zvočna skrinja | kos | 8 |  | 0
Profesionalni nizkotonski zvočnik, 1 x 18" zvočnik z dolgim hodom, 4" voice coil, 8 Ohm. Frekvenčni razpon 32Hz - 130Hz (-6dB), maxsimalni SPL 140dB. Nazivna upornost 8 Ohm. Križna frekvenca 60Hz - 80Hz - 120Hz, aktivna kretnica. 2 x 4-polni konektor Speakon (NL4MP). Priporočena moč ojačevalca 1700W @ 4 Ohm (2 enoti paralelno, moč na enoto). Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 510 x 675 x 775mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 55,5kg. Kot npr: Nexo LS18e, ali enakovredno
10.3. | 5. | 4. | Okvir za obešanje line array zvočnikov | kos | 4 |  | 0
Kovinski okvir za obešanje do 12 kos line array zvočnikov, možnost nastavitve vertikalnega kota, ena točka vpenjanja, z R zaponko. Certificiran in atestiran. Črna barva. Kot npr: Nexo GPT-BUMPER, ali enakovredno
10.3. | 5. | 5. | Sistem za določanje kotov zvočnika line array | kos | 12 |  | 0
Touring kovinski okvir za zvočnik, omogoča namestitev z zatiči za hitro vpenjanje. Certificiran in atestiran. Črna barva. Cena za par. Kot npr: Nexo GPT-XBOW, ali enakovredno
10.3. | 5. | 6. | Zatič za vpenjanje zvočnika line array | kos | 24 |  | 0
Zatič za hitro vpenjanje zvočnika. Certificiran in atestiran. Kot npr: Nexo VXT-BL820, ali enakovredno
10.3. | 5. | 7. | Škopec za vpenjanje line array sistema | kos | 4 |  | 0
Škopec nosilnosti 2t, certificiran in atestiran.
10.3. | 5. | 8. | Verižni dvižnik za obešanje line array sistema | kos | 2 |  | 0
Verižni dvižnik nosilnosti 2000kg, certificiran in atestiran. Dolžina dviga 15m.
10.3. | 5. | 9. | Dvosistemski pasivni zvočnik | kos | 4 |  | 0
Profesionalna dvosistemska pasivna zvočna omarica, z 1 x 10" neodim 8 Ohm nizkotonskim in 1 x 1" kompresijskim visokotonskim zvočnikov, ki je nameščen v vrtljivi konstantno usmerjeni asimetrični trobli z nizkim popačenjem. Horizontalno pokrivanje sistema 50 do 100 stopinj, vetikalno pokrivanje od +25 do - 30 stopinj. Nazivna občutljivost 99 dB, frekvenčni razpon 65 Hz do 20 KHz pri +/- 3 dB, maksimalni peak SPL 132 dB, vgrajena pasivna kretnica, 2 x NL4MP speakon konektorja. Ohišje iz 18 plastne baltske vezane plošče, črne barve, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 515 mm x 316 mm x 277 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 14 kg. Kot npr: Nexo PS10 R2, ali enakovredno
10.3. | 5. | 10.3. | Nizkotonska zvočna skrinja | kos | 2 |  | 0
Nizkotonska zvočna omarica z 1 x 15" neodim 8 Ohm zvočnikom, nazivna občutljivost 101 dB, frekvenčni razpon 40 Hz - 110 Hz +/- 3 dB, maksimalni peak SPL 138 dB, vgrajena aktivna kretnica, 2 x NL4MP speakon priključek, ohišje iz 18 plastne baltske vezane plošče, črne barve, z utorom za nosilno palico, Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 457 mm x 688 mm x 528mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 30 kg. Kot npr: Nexo LS600, ali enakovredno
10.3. | 5. | 11. | Zvočniški kabel 4 x 2,5mm2, 15m | kos | 8 |  | 0
Zvočniški kabel 4 x 2,5mm2, Neutrik Speakon konektorji NL4FC, upornost 4,5 Ohm/km. Dolžina 15m. Kot npr: Adam Hall K5 S225 NN 1500, ali enakovredno
10.3. | 5. | 12. | Zvočniški kabel 4 x 2,5mm2, 3m | kos | 6 |  | 0
Zvočniški kabel 4 x 2,5mm2, Neutrik Speakon konektorji NL4FC, upornost 4,5 Ohm/km. Dolžina 3m. Kot npr: Adam Hall K5 S225 NN 0300, ali enakovredno
10.3. | 5. | 13. | Zvočniški kabel 4 x 2,5mm2 s konektorji | kos | 6 |  | 0
Zvočniški kabel, 4-polni speakon ženski konektor, kabel 4 x 2,5mm2, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 13, upornost na 100m: 0,66 Ohm. Dolžina 1,5m. Kot npr: Procab CAB504/1,5, ali enakovredno
10.3. | 5. | 14. | Zvočniški kabel 4 x 4mm2 s konektorji | kos | 2 |  | 0
Zvočniški kabel, 4-polni speakon konektor (kot Neutrik NL4FX), kabel 4 x 4mm2, zunanji omot iz fleksibilnega PVC. Dolžina 5m. Kot npr: Klotz SC5-05SW, ali enakovredno
10.3. | 5. | 15. | Profesionalni digitalni ojačevalnik | kos | 3 |  | 0
Profesionalni štirikanalni digitalni procesorski ojačevalnik z možnoštjo dvokanalnega delovanja, maksimalna izhodna moč 8 Ohm 4 x 1900W, 4 Ohm 4 x 3400W, 2 Ohm 4 x 4000W, 4 x balansiran analogni avdio vhod (XLR 3P), 4 x balansirani analogni avdio izhodi (XLR 3P), 4 x opcijski digitalni vhod preko razširitvene mrežne kartice, 1 x mesto za razširitveno kartico, 4 x NL4F speakon izhodi, RS232 priključek za mrežno krmiljenje in nadgrajevanje programske opreme, 5 x GPI vhod in 8 x GPO izhod za analogne prožilce, dva integrirana DPS procesorja, digitalni 40 znakovni dvovrstični zaslon z vrtljivim izbirnim gumbom in A ter B gumbom za upravljanje, LED prikazovalniki za "amp protect", "stand-by" in status vklopa. Prikazovalniki za vsak kanal: indikator glasnosti, individualni MUTE gumb, prikaz statusa kanala z LED prikazovalnikom. Večkratna peak limiter zaščita za zvočnik in ojačevalnik, večkratna "acceleration displacement" in temperaturna zaščita na vsakem kanalu, medkanalna regulacija, možnost izbire zamika (delay) avdio signala do 150m, v korakih po 10 cm, možnost digitalnega usmerjanja vhodnih signalov na katerikoli izhod, možnost nastavljanja gaina +/- 6dB za vsak kanal ločeno, kontrola glasnosti za vsak kanal ločeno (v 16 korakih -inf do 0 dB), do 40 uporabniško prednastavljenih spominskih mest, preklaplanje med spominskimi mesti brez slišnega popačenja, LF in HF filtri, zaščita dostopa menija z geslom, možnost popolnega oddaljenega nadzora preko EtherSound protokola, Dante protokola ali WiFi mrežne povezave v kombinaciji z iOS aplikacijo proizvajalca.
Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 483 mm x 457 mm x 176 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 24.5 kg. Kot npr: Nexo NXAMP 4x4, ali enakovredno
10.3. | 5. | 16. | AES digitalna kartica za vgradnjo v ojačevalnik | kos | 4 |  | 0
Vgradna kartica za namestitev v ojačevalnik, omogoča sprejem AES signalov (4 stream, 24-bit/ 44 - 96kHz), 3 XLR konektorji, 2 x RJ45 vhod
10.3. | 5. | 17. | Profesionalni rack kovček na kolesih | kos | 2 |  | 0
Profesionalni rack kovček z aluminijastim ogrodjem višine 10 enot, odpiranje s sprednje in zadnje strani, metuljčkaste ključavnice, na kolesih (2 z zavoro).
10.3. | 5. | 18. | Stikalo 16-portno, rack vgradnja | kos | 1 |  | 0
16 portno stikalo 10/100/1000 WEB SMART, 48 cm za vgradnjo v komunikacijsko omaro Vmesniki 16x 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 Podpora za VLAN, trunking, port mirroring, SNMP v1 upravljanje in Broadcast Storm Protection 4 QoS razredi, VeryPHY diagnostika kabla, možnost nadgradnje FW Štirje sloti za GBIC modula (SFP, small form factor) - nadomestijo do 4 RJ45 vrata Do 8k MAC vpisov, podpira Jumbo frames, IGMP Vmesniki 10/100/1000 Mbps auto-negotiation, Half/Full Duplex LED indikatorji Povezava/Aktivnost in Napajanje ˝Shrani in posreduj˝ arhitektura prenosa paketov Standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1Q in 802.3x Kovinsko ohišje
10.3. | 5. | 19. | Patch kabel Cat5, RJ45 | kos | 14 |  | 0
Mrežni povezovalni kabel, UTP cat5e kategorije, 2x RJ45 moški konektor, PVC ovoj, 100% Testirani, EIA/TIA. Prevodnik: 100% baker. Kabel 4 x 2 AWG 26/7. Barva: Bela. Dolžina: 1m
10.3. | 5. | 20. | Brezžični usmerjevalnik | kos | 1 |  | 0
Brezžični usmerjevalnik (ROUTER) Tenda 802.11n, 2x ločljiva antena 7 dBi,Podpira brezžično dostopno točko ( Acess point ) Brezžični prenos podatkov do 300MB/s Podpora za WPS, WMM, vgrajen Anti-DOS požarni zid. Povratno kompatibilen z 802.11g/b standardi. Vgrajen 4-portni 10/100 switch z Auto MDI/MDI-X. Podpira 64/128-bit WEP, IEEE 802.1x, WPA, WPA2, WPS Static IP, Virtual server, DMZ hosts, Special applications, DDNS, DHCP server, uPnP, SNTP, WDS. Podpira Layer-4 Bandwidth upravljanje (QoS). Podpira anti-DoS firewall, MAC/IP access control. Doseg WAN IP s PPPoE/Dynamic IP/Static IP/PPTP/L2TP. Web vmesnik, daljinsko upravljanje, Firmware nadgradnja Frekvenčno območje 2.40 GHz do 2.48 GHz, ISM Band. Napajanje 9V 1A. Kot npr: W309R Tenda, ali enakovredno
10.3. | 5. | 21. | AES digitalni povezovalni kabel 1m | kos | 8 |  | 0
AES digitalni kabel, 110 Ohm upornost, AWG24, zaključen s 3-pinskim XLR konektorjem (moški/ženski). Dolžina 1m. Kot npr: Procab CLD935/1, ali enakovredno
10.3. | 5. | 22. | Digitalna mešalna miza z ločeno odrsko enoto | kos | 1 |  | 0
Digitalna mešalna miza s procesorskim delovanjem pri 96kHz. 3 na dotik občutljivi zasloni (multitouch), 31 na dotik občutljivih motoriziranih drsnikov. 24 XLR 3-pin analognih mikrofonsko/linijskih vhodov in 12 analognih XLR linijskih izhodov. 40 procesorskih vhodnih Flexi kanalov (Mono/Stereo), 16 Flexi izhodnih busov (Mono/Stereo), stereo Master bus, 2 x stereo Solo bus, 10 x 8 matrika. 10 Control group skupin, 1 x kompresor po kanalu in busu, 1 x gate po kanalu in busu (z možnostjo preklopa na ducker ali SC kompresor). 16 x določljiv 312-pasovni grafični EQ, 8 x procesor efektov, 4 x določljiva DiGiTuBe emulacija, 4 x določljiv večpasovni kompresor. Uporabniško določljive makro funkcije. Izhod za slušalke s 6,3mm in 3,5mm jack izhodom. 2 AES vhoda/izhoda, Word Clock I/O, 1 x GPI, 1x GPO. DVI izhod za priklop zunanjega monitorja. 2 reži za DMI kartice, 2 x Ethernet vhod za mrežno povezavo. Možnost določanja razporeda kanalov v 4 bankah po 10 kanalov. USB vhod za shranjevanje in priklic nastavitev. Vgrajen USB2 avdio I/O vmesnik za snemanje in predvajanje do 48 kanalov. - 1 x DMI MADI Cat5 modul - 1 x D2 rack odrska priključna enota. 48 vhodov in 16 izhodov. 2 dodatni razširitveni 8-kanalni reži za možnost razširitve izhodov z linijskimi, AES ali Aviom moduli. 2 MADI port povezavi (BNC ali CAT5). Vzorčenje prii 96kHz.
Možnost delitve signala med večimi mešalnimi mizami ali snemalnimi enotami. Dvojni napajalnik za redundanco. LED statusni prikazovalniki na sprednji plošči. - 75m Cat5 kabla. Kot npr: DiGiCo S31 / D2 Rack sistem - Cat5, ali enakovredno
10.3. | 5. | 23. | Kovček za digitalno mešalno mizo, kot tip Digico S31 case | kos | 1 |  | 0
Kovček za digitalno mešalno mizo, vgrajena kolesa z zavoro za transport. Trpežna konstrukcija.
10.3. | 5. | 24. | Dodatna izhodna kartica z AES digitalnimi izhodi | kos | 1 |  | 0
8-kanalna mono AES izhodna kartica za vgradnjo v odrsko enoto.
10.3. | 5. | 25. | Brezžični mikrofonski sistem z ročnim mikrofonom | kos | 4 |  | 0
Brezžični mikrofonski sistem z ročnim mikrofonom, kovinsko ohišje sprejemnika in oddajnika, 42MHz frekvenčni razpon, 1680 nastavljivih frekvenc s sistemom bank frekvenc s po 32 frekvencami vsaka. Ethernet priključek za nadzor z brezplačno programsko opremo, visoko kakovosten true diversity sprejem, pilot tone squelch funkcija za eliminacijo RF motenj pri ugasnjenem oddajniku. Avtomatsko skeniranje frekenc za določitev prostih frekvenc. Brezžična sinhronizacija prametrov med sprejemnikom in oddajnikom. Osvetljen zaslon sprejemnika z možnostjo prikaza statusa oddajnika. Funkcija samodejnega zaklepanja za preprečevanje neželenih sprememb nastavitev. HDX compander enota. Prikaz stanja baterije na oddajniku in sprejemniku. Vgrajen frekvenčni izenačevalnik, funkcija Soundcheck. Frekvenčni razpon mikrofona 80Hz - 18kHz, dinamični mikrofon, max. SPL 154dB. AF občutljivost 1,6mV/Pa, razmerje signal:šum >115dB (A). Delovni čas oddajnika z baterijo: > 8 ur. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) sprejemnika: 212 x 202 x 43mm. Priložen komplet za vgradnjo v rack. Kot npr: Sennheiser EW 500-945 G3, ali enakovredno
10.3. | 5. | 26. | Brezžični žepni oddajnik za priklop naglavnega mikrofona | kos | 4 |  | 0
Visoko kakovosten in trpežen žepni brezžični oddajnik z nastavljivo močjo HF oddajanja. 42MHz frekvenčni razpon, 1680 nastavljivih frekvenc s sistemom bank frekvenc s po 32 frekvencami vsaka. Pilot tone squelch funkcija za eliminacijo RF motenj pri ugasnjenem oddajniku. Avtomatsko skeniranje frekenc za določitev prostih frekvenc. Brezžična sinhronizacija prametrov med sprejemnikom in oddajnikom. Funkcija samodejnega zaklepanja za preprečevanje neželenih sprememb nastavitev. HDX compander enota. Prikaz stanja baterije na oddajniku. Vgrajen frekvenčni izenačevalnik, funkcija Soundcheck. Frekvenčni razpon mikrofona 80Hz - 18kH. Razmerje signal:šum >115dB (A). Delovni čas oddajnika z baterijo: > 8 ur. Vhod za avdio signal: 3,5mm jack. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 82 x 64 x 24mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 0,16kg. Kot npr: Sennheiser SK500 G3, ali enakovredno
10.3. | 5. | 27. | Miniaturni naglavni mikrofon v kožni barvi |  | 4 |  | 0
Miniaturni naglavni mikrofon za govor v kožni barvi. Izjemno udobna zasnova, omni usmerjenost kapsule, kovinski okvir, 3,5mm jack priključek. Nivo lastnega šuma 27dB, frekvenčni razpon 20Hz - 20kHz, max. SPL 145dB, nazivna upornost 1 kOhm. Teža (odstopanje +/- 15%) brez kabla: 7g. Bež barva. Kot npr: Sennheiser SL Headmic 1 BE, ali enakovredno
10.3. | 5. | 28. | Aktivni antenski delilnik | kos | 1 |  | 0
Aktivni antenski delilnik za do 16 kanalov (8 dvojnih sprejemnikov). Možnost spremembe v ozkopasovno delovanje z opcijskimi IM3000 selektivnimi RF vhodnimi moduli. RF frekvenčni razpon 470 - 870MHz, antenski konektor BNC, nazivna upornost 50 Ohm. 1U rack enota, Teža (odstopanje +/- 15%) 3kg. Kot npr: Sennheiser ASA3000, ali enakovredno
10.3. | 5. | 29. | Usmerjena lopatasta antena | kos | 2 |  | 0
Pasivna usmerjena lopatasta antena UHF spektra, frekvenčni RF razpon 450 - 960MHz, kot pokrivanja 100 stopinj, gain 4dBi. BNC konektor, 50 Ohm. V kompletu s stenskim nosilcem. Kot npr: Sennheiser A2003, ali enakovredno
10.3. | 5. | 30. | Kabel BNC za priklop antene | kos | 2 |  | 0
BNC kabel za priklop antene, upornost 50 Ohm, dolžina 10m. Kot npr: Sennheiser GZL5000 A-10, ali enakovredno
10.3. | 5. | 31. | Rack kovček za mikrofonski sistem | kos | 1 |  | 0
Profesionalni rack kovček višine 6 HE z montiranim predalnikom višine 3 HE.
10.3. | 5. | 32. | Velikomembranski dinamični mikrofon | kos | 2 |  | 0
Velikomembranski dinamični mikrofon, odličen za reprodukcijo nizkih frekvenc. Superkardioidna usmerjenost. Frekvenčni odziv 20Hz - 10kHz, max. SPL 174dB, občutljivost -64dBV/Pa. Teža (odstopanje +/- 15%) 605g. Priložena torbica, navojni adapter. Kot npr: Shure Beta 52A, ali enakovredno
10.3. | 5. | 33. | Instrumentalni dinamični mikrofon | kos | 6 |  | 0
Dinamični inštrumentalni mikrofon, kardioidna usmerjenost, frekvenčni razpon 40Hz - 15kHz, nazivna upornost 150 Ohm, priložena torbica in nastavek za mikrofonsko stojalo. Teža (odstopanje +/- 15%) 0,284kg. Kot npr: Shure SM 57, ali enakovredno
10.3. | 5. | 34. | Vokalni dinamični mikrofon | kos | 8 |  | 0
Dinamični vokalni mikrofon, superkardioidna usmerjenost, frekvenčni razpon 50Hz-16kHz. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 160 x 50mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 0,278kg. Priložena torbica za shranjevanje, nastavek za mikrofonsko stojalo, reducirni navoj. Kot npr: Shure Beta 58A, ali enakovredno
10.3. | 5. | 35. | Instrumentalni dinamični mikrofon | kos | 4 |  | 0
Dinamični instrumentalni mikrofon, frekvenčni razpon 50Hz - 20kHz, upornost 600 Ohm, kardioidna usmerjenost, maksimalni SPL do 156dB. Kot npr: AKG D40, ali enakovredno
10.3. | 5. | 36. | Usmerjen kondenzatorski mikrofon | kos | 4 |  | 0
Usmerjen kardioidni kondenzatorski mikrofon z malo membrano, frekvenčni razpon 20Hz - 20kHz, upornost 200 Ohm, stikalo za zmanjšanje nizkih frekvenc (pri 75 in 150Hz). Zahteva 48V fantomsko napajanje za delovanje. Priložena zaščitna torbica, nastavek za mikrofonsko stojalo in protivetrna zaščita. Kot npr: AKG C451B, ali enakovredno
10.3. | 5. | 37. | Talno kovinsko mikrofonsko stojalo | kos | 14 |  | 0
Klasično mikrofonsko stojalo z boom roko, obtežen nosilec nog, zložljive noge, nastavljiva višina (90-160,5cm), dolžina boom roke 84cm. Teža (odstopanje +/- 15%): 3,18kg. Barva: črna. Kot npr: K&M 21020-300-55, ali enakovredno
10.3. | 5. | 38. | Nižje trinožno kovinsko mikrofonsko stojalo | kos | 10 |  | 0
Nižje trinožno mikrofonsko stojalo, zasnova z dvodelno teleskopsko izvlečno roko. Dolžina roke od 470 - 775mm, višina stojala 425 - 645mm, zložljive noge. Konstrukcija iz jekla, ulit bazni del. Črna barva. Teža (odstopanje +/- 15%) 2,06kg. Kot npr: K&M 25900-300-55, ali enakovredno
10.3. | 5. | 39. | Nosilec za 2 mikrofona | kos | 4 |  | 0
Prilagodljiv nastavek za montažo dveh mikrofonov na eno mikrofonsko stojalo. Dolžina 217mm, 2 navojna vijaka, črna barva, Teža (odstopanje +/- 15%) 0,14kg. Kot npr: K&M 23510-300-55, ali enakovredno
10.3. | 5. | 40. | Dvokanalni pasivni DI vmesnik | kos | 4 |  | 0
Dvokanalni pasivni DI vmesnik, 2 x 6,3mm jack vhod, max. nivo vhodnega signala +54dBu, vhodna upornost 60 k Ohm. Stikalo za atenuacijo vhodnega signala -30dB. 2 x XLR/6,3mm jack izhod, max. izhodni nivo +4dBu, izhodna upornost 600 Ohm. Frekvenčni razpon 40Hz - 40kHz, stikalo za ground lift. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 110 x 110 x 45mm. Teža (odstopanje +/- 15%) 0,419kg. Kot npr: Palmer PAN 04, ali enakovredno
10.3. | 5. | 41. | Aktivni DI vmesnik | kos | 8 |  | 0
Enokanalni aktivni DI vmesnik, vhodni konektor 6,3mm jack, max. nivo vhodnega signala +49dBu. Vhodna upornost 1 M Ohm. 1 x XLR izhod, 1 x thru izhod (6,3mm jack). Max. izhodni nivo +8 dBu, izhodna upornost 600 Ohm, frekvenčni razpon 30Hz-20kHz. Stikalo za ground lift in atenuacijo vhodnega signala. Napajanje z 9V baterijo ali preko +48V fantomskega napajanja. Kot npr: BSS AR-133, ali enakovredno
10.3. | 5. | 42. | Mikrofonski kabel 15m | kos | 10 |  | 0
Mikrofonski avdio kabel, XLRF na XLRM konektor. Balansiran kabel, prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 15m. Kot npr: Procab CAB901/15, ali enakovredno
10.3. | 5. | 43. | Mikrofonski kabel 10m | kos | 20 |  | 0
Mikrofonski avdio kabel, XLRF na XLRM konektor. Balansiran kabel, prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 10m. Kot npr: Procab CAB901/10, ali enakovredno
10.3. | 5. | 44. | Mikrofonski kabel 5m | kos | 30 |  | 0
Mikrofonski avdio kabel, XLRF na XLRM konektor. Balansiran kabel, prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 5m. Kot npr: Procab CAB901/5, ali enakovredno
10.3. | 5. | 45. | Instrumentalni kabel 3mProcab CAB901/5 | kos | 10 |  | 0
Instrumentalni avdio kabel, 6,3mm jack mono na 6,3mm jack mono konektor. Prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 3m. Kot npr: Procab CAB901/5, ali enakovredno
10.3. | 5. | 46. | Instrumentalni kabel 5m | kos | 10 |  | 0
Instrumentalni avdio kabel, 6,3mm jack mono na 6,3mm jack mono konektor. Prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 3m. Kot npr: Procab CAB601/5, ali enakovredno
10.3. | 5. | 47. | Multikor kabel z odrsko enoto, 8-kanalni | kos | 2 |  | 0
Multikor kabel z odrsko enoto, 8 kanalov. Kovinska odrska enota z vgradnimi XLR konektorji, kovinsko ojačanje uvodnice kabla, ojačanje kabla pri razcepu na XLR 3-pin konektorje. Dolžina 10m. Kot npr: Adam Hall K8C10, ali enakovredno
10.3. | 5. | 48. | Multikor kabel z odrsko enoto, 8-kanalni | kos | 2 |  | 0
Multikor kabel z odrsko enoto, 8 kanalov. Kovinska odrska enota z vgradnimi XLR konektorji, kovinsko ojačanje uvodnice kabla, ojačanje kabla pri razcepu na XLR 3-pin konektorje. Dolžina 15m. Kot npr: Adam Hall K8C15P, ali enakovredno
10.3. | 5. | 49. | Predvajalna enota CD/USB/SD/MMC/MP3 in FM radio | kos | 1 |  | 0
Večkomponentna predvajalna enota- CD predvajalna enota, MP3 predvajalnik in AM/FM radijski sprejemnik. LCD zaslon na sprednji strani za navigacijo po menuju, prikaz ID3 in RDS informacij. USB vhod za USB spominske naprave, reža za SD/MMC kartice. RS232 kontrolna povezava. 2 fiksna avdio izhoda, 1 prilagodljiv avdio izhod. Simultano delovanje CD/MP3 predvajalnika in radijskega sprejemnika. Možnost Single Track načina predvajanja. 1HE velikost enote, 19" vgradnja. Kot npr: Audac CMP30, ali enakovredno
10.3. | 5. | 50. | Računalnik za večkanalno snemanje | kos | 1 |  | 0
Prenosni računalnik, Barva: Silver (Srebrna) Kapaciteta notranjega diska: 256 GB SSD Procesor: 2.6GHz quad-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 3.5GHz Pomnilnik RAM: 16GB Zaslon, Ločljivost, Grafika: 15.4", 2880x1800, Radeon Pro 450 2GB Wi-Fi in Bluetooth: 802.11ac, Bluetooth 4.2 Tipkovnica: Osvetljena, Slovenska Dimenzije (odstopanje +/- 10%): V: 1.55 cm, Š: 34.93 cm, G: 24.07 cm, T: 1.83 kg Programska oprema: mac OS Sierra Kot npr: Apple MacBook Pro 15" Retina W Touch Bar, ali enakovredno
10.3. | 5. | 51. | Zaprte slušalke | kos | 1 |  | 0
Studijske slušalke zaprtega tipa, premer zvočnika 45mm, neodim magnet, frekvenčni razpon od 15Hz - 28kHz, upornost: 38 Ohm, snemljiv kabel. Priložen 3m raven kabel, 1,2m navitega kabla, 1,2m raven kabel. 6,3mm in 3,5mm stereo jack konektor. Priložena zaščitna torbica. Črne barve. kot npr: Audio Technica M50X, ali enakovredno
10.3. | 5. | 52. | Podaljšek za elektriko, 3 x 220V, 5m | kos | 10 |  | 0
3x220V Schuko tip vtičnice. Vtičnice pod kotom 35° z ponikljanimi ozemljitvenimi kontakti. Tokovna zaščita do 3600W, 16A. 5m 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev. Možnost pritrditve z vijaki. Praktičen sistem za shranjevanje kabla- Črne barve
10.3. | 5. | 53. | Razdelilec 48 cm 8 x 220V ALU črn | kos | 3 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro alu rack kovček, 8x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v kabinet Barva: Črna RAL9005
JAZZ KLUB
10.3. | 5. | 60. | Dvosistemski pasivni zvočnik | kos | 2 |  | 0
Profesionalni dvosistemski pasivni full range zvočnik. Priporočena moč ojačevalnika 1000W - 2000W @ 8 Ohm (pasivno), 1000W - 2000W nizkotonec @ 8 Ohm + 250W - 500W visokotonec @ 16 Ohm (aktivno). Nizkotonska enota 15" Long Excursion neodim 8 Ohm zvočnik, visokotonska enota 2" ustje, 3" membrana iz titanija, Constant Directivity Assymetrical Dispersion tehnologija usmerjanja visokih frekvenc. Frekvenčni razpon 47Hz-18kHz (-6dB), max. SPL (peak) 136dB, usmerjenost 50-100 stopinj horizontalno, 55 stopinj vertikalno. Možnost obračanja visokotonske enote - 4 položaji. Križna frekvenca 1,1kHz. Nazivna upornost: 8 Ohm (pasivno), 8 Ohm nizkotonsko in 16 Ohm visokotonsko (aktivno). 2 x 4-polni Speakon konektor. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 675 x 434 x 368mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 28kg. Dobavljen v kompletu z obešalom za obešanje na aluminijasto konstrukcijo. Kot npr: PS15 R2, ali enakovedno
10.3. | 5. | 61. | Nizkotonska zvočna skrinja | kos | 2 |  | 0
Profesionalni nizkotonski pasivni zvočnik z možnostjo določanja usmerjenosti zvoka, 2 x 700W - 2 x 1200W (8 Ohm), 1400W-2400W @ 4 Ohm. 2 x 15" nizkotonski Long Excursion neodim 8 Ohm zvočnik. Frekvenčni razpon 35Hz-250Hz (omni), 35Hz-150Hz (cardio), nazivna občutljivost 105dB, max. SPL 139dB. 4 x 4-polni speakon konektor (NL4MP) Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 454 x 564 x 1190mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 52kg. Kot npr: Nexo RS15-C, ali enakovredno
10.3. | 5. | 59. | Line array pasivni monitorski zvočnik | kos | 4 |  | 0
Line array dvosistemski pasivni monitorski zvočnik z 12" nizkotonskim in 1,4" Neodim zvočnikom in magnetno stranico za možnost sklapljanja večih monitorjev v grozd. Trapezoidna oblika za usmerjenost zvoka po globini odra, frekvenčni razpon 55Hz - 19kHz, maksimalni SPL 137dB - 140dB. Disperzija 30 stopinj horizontalno, 22,5 stopinj diagonalno, 60 stopinj vertikalno. Možnost delovanja v aktivnem biamp načinu ali pasivno. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 392 x 492 x 576mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 24kg. Priklop: 2 x NL4MP Speakon. Kot npr: Nexo 45N12, ali enakovredno
10.3. | 5. | 62. | Zvočniški kabel 4 x 4mm2, 10m | kos | 8 |  | 0
Zvočniški kabel 4 x 4mm2, Neutrik Speakon konektorji NL4FC, upornost 4,5 Ohm/km. Dolžina 10m. Kot npr: Adam Hall K5 S240 NN 1000, ali enakovedno
10.3. | 5. | 63. | Zvočniški kabel 4 x 4mm2, 3m | kos | 4 |  | 0
Zvočniški kabel 4 x 4mm2, Neutrik Speakon konektorji NL4FC, upornost 4,5 Ohm/km. Dolžina 3m. Kot npr: Adam Hall K5 S240 NN 0300, ali enakovredno
10.3. | 5. | 64. | Profesionalni digitalni ojačevalnik | kos | 2 |  | 0
Profesionalni štirikanalni digitalni procesorski ojačevalnik z možnoštjo dvokanalnega delovanja, maksimalna izhodna moč 8 Ohm 4 x 1900W, 4 Ohm 4 x 3400W, 2 Ohm 4 x 4000W, 4 x balansiran analogni avdio vhod (XLR 3P), 4 x balansirani analogni avdio izhodi (XLR 3P), 4 x opcijski digitalni vhod preko razširitvene mrežne kartice, 1 x mesto za razširitveno kartico, 4 x NL4F speakon izhodi, RS232 priključek za mrežno krmiljenje in nadgrajevanje programske opreme, 5 x GPI vhod in 8 x GPO izhod za analogne prožilce, dva integrirana DPS procesorja, digitalni 40 znakovni dvovrstični zaslon z vrtljivim izbirnim gumbom in A ter B gumbom za upravljanje, LED prikazovalniki za "amp protect", "stand-by" in status vklopa. Prikazovalniki za vsak kanal: indikator glasnosti, individualni MUTE gumb, prikaz statusa kanala z LED prikazovalnikom. Večkratna peak limiter zaščita za zvočnik in ojačevalnik, večkratna "acceleration displacement" in temperaturna zaščita na vsakem kanalu, medkanalna regulacija, možnost izbire zamika (delay) avdio signala do 150m, v korakih po 10 cm, možnost digitalnega usmerjanja vhodnih signalov na katerikoli izhod, možnost nastavljanja gaina +/- 6dB za vsak kanal ločeno,
kontrola glasnosti za vsak kanal ločeno (v 16 korakih -inf do 0 dB), do 40 uporabniško prednastavljenih spominskih mest, preklaplanje med spominskimi mesti brez slišnega popačenja, LF in HF filtri, zaščita dostopa menija z geslom, možnost popolnega oddaljenega nadzora preko EtherSound protokola, Dante protokola ali WiFi mrežne povezave v kombinaciji z iOS aplikacijo proizvajalca. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 483 mm x 457 mm x 176 mm, Teža (odstopanje +/- 15%): 24.5 kg. Kot npr: Nexo NXAMP 4x4, ali enakovredno
10.3. | 5. | 65. | AES digitalna kartica za vgradnjo v ojačevalnik | kos | 2 |  | 0
Vgradna kartica za namestitev v ojačevalnik, omogoča sprejem AES signalov (4 stream, 24-bit/ 44 - 96kHz), 3 XLR konektorji, 2 x RJ45 vhod
10.3. | 5. | 66. | Digitalni avdio procesor | kos | 1 |  | 0
Profesionalni avdio procesor s 40 bitnim floating point DSP procesorjem, dinamičnim razponom 115 dB, s FIR funkcijo, 8 PEQ (parametrični, hi shelf, lo shelf, faza),IIR filter (2 individualna filtra na vhod oz. izhod - Butterworth, Linkwitz-Riley & Bessel), FIR filter (2 individualna filtra na izhod - tip: Multi-Tap), 1 x kompresor (vhodni kanal), 1 x limiter (izhodni kanal), Analogni izhodi/vhodi: Euro/Phoenix konektor 5,08mm / 0.2” moški konektorji vključeni, Digitalni vhodi: 25-pin DB-25 (AES/EBU), podatkovni vhodi/izhodi: RS-232: Ženski DB-9, USB: Tip B, Ethernet: Standard CAT-5 (pripravljen za Wi-Fi), Napajanje: Standardni IEC priključek. 4 x linijski analogni vhod, 8 x linijski analogni izhodi. Višine 1 HE, primeren za montažo v 19" rack omaro. Kot npr: XILICA XD4080, ali enakovredno
10.3. | 5. | 67. | Dvoconski predojačevalnik | kos | 1 |  | 0
Profesionalni dvoconski predojačevalnik z 2 x mikrofonskim vhodom (možnost phantom napajanja in talkover funkcija), balansiran stereo linijski vhod (XLR), 3 x nebalansiran stereo linijski vhod (RCA), integriran bluettoh sprejemnik, 2 x balansiran stereo izhod. Višina 1 HE, za montažo v 19" rack omaro. Kot npr: AUDAC PRE126 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 68. | Digitalna predvajalna enota | kos | 1 |  | 0
Profesionalni modularni avdio predvajalnik z možnostjo namestitve različnih predvajalnih modulov, 2.8" TFT zaslon z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, USB priključek na sprednji strani (za vsak modul - 4x), možnost krmiljenja preko krmilnega sistema na enoti ali preko spletnega vmesnika, RS-232 in TCP/IP krmiljenje, vgrajen zvočnik za predposlušanje, možnost delovanja vseh 4-ih modulov hkrati. Dobavljen v kompletu z modulom za internetni radio kot tip AUDAC IMP40 in modulom za predvajanje digitalnih avdio datotek (MP3, WAV...) kot tip AUDAC MMP40. Kot npr: AUDAC XMP44 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 72. | Profesionalni CAT5E vodnik - 75m | kos | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni multicore (CAT5E) z nameščenim filtrom za preprečevanje motenj. Kot npr: VanDamme ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 73. | Profesionalni koaksialni vodnik 75 Ohm - 75m | kos | 2 |  | 0
Profesionalni koaksialni vodnik 75Ohm (digitalni avdio multicore) dolžine 75m
10.3. | 5. | 74. | Kabelski Speakon konektor, 4-polni | kos | 8 |  | 0
Speakon 4-polni konektor za montažo na kabel, višje kakovosti. Kot npr: Neutrik NL4FX ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 75. | Stikalo 16-portno, rack vgradnja | kos | 1 |  | 0
16 portno stikalo 10/100/1000 WEB SMART, 48 cm za vgradnjo v komunikacijsko omaro Vmesniki 16x 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 Podpora za VLAN, trunking, port mirroring, SNMP v1 upravljanje in Broadcast Storm Protection 4 QoS razredi, VeryPHY diagnostika kabla, možnost nadgradnje FW Štirje sloti za GBIC modula (SFP, small form factor) - nadomestijo do 4 RJ45 vrata Do 8k MAC vpisov, podpira Jumbo frames, IGMP Vmesniki 10/100/1000 Mbps auto-negotiation, Half/Full Duplex LED indikatorji Povezava/Aktivnost in Napajanje ˝Shrani in posreduj˝ arhitektura prenosa paketov Standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1Q in 802.3x Kovinsko ohišje
10.3. | 5. | 76. | Patch kabel Cat5, RJ45 | kos | 12 |  | 0
Mrežni povezovalni kabel, UTP cat5e kategorije, 2x RJ45 moški konektor, PVC ovoj, 100% Testirani, EIA/TIA. Prevodnik: 100% baker. Kabel 4 x 2 AWG 26/7. Barva: Bela. Dolžina: 1m
10.3. | 5. | 77. | Brezžični usmerjevalnik | kos | 1 |  | 0
Brezžični usmerjevalnik (ROUTER) Tenda 802.11n, 2x ločljiva antena 7 dBi,Podpira brezžično dostopno točko ( Acess point ) Brezžični prenos podatkov do 300MB/s Podpora za WPS, WMM, vgrajen Anti-DOS požarni zid. Povratno kompatibilen z 802.11g/b standardi. Vgrajen 4-portni 10/100 switch z Auto MDI/MDI-X. Podpira 64/128-bit WEP, IEEE 802.1x, WPA, WPA2, WPS Static IP, Virtual server, DMZ hosts, Special applications, DDNS, DHCP server, uPnP, SNTP, WDS. Podpira Layer-4 Bandwidth upravljanje (QoS). Podpira anti-DoS firewall, MAC/IP access control. Doseg WAN IP s PPPoE/Dynamic IP/Static IP/PPTP/L2TP. Web vmesnik, daljinsko upravljanje, Firmware nadgradnja Frekvenčno območje 2.40 GHz do 2.48 GHz, ISM Band. Napajanje 9V 1A. Kot npr: W309R Tenda ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 78. | Digitalna mešalna miza z ločeno odrsko enoto | kos | 1 |  | 0
Digitalna mešalna miza s procesorskim delovanjem pri 96kHz. 2 na dotik občutljiva zaslona (multitouch), 21 na dotik občutljivih motoriziranih drsnikov. 24 XLR 3-pin analognih mikrofonsko/linijskih vhodov in 12 analognih XLR linijskih izhodov. 40 procesorskih vhodnih Flexi kanalov (Mono/Stereo), 16 Flexi izhodnih busov (Mono/Stereo), stereo Master bus, 2 x stereo Solo bus, 10 x 8 matrika. 10 Control group skupin, 1 x kompresor po kanalu in busu, 1 x gate po kanalu in busu (z možnostjo preklopa na ducker ali SC kompresor). 16 x določljiv 312-pasovni grafični EQ, 8 x procesor efektov, 4 x določljiva DiGiTuBe emulacija, 4 x določljiv večpasovni kompresor. Uporabniško določljive makro funkcije. Izhod za slušalke s 6,3mm in 3,5mm jack izhodom. 2 AES vhoda/izhoda, Word Clock I/O, 1 x GPI, 1x GPO. DVI izhod za priklop zunanjega monitorja. 2 reži za DMI kartice, 2 x Ethernet vhod za mrežno povezavo. Možnost določanja razporeda kanalov v 4 bankah po 10 kanalov. USB vhod za shranjevanje in priklic nastavitev. Vgrajen USB2 avdio I/O vmesnik za snemanje in predvajanje do 48 kanalov. - 1 x DMI MADI Cat5 modul - 1 x D2 rack odrska priključna enota. 48 vhodov in 16 izhodov.
2 dodatni razširitveni 8-kanalni reži za možnost razširitve izhodov z linijskimi, AES ali Aviom moduli. 2 MADI port povezavi (BNC ali CAT5). Vzorčenje prii 96kHz. Možnost delitve signala med večimi mešalnimi mizami ali snemalnimi enotami. Dvojni napajalnik za redundanco. LED statusni prikazovalniki na sprednji plošči. - 75m Cat5 kabla Kot npr: DiGiCo S21 / D2 Rack sistem - Cat5,ali enakovredno
10.3. | 5. | 79. | Kovček za digitalno mešalno mizo | kos | 1 |  | 0
Kovček za digitalno mešalno mizo, vgrajena kolesa z zavoro za transport. Trpežna konstrukcija. Kot npr: Digico S21 case ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 80. | Dodatna izhodna kartica z AES digitalnimi izhodi | kos | 1 |  | 0
8-kanalna mono AES izhodna kartica za vgradnjo v odrsko enoto
10.3. | 5. | 81. | Kovinski predal za vgradnjo v rack, 3U višine | kos | 2 |  | 0
Kovinski predal za vgradnjo v rack, aluminij. Izvlečni, 3U višine, črn. S ključavnico za zaklep. Zunanje Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 434 x 392mm x 132mm. Maksimalna nosilnost 25kg.
10.3. | 5. | 82. | Brezžični mikrofonski sistem z ročnim mikrofonom | kos | 4 |  | 0
Brezžični mikrofonski sistem z ročnim mikrofonom, kovinsko ohišje sprejemnika in oddajnika, 42MHz frekvenčni razpon, 1680 nastavljivih frekvenc s sistemom bank frekvenc s po 32 frekvencami vsaka. Ethernet priključek za nadzor z brezplačno programsko opremo, visoko kakovosten true diversity sprejem, pilot tone squelch funkcija za eliminacijo RF motenj pri ugasnjenem oddajniku. Avtomatsko skeniranje frekenc za določitev prostih frekvenc. Brezžična sinhronizacija prametrov med sprejemnikom in oddajnikom. Osvetljen zaslon sprejemnika z možnostjo prikaza statusa oddajnika. Funkcija samodejnega zaklepanja za preprečevanje neželenih sprememb nastavitev. HDX compander enota. Prikaz stanja baterije na oddajniku in sprejemniku. Vgrajen frekvenčni izenačevalnik, funkcija Soundcheck. Frekvenčni razpon mikrofona 80Hz - 18kHz, dinamični mikrofon, max. SPL 154dB. AF občutljivost 1,6mV/Pa, razmerje signal:šum >115dB (A). Delovni čas oddajnika z baterijo: > 8 ur. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) sprejemnika: 212 x 202 x 43mm. Priložen komplet za vgradnjo v rack. Kot npr: Sennheiser EW 500-945 G3 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 83. | Brezžični žepni oddajnik za priklop naglavnega mikrofona, | kos | 4 |  | 0
Visoko kakovosten in trpežen žepni brezžični oddajnik z nastavljivo močjo HF oddajanja. 42MHz frekvenčni razpon, 1680 nastavljivih frekvenc s sistemom bank frekvenc s po 32 frekvencami vsaka. Pilot tone squelch funkcija za eliminacijo RF motenj pri ugasnjenem oddajniku. Avtomatsko skeniranje frekenc za določitev prostih frekvenc. Brezžična sinhronizacija prametrov med sprejemnikom in oddajnikom. Funkcija samodejnega zaklepanja za preprečevanje neželenih sprememb nastavitev. HDX compander enota. Prikaz stanja baterije na oddajniku. Vgrajen frekvenčni izenačevalnik, funkcija Soundcheck. Frekvenčni razpon mikrofona 80Hz - 18kH. Razmerje signal:šum >115dB (A). Delovni čas oddajnika z baterijo: > 8 ur. Vhod za avdio signal: 3,5mm jack. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 82 x 64 x 24mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 0,16kg. Kot npr: Sennheiser SK500 G3 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 84. | Miniaturni naglavni mikrofon v kožni barvi | kos | 4 |  | 0
Miniaturni naglavni mikrofon za govor v kožni barvi. Izjemno udobna zasnova, omni usmerjenost kapsule, kovinski okvir, 3,5mm jack priključek. Nivo lastnega šuma 27dB, frekvenčni razpon 20Hz - 20kHz, max. SPL 145dB, nazivna upornost 1 kOhm. Teža (odstopanje +/- 15%) brez kabla: 7g. Bež barva. Kot npr: Sennheiser SL Headmic 1 BE ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 85. | Aktivni antenski delilnik | kos | 1 |  | 0
Aktivni antenski delilnik za do 16 kanalov (8 dvojnih sprejemnikov). Možnost spremembe v ozkopasovno delovanje z opcijskimi IM3000 selektivnimi RF vhodnimi moduli. RF frekvenčni razpon 470 - 870MHz, antenski konektor BNC, nazivna upornost 50 Ohm. 1U rack enota, Teža (odstopanje +/- 15%) 3kg. Kot npr: Sennheiser ASA3000 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 86. | Usmerjena lopatasta antena | kos | 2 |  | 0
Pasivna usmerjena lopatasta antena UHF spektra, frekvenčni RF razpon 450 - 960MHz, kot pokrivanja 100 stopinj, gain 4dBi. BNC konektor, 50 Ohm. V kompletu s stenskim nosilcem. Kot npr: Sennheiser A2003 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 87. | Kabel BNC za priklop antene | kos | 2 |  | 0
BNC kabel za priklop antene, upornost 50 Ohm, dolžina 10m. Kot npr: Sennheiser GZL5000 A-10 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 88. | Stenski nosilec za namestitev lopataste antene | kos | 2 |  | 0
Stenski nosilec za namestitev lopataste antene, skupaj z navojem za pritrditev.
10.3. | 5. | 89 | Velikomembranski dinamični mikrofon | kos | 1 |  | 0
Velikomembranski dinamični mikrofon, odličen za reprodukcijo nizkih frekvenc. Kot npr: AKG D 12 VR ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 90. | Instrumentalni dinamični mikrofon | kos | 4 |  | 0
Dinamični inštrumentalni mikrofon, kardioidna usmerjenost, frekvenčni razpon 40Hz - 15kHz, nazivna upornost 150 Ohm, priložena torbica in nastavek za mikrofonsko stojalo. Teža (odstopanje +/- 15%) 0,284kg. Kot npr: Shure SM 57 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 91. | Vokalni dinamični mikrofon | kos | 4 |  | 0
Dinamični vokalni mikrofon, superkardioidna usmerjenost, frekvenčni razpon 50Hz-16kHz. Dimenzije (odstopanje +/- 10%): 160 x 50mm, Teža (odstopanje +/- 15%) 0,278kg. Priložena torbica za shranjevanje, nastavek za mikrofonsko stojalo, reducirni navoj. Kot npr: Shure Beta 58A ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 92. | Usmerjen kondenzatorski mikrofon | kos | 6 |  | 0
Usmerjen kardioidni kondenzatorski mikrofon z malo membrano, frekvenčni razpon 20Hz - 20kHz, upornost 200 Ohm, stikalo za zmanjšanje nizkih frekvenc (pri 75 in 150Hz). Zahteva 48V fantomsko napajanje za delovanje. Priložena zaščitna torbica, nastavek za mikrofonsko stojalo in protivetrna zaščita. Kot npr: AKG C451B ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 93. | Instrumentalni dinamični mikrofon | kos | 4 |  | 0
Dinamični instrumentalni mikrofon, frekvenčni razpon 50Hz - 20kHz, upornost 600 Ohm, kardioidna usmerjenost, maksimalni SPL do 156dB. Kot npr: AKG D40 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 94. | Kondenzatorski instrumentalni mikrofon | kos | 4 |  | 0
Kondenzatorski instrumentalni mikrofon s kompletom za pritrditev na godala. Kot npr: DPA VO4099Hi + VC4099 + DAD4099-BC + CM2218B00 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 95. | Velikomembranski dinamični mikrofon | kos | 4 |  | 0
Velikomembranski dinamični mikrofon, namenjen za ozvočevanje trobil in pihal. Kot npr: ElectroVoice RE20, ali enakovredno
10.3. | 5. | 96. | Kondenzatorski instrumentalni mikrofon za pihala | kos | 3 |  | 0
Kondenzatorski instrumentalni mikrofon s kompletom za pritrditev na pihala. Kot npr: AKG C519M ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 97. | Velikomembranski kondenzatorski instrumentalni mikrofon, | kos | 2 |  | 0
Velikomembranski kondenzatorski instrumentalni mikrofon, primeren za ozvočevanje klavirja, zborov, vokalov in drugega. Kot npr: AKG C414 XLS ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 98. | Talno kovinsko mikrofonsko stojalo | kos | 18 |  | 0
Klasično mikrofonsko stojalo z boom roko, obtežen nosilec nog, zložljive noge, nastavljiva višina (90-160,5cm), dolžina boom roke 84cm. Teža (odstopanje +/- 15%): 3,18kg. Barva: črna. Kot npr: K&M 21020-300-55 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 99. | Nižje trinožno kovinsko mikrofonsko stojalo | kos | 8 |  | 0
Nižje trinožno mikrofonsko stojalo, zasnova z dvodelno teleskopsko izvlečno roko. Dolžina roke od 470 - 775mm, višina stojala 425 - 645mm, zložljive noge. Konstrukcija iz jekla, ulit bazni del. Črna barva. Teža (odstopanje +/- 15%) 2,06kg. Kot npr: K&M 25900-300-55 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 100. | Dvokanalni pasivni DI vmesnik | kos | 2 |  | 0
Dvokanalni pasivni DI vmesnik, 2 x 6,3mm jack vhod, max. nivo vhodnega signala +54dBu, vhodna upornost 60 k Ohm. Stikalo za atenuacijo vhodnega signala -30dB. 2 x XLR/6,3mm jack izhod, max. izhodni nivo +4dBu, izhodna upornost 600 Ohm. Frekvenčni razpon 40Hz - 40kHz, stikalo za ground lift. Dimenzije (odstopanje +/- 10%) 110 x 110 x 45mm. Teža (odstopanje +/- 15%) 0,419kg. Kot npr: Palmer PAN 04 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 101. | Aktivni DI vmesnik | kos | 4 |  | 0
Enokanalni aktivni DI vmesnik, vhodni konektor 6,3mm jack, max. nivo vhodnega signala +49dBu. Vhodna upornost 1 M Ohm. 1 x XLR izhod, 1 x thru izhod (6,3mm jack). Max. izhodni nivo +8 dBu, izhodna upornost 600 Ohm, frekvenčni razpon 30Hz-20kHz. Stikalo za ground lift in atenuacijo vhodnega signala. Napajanje z 9V baterijo ali preko +48V fantomskega napajanja. Kot npr: BSS AR-133 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 102. | Mikrofonski kabel 15m | kos | 5 |  | 0
Mikrofonski avdio kabel, XLRF na XLRM konektor. Balansiran kabel, prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 15m. Kot npr: Procab CAB901/15 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 103. | Mikrofonski kabel 10m | kos | 10 |  | 0
Mikrofonski avdio kabel, XLRF na XLRM konektor. Balansiran kabel, prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 10m. Kot npr: Procab CAB901/10 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 104. | Mikrofonski kabel 5m | kos | 15 |  | 0
Mikrofonski avdio kabel, XLRF na XLRM konektor. Balansiran kabel, prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 5m. Kot npr: Procab CAB901/5 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 105. | Instrumentalni kabel 3m | kos | 6 |  | 0
Instrumentalni avdio kabel, 6,3mm jack mono na 6,3mm jack mono konektor. Prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 3m. Kot npr: Procab CAB601/3 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 106. | Instrumentalni kabel 5m | kos | 4 |  | 0
Instrumentalni avdio kabel, 6,3mm jack mono na 6,3mm jack mono konektor. Prevodnik 2 x 0,23mm2, spiralni oklop, zunanji omot iz fleksibilnega PVC, AWG 24. Upornost na 100m: 7,9 Ohm. Dolžina 3m. Kot npr: Procab CAB601/5 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 107. | Multikor kabel z odrsko enoto, 8-kanalni | kos | 2 |  | 0
Multikor kabel z odrsko enoto, 8 kanalov. Kovinska odrska enota z vgradnimi XLR konektorji, kovinsko ojačanje uvodnice kabla, ojačanje kabla pri razcepu na XLR 3-pin konektorje. Dolžina 10m. Kot npr: Adam Hall K8C10 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 108. | Multikor kabel z odrsko enoto, 8-kanalni | kos | 1 |  | 0
Multikor kabel z odrsko enoto, 8 kanalov. Kovinska odrska enota z vgradnimi XLR konektorji, kovinsko ojačanje uvodnice kabla, ojačanje kabla pri razcepu na XLR 3-pin konektorje. Dolžina 15m. Kot npr: Adam Hall K8C15P ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 109. | Predvajalna enota CD/USB/SD/MMC/MP3 in FM radio | kos | 1 |  | 0
Večkomponentna predvajalna enota- CD predvajalna enota, MP3 predvajalnik in AM/FM radijski sprejemnik. LCD zaslon na sprednji strani za navigacijo po menuju, prikaz ID3 in RDS informacij. USB vhod za USB spominske naprave, reža za SD/MMC kartice. RS232 kontrolna povezava. 2 fiksna avdio izhoda, 1 prilagodljiv avdio izhod. Simultano delovanje CD/MP3 predvajalnika in radijskega sprejemnika. Možnost Single Track načina predvajanja. 1HE velikost enote, 19" vgradnja. Kot npr: Audac CMP30 ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 110.3. | Računalnik za večkanalno snemanje | kos | 1 |  | 0
Prenosni računalnik, Barva: Silver (Srebrna) Kapaciteta notranjega diska: 256 GB SSD Procesor: 2.6GHz quad-core Intel Core i7, Turbo Boost up to 3.5GHz Pomnilnik RAM: 16GB Zaslon, Ločljivost, Grafika: 15.4", 2880x1800, Radeon Pro 450 2GB Wi-Fi in Bluetooth: 802.11ac, Bluetooth 4.2 Tipkovnica: Osvetljena, Slovenska Dimenzije (odstopanje +/- 10%): V: 1.55 cm, Š: 34.93 cm, G: 24.07 cm, T: 1.83 kg Programska oprema: mac OS Sierra Kot npr: Apple MacBook Pro 15" Retina W Touch Bar ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 111. | Zaprte slušalke | kos | 1 |  | 0
Studijske slušalke zaprtega tipa, premer zvočnika 45mm, neodim magnet, frekvenčni razpon od 15Hz - 28kHz, upornost: 38 Ohm, snemljiv kabel. Priložen 3m raven kabel, 1,2m navitega kabla, 1,2m raven kabel. 6,3mm in 3,5mm stereo jack konektor. Priložena zaščitna torbica. Črne barve. Kot npr: Audio Technica M50X ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 112. | Kabelski XLR konektor - moški | kos | 20 |  | 0
Moški XLR konektor za spajkanje višje kakovosti, črna barva. Kot npr: Neutrik NC3MX-B ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 113. | Kabelski XLR konektor - ženski | kos | 20 |  | 0
Ženski XLR konektor za spajkanje višje kakovosti, črna barva. Kot npr: Neutrik NC3FX-B ,ali enakovredno
10.3. | 5. | 114. | Podaljšek za elektriko, 3 x 220V, 5m | kos | 10 |  | 0
3x220V Schuko tip vtičnice. Vtičnice pod kotom 35° z ponikljanimi ozemljitvenimi kontakti. Tokovna zaščita do 3600W, 16A. 5m 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev. Možnost pritrditve z vijaki. Praktičen sistem za shranjevanje kabla- Črne barve
10.3. | 5. | 115. | Razdelilec 48 cm 8 x 220V ALU črn | kos | 5 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 8x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v kabinet Barva: Črna RAL9005
PROSTOR ZA PERFORMANSE
SISTEM LINE ARRAY
10.3. | 1. | 1.a | AKTIVNI 2-3 SISTEMSKI ZVOCNIK, 15* VERTIKALNI KOT, 100*-120* HORIZONTALNI KOT, 2x8"+1x3" Profesionalni full range line array zvočnik. Vertikalni kot: 15-20 stopinj. Horizontalni kot: 100-120 stopinj. | kos | 16 |  | 0
10.3. | 1. | 1.b | AKTIVNI SUBWOOFER 18", 136 Db SPL, PRIBLIZNIH DIMENZIJ 800x800x600mm | kos | 8 |  | 0
10.3. | 1. | 1.c | SOUND PROCESOR - PRIPADAJOC | kpl | 1 |  | 0
10.3. | 2. |  | AKTIVNI MONITOR, 2 SISTEMSKI, 15", | kos | 8 |  | 0
10.3. | 3. |  | AKTIVNI SUBWOOFER 15"" | kos | 2 |  | 0
10.3. | 4. |  | DIGITAL MIXING CONSOLE, 32-48 CH IN, 16-24 CH OUT, Z PRIPADAJOCIMI STAGEBOX | kos | 2 |  | 0
10.3. | 5. |  | ANALOGNA MESALNA MIZA, 16/4/2 | kos | 1 |  | 0
10.3. | 7. |  | ANALOGNA MESALNA MIZA, 6/2/2 | kos | 1 |  | 0
10.3. | 8. |  | BREZZICNI MIKROFON, NAGLAVNI | kos | 4 |  | 0
10.3. | 9. |  | BREZZICNI MIKROFON, ROCNI | kos | 4 |  | 0
10.3. | 10.3. |  | CD,DVD,USB PLAYER | kos | 1 |  | 0
10.3. | 11. |  | KOMPLET MIKRFONOV (5XSM57, 10XSM58,…… | kpl | 1 |  | 0
10.3. | 12. |  | KOMPLET MIKRFONSKIH STOJAL (20xVELIKO, 5XMALI), FLIGHTCASE | kpl | 1 |  | 0
10.3. | 13. |  | XLR KABLI (20X3m, 20X5m, 30X10m, 10X20m), FLIGHTCASE | kpl | 1 |  | 0
10.3. | 14. |  | STOJALA ZA ZVOCNIKE | kos | 4 |  | 0
|  |  | OZVOČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
10.3. | 6. |  | MULTIMEDIJSKA OPREMA
RECEPCIJA V PRITLIČJU
10.3. | 6. | 7. | DLP PROJEKTOR | kpl | 1 |  | 0
3-chip DLP projektor, FHD resolucija, upravljanje preko centralnega krmilnega sistema, v kompletu z objektivom in s stropno konzolo. Kot npr: BARCO RLM-W8 PR.3, ali enakovredno
10.3. | 6. | 8. | PREDVAJALNIK MULTIMEDIJSKIH VSEBIN | kos | 1 |  | 0
Predvajalnik MM vsebin, upravljan preko IP omrežja s poljubne delovne postaje
GALERIJA V PRITLIČJU
10.3. | 6. | 12. | DLP PROJEKTOR | kpl | 1 |  | 0
3-chip DLP projektor, FHD resolucija, upravljanje preko centralnega krmilnega sistema, v kompletu z objektivom Kot npr: BARCO RLM-W8 PR.3 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 14. | Stropna konzola | kos | 1 |  | 0
Stropna konzola za pritrjevanje projektorja v strop.
10.3. | 6. | 15. | SISTEM BREZŽIČNEGA PRENOSA | kos | 1 |  | 0
Sistem brezžičnega prenosa PC grafičnih vsebin, kompatibilen s projektorjem. Kot npr: BARCO CSE-200 , ali enakovredno
JAZZ KLUB
10.3. | 6. | 17. | LASER DLP PROJEKTOR - PR.2 | kpl | 1 |  | 0
Laser DLP projektor, 13.000 ANSI, FHD resolucija, v kompletu z ustreznim objektivom, nosilcem za pritrditev na kovinski robni nosilec galerije - vzorec potrdi projektant! Kot npr: BARCO F90-W13, ali enakovredno
10.3. | 6. | 19. | UNIVERZALNI PREZENTACIJSKI PREKLOPNIK | kpl | 1 |  | 0
Univerzalni multiformat prezentacisjki preklopnik s scaler-jem, v kompletu z HDBaseT oddajnikom. Kot npr: BARCO ImagePro II, ali enakovredno
10.3. | 6. | 20. | SISTEM BREZŽIČNEGA PRENOSA | kos | 1 |  | 0
Sistem brezžičnega prenosa PC grafičnih vsebin. Kot npr: BARCO CSE-200 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 21. | Povezovalni kabli | kpl | 1 |  | 0
Komplet različnih povezovalnih kablov (UTP, HDMI, DVI, VGA, HD-SDI)
OTROŠKE DELAVNICE/KONFERENČNA DVORANA V MEDETAŽI
AVDIO OPREMA
10.3. | 6. | 22. | AVDIO PROCESOR | kpl | 1 |  | 0
Avdio DSP procesor, 12 mikrofonsko/linijskih vhodov, 8 analognih linijskih izhodov, upravljanje s centralnim krmilnim sistemom preko IP. Kot npr: BSS BLU-100, ali enakovredno
10.3. | 6. | 23. | STENSKI ZVOČNIK | kpl | 2 |  | 0
Stenski zvočnik , v kompletu s konzolo, bele ali črne barve - potrdi projektant. Kot npr: JBL CBT-70J-1 ZV.1 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 24. | OJAČEVALNIK | kos | 1 |  | 0
Ojačevalnik Kot npr: CROWN DCI 2/600, ali enakovredno
10.3. | 6. | 25. | BREZŽIČNI MIKROFONSKI SISTEM | kpl | 2 |  | 0
Brezžični mikrofonski sistem z ročnim oddajnikom Kot npr: AKG WMS-470 Voc set D5 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 26. | BREZŽIČNI MIKROFONSKI SISTEM | kpl | 2 |  | 0
Brezžični mikrofonski sistem z žepnim oddajnikom, kravatnim in naglavnim mikrofonom. Kot npr: AKG WMS-470 PRE set, ali enakovredno
10.3. | 6. | 27. | MIKROFON NA LABODJEM VRATU | kpl | 3 |  | 0
Mikrofon na labodjev vratu, v kompletu z namiznim podstavkom. Kot npr: AKG GN30 + CK80+SA60+232, ali enakovredno
10.3. | 6. | 28. | AVDIO DISTRIBUTOR | kpl | 1 |  | 0
Avdio distributor 1/12 z galvansko ločitvenimi izhodnimi transformatorji in priključnim panelom za novinarje. Kot npr: DRAWMER DA-6 +12x ISTX, ali enakovredno
10.3. | 6. | 29. | RACK omarica | kos | 1 |  | 0
19" tehnološka omarica
PREZENTACIJSKA OPREMA
10.3. | 6. | 33. | SISTEM BREZŽIČNEGA PRENOSA | kpl | 1 |  | 0
Sistem brezžičnega prenosa PC grafičnih vsebin. Kot npr: BARCO CSE-200 , ali enakovredno
CENTRALNI KRMILNI SISTEM
10.3. | 6. | 39. | PROCESORSKA ENOTA | kpl | 1 |  | 0
Procesorska enota centralnega krmilnega sistema z vsemi potrebnimi I/O vodili (RS232, IR, IP,..), v kompletu z napajalnikom Kot npr: AMX NI 2200 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 40. | BREZŽIČNI UPRAVLJALNIK | kpl | 1 |  | 0
Brezžični upravljalnik z zaslonom na dotik - WiFi tablični računalnik, v kompletu s potrebno programsko licenco, WiFi dostopno točko in namiznim podstavkom
10.3. | 6. | 41. | RELEJNO POLJE | kos | 1 |  | 0
8-delno relejno polje za potrebe centralnega vklopa/izklopa muldimedijskega sistema, upravljanja projekcijskega platna,..
10.3. | 6. | 42. | INŠTALACIJE | kpl | 1 |  | 0
Dobava in polaganje potrebnih sisgnalnih kablov, zaključevanje inštalacije skupaj s konektorskim materialom
PISARNA V 1. NADSTROPJU
10.3. | 6. | 47. | DLP PROJEKTOR - PR.4 | kpl | 3 |  | 0
DLP LED/Laser projektor, WUXGA resolucija, 6000 ANSI, v kompletu z ustreznim objektivom in stropno konzolo. Kot npr: BARCO PGWU-62L , ali enakovredno
10.3. | 6. | 48. | SISTEM BREZŽIČNEGA PRENOSA | kpl | 1 |  | 0
Sistem brezžičnega prenosa PC grafičnih vsebin. Kot npr: BARCO CSE-200 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 50. | KOMPLET DVEH AKTIVNIH ZVOČNIKOV | kpl | 1 |  | 0
Komplet dveh aktivnih zvočnikov s stenskimi nosilci, bele barve Kot npr: APART SDQ5PIR-W ZV.2 , ali enakovredno
10.3. | 6. | 51. | STENSKI UPRAVLJALNIK ZVOČNIKOV | kos | 1 |  | 0
Stenski žični upravljalnik zvočnikov z lokalnim avdio vhodom Kot npr: APART ACPL, ali enakovredno
PISARNA V 2. NADSTROPJU
10.3. | 6. | 55. | DLP PROJEKTOR - PR.4 | kpl | 1 |  | 0
DLP LED/Laser projektor, WUXGA resolucija, 6000 ANSI, v kompletu z ustreznim objektivom in stropno konzolo. Kot npr: BARCO PGWU-62L, ali enakovredno
10.3. | 6. | 56. | SISTEM BREZŽIČNEGA PRENOSA | kpl | 1 |  | 0
Sistem brezžičnega prenosa PC grafičnih vsebin. Kot npr: BARCO CSE-200, ali enakovredno
10.3. | 6. | 57. | KOMPLET DVEH AKTIVNIH ZVOČNIKOV | kpl | 1 |  | 0
Komplet dveh aktivnih zvočnikov s stenskimi nosilci, bele barve Kot npr: APART SDQ5PIR-W ZV.2, ali enakovredno
10.3. | 6. | 58. | STENSKI UPRAVLJALNIK ZVOČNIKOV | kpl | 1 |  | 0
Stenski žični upravljalnik zvočnikov z lokalnim avdio vhodom. Kot npr: APART ACPL, ali enakovredno
|  |  | MULTIMEDIJSKA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0