## SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - Komunalna infrastruktura Črnuški bajer (2. in 3. faza)
A. KANALIZACIJA
1. | FEKALNI KANAL O-I | 0
2. | METEORNI KANAL P-I | 0
3.1 | METEORNI KANAL P-I-1 | 0
A. KANALIZACIJA-SKUPAJ: |  | 0
B. VODOVOD
1. | CEVOVOD V1 (2. in 3. FAZA) | 0
B. VODOVOD-SKUPAJ: |  | 0
C. PLINOVOD
1. | GLAVNI PLINOVOD - N25318 | 0
2. | PLINSKI PRIKLJUČKI | 0
C. PLINOVOD SKUPAJ |  | 0
VSE SKUPAJ (A+B+C) |  | 0
DDV (22%) |  | 0
VSE SKUPAJ Z DDV |  | 0

## kanalizacija-skupaj
KANALIZACIJA - REKAPITULACIJA
1. | FEKALNI KANAL O-I | 0
2. | METEORNI KANAL P-I | 0
3. | METEORNI KANAL P-I-1 | 0
KANALIZACIJA-SKUPAJ: |  | 0
DDV (22%) |  | 0
SKUPAJ: |  | 0

## O-I
POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
FEKALNI KANAL O-I
I. | PREDDELA
|  |  | enota | količina | cena/enoto | cena (€)
1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. |  | m' | 178 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. |  | kom | 7 |  | 0
3. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov in predvidenih vodov, katerih trasa se križa s traso kanala (zavarovanje v dolžini 2 m). |  | kom | 1 |  | 0
4. | Delna zapora lokalne ceste z vso opremo oz. signalizacijo. |  | kom | 1 |  | 0
5. | Priprava in organizacija gradbišča. Zajeta morajo biti vsa organizacijska, logistična, transportna, montažna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo popolno obratujočega gradbišča, vključno s priklopom na potrebne komunalne priključke |  | kom | 1 |  | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
I. | PREDDELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov), po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki
1. | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na trajno deponijo po izbiri izvajalca. (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki)
| 0-2 m |  | m3 | 459 |  | 0
| 2-4 m |  | m3 | 119 |  | 0
2. | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca (sistemski opaž kot npr Krings ali podoben) |  | m2 | 890 |  | 0
3. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. |  | m2 | 213.6 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 0-8 mm v debelini 13 cm. |  | m3 | 49.2 |  | 0
5. | Dobava in zasip v območju cevi oz. do 30 cm nad temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-16 mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15 cm oz. prva plast sega do 75% višine cevovoda, z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. |  | m3 | 110.1 |  | 0
6. | Dobava in zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja |  | m3 | 408 |  | 0
7. | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca.(odvoz se obračunava v raščenem stanju) |  | m3 | 578 |  | 0
8. | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 10 |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
1. | Dobava, transport in kompletna izvedba jaškov iz armiranega poliestra fi 1000 mm ter dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov z ventilacijskimi odprtinami, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.605A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2-2015).Premer jaška, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| GRP DN1000, h1.5-2.0 |  | kom | 2 |  | 0
| GRP DN1000, h2.0-3.0 |  | kom | 3 |  | 0
| GRP DN1000,h3.0- |  | kom | 1 |  | 0
| dotok/iztok GRP fi 250 |  | kos | 12 |  | 0
2. | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas, nazivne togosti SN 10.000 in nazivnega tlaka PN 1 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN ISO 23856 in zahtevami DIN 19523 ter omogočeno čiščenje z visokim pritiskom vsaj 100 bar, po postopku centrifugalnega litja (npr ali enakovredno CC-GRP). Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra ,brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju.
| DN 250 mm |  | m' | 178 |  | 0
3. | Izvedba HP (za objekt B2, C2, B3, C1, B1 ) - dobava in vgradnja sedlastega priključka za priklop HP DN 250/160PVC/45°, PVC cevi DN 160 v dolžini 5m s potrebnimi PVC DN160 fitingi, vključno z dobavo in vgradnjo priključnega RJ iz armiranega poliestra fi 1000, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov z ventilacijskimi odprtinami, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.605A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2-2015) (komplet vsa dela, enako kot za RJ na javnem vodu, izvedba po načrtu HP, št. načrta 60/21, Standard). V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje. |  | kom | 5 |  | 0
4. | Kompletna izvedba priključka cevi na obstoječ revizijski jašek, z vsem potrebnim materialom in delom. |  | kom | 1 |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih. |  | m' | 178 |  | 0
2. | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 |  | m' | 178 |  | 0
3. | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 |  | kom | 6 |  | 0
4. | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom. |  | m' | 178 |  | 0
5. | Projektantski nadzor (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 10 |  | 0
6. | Geomehanski nadzor (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 8 |  | 0
7. | Pospravljanje gradbišča po končanih delih. |  | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. |  | m' | 178 |  | 0
9. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD). |  | kom | 1 |  | 0
10. | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. |  | ur | 10 |  | 0
11. | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. |  | ur | 10 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ZA KANAL O-I (2. FAZA)
I. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
DDV (22%) | [5 empty] | 0
VSE SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## P-I
POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
METEORNI KANAL P-I
I. | PREDDELA
|  |  | enota | količina | cena/enoto | cena (€)
1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. |  | m' | 142 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. |  | kom | 6 |  | 0
3. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov in predvidenih vodov, katerih trasa se križa s traso kanala (zavarovanje v dolžini 2 m). |  | kom | 2 |  | 0
4. | Priprava in organizacija gradbišča. Zajeta morajo biti vsa organizacijska, logistična, transportna, montažna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo popolno obratujočega gradbišča, vključno s priklopom na potrebne komunalne priključke |  | kom | 1 |  | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
I. | PREDDELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov), po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki
1. | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na trajno deponijo po izbiri izvajalca. (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki)
| 0-2 m |  | m3 | 352 |  | 0
| 2-4 m |  | m3 | 12 |  | 0
2. | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca (sistemski opaž kot npr Krings ali podoben) |  | m2 | 559 |  | 0
3. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. |  | m2 | 170.4 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 0-8 mm v debelini 13 cm. |  | m3 | 36 |  | 0
5. | Dobava in zasip v območju cevi oz. do 30 cm nad temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-16 mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15 cm oz. prva plast sega do 75% višine cevovoda, z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. |  | m3 | 102 |  | 0
6. | Dobava in zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja |  | m3 | 202.1 |  | 0
7. | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca.(odvoz se obračunava v raščenem stanju) |  | m3 | 364 |  | 0
8. | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 10 |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih armiranobetonskih (AB) jaškov DN 1000 z reduciranim konusom 600 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja za pokrov fi 600mm, D400kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom (ustrezati morajo standardu SIST EN 124). Pokrovi morajo biti z ventilacijskimi odprtinami za zračenje. Betonski venci morajo biti konusne izvedbe in se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| globina jaška do 2 m |  | kom | 5 |  | 0
| globina jaška do 3 m |  | kom | 2 |  | 0
2. | Prečkanje obstoječih komunalnih vodov oz. predvidenih komunalnih vodov (1x nova odpadna kanalizacija in 1x novi vodovod) (izvede se po zahtevah upravljalca). |  | kom | 2 |  | 0
3. | Kompletna izvedba priključka cevi na obstoječ lovilec olja, vljučno z vsem potrebnim materialom in delom. |  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava na mesto vgradnje in polaganje AB kanalizacijskih cevi z vgrajenim integriranim gumijastim tesnilom (npr. kot cevi tip NIVO - SIST EN 1916:2003) ,s priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi.
| DN 300 mm |  | m' | 85.24 |  | 0
| DN 400 mm |  | m' | 56 |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih. |  | m' | 142 |  | 0
2. | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 |  | m' | 142 |  | 0
3. | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 |  | kom | 7 |  | 0
4. | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom. |  | m' | 142 |  | 0
5. | Projektantski nadzor (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 10 |  | 0
6. | Geomehansk nadzor (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 8 |  | 0
7. | Pospravljanje gradbišča po končanih delih. |  | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. |  | m' | 142 |  | 0
9. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD). |  | m' | 142 |  | 0
10. | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. |  | ur | 10 |  | 0
11. | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. |  | ur | 10 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ZA KANAL P-I (3 . FAZA)
I. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. | 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
DDV (22%) | [5 empty] | 0
VSE SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## P-I-1
POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
METEORNI KANAL P-I-1
I. | PREDDELA
|  |  | enota | količina | cena/enoto | cena (€)
1. | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. |  | m' | 119 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. |  | kom | 4 |  | 0
3. | Priprava in organizacija gradbišča. Zajeta morajo biti vsa organizacijska, logistična, transportna, montažna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo popolno obratujočega gradbišča, vključno s priklopom na potrebne komunalne priključke |  | kom | 1 |  | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
I. | PREDDELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov), po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki
1. | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na trajno deponijo po izbiri uzvajalca. (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki)
| 0-2 m |  | m3 | 299 |  | 0
| 2-4 m |  | m3 | 4 |  | 0
2. | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca (sistemski opaž kot npr Krings ali podoben) |  | m2 | 435 |  | 0
3. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. |  | m2 | 142.8 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice granulacije 0-8 mm v debelini 13 cm. |  | m3 | 29 |  | 0
5. | Dobava in zasip v območju cevi oz. do 30 cm nad temenom cevi z zrnatim lomljencem granulacije 8-16 mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15 cm oz. prva plast sega do 75% višine cevovoda, z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. |  | m3 | 84 |  | 0
6. | Dobava in zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja |  | m3 | 174 |  | 0
7. | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca.(odvoz se obračunava v raščenem stanju) |  | m3 | 303 |  | 0
8. | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 10 |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih armiranobetonskih (AB) jaškov DN 1000 z reduciranim konusom 600 mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja za pokrov fi 600mm, D400kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom (ustrezati morajo standardu SIST EN 124). Pokrovi morajo biti z ventilacijskimi odprtinami za zračenje. Betonski venci morajo biti konusne izvedbe in se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917).
| globina jaška do 2 m |  | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava na mesto vgradnje in polaganje AB kanalizacijskih cevi z vgrajenim integriranim gumijastim tesnilom (npr. kot cevi tip NIVO - SIST EN 1916:2003) ,s priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi.
| DN 300 mm |  | m' | 119 |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih. |  | m' | 119 |  | 0
2. | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 |  | m' | 119 |  | 0
3. | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 |  | kom | 3 |  | 0
4. | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom. |  | m' | 119 |  | 0
5. | Projektantski nadzor (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 10 |  | 0
6. | Geomehansk nadzor (obračun po dejanskih urah). |  | ur | 8 |  | 0
7. | Pospravljanje gradbišča po končanih delih. |  | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. |  | m' | 119 |  | 0
9. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD). |  | m' | 119 |  | 0
10. | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. |  | ur | 10 |  | 0
11. | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. |  | ur | 10 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| 10 % nepredvidena dela |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ZA KANAL P-I-1
I. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0
DDV (22%) | [5 empty] | 0
VSE SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## vodovod V1
CEVOVOD V1 (2. in 3. FAZA)
I. | PREDDELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena (€)
1. | Količenje cevovoda z niveliranjem nivelete in zavarovanjem zakoličene trase. | m' | 122 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm. | kom | 8 |  | 0
3. | Zavarovanje gradbišča med gradnjo s potrebno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. Obračun se izvrši po dejanskih stroških (ocenjeno). | ocena | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov in predvidenih vodov, katerih trasa se križa s traso kanala (zavarovanje v dolžini 2 m). | kom | 6 |  | 0
5. | Delna zapora lokalne ceste z vso potrebno opremo, oziroma signalizacijo (ocenjeno). | ocena | 1 |  | 0
6. | Rezanje asfalta v deb. 15 cm in rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestišča. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z začasnim deponiranjem, nalaganjem na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 24 |  | 0
7. | Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela . | m' | 3 |  | 0
8. | Priprava in organizacija gradbišča. Zajeta morajo biti vsa organizacijska, logistična, transportna, montažna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo popolno obratujočega gradbišča, vključno s priklopom na potrebne komunalne priključke | kom | 1 |  | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  | 0
I. | PREDDELA VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih materialov)
1. | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na trajno deponijo po izbiri izvajalca. (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki)
| 0-2 m | m3 | 232 |  | 0
2. | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca (sistemski opaž kot npr Krings ali podoben) | m2 | 368 |  | 0
3. | Ročni izkop v zemlji III.ktg za postavitev hidrantov, zračnikov in izpustov. (1,3 m3/kom) | m3 | 2.6 |  | 0
4. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 146.4 |  | 0
5. | Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz peščenega materiala granulacije 0-8 mm. | m3 | 21 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (poraba 0,02 m3 po kom):
| - za sidrne bloke hidrantov, zračnikov | m3 | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste. | kom | 4 |  | 0
8. | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov. Poraba betona do 0,02 m3 po komadu. | m3 | 1 |  | 0
9. | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, cca. 1,3 m3/kom. | m3 | 2.6 |  | 0
10. | Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm. Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno manšeto ter obroči za vodenje cevi v zaščitni cevi, kjer niso izpolnjeni pogoji glede vertikalnih odmikov pri prečkanju s komunalnimi vodi. | m' | 12 |  | 0
11. | Ročni zasip (DVGW W 400-2) izkopa do višine 30 cm nad temenom cevi z okroglimi zrni premera 0-32 mm, posamezna do največ 63 mm, lomljenim materialom (drobljencem) 0-16 mm, posamezna zrna do največ 32 mm, (spojna mesta se pustijo nezasipana) z nabijanjem pred tlačno preizkušnjo. | m3 | 61 |  | 0
12. | Dobava in zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 150 |  | 0
13 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo na razdalji do 5 km z razplaniranjem. | m3 | 232 |  | 0
14. | Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - TD32) | m3 | 6 |  | 0
15. | Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem | m2 | 24 |  | 0
16. | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B70/100 A2 v debelini 8 cm. | m2 | 24 |  | 0
17. | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 24 |  | 0
18. | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 surf B70/100 A2 iz silikatnih kamnin v debelini 3 cm | m2 | 24 |  | 0
19. | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 8/20 cm, vključno z betonsko podlago in obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov) | m' | 3 |  | 0
20. | Izvedba prečkanj z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi (3 x kanalizacija, 1 x JR, 1x plinovod, 1x elektronske komunikacje) (izvede se po zahtevah in nadzoru upravljalca). | kom | 6 |  | 0
21. | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kom | 1 |  | 0
22. | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del (obračun po dejanskih urah). | ur | 10 |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in montaža cevi iz duktilne litine proizvedene skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) in premazane z epoksijem modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN545:2010.
| NL NATURAL c40 DN 100, standardni spoj | m' | 122 |  | 0
| NL NATURAL c40 DN 100, standardni spoj | m' | 17 |  | 0
2. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Fazonski kosi na mufno morajo biti dobavljeni s sidrnimi razstavljivimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson)) in EPDM tesnilom.
| VMESNI KOS DN100/1000 | kom | 3 |  | 0
| MMK 30° DN 100 | kom | 1 |  | 0
| MMA DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
| FF-DN 80/500 | kom | 2 |  | 0
| N90° DN 80 | kom | 2 |  | 0
| MMK 22 1/2° DN 100 | kom | 1 |  | 0
| T-DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
| FFR-DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 50 | kom | 2 |  | 0
| T-DN 150/100 | kom | 3 |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA DN 150 | kom | 2 |  | 0
| E-DN 100 | kom | 3 |  | 0
| F-DN100 | kom | 4 |  | 0
| E-DN 80 | kom | 2 |  | 0
| F-DN 80 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
| EV zasun DN100 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. | kom | 1 |  | 0
| EV zasun DN80 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. | kom | 4 |  | 0
| EV zasun DN50 z vgradno garnituro (RD= 1,00-1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. | kom | 2 |  | 0
| Hidrant nadzemni DN80 (RD= 1,25 m) , izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox, lomljive izvedbe. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. | kom | 1 |  | 0
| Hidrant podzemni DN80 s prostim pretokom, kot npr. "Hawle 490-00" izdelan iz litine GGG 400 za RD= 1,00 m. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. Vključno z drenažnim elementom za podzemni hidrant. | kom | 1 |  | 0
4. | Cestna kapa za zasune in hišne priključke (kot npr. Hawle tip 200) , ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. | kom | 8 |  | 0
5. | Cestna kapa za podzemne hidrante in odzračevalne garniture (kot npr. Hawle tip 211), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči. | kom | 1 |  | 0
6. | Izvedba hišnih priključkov na projektirani vodovod (cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog, priključna cev do vodomernega jaška) (ocenjeno, odvisno od posameznega HP).
| priključek PE 100 d63 | kom | 2 |  | 0
7. | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda | m' | 122 |  | 0
8. | Tlačni preizkus cevovoda | m' | 122 |  | 0
9. | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov in zasunov. | kom | 6 |  | 0
10. | Izvedba spremembe režima obratovanja v času del, čiščenje cevi zaradi mašitev, izvedba provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje komunalnih vodov in podobno. | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža opozorilnega traku nad cevovodom. | m' | 122 |  | 0
12. | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
13. | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije. | kom | 2 |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 10% nepredvidenih del |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 122 |  | 0
2. | Pospravljanje gradbišča po končanih delih. | kom | 1 |  | 0
3. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD). | kom | 1 |  | 0
4. | Nadzor upravljalca vodovoda med gradnjo in pri priključitvi na javni vodovod. Obračun po dejanskih urah. | ur | 10 |  | 0
5. | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ur | 10 |  | 0
6. | Projektantski nadzor v času gradnje (obračun po dejanskih urah) | ur | 10 |  | 0
7. | Geomehanski nadzor (obračun po dejanskih urah). | ur | 8 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10% nepredvidena dela |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ZA CEVOVOD V1 (FAZA II)
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0

## rekapitulacija plin
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Komunalna infrastruktura Črnuški bajer (2. in 3. faza)
OZN. | GRADBENA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - PE 110 |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B |  |  |  | 0
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | plinovod N 25318 | PE100 | PE 110x6,6 | 87 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - PE 110
št. | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina priključka | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.1.2 | PRIKLJUČEK - PE 110 | PE100 | PE 32x3,0 | 6 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  |  | 0

## N-25318_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD N 25318, PE 110x6,6
ČRNUŠKI BAJER
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | količina | enota | cena/enoto | cena (€)
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 87 | m1 |  | 0
2 | Peščena površina - gradbišče
Odstranitev peščene površine (gradbišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje.
|  | 170 | m2 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 5 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 10 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 10 | m2 |  | 0
7 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
9 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 70 | m2 |  | 0
11 | Strojni izkop
Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na trajno deponijo po izbiri izvajalca. (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki)
|  | 105 | m3 |  | 0
12 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 25 | m3 |  | 0
13 | Zasip
Dobava in zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja
|  | 20 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 40 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 25 | m3 |  | 0
16 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 110 | m3 |  | 0
17 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 87 | m1 |  | 0
18 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
20 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 87 | m1 |  | 0
21 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 1% |  | 0
22 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
23 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PRIKLJUČKI PE 110_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | PLINSKI PRIKLJUČKI - PE 110
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | količina | enota | cena/enoto | cena (€)
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 6 | m1 |  | 0
2 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 5 | m2 |  | 0
4 | Strojni izkop
Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na trajno deponijo po izbiri izvajalca. (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki)
| a) strojni izkop | 6 | m3 |  | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 2 | m3 |  | 0
6 | Zasip
Dobava in zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja
|  | 1 | m3 |  | 0
7 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 3 | m3 |  | 0
8 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 1 | m3 |  | 0
9 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 6 | m3 |  | 0
10 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 6 | m1 |  | 0
11 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 6 | m1 |  | 0
14 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0