## Elektro dela
|  | E | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
|  | E.1 | SVETILKE |  | 0
|  | E.2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
|  | E.3 | STIKALNI BLOKI |  | 0
|  | E.4 | STRELOVODNA INŠTALACIJA IN OZEMLJITVE |  | 0
|  | E.5 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT |  | 0
|  | E.6 | NN PRIKLJUČEK |  | 0
|  |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
|  | E.7 | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže) |  | 0
|  | E.8 | VIDEO NADZOR |  | 0
|  | E.9 | VLOM |  | 0
|  | E.10 | SISTEM PROTI UTAPLJANJU |  | 0
|  | E.11 | MULTIMEDIA |  | 0
|  | E.12 | BAZENSKA KONTROLA PRISTOPA |  | 0
|  | E.13 | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  | 0
|  | E.14 | PARKIRNI SISTEM |  | 0
|  | E.15 | JAVLJANJE POŽARA |  | 0
|  | E.16 | SOS (za invalidski WC) |  | 0
|  | E.17 | PRESTAVITEV TK VODOV |  | 0
|  |  | SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
SPLOŠNO:
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
V enotinih cenah mora biti vključena: dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, priklopi po enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje, obratovalna navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.
Stikala in vtičnice morajo biti iz istega proizvodnega programa.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo opremo.
Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami ter ustreznimi dokazili.
Obvezna uskladitev mikrolokacij inštalacij pri delavniških načrtih lesenih sten.
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
Tip | Pos | Nivo | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
E.1 |  |  | SVETILKE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu.
Projektant elektroinštalacij, arhitekt in oblikovalec svetlobe morajo pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Vse svetilke morajo imeti garancijo vsaj 5 let.
Vse svetilke morajo imeti življenjsko dobo vsaj 50.000h
Montažni pribor, montaža, ustrezni napajalniki in sijalke so vključeni v ponudbo
Stopnja zaščite IP mora biti enaka ali večja od predpisane.
Za detajlne informacije glej katalog svetilk!
| 1 |  | S1 IIndustrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 3100lm. Električna poraba: maksimalno 27W. npr. kot 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66, 15711412000 ali enakovredno oz. boljše | kos | 136 |  | 0
| 2 |  | S2 Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 4400lm. Električna poraba: maksimalno 36W, kot npr. "5700 4500 lm 36 W 840 FO L1277mm IP66, 15711414000" ali enakovredno oz. boljše | kos | 80 |  | 0
| 3 |  | S3 "Spuščena LED svetilka dimenzij 1125x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna črna barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2800lm. Električna poraba: maksimalno 27W" kot npr. "Kalis 65 C/S SOP 2900 lm 27 W 840 L1125 mm FO IP43 black, 17251491032 ali enakovredno oz. boljše | kos | 111 |  | 0
|  | b | Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap, 10001221501" | kos | 222 |  | 0
| 4 | a | S4 Vgradna LED svetilka premera 120mm ter višine 57mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Poglobljeni satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1250lm. Električna poraba: maksimalno 13W, kot npr. "Nola RV RG SOP 670-1300 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 840 IP44 white/white 500mA, 18291014211 ali enakovredno oz. boljše | kos | 100 |  | 0
|  | b | Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO 702120264" | kos | 100 |  | 0
| 5 |  | S5 Vgradni LED spot svetilka premera 80mm ter višine 80mm. 1 LED COB, barva svetlobe 4000K. Ohišje in okvirček iz aluminijeve zlitine. Priložena je stropna namestitev z vzmetmi ali zunanjim ohišjem. Umaknjena neslepljiva optika za več udobja. Opremljen z 2-polnim terminalom za povezavo. Integriran LED konverter s konstantnim tokom. Svetlobni tok 950lm. Električna poraba: maksimalno 8,5W, kot npr. "Sidone COB 8,5W 935lm 4000K 90° IP65 313610329" ali enakovredno oz. boljše | kos | 13 |  | 0
| 6 |  | S6 Nadgradna LED svetilka premera 45mm ter višine 165mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Visoko učinkovit metaliziran in lakiran polikarbonat z enakomerno porazdelitvijo svetlobnega snopa, širok svetlobni snop. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, črne barve montirano na nosilni palčki. Usmerjenost: Rotacija 355°. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 850lm. Električna poraba: maksimalno 8W, kot npr. "Pipes T 45 DECO 900 lm 8 W 840 FO 62° black + podaljšana roka in oblepljena s pravokotnim ali okroglim presekom lesene letve!, 13051072302S1" ali enakovredno oz. boljše | kos | 45 |  | 0
| 7 | a | "S7.1 {3634mm}" Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 3634mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1250lm. Električna poraba: maksimalno 24W, kot npr. "LineLED line CS SOP 1300 lm 24 W 840 L1817 mm IP20 white, 19282421841 ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 1 |  | 0
| 8 | a | "S7.2 {2834mm}" Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 2834mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 950lm. Električna poraba: maksimalno 19W, kot npr. "LineLED line CS SOP 1000 lm 19 W 840 L1417 mm IP20 white, 19282421441 ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 1 |  | 0
| 9 | a | S7.3 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 2017mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1400lm. Električna poraba: maksimalno 27W, kot npr. "LineLED CS SOP 1450 lm 27 W 840 L2017 mm IP40 white, 19282422001 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 2 |  | 0
| 10 | a | S7.4 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 1217mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 850lm. Električna poraba: maksimalno 16W, kot npr. "LineLED CS SOP 880 lm 16 W 840 L1217 mm IP40 white, 19282421201 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 2 |  | 0
| 11 | a | S7.5 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 2217mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1550lm. Električna poraba: maksimalno 30W, kot npr. "LineLED line CS SOP 1600 lm 30 W 840 L2217 mm IP20 white, 19282422241 ali enakovredno oz. boljše | kos | 3 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 3 |  | 0
| 12 | a | S7.6 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 917mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 600lm. Električna poraba: maksimalno 12W, kot npr. "LineLED CS SOP 660 lm 12 W 840 L917 mm IP40 white, 19282420901 Driver LC 60W 24V FO, 702120244" ali enakovredno oz. boljše | kos | 5 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 5 |  | 0
| 13 | a | S7.7 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 817mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 550lm. Električna poraba: maksimalno 11W, kot npr. "LineLED CS SOP 580 lm 11 W 840 L817 mm IP40 white, 19282420801 ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 2 |  | 0
| 14 | a | S7.8 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 1017mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 700lm. Električna poraba: maksimalno 14W, kot npr. "LineLED CS SOP 730 lm 14 W 840 L1017 mm IP40 white, 19282421001 Driver LC 60W 24V FO, 702120244" ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 2 |  | 0
| 15 | a | S7.9 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 2117mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter z regulacijskim izhodom DALI - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1500lm. Električna poraba: maksimalno 28W, kot npr. "LineLED CS SOP 1550 lm 28 W 840 L2117 mm IP40 white, 19282422101 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 1 |  | 0
| 16 | a | S7.10 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 2417mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter z regulacijskim izhodom DALI - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1700lm. Električna poraba: maksimalno 32W, kot npr. "LineLED CS SOP 1750 lm 32 W 840 L2417 mm IP40 white, 19282422401 Driver LCA 60W 24V DALI, 702120242" ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 2 |  | 0
| 17 | a | S7.11 Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 1717mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter z regulacijskim izhodom DALI - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1200lm. Električna poraba: maksimalno 23W, kot npr. "Lineled CS SOP 1250 lm 23 W 840 L1717 mm IP40 white, 19282421701 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Driver LC 60W 24V FO, 702120244" | kos | 1 |  | 0
| 18 |  | S8 "Nadgradna oz. spuščena LED svetilka dimenzij 1125x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2800lm. Električna poraba: maksimalno 27W", kot npr. "Kalis C/S 65 SOP 2900 lm 27 W 840 L1125 mm FO IP43 white, 17251491031 Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap, 10001221501" ali enakovredno oz. boljše | kos | 21 |  | 0
| 19 |  | S9 "Nadgradna oz. spuščena LED svetilka dimenzij 845x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2100lm. Električna poraba: maksimalno 21W", kot npr. "Kalis C/S 65 SOP 2150 lm 21 W 840 L845 mm FO IP43 white, 17251491021 Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap, 10001221501" ali enakovredno oz. boljše | kos | 10 |  | 0
| 20 | a | S10 "Spuščena LED svetilka dimenzij 2245x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna črna barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 4000lm. Električna poraba: maksimalno 38W", kot npr. "Kalis 65 C/S SOP 4100 lm 38 W 840 L2245 mm FO IP43 black, 17251461072 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Ceiling cup LS with transparent cable 3x0,75 mm2 SH1500 mm black, 0011411592 | kos | 1 |  | 0
|  | c | Adjustable wire suspension S10F L1500 mm black cap, 10001221502" | kos | 2 |  | 0
| 21 | a | S11 "Nadgradna LED svetilka dimenzij 1125x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna črna barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2800lm. Električna poraba: maksimalno 27W", kot npr. "Kalis 65 C/S SOP 2900 lm 27 W 840 L1125 mm DALI IP43 black, ali enakovredno oz. boljše 17251191032 | kos | 37 |  | 0
|  | b | Osram DALI ECO controller, 702120225" | kos | 2 |  | 0
| 22 | a | S12 Industrijska spuščena LED svetilka dimenzij 3009x70x55mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Direktna svetlobna porazdelitev. Optika: Optične leče, 90° snop. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalo 13500lm. Električna poraba: maksimalno 82W, kot npr. "Sequal 90° 14200 lm 82 W 840 L3009 mm DALI IP65 white, 13963173001 ali enakovredno oz. boljše | kos | 42 |  | 0
|  | b | Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap, 10001221501" | kos | 84 |  | 0
| 23 | a | S13 Industrijska spuščena LED svetilka dimenzij 2112x70x55mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Direktna svetlobna porazdelitev. Optika: Optične leče, 90° snop. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalo 9500lm. Električna poraba: maksimalno 58W, kot npr. "Sequal 90° 9900 lm 58 W 840 L2112 mm DALI IP65 white, 13963143001 ali enakovredno oz. boljše | kos | 6 |  | 0
|  | b | Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap, 10001221501 | kos | 12 |  | 0
|  | c | Osram DALI ECO controller, 702120225" | kos | 4 |  | 0
| 24 |  | S14 Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1215x70x55mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Direktna svetlobna porazdelitev. Optika: Optične leče, 90° snop. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalo 8100lm. Električna poraba: maksimalno 57W, kot npr. "Sequal 90° 8200 lm 57 W 840 L1215 mm DALI IP54 white, 13963116001" ali enakovredno oz. boljše | kos | 25 |  | 0
| 25 | a | S15 "Nadgradna oz. spuščena LED svetilka dimenzij ...x70x88mm. Svetlobni vir: Visoko učinkovita (2) COB LED modula, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Visoko učinkovit metaliziran in lakiran polikarbonat z enakomerno porazdelitvijo svetlobnega snopa, srednji svetlobni snop. Ohišje: Aluminij, prašno barvan, črne barve. Napajalnik: Integriran LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1000lm. Električna poraba: maksimalno 8W", kot npr. "GYON C/S 2x ATOS RVP 42F 540 lm 4 W 125mA 840 42° IP44 black, 19311231002S1 Driver AP22D 22W 125-500mA 10-44V fixed output 702120335 ali Driver OTI 10D 10 W 125mA 45V DALI 19070125000 ali enakovredno oz. boljše | kos | 46 |  | 0
|  | b | Adjustable wire suspension S10F L1500 mm black cap, 10001221502" | kos | 92 |  | 0
|  | c | Ceiling cup SH with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm black, 10011351592 | kos | 46 |  | 0
| 26 |  | S16/S45 Stenska LED svetilka premera 370mm. Svetlobni vir: LED 30,4W, CRI > 80, L80/F10 50000 ur, barva svetlobe 4000K. Optika: Akrilno steklo PMMA. Ohišje: Belo obarva pločevina. Napajalnik: ntegriran visoko učinkoviti LED pretvornik. IP zaščita: 40. IK zaščita: 10. Svetlobni tok: minimalno 3350lm. Električna poraba: maksimalno 30,4W, kot npr. "TENDO LED 370mm 3440lm 30,4W 4000K IK10, S33.K2.TEZ3" ali enakovredno oz. boljše | kos | 41 |  | 0
| 27 | a | S18 {16000 mm}" Zunanja linearna LED svetilka v profilu dimenzij 8 x 2000x16x17.5mm. Svetlobni vir: LED trak 98led/m 1x0,1W, barva svetlobe 4000K. Optika: Polikarbonatna difuzna uniformna optika. Ohišje: Ekstrudirana aluminijeva zlitina. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 11000lm. Električna poraba: maksimalno 157W, kot npr. "Silo ip65 98x0,1W/LED/m l=2000mm ~745lm/m 4000K, 3129 00 3 2 0 2000 ali enakovredno oz. boljše | kos | 8 |  | 0
|  | b | Power supply for max 10m, 330003100" | kos | 2 |  | 0
| 28 | a | S19.1 {423 4mm}" Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 4234mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2950lm. Električna poraba: maksimalno 57W, kot npr. "Lineled line CS SOP 1800 lm 34 W 840 L2517 mm IP20 white, 19282422541 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Lineled line CS SOP 1250 lm 23 W 840 L1717 mm IP20 white, 9282421741 | kos | 1 |  | 0
|  | c | Driver LCA 100W 24V DALI, 702120202" | kos | 1 |  | 0
| 29 | a | "S19.2 {4955 mm}" Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 5251mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 3650lm. Električna poraba: maksimalno 71W, kot npr. "Lineled line CS SOP 2000 lm 33 W 940 L2517 mm IP20 white, 19282022541 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | b | Lineled line CS SOP 1750 lm29 W 940 L2217 mm IP20 white, 19282022241 | kos | 1 |  | 0
|  | c | Lineled line CS SOP 400 lm 7 W 940 L517 mm IP20 white, 19282020541 | kos | 1 |  | 0
|  | d | Driver LCA 100W 24V DALI, 702120202" | kos | 1 |  | 0
| 30 | a | "S19.3 {5951 mm}" Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 5951mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 4150lm. Električna poraba: maksimalno 80W, kot npr. "Lineled line CS SOP 2000 lm 33 W 940 L2517 mm IP20 white, 19282022541 ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Lineled line CS SOP 720 lm 12 W 940 L917 mm IP20 white, 19282020941 | kos | 1 |  | 0
|  | c | Driver LCA 100W 24V DALI, 702120202" | kos | 1 |  | 0
| 31 | a | S20 {9668 mm} Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 9668mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 6850lm. Električna poraba: maksimalno 130W, kot npr. "3 x Lineled line CS SOP 2000 lm 33 W 940 L2517 mm IP20 white, 19282022541 ali enakovredno oz. boljše | kos | 3 |  | 0
|  | b | Lineled line CS SOP 1700 lm 27 W 940 L2117 mm IP20 white, 19282022141 | kos | 1 |  | 0
|  | c | Driver LC 100W 24V FO, 702120245" | kos | 2 |  | 0
| 32 | a | S21 {18236 mm} Nadgradna linijska LED svetilka dolžine 18236mm, širine ter višine 16mm. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, 4000K, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantno napetostjo - ločeno naročanje. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 12800lm. Električna poraba: maksimalno 246W, kot npr. "Lineled line CS SOP 2000 lm 33 W 940 L2517 mm IP20 white, 19282022541, ali enakovredno oz. boljše | kos | 7 |  | 0
|  | b | Lineled line CS SOP 480 lm 8 W 940 L617 mm IP20 white, 19282020641 | kos | 1 |  | 0
|  | c | Driver LC 100W 24V FO, 702120245" | kos | 4 |  | 0
| 33 | a | S22 Enotno emisijska LED svetilka premera 97mm. Naravni beli LED svetlobni vir s široko porazdelitvijo poplavne svetlobe je sestavljen iz 1 razporejenih LED s CCT 4000 K in CRI 80; svetlobni tok 944 lm, z nazivno svetlobno učinkovitostjo 146,6 lm/W. Ohišje naprave je izdelano iz tlačno litega aluminija en ab - 46100 in ima črno prevleko, obdelano s pomočjo eloksiranja z odprtimi porami + prašno lakiranje; difuzor je izdelan iz izjemno prozornega stekla - kaljenega s sito obdelavo. Stopnja zaščite pred vdorom je IP68. Gonilnik za napajanje ni priložen in ga je treba naročiti posebej. Skupna absorbirana moč je 8 W. Napajalni kabel je priložen in ima dolžino 1 m, kot npr. "Orma_IJ Up-Light arrayLED 8W 220mA 944lm 4000K W. Flood (61°) +25° - 25° Steel, 81201 N 60 ali enakovredno oz. boljše | kos | 4 |  | 0
|  | b | Recessed casing, 99651 | kos | 4 |  | 0
|  | c | Driver, 99342" | kos | 4 |  | 0
ZUNANJE SVETILKA
| 34 | a | ZUN1 Zunanja LED svetilka dimenzij 730x440x340mm. Svetlobni vir: Multichip LED technologija na aluminijastem tiskanem vezju, visoka toplotna disipacija MCPCB, CRI > 70, barva svetlobe 5000K. Ohišje: Die-cast aluminium (EN AB 47100) ohišje z učinkovitim odvajanjem toplote in mehansko trdnostjo. Optika: Visoko učinkovite akrilne leče s 4mm debelim kaljenim steklom, odpornim na udarce in termalne šoke IK08, asimetrična široka optika z dograjeno aluminijasto zaslonko za omejitev bleščanja reflektorjev. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 39000lm. Električna poraba: maksimalno 296W, kot npr. "PROXIMO HP 24LED 296W 40200lm Optic4 XHP-70 1050mA IP66, 47022 ali enakovredno oz. boljše | kos | 12 |  | 0
|  | b | Aluminium anti-glare louvre for asymmetric, 60284" | kos | 12 |  | 0
|  | c | Ravni kandelaber za natik z nastavkom za montažo treh reflektorjev z možnostjo nastavitve vsakega reflektorja posebaj, barvan z barvo po željah investitorja, svetle višine 15 m, opremljen s 4-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A, vezno žico in vodnikom NYY-J 3x1,5 mm2, z vratci dimenzije 235x70 mm. | kpl | 4 |  | 0
| 35 | a | ZUN2 Asimetrični LED reflektor dimenzij 348x381x92mm. Svetlobni vir: LED tehnologija na aluiminijasti plošči, CRI > 70, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3. Optika: Visoko učinkovite leče iz zelo čistega aluminja (99,99%) s 5mm debelim kaljenim steklom, odpornim na udarce in termalne šoke IK09, simetrična porazdelitev svetlobnega toka. Die-cast aluminijasto ohišje z učinkovitim odvajanjem toplote in mehansko trdnostjo. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 13500lm. Električna poraba: maksimalno 102W, kot npr. "NEXT 2 2 LED 940mA 102W 14000lm A2 IP66, 34109 ali enakovredno oz. boljše | kos | 14 |  | 0
|  | b | Antiglare louvre 12° - NEXT2, 60626" | kos | 14 |  | 0
|  | c | Nastavek za montažo reflektorja z možnostjo nastavitve, barvan z barvo po željah investitorja, za montažo na profil stebra ograje varovalne mreže. | kpl | 14 |  | 0
|  | d | Stebri opremljeni s priključno ploščo, z možnostjo vgraditve podnožja za varovalko 6,3A, vezno žico in vodnikom NYY-J 3x1,5 mm2, z vratci dimenzije 235x70 mm. | kpl | 6 |  | 0
| 36 |  | ZUN3 Asimetrični LED reflektor dimenzij 233x277x64mm. Svetlobni vir: LED tehnologija na aluiminijasti plošči, CRI > 70, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3. Optika: Visoko učinkovite leče iz zelo čistega aluminja (99,99%) s 5mm debelim kaljenim steklom, odpornim na udarce in termalne šoke IK09, simetrična porazdelitev svetlobnega toka. Die-cast aluminijasto ohišje z učinkovitim odvajanjem toplote in mehansko trdnostjo. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 4250lm. Električna poraba: maksimalno 38W, kot npr. "NEXT 1 1 LED 1050mA 38W 4750lm A2 IP66, 34065" ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
| 37 |  | ZUN4 Vgradna linearna stopničasta LED svetilka za zunanjo vgradnjo v steno, fosfokromatizirano in poliestrsko prašno lakirano ohišje in okvir iz tlačno litega aluminija brez bakra, difuzor iz kaljenega motnega stekla, ohišje iz polipropilena za vdolbino, ulito silikonsko tesnilo in vijaki iz nerjavnega jekla. Vgrajen LED gonilnik 220-240V 50-60Hz, s 15 LED diodami nizke moči SMD5630. Zaščita IP65. Svetlobni tok: minimalno 150lm. Električna poraba: maksimalno 7W, kot npr. "STEP LINEAR 06 SMD5630 7W 180lm 3000K IP65, 502017" ali enakovredno oz. boljše | kos | 29 |  | 0
| 38 | a | ZUN6 Zunanja LED svetilka dimenzij 670x380x155mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 70. Optika: Visoko učinkovite akrilne leče s 4mm debelim kaljenim steklom, odpornim na udarce in termalne šoke IK09, optika (L10) primerna za parkirišča. Aluminijasto ohišje z učinkovitim odvajanjem toplote in mehansko trdnostjo. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 3950lm. Električna poraba: maksimalno 29W, kot npr. "PROXIMO CITY 18 LED 530mA 29W 4070lm 4000K CRI>70 Optika L10 IP66, 72599" ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | b | Ravni kandelaber za natik z nastavkom za montažo dveh reflektorjev, vroče pocinkan, barvan z barvo po željah investitorjai, svetle višine 8m, opremljen s 4-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A, vezno žico in vodnikom NYY-J 3x1,5 mm2, z vratci dimenzije 235x70 mm. | kpl | 2 |  | 0
| 38 |  | ZUN7 COLORS LED NMT1312-Plus 48V 5,3W/m 240 lm/m 4000K IP67 + spojni pribor | kos | 1 |  | 0
| 39 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SVETILKE SKUPAJ: |  |  | 0
Varnostna razsvetljava
CENTRALNI SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
| 1 |  | 5060104 "DBS 18C(6)-ILS, Centralna napajalna enota zasilne razsvetljave. Omara iz jeklene pločevine, s prosojnimi vrati; zaščita minimalno IP 20; uvod kablov skozi uvodnice ali metlice na zgornji strani; barva ohišja RAL 7035. Opremljena s: krmilno enoto z displejem za prikaz stanja; polnilno enoto, ki priključene baterije v 12 urah napolni na 80% nazivne kapacitete; moduli za priključitev do 18 izhodnih tokokrogov; brezvijačnimi sponkami za priključitev. Krmiljenje priključenih sistemskih svetilk po napajalnem vodu brez dodatnega kabliranja. Možnost mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Softwer krmilne enote serijsko v Slovenskem jeziku. Vključena predožičena baterijska omarica s tipalom temperature in merilnikom simetrije baterij. Mere: 1360x600x350 mm (VxŠxG). Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; DBS 18C(6) ILS" | kos | 1 |  | 0
| 2 |  | BA10 220 16 Baterijski sistem 216V/16Ah, sestavljen iz 18 baterijskih blokov 12V/16Ah in povezovalnega kompleta. Svinčene baterije v GEL tehnologiji z nizko stopnjo uplinjanja, hermetično zaprte brez potrebnega vzdrževanja. Baterije odlikuje dolga življenjska doba, od 10 do 12 let po EUROBAT standardu. S certifikatom CE. Priključne sponke: vijačni priklop M5. Mere posameznega bloka: (DxŠxV) 181x75x167 mm. Garancija 50.000 ur, ob predpisani temperaturi in rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Proizvajalec: din – Sicherheitstechnik. Tip: Batterieanlage 216V/16 Ah | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | 5060477 DBS LSM-24 UNI, modul z 8 vhodimi zankami za priključitev brezpotencialnih signalov iz kontrolnikov napetosti, stikal ali senzorjev. Omogoča selektivni vklop zasilne razsvetljave. Pozitivna ali negativna logika. Tip: din-Sicherheitstechnik; DBS LSM-24 UNI | kos | 1 |  | 0
| 4 |  | 5060401 DBS Web-X-Modul, modul za vizualizacijo in nadzor posameznega napajalnika preko računalnika. Omogoča daljinski (internetni) dostop do sistema. Preko spletnega brskalnika in brez dodatne programske opreme je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več računalnikov. Integriran program za elektronsko pošto, ki omogoča pošiljanje e-poštnih sporočil 6 različnim uporabnikom. Za vsakega ločeno se lahko izberejo dogodki na sistemu, ob katerih bo sporočilo poslano, periodika in termin rednega poročila, kot tudi nivo uporabniških pravic. Z namenskim vizualizacijskim softwerom je posameznemu uporabniku omogočen polni dostop do sistema. Modul je potreben za vsak centralni napajalnik ali podpostajo. Tip: din-Sicherheitstechnik; DBS Web-X-Modul | kos | 1 |  | 0
| 5 |  | 5060476 3PH-2, 3 fazni kontrolnik napetosti. Dvopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-2 | kos | 8 |  | 0
| 6 |  | 6018SI Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | PA | 1 |  | 0
| 7 |  | Z1 Piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/- 10%, 50 Hz in 175V do 275 V DC. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL ILS | kos | 9 |  | 0
| 8 | a | Z1X Piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/- 10%, 50 Hz in 175V do 275 V DC. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL ILS | kos | 22 |  | 0
|  | b | Pribor za povečano IP zaščito svetilk BASIC 2. Sestoji iz tesnila, uvodnice in dveh montažnih ploščic za pritrditev svetilke brez vrtanja skozi ohišje svetilke. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set | kos | 22 |  | 0
| 9 | a | Z2X Piktogramska LED svetilka s prosojno dvostransko kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/- 10%, 50 Hz in 175V do 275 V DC. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 3,9W, svetilnost minimalno 486 lm. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ2 ILS | kos | 7 |  | 0
|  | b | Pribor za povečano IP zaščito svetilk BASIC 2. Sestoji iz tesnila, uvodnice in dveh montažnih ploščic za pritrditev svetilke brez vrtanja skozi ohišje svetilke. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set | kos | 7 |  | 0
| 10 |  | Z4 LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 7 |  | 0
| 11 | a | Z4Z LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 23 |  | 0
|  | b | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 23 |  | 0
| 12 | a | Z5 LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 3 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 3 |  | 0
| 13 | a | Z6V LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 10 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 10 |  | 0
|  | c | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 10 |  | 0
| 14 | a | Z4a LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 13 |  | 0
|  | b | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 13 |  | 0
| 15 | a | Z5Va LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 8 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PL/PR | kos | 8 |  | 0
|  | c | Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT-DE | kos | 8 |  | 0
|  | d | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 8 |  | 0
| 16 | a | Z6Va LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 8 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 8 |  | 0
|  | c | Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT-DE | kos | 8 |  | 0
|  | d | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 8 |  | 0
| 17 | a | Z6Za LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS | kos | 6 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-PU | kos | 6 |  | 0
|  | c | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 6 |  | 0
|  | d | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 6 |  | 0
| 18 | a | Z7a Piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS | kos | 4 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR | kos | 4 |  | 0
|  | c | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 4 |  | 0
| 19 | a | Z8a Piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS | kos | 15 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 15 |  | 0
|  | c | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 4 |  | 0
| 20 | a | Z8La Piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS | kos | 7 |  | 0
|  | b | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PU | kos | 7 |  | 0
|  | c | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 4 |  | 0
| 21 | a | Z13a LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K ILS | kos | 42 |  | 0
|  | b | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 4 |  | 0
|  | a | Z15a LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K ILS | kos | 5 |  | 0
|  | b | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 5 |  | 0
| 22 | a | Z17a LED varnostna svetilka za zunanjo montažo. Nadgradna, zaščita IP 65, mehanska zaščita IK 08. Material INOX V2A, prašno barvana, barva bela, RAL 9003. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika. Svetlobni vir: 3 x power LED 1,2W; skupna svetilnost minimalno 315 lm. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Shape SL, ILS, RAL 9003 | kos | 2 |  | 0
|  | b | Doplačilo za barvo po izboru arhitekta, po lestvici RAL: | kos | 2 |  | 0
| 23 |  | Z23 LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Asimetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept 2 SL5 ILS | kos | 16 |  | 0
|  |  | VARNOSTNA RAZSVELJAVA SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | SVETILKE SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.2 |  |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
Dobava in vgradnja komplet :
Dobava in polaganje napajalnega kabla . Kabel je delno položen v obstoječe in nove kanale po hodnikih nad spuščenim stropom, delno uvlečen v inštalacijske cevi, delno pa pritrjen z ločlnimi objemkami . Vsi kabli morajo ustrezati najman Euroclass Eca.
| 1 |  | ÖLFLEX® 100 H 2x1,5mm2 | m | 450 |  | 0
| 2 |  | ÖLFLEX® 100 H 3x1,5mm2 | m | 5750 |  | 0
| 3 |  | ÖLFLEX® 100 H 5x1,5mm2 | m | 900 |  | 0
| 4 |  | ÖLFLEX® 100 H 3x2,5mm2 | m | 4650 |  | 0
| 5 |  | ÖLFLEX® 100 H 4x1,5mm2 | m | 600 |  | 0
| 6 |  | ÖLFLEX 100 H 5G2,5mm2 | m | 160 |  | 0
| 7 |  | ÖLFLEX® 100 H 5x4mm2 | m | 1250 |  | 0
| 8 |  | ÖLFLEX® 100 H 5x6mm2 | m | 580 |  | 0
| 9 |  | ÖLFLEX® 100 H 5x16mm2 | m | 200 |  | 0
| 10 |  | FG16R16 1x25mm2 | m | 80 |  | 0
| 11 |  | FG16R16 1x50mm2 | m | 130 |  | 0
| 12 |  | FG16R16 1x95mm2 | m | 40 |  | 0
| 13 |  | FG16RO16 3x16mm2 | m | 50 |  | 0
| 14 |  | FG16OR16 4x25mm2 | m | 60 |  | 0
| 15 |  | FG16OR16 5x25mm2 | m | 60 |  | 0
| 16 |  | FG16OR16 4x35mm2 | m | 80 |  | 0
| 17 |  | FG16OR16 4x95mm2 | m | 130 |  | 0
| 18 |  | FG16OR16 4x185mm2 | m | 40 |  | 0
| 19 |  | JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 300 |  | 0
BAZENSKA TEHNIKA
| 20 |  | ÖLFLEX 100 H 4G1,5mm2 | m | 530 |  | 0
| 21 |  | ÖLFLEX 100 H 3G1,5mm2 | m | 1930 |  | 0
| 22 |  | ÖLFLEX 100 H 5G1,5mm2 | m | 80 |  | 0
| 23 |  | ÖLFLEX 100 H 4G2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| 24 |  | ÖLFLEX 100 H 3G2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| 25 |  | ÖLFLEX 100 H 5G2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| 26 |  | ÖLFLEX 100 H 4G4mm2 | m | 110 |  | 0
| 27 |  | ÖLFLEX 100 H 4G6mm2 | m | 10 |  | 0
| 28 |  | ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1mm2 | m | 3450 |  | 0
| 29 |  | ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1mm2 | m | 330 |  | 0
| 30 |  | ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1mm2 | m | 210 |  | 0
| 31 |  | ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1mm2 | m | 120 |  | 0
| 32 |  | UNITRONIC LiHCH 2x1 | m | 510 |  | 0
| 33 |  | UNITRONIC LiHCH 4x1 | m | 410 |  | 0
| 34 |  | Y(St)Y - 1x2x0,8mm | m | 230 |  | 0
| 35 |  | Y(St)Y - 2x2x0,8mm | m | 100 |  | 0
DVIŽNI POD
OPOMBA: Za sistem dvižnega poda se izvede samo predinštalacija do mesta priključitve naprav, ki so del funkcionalne celote in so v popisu arhitekture (oprema)
V POPISU UPOŠTEVANA PREDINŠTALACIJA ZA DVA POGONSKA MOTORJA DVIŽNEGA PODA. DOVODNI KABEL JE V POPISU OSTALIH KABLOV.
| 36 |  | ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5mm2 | m | 40 |  | 0
| 37 |  | PUR 6x0,34 BLACK | m | 40 |  | 0
| 38 |  | ÖLFLEX CLASSIC 130H 12G0,75 | m | 80 |  | 0
| 39 |  | UNITRONIC LiYCY (TP) 4X0,75 | m | 80 |  | 0
| 40 |  | kabla Cat.6A, UTP | m | 160 |  | 0
ZAŠČITNE MREŽE - NOTRANJI BAZEN
OPOMBA: Za sistem zaščitnih mrež se izvede samo predinštalacija do mesta priključitve naprav, ki so del funkcionalne celote in so v popisu arhitekture (oprema)
V POPISU UPOŠTEVANA PREDINŠTALACIJA ZA 13 MOTORJEV ZAŠČITNE MREŽE IN POVEZAVA DO NADZORNE PLOŠČE. DOVODNI KABEL JE V POPISU OSTALIH KABLOV.
| 41 |  | ÖLFLEX® 100 H 4x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
| 42 |  | ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1mm2 | m | 10 |  | 0
| 43 |  | Fleksibilne rebraste cevi fI 16 mm, Tip RFSS (komplet s polaganjem, podometno) | m | 400 |  | 0
| 44 | a | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli NHXH 3 x 1,5 mm2, Un=0,6/1kV, z brezhalogensko izolacijo z ustreznim pritrdilnim materialom, Betaflam, za napajanje svetilk zasilne razsvetljave. | m | 400 |  | 0
|  | b | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) Betafixss (E30/E90) za pritrditev požarnih kablov | kos | 800 |  | 0
|  | c | Požarno odporne razvodne doze (E30/E90). Kot npr. Obo Bettermann Firebox E30 / E90 ali enakovredno oz. boljše | kos | 20 |  | 0
| 45 | a | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli NHXH 2 x 2,5mm2, Un=0,6/1kV, z brezhalogensko izolacijo z ustreznim pritrdilnim materialom, Betaflam, za napajanje svetilk zasilne razsvetljave. | m | 30 |  | 0
|  | b | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) Betafixss (E30/E90) za pritrditev požarnih kablov | kos | 50 |  | 0
| 46 | a | Požarnozaščiteni nizkonapetostni energetski kabli NHXH 2 x 4mm2, Un=0,6/1kV, z brezhalogensko izolacijo z ustreznim pritrdilnim materialom, Betaflam, za napajanje svetilk zasilne razsvetljave. | m | 200 |  | 0
|  | b | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) Betafixss (E30/E90) za pritrditev požarnih kablov | kos | 300 |  | 0
| 47 |  | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=50 mm in dolžine l=2000 mm KP60/50 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 720 |  | 0
| 48 |  | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=100 mm in dolžine l=2000 mm KP60/100 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 400 |  | 0
| 49 |  | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=200 mm in dolžine l=2000 mm KP60/200 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 200 |  | 0
| 50 |  | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=300 mm in dolžine l=2000 mm KP60/300 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 40 |  | 0
| 51 |  | Dobava in montaža Kabelske lestve višine h=60 mm, širine w=200 mm in dolžine l=3000 mm KLA 60/200 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH LESTEV (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 20 |  | 0
| 52 |  | Dobava in montaža Kabelske lestve višine h=60 mm, širine w=300 mm in dolžine l=3000 mm KLA 60/300 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH LESTEV (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 20 |  | 0
Tesnjenje prehodov cevi in kablov za zunanjo razs.
| 53 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm). | kos | 1 |  | 0
| 54 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 3 x EKK premera 50 mm | kos | 3 |  | 0
| 55 |  | VS58/60, tesnilni čep | kos | 1 |  | 0
| 56 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm – v vašem primeru tako 3x2,5mm2, 3x1,5mm2 kot tudi 5x10mm2). Lahko ju tesnimo skupaj v isti uvodnici | kos | 1 |  | 0
Tesnjenje prehodov cevi in kablov za zunanjo EV polnilnice
| 57 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm). | kos | 1 |  | 0
| 58 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 1 x EKK premera 80 mm | kos | 1 |  | 0
| 59 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 1 x EKK premera 40 mm | kos | 1 |  | 0
| 60 |  | VS58/60, tesnilni čep | kos | 1 |  | 0
| 61 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm – v vašem primeru tako 3x2,5mm2, 3x1,5mm2 kot tudi 5x10mm2). Lahko ju tesnimo skupaj v isti uvodnici | kos | 1 |  | 0
Tesnjenje prehodov cevi in kablov za TK priključek
| 62 |  | HSI 150-K2/160, dvostranska uvodnica za debelino stene/plošče 160 mm, Pozor! Na uvodnico lahko namestite samo hladno hidroizolacijo (samolepljivo ali dvokomponentno) | kos | 1 |  | 0
| 63 |  | HRD 150-SG-9/6-25, segmentno gumi tesnilo | kos | 1 |  | 0
| 64 |  | HSI 150-ARG-150-SG, gumi adapter za HSI 150-K | kos | 1 |  | 0
| 65 |  | HSI 150-D 110KS, sistemski pokrov za priklop EKK premera 110 mm | kos | 1 |  | 0
| 66 |  | deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta je potrebno določiti glede na izbranega ponudnika storitev in pridobljenih podatkih priključnega kabla. | kos | 1 |  | 0
Tesnjenje prehodov cevi in kablov za NN priključek vrtinskih črpalk
| 67 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm). | kos | 3 |  | 0
| 68 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 1 x EKK premera 80 mm | kos | 3 |  | 0
| 69 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 1 x EKK premera 40 mm | kos | 3 |  | 0
| 70 |  | VS58/60, tesnilni čep | kos | 3 |  | 0
| 71 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm – v vašem primeru tako 3x2,5mm2, 3x1,5mm2 kot tudi 5x10mm2). Lahko ju tesnimo skupaj v isti uvodnici | kos | 3 |  | 0
Tesnjenje prehodov cevi in kablov za NN priključek zunanjih garderob in DEA
| 72 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm). | kos | 1 |  | 0
| 73 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 2 x EKK premera 80 mm | kos | 1 |  | 0
| 74 |  | HSI 150-D3/58KS, sistemski pokrov za priklop 2 x EKK premera 40 mm | kos | 1 |  | 0
| 75 |  | VS58/60, tesnilni čep | kos | 1 |  | 0
| 76 |  | HSI 150-DG-6/10-36, deljivi sistemski pokrov za tesnitev kabla na notranji strani objekta (za 6 kablov premera od 10 do 36 mm – v vašem primeru tako 3x2,5mm2, 3x1,5mm2 kot tudi 5x10mm2). Lahko ju tesnimo skupaj v isti uvodnici | kos | 3 |  | 0
OPOMBA: Pred dobavo je potrebno uskladiti komplete za tesnenje kablov s sprojektiranimi cevmi in kabli projekta.
| 77 |  | Tesnenje el.prebojev v PRITLIČJU skladno z navodili proizvajalca hidroizolacije. | kpl | 3 |  | 0
| 78 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 79 |  | Vrtanje lesenih sten za kabelske prehode. | kpl | 1 |  | 0
| 80 |  | OMARICA ZA IZENAČITEV POTENCIALA "GIP" Kovinska omarica n/o s ključavnico. Zaščita IP40. Kompletno opremljena. Vgrajena oprema: zbiralka Cu 30x5 mm | kpl | 1 |  | 0
| 81 |  | Doza za izenačevanje potencialov v prostorih z instalirano tekočo vodo, komplet z montažno dozo, Cu zbiralko za prehod zbirnega vodnika in odvodov ter predpisno oznako na PVC pokrovu. Legrand. | kpl | 12 |  | 0
| 82 |  | Fleksibilne rebraste cevi, Tip RFSS (komplet s polaganjem, podometno ).
|  | a | f 16 mm | m | 10000 |  | 0
|  | b | f 23 mm | m | 400 |  | 0
|  | c | f 32 mm | m | 20 |  | 0
|  | d | f 50 mm | m | 100 |  | 0
| 83 |  | PN cevi raznih velikosti s pritrdilnim materialom komplet s polaganjem nadometno. | m | 500 |  | 0
| 84 |  | PVC, vodnik za povezavo kovinskih mas H07V-K, rumena/zelena komplet z elementi za ustrezno kontaktno povezovanje.
|  | a | 4 mm2 | m | 400 |  | 0
|  | b | 6 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | c | 16 mm2 | m | 100 |  | 0
| 85 |  | Kovinski dvoprekatni parapetni kanal za montažo na steno, s kovinsko pregrado, pokrovi in zaključnimi okvirji, dim:55x110, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja z dobavo in montažo. | m | 20 |  | 0
| 86 |  | Priključki na sponkah porabnika 230V in 400V, 16A, | kos | 190 |  | 0
| 87 |  | Trifazni podometni fiksni priključek 400V, 16A, | kos | 16 |  | 0
| 88 |  | Vtičnica plastična s pokrovom iz termoplasta 400V, 16A, IP44 n/o (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja) in priborom za označitev | kos | 4 |  | 0
| 89 |  | Montažna vtičnica 3P, 16 A 250 V, IP67, vgrajena v hrbtno omaro - 16/32 A - 3/4/5 P - nadometna - 90 x 100 mm z ustrezno uvodnico, kot npr. PKF16F725 + PKZ100, Schneider Electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
| 90 |  | Montažna vtičnica 5P, 16 A 415 V, IP67, vgrajena v hrbtno omaro - 16/32 A - 3/4/5 P - nadometna - 90 x 100 mm z ustrezno uvodnico, kot npr. PKF16F735 + PKZ100, Schneider Electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
| 91 |  | Vtičnica plastična iz termoplasta 230V, 16A, za vgradnjo v parapetni kanal ali p/o vgradnjo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja) , montažno dozo, otroško zaščito in priborom za označitev, kot npr. TEM Čatež MODUL ali enakovredno oz. boljše
|  | a | - enojna | kos | 182 |  | 0
|  | b | - dvojne | kos | 18 |  | 0
|  | c | - trojna | kos | 2 |  | 0
|  | d | - štirikratna | kos | 23 |  | 0
| 92 |  | Vtičnica plastična s pokrovom iz termoplasta 230V, 16A, za vgradnjo v parapetni kanal ali p/o vgradnjo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja) , montažno dozo, otroško zaščito in priborom za označitev, kot npr. TEM Čatež MODUL ali enakovredno oz. boljše
|  | a | - enojna | kos | 34 |  | 0
|  | b | - dvojne | kos | 0 |  | 0
| 93 |  | Stikalo enopolno 10A 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja), kot npr. TEM Čatež MODUL ali enakovredno oz. boljše | kos | 67 |  | 0
| 94 |  | Stikalo izmenično 10A, 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja). | kos | 16 |  | 0
| 95 |  | ST1 (Soba za reševalce) Stikalni tablo s 6 tipkami KNX; komplet z dozo, nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja). Kot npr. MDT, BE-GT2TW.01 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
| 96 |  | ST1 (Recepcija welnes) Stikalni tablo s 6 tipkami KNX; komplet z dozo, nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja). Kot npr. MDT, BE-GT2TW.01 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
| 97 |  | Univerzalni vmesnik KNX, za montažo v dozo, kontaktni vhodi, Kot npr. MDT BE-06001.02 (Soba za reševalce, telovadnica in welnes) ali enakovredno oz. boljše | kos | 3 |  | 0
| 98 |  | Stikalo žaluzijsko (GOR/DOL) 10A, 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja). | kos | 11 |  | 0
| 99 |  | Tipkalo 10A 230V ; komplet z dozo , nosilcem okrasnim okvirjem dobavo in montažo (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja), kot npr. TEM Čatež MODUL ali enakovredno oz. boljše | kos | 5 |  | 0
| 100 |  | Talna doza ETD-9M (6x230V, 4xRJ45), 360/452/95, dimenzija pokrova; š/d/g; 260/348 mm, komplet s prekrivno ploščo v materialu in barvi talne obloge, komplet z vgrajeno opremo: kot npr. ELBA ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
GARAŽA
| 101 |  | Stropni senzor STEINEL IS 3360-R COM 1 (art. 033446) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Kot zaznavanja : 360° - Doseg senzorja : max. 20m - Nastavitev obč. na svetlobo : 2 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 5sek. - 15 minut - Zaščita : IP 54 - barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 12 |  | 0
HODNIKI
| 102 |  | Stropni senzor STEINEL DUAL HF COM 1 (art. 590703) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Moč odajnika: 1mW, 5,8GHz - Kot zaznavanja : 2 visokofrekvenčna senzorja za obe smeri koridorja - Doseg senzorja : max. 10x3m - Nastavitev obč. na svetlobo : 10 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 30sek. - 30 minut - Zaščita : IP 54 - barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 12 |  | 0
STOPNIŠČA
| 103 |  | Stropni senzor STEINEL HF 360 COM 1 (art. 751302) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Kot zaznavanja : 360° - Moč odajnika: 1mW, 5,8GHz - Doseg senzorja : max. 12m - Nastavitev obč. na svetlobo : 10 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 30sek. - 30 minut - Zaščita : IP 20 - barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 11 |  | 0
SMETI in SANITARIJE
| 104 |  | Stropni senzor STEINEL IS 345-R COM 1 (art. 033798) za notranjo montažo, 230 - 240 V, 50 Hz - Obremenitev : max. 2000W - Kot zaznavanja : 180° - Doseg senzorja : max. 20x4m - Nastavitev obč. na svetlobo : 2 - 1000 Lux - Nastavitev časa : 5sek. - 15 minut - Zaščita : IP 54 - barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 24 |  | 0
VTIČNIŠKA GNEZDA
| 105 |  | Dobava in montaža nadometne vodotesne Mini omarice dim:335x340x160, IP65 IEC 60529 kot npr. Sistem Kaedra št.art.13180 z vgrajeno opremo ali enakovredno oz. boljše: | kpl | 16 |  | 0
- vtičnica s pokrovom16A
- vtičnica 5P 16A, IP67
- varovala 16A,C, 3p
- varovala 16A,C,1p
- FID stikalo 4p,25A/30mA,
| 106 |  | Sistem za neprekinjeno napajanje nazivne moči 3 kVA/2,4 kW v ON-line tehnologiji dvojne pretvorbe energije, s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, skladno z IEC62040-3 (VFI-SS-111) | kpl | 1 |  | 0
Polnilna postaja 7.4 / 22 kW (1 fazna,3 fazna), zidna
| 107 |  | Polnilna postaja za montažo na zid | kpl | 2 |  | 0
Tip: EVlink Wallbox Smart, tip EVB1A22P4EKI
Ozemljitveni sistem TN-S
Število polnilnih mest (vtičnic) na eni polnilnici: 1
Moč: 22 kW 32 A 380...415 V ali 7.4 kW 32 A 222...240 V
Način polnjenja: Mode 3
Zaklepanje polnilnice in priključnega kabla z ključem
Stopnje zaščite: IP54 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262)
Z dodatno vtičnico 230V AC (TE - opcija)
Komunikacija med polnilnico in vozilom v skladu z IEC 61851
Ethernet komunikacija (Modbus, OCPP)
Vgrajene funkcije: časovnega krmiljenja polnjenja, in omejitve polnjenja - potrebni zunanji krmilni kontakti
Protikorozijska zaščita
Temperatura okolice pri normalnem delovanju: -25°C to +50°C
Brez integriranega priključnega kabla
*Opomba:
Ponujena polnilna postaja z 230V AC vtičnico, je tipa "smart". Polnilna postaja omogoča integracijo v nadzorni sistem in v sistem za upravljanje s porabo. Nadzorni sistem omogoča centraliziran vpogled v porabo in delovanje naprav. Sistem za upravljanje s porabo omogoča optimalni izkoristek električne infrastrukture saj v realnem času namenja polnilnicam le toliko moči kot je razlika med močjo inštalacij in trenutno porabo vseh ostalih porabnikov (razen polnilnic). Tak sistem omogoča prihranke pri investiciji v elektriično infrastrukturo in prihranke pri obračunski moči.
Dodatna oprema za zaščito polnilnice - se vgradi v omaro =K+EV v kleti
Dodatna oprema za zaščito polnilnice - se vgradi v omaro =K+EV v kleti
Za 3 fazno izvedbo (22kW)
|  |  | Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60H, 4P, 40A, C, tip A9F74440 | kos | 1 |  | 0
|  |  | FID sttikalo iID 4P 40A 30mA TIP B, tip A9Z51440 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Podnapetostni sprožnik iMNx 220-240VAC (se prigradi na inštalacijski odklopnik), tip A9A26969 | kos | 1 |  | 0
| 108 |  | Dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene kot zapore prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektorja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. PROMAT
|  | a | od 0,03do 0,08m2 | kpl | 4 |  | 0
|  | b | od 0,08do 0,25m2 | kpl | 9 |  | 0
| 109 |  | Pregled, preizkus in meritve ustreznosti električne inštalacije. Izdelava ustrezne dokumentacije s potrdilom o ustreznosti električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
|  |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.3
STIKALNI BLOKI
Zahtevne karakteristike električnih elementov so podane v tem popisu in kosovnici vezalnih shem.
Opomba: Za vsako spremembo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja
Dobava in vgradnja materiala:
Stikalni blok mora biti opremljen z eno ali več napisno ploščico, nameščeno na takem mestu, da je vidna tudi po montaži stikalnega bloka. Prva navedena podatka morata biti navedena na napisni ploščici, ostali podatki pa morajo biti navedeni na napisnih ploščicah oz. v tehnični dokumentciji ali v el. shemi. Ti podatki so : naziv ali zaščitni znak proizvajalca, tipska oznaka ali identifikacijska številka, oznaka standarda, vrsta toka (in frekvence pri izmeničnem toku), nazivna obratovalna napetost, nazivna napetost izolacije, nazivna napetost pomožnih tokovnih krogov, meje delovanja, nazivni tok vsakega tokovnega kroga, kratkostična trdnost, stopnja mehanske zaščite, zaščitni ukrepi pred el.udarom, obratovalni pogoji za notranjo in zunanjo montažo ali posebno uporabo, vrsta predvidenega sistema ozemljitve, mere stikalnega bloka, masa
| 1 |  | STIKALNI BLOK =K+GSB
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo in dvojnimi vrati 1000x400x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
Ventilator + termostat
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 1000A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS1000 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Prenapetostni odvodniko I. stopnje tipa PZH R1 275/12,5/3+1 kataloška številka: 77 100 63 za vgradnjo v podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Varovalčni ločilnik 400A, 3p, kot npr. ISFT 400/NH/3, Schneider electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | e | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. ISFT 160/00/3 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | e | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 315A, 500V | kos | 6 |  | 0
|  | f | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 160A, 500V | kos | 6 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C63, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C40, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 14 |  | 0
|  | j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C16, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | l | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 2p C4, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | m | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | n | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | o | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | p | Napetostni modul • omogoča: - merjenje, monitoring in analizo: V1, V2, V3, U12, U23, U31, F, Thd U12, Thd U23, Thd U31, Thd V1, Thd V2, Thd, V3, - merjenje izpadov, nihanj, ter prehodnih pojavov po standardu 50160, - meritev posameznih harmonskih komponent do 63 harmonika, - F/N nebalansirane vrednosti: Vnb, Vnba,Vdir, Vinv, Vhom, - F/F nebalansirane vrednosti: Unb, Unba, Udir, Uinv, - prikaz alarmov, beleži zgodovino povprečnih vrednosti, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz • plug&play system dodajanja modulov; • tipi omrežji: 1f, 2f, 2f+N, 3f, 3f+N; • stalna preobremenitev: 300 VAC F/N; • možnost konfiguracije preko USB konektorja; • napajanje 24V DC • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2 • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02 • skladno s standardom IEC 61557-12 kot npr. DIRIS Digiware U-30 SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | r | Tokovni transformator, 5-63A, kot npr. TE-18 SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kos | 27 |  | 0
|  | s | Tokovni transformator, 40-160A, kot npr. TE-25 SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kos | 9 |  | 0
|  | t | Tokovni transformator, 160-630A, kot npr. TE-45 SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kos | 6 |  | 0
|  | u | kabli za tokovnike RJ12 različnih dolžin od 0,1 do 2m - kot npr. Digiware SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kpl | 42 |  | 0
|  | v | Tokovni modul 3xI • omogoča merjenje: +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Thd I1, Thd I2, Thd I3, Thd In • plug&play system dodajanja modulov; • tokovni vhod: 3×RJ12; • možnost konfiguracije preko USB konektorja; • napajanje 24V DC; • razred točnosti 0,2 s tokovniki Diris Digiware v rangu 5% -120% In, • razred točnosti 0,5 s tokovniki Diris Digiware TE ali TF v rangu 10% - 120% In, • razred točnosti 1 s tokovniki Diris Digiware TR v rangu 10% - 120% In, • skladno s standardom IEC 61557-12 kot npr DIRIS Digiware I-33 SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kos | 14 |  | 0
|  | z | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih paramatrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov: • Visoko resolucijski LCD display naj omogoča centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, • omogoča prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko mreže, • plug&play system dodajanja modulov, • komunikacija: RS485 Modbus, Ethernet (Modbus TCP), Digiware BUS, • omogoča prikaz vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware, • 10 direktnih gumbov preko katerih lahko spremljamo in konfiguriramo merilne parametre, • možnost konfiguracije preko USB konektorja, • napajanje 24V DC, CAT III • zaščita s sprednje strani IP 52, • zaslon 350×160 pikslov • montaža na vrata 96×96mm. kot npr DIRIS Digiware D-70 SOCOMEC ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | xa | Napajalnik, 1AC, izhod 24V 5A, kot npr. QS5.241 PULS ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | xb | Parametriranje in zagon DIRIS-Digiware sistema za analizo merilnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
|  | xc | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+GSB SKUPAJ: |  |  | 0
| 2 |  | STIKALNI BLOK =K+EV
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 160A s podalšano ročico za na vrata, 3P, kot npr. interpact INS160 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Prenapetostni odvodniko I. stopnje tipa PZH R1 275/12,5/3+1 kataloška številka: 77 100 63 za vgradnjo v podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: V STIKALNI BLOK SE VGRADIJO ELEMENTI PO NAVODILIH DOBAVITELJA EV POLNILNIH POSTAJ ZAJETI V PROJEKTANTSKEM POPISU EV POLNILNIC
|  | d | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+EV SKUPAJ: |  |  | 0
| 3 |  | STIKALNI BLOK =K+SB2
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 4 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C16, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B16, ETI | kos | 7 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 8 |  | 0
|  | k | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | l | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | m | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+SB2 SKUPAJ: |  |  | 0
| 4 |  | STIKALNI BLOK =K+SB1
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 8 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C16, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B16, ETI | kos | 36 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 13 |  | 0
|  | j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 19 |  | 0
|  | k | KNX napajalnik 690mA, s funkcijo diagnostike, kot npr. MDT STC-0960.01 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | l | KNX DALI vmesnik (64 DALI luči/16 DALI skupin), kot npr. MDT SCN-DALI16.03 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | m | KNX 20 kanalni stikalni aktuator, 16A, kot npr. MDT AKS-2016.03 ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | n | KNX 8 kanalni žaluzijski aktuator 230 V AC/12-48 V DC, kot npr. MDK JAL-0810.02 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | o | • Programiranje, testiranje, zagon • Programiranje in zagon daljinskega vklopa • Programiranje in zagon razsvetljave • Programiranje in zagon senčil • Programiranje in zagon oddaljenega dostopa • Šolanje uporabnika KNX/EIB Programiranje, parametriranje, enopolne sheme, svetovanje,… | kpl | 1 |  | 0
|  | p | Inpulzni rele z centralnim krmiljenjem 16A, 1P, 1/NO, 230V, kot npr iTLc, Schneider Electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 12 |  | 0
|  | r | Impulzno stikalo iTL, 16A, 230V, 1NO, kot npr iTL, Schneider Electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | s | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | t | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | u | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+SB1 SKUPAJ: |  |  | 0
| 5 |  | STIKALNI BLOK =K+SB-KRM-BT
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 800x400x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Vgradno stikalo 20A/1 | kos | 1 |  | 0
|  | c | prenapetostnih odvodnikov II. stopnje tipa DR M 2P 255 FM, DEHN | kos | 1 |  | 0
|  | d | Inštalacijski odklopnik 1p C10 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 13 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 2p C4, ETI | kos | 3 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C6, ETI | kos | 3 |  | 0
|  | h | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | i | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | j | Rele XPSAC za izklop v sili, 24V AC/DC, 50/60Hz, 3NO+1NC kot npr. Schneider Electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | k | STOP tipka, nujne zaustavitve 2NC, kot npr. M22-PV/KC02/IY,Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | l | Rele, 24VDC, 20A, 2NO | kos | 1 |  | 0
|  | m | Tipka črna, kot npr. M22-D-S, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 3 |  | 0
|  | n | Napajalnik/Usmernik, 230-240V, 24VAC, 8A | kos | 1 |  | 0
|  | o | Napajalnik/Usmernik, SITOP SMART 240 W STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC / 10 A PFC VERSION | kos | 2 |  | 0
|  | p | SITOP SELECT 4-CHANNEL DIAGNOSIS MODULE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 2-10 A | kos | 1 |  | 0
|  | r | Vtični rele, 2 menjalna kontakta, 2x12A, 24VDC + Podnožje releja, 10A | kos | 3 |  | 0
|  | s | Rele 24VDC, 16A, 1NO, LED | kos | 72 |  | 0
|  | š | Vtični rele, 2 menjalna kontakta, 2x12A, 24VAC + Podnožje releja, 10A | kos | 1 |  | 0
|  | t | Monitor na dotik 7"ST6 BASIC HMI 7", HMIST6400 | kos | 1 |  | 0
|  | u | Led svetilka, zelena, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-G, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 51 |  | 0
|  | v | Led svetilka, rdeča, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-R, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 50 |  | 0
|  | z | Preklopno stikalo (1-0-2) 20A, 2P | kos | 49 |  | 0
|  | xa | Controller TM241CE40T, PLC COMPACT 24IO ETHERNET TRANSISTOR PNP | kos | 1 |  | 0
|  | xb | MODULE TM3-8 ANALOG INPUTS, TM3AI8 | kos | 2 |  | 0
|  | xc | MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS, TM3AQ4 | kos | 4 |  | 0
|  | xd | MODULE TM3-32 INPUTS HE10, TM3DI32K | kos | 9 |  | 0
|  | xe | MODULE TM3-32 OUTPUTS TR.SOURCE HE10, TM3DQ32K | kos | 7 |  | 0
|  | xf | TM3 DIO ETHERNET MODUL, TM3BCEIP | kos | 3 |  | 0
|  | xg | MODULE NETWORK TM4-4 ETHERNET, TM4ES4 | kos | 1 |  | 0
|  | xh | 3M CABLE,CNTR FOR EXTENSION, FREE WIRE, TWDFCW30K | kos | 32 |  | 0
|  | xi | Programiranje, testiranje, parametriranje, zagon in šolanje sistema bazenske tehnike | kpl | 1 |  | 0
|  | xj | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =P+SB1 SKUPAJ: |  |  | 0
| 6 |  | STIKALNI BLOK =K+SB-BT/M
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 800x400x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 160A, 3P, kot npr. interpact INS160 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Prenapetostni odvodnik DV M TN-C 255 FM, 20kA, 3p; kot npr.: Dehn ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | d | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. ISFT 160/00/3 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | e | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 100A, 500V | kos | 3 |  | 0
|  | f | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik 3P C40 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 1 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik 3P C25 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 5 |  | 0
|  | j | Inštalacijski odklopnik 3P C16 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 2 |  | 0
|  | k | Inštalacijski odklopnik 3P C10 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 7 |  | 0
|  | l | Inštalacijski odklopnik 1p C10 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 30 |  | 0
|  | m | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | n | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | o | Led svetilka, zelena, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-G, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 3 |  | 0
|  | p | Kontaktor KNL180-11 24VAC | kos | 1 |  | 0
|  | r | Motorno zaščitno stikalo PKZM0-32, 25-32A, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | s | Motorno zaščitno stikalo PKZM0-12, 8-12A, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | t | Motorno zaščitno stikalo PKZM0-10, 6,3-10A, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | u | Motorno zaščitno stikalo PKZM0-4, 2,5-4A, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 5 |  | 0
|  | v | Motorno zaščitno stikalo PKZM0-0,25, 0,16-0,25A, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | z | Pomožni kontakt NHI-E-11-PKZ0, 1NC + 1NO, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 7 |  | 0
|  | xa | Pomožni kontakti termična zaščita AGM2-11-PKZ2, 2NC, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 7 |  | 0
|  | xb | Kontaktor DILM7-10, 3kW, 400V/AC3, 3p+1NO, kot npr. DILM7-10(24VDC), Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 6 |  | 0
|  | xc | Kontaktor DILR40-10, 7,5kW, 400V/AC3, 3p+1NO, kot npr. DILMR40-10(24VDC), Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | xd | Kontaktor DILM40-10, 15kW, 400V/AC3, 3p+1NO, kot npr. DILM40-10(24VDC), Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | xe | Rele 24DAC, 20A, 1NO+1NC, kot npr. Z-R24/SO (24VDC), Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 29 |  | 0
|  | xf | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+SB-BT/M SKUPAJ: |  |  | 0
| 7 |  | STIKALNI BLOK =K+SB-BT/D
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x400x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 100A, 3P, kot npr. interpact INS100 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Prenapetostni odvodnik DV M TN-C 255 FM, 20kA, 3p; kot npr.: Dehn ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | d | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. ISFT 160/00/3 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | e | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 100A, 500V | kos | 3 |  | 0
|  | f | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik 1p C10 + Enota za indikacijo proženja (napaka) | kos | 2 |  | 0
|  | i | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | j | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | k | Led svetilka, zelena, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-G, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 3 |  | 0
|  | l | Kontaktor KNL115-11 24VAC | kos | 1 |  | 0
|  | m | Motorno zaščitno stikalo PKZM0-4, 2,5-4A, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | n | Pomožni kontakt NHI-E-11-PKZ0, 1NC + 1NO, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | o | Pomožni kontakti termična zaščita AGM2-11-PKZ2, 2NC, kot npr. Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | p | Kontaktor DILM7-10, 3kW, 400V/AC3, 3p+1NO, kot npr. DILM7-10(24VDC), Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | r | Rele 24DAC, 20A, 1NO+1NC, kot npr. Z-R24/SO (24VDC), Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
|  | s | Led svetilka, zelena, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-G, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 4 |  | 0
|  | t | Led svetilka, rdeča, 12-30VAC/DC kot npr. M22-LED-R, Moeller ali enakovredno oz. boljše | kos | 4 |  | 0
|  | u | Preklopno stikalo (1-0-2) 20A, 2P | kos | 4 |  | 0
|  | v | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+SB-BT/D SKUPAJ: |  |  | 0
| 8 |  | STIKALNI BLOK =K+STR
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 400A, 3P, kot npr. interpact INS400 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. ISFT 160/00/3 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | e | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 160A, 500V | kos | 3 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C63, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C25, ETI | kos | 9 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C20, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 3P C10, ETI | kos | 6 |  | 0
|  | j | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 1p C10, ETI | kos | 8 |  | 0
|  | l | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal | kos | 1 |  | 0
|  | m | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+STR SKUPAJ: |  |  | 0
| 9 |  | STIKALNI BLOK =K+SBZR
|  | a | Nadometna omara 941x571x150, 5 x 24, IP40 tip:HAGER FW524W. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Prenapetostni odvodniko I. stopnje tipa PZH R1 275/12,5/3+1 kataloška številka: 77 100 63 za vgradnjo v podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B16/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 3 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C10, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C16, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 8 |  | 0
|  | i | Vgradno stikalo 20A/1 | kos | 1 |  | 0
|  | j | KNX 20 kanalni stikalni aktuator, 16A, kot npr. MDT AKS-2016.03 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | k | Inpulzni rele z centralnim krmiljenjem 16A, 1P, 1/NO, 230V, kot npr iTLc, Schneider Electric ali enakovredno oz. boljše | kos | 7 |  | 0
|  | l | Modularni kontaktor 230V, 20A, 1NO+1NC, ETI | kos | 14 |  | 0
|  | m | Modularni kontaktor 230V, 20A, 4NO, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | n | Menjalno stikalo 1-0-2, SSG 125 1pol 25A ETI | kos | 15 |  | 0
|  | o | Svetlobno krmiljeno stikalo 230VAC, 50/60Hz, 16A,CCT15492, Schneider Electric. | kos | 1 |  | 0
|  | p | Zunanji zidni digitalni senzor IP55,CCT15260, Schneider Electric. | kos | 1 |  | 0
|  | r | Stikalna ura, tedenska, digitalna, 1 kanal | kos | 1 |  | 0
|  | s | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+SBZR SKUPAJ: |  |  | 0
| 10 |  | STIKALNI BLOK ATS+UPS
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x400x1800mm + Podstavek 100 mm, dvojna vrata in kovinsko pregrado dim.1800x600x400mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
ATS
|  | b | Avtomatsko preklopno stilkalo (ATS 100A/4P) | kpl | 1 |  | 0
Zajem signalov za tipanje prisotnosti in anomalije omrežja. Krmiljen iz agregata izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja in delujočem agregatu. Prilagojeno nazivni moči agregata, inštalirano v samostojni elektro omari za montažo na steno dim 500 x 400 x 200 mm. Na sprednji strani omare signalni lučki za stanje napajanja porabnikov. Dodana 2x prostonapetostna kontakta za signalizacijo stanja omrežnega in agregatskega kontaktorja.
|  | c | Prenapetostni odvodnik TN-S FM, kot npr. DV M TNS 255 FM DEHN ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
UPS
|  | d | Ločilno stikalo - 32A - 3P, 1-0-2, kot npr. KH25 T902/GBA005 VE, Kraus & Naimer ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | e | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK ATS SKUPAJ: |  |  | 0
| 11 |  | STIKALNI BLOK =K+SBDEA
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x400x1800mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 100A, 3P, kot npr. interpact INS100 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Varovalčni ločilnik 160A, 3p, kot npr. ISFT 160/00/3 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | d | Talilni vložek NV/NH 00 C KOMBI gL/gG, 50A, 500V | kos | 3 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 5 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C16, ETI | kos | 15 |  | 0
|  | h | Varovalčni bremenski ločilnik SBI-1P, 1p, 50A, 14x51mm | kos | 15 |  | 0
|  | i | Cilindrični talilni vložek 50A gG | kos | 1 |  | 0
|  | j | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =K+SBDEA SKUPAJ: |  |  | 0
| 12 |  | STIKALNI BLOK =N+SB1
|  | a | Podometni stikalni blok, 4x24 modulov IP 30 , dim: 770x550x110mm, tip:HAGER FW424F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 63/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C50, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B16, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos | 14 |  | 0
|  | j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 3 |  | 0
|  | k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | l | KNX 20 kanalni stikalni aktuator, 16A, kot npr. MDT AKS-2016.03 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | m | KNX 8 kanalni žaluzijski aktuator 230 V AC/12-48 V DC, kot npr. MDK JAL-0810.02 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | n | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | o | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =N+SB1 SKUPAJ: |  |  | 0
| 13 |  | STIKALNI BLOK =N+SB2
|  | a | Podometni stikalni blok, 3x24 modulov IP 30 , dim: 620x550x110mm, tip:HAGER FW324F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos | 22 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 3 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 5 |  | 0
|  | i | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | j | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =N+SB2 SKUPAJ: |  |  | 0
| 14 |  | STIKALNI BLOK =N+SB3
|  | a | Podometni stikalni blok, 3x24 modulov IP 30 , dim: 620x550x110mm, tip:HAGER FW324F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos | 5 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 4 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 6 |  | 0
|  | i | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | j | KNX 8 kanalni žaluzijski aktuator 230 V AC/12-48 V DC, kot npr. MDK JAL-0810.02 ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | k | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =N+SB3 SKUPAJ: |  |  | 0
| 15 |  | STIKALNI BLOK =P+SB1
|  | a | Podometni stikalni blok, 3x24 modulov IP 30 , dim: 620x550x110mm, tip:HAGER FW324F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos | 8 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | h | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | i | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =P+SB1 SKUPAJ: |  |  | 0
| 16 |  | STIKALNI BLOK =P+SB2
|  | a | Prostostoječa omara z montažno ploščo 600x300x2000mm + Podstavek 100 mm | kpl | 1 |  | 0
svetilka 14W s končnim stikalom na vratih + 1-faz. šuko vtičnica,
PE zbiralka
N zbiralka
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Ločilno stikalno 250A, 3P, kot npr. interpact INS250 Schneider ali enakovredno oz. boljše | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C63, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 4 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C16, ETI | kos | 10 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B16, ETI | kos | 41 |  | 0
|  | j | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 7 |  | 0
|  | k | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 5 |  | 0
|  | l | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | m | Kombinirano zaščitno stikalno KZS-2M AC B10/0,03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | n | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =P+SB2 SKUPAJ: |  |  | 0
| 17 |  | STIKALNI BLOK =P+SB3
|  | a | Podometni stikalni blok, 3x24 modulov IP 30 , dim: 620x550x110mm, tip:HAGER FW324F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos | 7 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 2 |  | 0
|  | i | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | j | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =P+SB3 SKUPAJ: |  |  | 0
| 18 |  | STIKALNI BLOK =P+SB4
|  | a | Podometni stikalni blok, 3x24 modulov IP 30 , dim: 620x550x110mm, tip:HAGER FW324F. Vrata iz jeklene pločevine tip:HAGER. | kos | 1 |  | 0
V stikalnem bloku je vgrajena naslednja oprema:
|  | b | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 A S 40/0.3, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | c | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov III. stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1 kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
|  | d | Diferenčno zaščitno stikalno EFI-4 AC 25/0.03, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | e | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P B6, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | f | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 3P C25, ETI | kos | 3 |  | 0
|  | g | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 1p B16, ETI | kos | 7 |  | 0
|  | h | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p C10, ETI | kos | 1 |  | 0
|  | i | Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1p B10, ETI | kos | 7 |  | 0
|  | j | Rele za 3 fazni nadzor izpada faz, Tip DIN 2330001D | kos | 1 |  | 0
|  | k | Komplet drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOK =P+SB4 SKUPAJ: |  |  | 0
| 19 |  | STIKALNI BLOK =N+SBUP
|  | a | Dobava in montaža nadometne kovinske omarice IP66 s ključavnico in priborom za montažo na kandelaber kot npr. WSM4050210 dim. 400x500x210 ali enakovredno oz. boljše, v katero se vgradi mini omarice dim:340x460x160 kot npr. Sistem Kaedra št.art.13181 z vgrajenio opremo ali enakovredno oz. boljše: | kpl | 1 |  | 0
|  | b | - vtičnica s pokrovom16A | kos | 2
|  | c | - vtičnica 5P 16A | kos | 1
|  | d | - varovala 16A,C, 3p | kos | 1
|  | e | - varovala 10A,C,1p | kos | 1
|  | f | - varovala 16A,C,1p | kos | 1
|  | g | - FID stikalo 4p,25A/30mA, | kos | 1
|  | h | - Modularni kontaktor iCT, 230V, 16A, 1NO | kos | 1
|  | i | - Časovno zakasnjeni rele 24-240VAC/24VDC 1C/O | kos | 1
|  | j | - Tipkalo 10A 230V | kos | 1
|  |  | STIKALNI BLOK =N+SBUP SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | STIKALNI BLOKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.4 |  |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA IN OZEMLJITVE
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
Dobava in montaža:
V kompletu z vodniki je potrebno upoštevati montažni pribor, vezni material, material za fiksiranje in zaščito:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
| 1 |  | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 800 |  | 0
| 2 |  | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 A iz PVC za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na PVC kritine SIKA, PROTAN in podobno. Proizvajalec HERMI | kos | 150 |  | 0
| 3 |  | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 višine h=2,0m vključno z ustreznim pritrdilnim materialom za montažo na kovinske stebre ograje. Proizvajalec HERMI | kos | 8 |  | 0
| 4 |  | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 višine h=2,0m vključno z ustreznim pritrdilnim materialom za montažo na kovinske stebre ograje. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
| 5 |  | Dobava in montaža lovilne palice LOP7,0 višine h=7,0m vključno z ustreznim pritrdilnim materialom za montažo na kovinske stebre ograje. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
| 6 |  | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na kovinske stebre ograje. Proizvajalec HERMI | kos | 40 |  | 0
| 7 |  | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 340 |  | 0
| 8 |  | Dobava in montaža instalacijske samougasne cevi PVC v katero se vstavi vodnik RH3*H2 Rf fi 8mm in se na steno pritrdi z nosilcem ZON03 DIREKT. Proizvajalec HERMI | m | 340 |  | 0
| 9 |  | Dobava in montaža pohodne merilne omarice ZON07 za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedbi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 32 |  | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
| 10 |  | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 32 |  | 0
| 11 |  | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 24 |  | 0
| 12 |  | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 160 |  | 0
| 13 |  | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 40 |  | 0
| 14 |  | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 11 |  | 0
| 15 |  | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 40 |  | 0
| 16 |  | Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI | kos | 40 |  | 0
| 17 |  | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 1050 |  | 0
| 18 |  | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 340 |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
| 19 |  | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 2950 |  | 0
| 20 |  | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 160 |  | 0
| 21 |  | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 65 |  | 0
| 22 |  | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 500 |  | 0
| 23 |  | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| 24 |  | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
|  |  | STRELOVODNA INŠT. IN OZEMLJITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.5 |  |  | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT
| 1 |  | DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT KOT tip FE66 I-S-A v ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU z ohišjem za dušenje hrupa 65 ±3 dB(A)/7m, dobavitelja MIDES | kpl | 1 |  | 0
Dizelski agregat postavljen v namenskem agregatskem prostoru. Z arhitekturo in strojnimi inštalacjami integriran v prostor skupaj z dovodom in odvodom zraka ter s podaljškom izpušne cevi. Namenjen je rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja.
|  | a | Dizelski električni agregat kot MIDES tip FE66I1-S-A
Nazivna trajna moč: najmanj 60 kVA
Delovna trajna moč: najmanj 48 kW
Trenutna nazivna moč: najmanj 66 kVA
Trenutna delovna moč: najmanj 52,8 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju
Maksimana dolžina: 2260 mm
Maksimalna širina: 1000 mm
Maksimalna višina: 1600 mm
Masa agregata (brez goriva): 1500 kg
|  | b | Pogonski motor kot Iveco FPT N45SM1A
Tekočinsko hlajen 4-taktni dizelski motor z direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom
Vrsta: 4 valjni v liniji
Največja moč motorja najmanj: 59 kWm
Način regulacije vrtljajev motorja: mehanski
Nivo emisij: Stage 2
Napetost zagonskih akumulatorjev: 12 V 100Ah
Največja poraba goriva pri 75 % obremenitvi 10,2 l/h
|  | c | Generator
Sinhronski generator kot MECCALTE ECP32-2M/4
Trajna moč generatorja najmanj: 63 kVA
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Stopnja zaščite: IP23
Impregnacija H (zunanja temperatura 40°C)
|  | d | Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo.
Ohišje na vsaki strani opremljeno z vrati, ki omogočajo enostaven dostop do motorja v notranjosti ohišja v ožjem prostoru. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico.
Ohišje prašno barvano.
|  | e | Dvoplaščni rezervoar za gorivo
Dvoplaščni rezervoar za gorivo je montiran v podnožje agregata. Prostornina rezervoarja je 200 litrov. Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 100 litri dizelskega goriva.
Rezervoar mora zadostovati za več kot 18 ur delovanja pri 75% bremenu.
|  | f | Detekcija goriva v medplaščnem prostoru
Rezervoar mora biti opremljen z detektorjem goriva v medplaščmen prostoru, ki je priključen na krmilnik agregata in signalizira razlitje goriva.
|  | g | Lovilna posoda za tehnične tekočine pogonskega motorja
Agregat mora biti opremljen z lovilno posodo za vse tehnične tekočine pogonskega motorja: Motorno olje, Hladilne tekočina in elektrolit zagonskih akumulatorjev.
|  | h | Senzor razlitja
Lovilna posoda mora biti opremljena s senzorjem razlitja, ki je priključen na krmilnik agregata in signalizira razlitje tekočine.
|  | i | Grelnik pogonskega motorja
Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje primerno temperaturo in omogoča lažji zagon in takojšnjo obremenitev motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
|  | j | Akumulatorski polnilnik
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
|  | k | Ročna črpalka za črpanje motornega olja
Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje izrabljenega motornega olja iz oljnega korita.
|  | l | Elektro komandna omara s panelom kot AMF25
Montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča:
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Samodejni testni zagon agregata (uporabnik nastavi dan, uro in čas trajanja testa).
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca generatorja (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Frekvenca omrežja (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogonskega motorja
Tlak motornega olja
Beleženje:
Število zagonov pogonskega motorja
Zgodovino dogodkov in alarmov
Omara je opremljena z LCD prikazovalnikom in tipkami za upravljanje ter stikalom za izklop v sili.
Dve reži za dve razširitveni ali komunikacijsko kartico (katice niso vključene).
|  | m | Odklopnik v ohišju agregata
Odklopnik s termo-magnetno in/ali elektronsko zaščito, ki je montirano v notranjosti ohišja agregata v elektro priklopno/krmini omari. Prilagojeno nazivni moči agregata. Namenjeno izklopu porabnikov in za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom. Nazivni tok 100 A.
|  | n | Avtomatsko preklopno stilkalo (ATS 100A/3P)
Zajem signalov za tipanje prisotnosti in anomalije omrežja. Krmiljen iz agregata izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja in delujočem agregatu. Prilagojeno nazivni moči agregata, inštalirano v samostojni elektro omari za montažo na steno dim 500 x 400 x 200 mm. Dovod in odvod priključnih kablov s spodnje strani. Omogočena prestavitev montažne plošče v večjo razdelilno omaro. Na sprednji strani omare signalni lučki za stanje napajanja porabnikov. Prilagojeno nazivni moči agregata.
|  | o | Transport
Dostava in montaža agregata na predvideno mikrolokacijo.
|  | p | Kabelske povezave med DEA in ATS
Priklop signalizacije na pripravljeno in označeno inštalacijo.
| 2 |  | STROJNA DELA
|  | a | Podaljšek izpušne cevi :
Kislinsko odproren RF podaljšek izpušne cevi, preizkusni tlak 5kPA, premera 120mm s prilagoditvenim kosom v skupni dolžini do 4 metre, en 90 stopinjski lok, zaključek 45 stopinj z mrežico: Potek trase od agregata preko betonske plošče nad streho objekta.
|  | b | Fiksna žaluzija na dovodu zraka v prostor:
Fiksna žaluzija na odprtini za dovod hladnega zraka v prostor agregata, (žaluzija + mrežica v okvirju) na dovodu zraka dim. 3400 mm x /h=/ 700 mm. Zunaja dekorativna žaluzija ni vključena.
|  | c | Kanal za odvod toplega zraka:
Za kanaliziranje toplega zraka od ohišja agregata do zunanje stene. Kanala za odvod toplega zraka agregata s prvim delom za montažo na ohišje agregata dim. - 300x1000 mm l=1m, prilagoditveno koleno 90 stopinj, elektromotorna zaporna žaluzija dim 550 x 1000 mm, prilagoditveni kanal dim. 550mmx1000 mm l= 450 – 800 mm z zadnjim delom za montažo na betonsko steno z vključeno fiksno žaluzijo in mrežico. Zunaja dekorativna žaluzija ni vključena.
| 3 |  | OSTALO
|  | a | Čiščenje objekta po končanih delih
Odvoz materiala na trajno deponijo.
|  | b | Dokumentacija
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
|  | c | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
|  | d | Usposabljanje uporabnika
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi.
|  |  | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.6 |  |  | NN PRIKLJUČEK
Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture.
| 1 |  | Dobava in polaganje napajalnega kabla. Kabel je položen po kabelskih policah.
|  | a | FG16RO16 4x185mm2 | m | 150 |  | 0
|  | b | FG16R16 1x95mm2 | m | 150 |  | 0
interna EKK
| 2 |  | Dobava in polaganje cevi STIGMAFLEX v izkopani jarek.
|  | a | f 40/32 mm | m | 400 |  | 0
|  | b | f 50 mm | m | 300 |  | 0
|  | c | f 80 mm | m | 220 |  | 0
| 3 |  | Izkop kabelskega jarka: 0.60x0.80m (150m) | m3 | 72 |  | 0
| 4 |  | Izdelava kabelske blazine globine: 0,2x0,6 (150m) | m3 | 18 |  | 0
| 5 |  | Izkop jame za izdelavo kabelskega jaška fi 1m v zemlji , namestitev litoželeznega pokrova težke izvedbe, izdelava uvodnih oken z ugraditvijo položenih PVC cevi | kos | 1 |  | 0
| 6 |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 150 |  | 0
| 7 |  | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem 0.60x0.60m (30m) | m3 | 54 |  | 0
| 8 |  | Dobava in polaganje valjenca FeZn 25x4mm | m | 150 |  | 0
| 9 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 10 |  | Pregled in preizkus kablovoda | kpl | 1 |  | 0
|  |  | NN PRIKLJUČEK SKUPAJ: |  |  |  | 0
SIGNALNOKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
E.7 |  |  | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže)
KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠA
| 1 |  | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE: =K+KV1
|  | a | Komunikacijska omara 19", sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: 42U x š 800 x g 1000 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | b | Delilnik 19", 24xRJ-45, STP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos | 1 |  | 0
|  | c | OD-24/24 LC SM, Optični delilnik 19-1HU | kos | 1 |  | 0
|  | d | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos | 1 |  | 0
|  | e | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
|  | f | Priključni kabel U/UTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, l=1m, proizvajalec R&M ali enakovredno | kos | 24 |  | 0
|  | g | Meritev UTP segmenta Cat.6A | kos | 24 |  | 0
|  | h | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE =K+KV1 SKUPAJ: |  |  | 0
| 2 |  | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE: =K+KV2
|  | a | Komunikacijska omara 19", sestavljena iz nosilnega ogrodja, stranic, vodila kablov, ventilatorja, ozemljilnega kompleta, z montažo, dim: 42U x š 800 x g 1000 mm. | kpl | 1 |  | 0
|  | b | Delilnik 19", 24xRJ-45, STP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos | 4 |  | 0
|  | c | Delilnik 19", 24xRJ-45 PoE, STP, Real10 Cat.6, 1HE, z zaključevanjem | kos | 1 |  | 0
|  | d | T - polica 19 1U , fiksirana spredaj zadaj | kos | 1 |  | 0
|  | e | Napajalni panel 5/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
|  | f | Priključni kabel U/UTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, l=1m, proizvajalec R&M ali enakovredno | kos | 102 |  | 0
|  | g | Meritev UTP segmenta Cat.6A | kos | 102 |  | 0
|  | h | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE =K+KV2 SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA SKUPAJ: |  |  | 0
ETAŽNA OPREMA
| 3 |  | Dobava in polaganje kabla Cat.6A, UTP s polaganjem | m | 4200 |  | 0
| 4 |  | Dobava in polaganje Optični kabel, SM 12 žilni FO 9/125, za zunanjo uporabo do KV v objektu | m | 400 |  | 0
| 5 |  | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=100 mm in dolžine l=2000 mm KP60/100 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 60 |  | 0
| 6 |  | Dobava in montaža Kabelske police višine h=60 mm, širine w=50 mm in dolžine l=2000 mm KP60/50 iz pocinkane pločevine vključno s tipskimi POVEZOVALNIMI ELEMENTI KABELSKIH POLIC (kolena, stranski odcepi, križni razvod, reducirni elementi) in vijačnim materialom. Proizvajalec HERMI | m | 100 |  | 0
| 7 |  | Fleksibilne rebraste cevi, Tip RFSS (komplet s polaganjem, podometno ).
|  | a | f 16 mm | m | 3000 |  | 0
| 8 |  | PVC, vodnik za povezavo kovinskih mas H07V-K, rumena/zelena .
|  |  | 4 mm2 | m | 15 |  | 0
| 9 |  | Vtičnice RJ45,z modul RJ-45, STP, Real10 Cat.6, za montažo podometno, parapetni kanal in talne doze (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja) komplet z masko in dozo
|  |  | - enojna | kos | 14 |  | 0
| 10 |  | Vtičnice RJ45,z modul RJ-45, STP, Real10 Cat.6, za montažo podometno, parapetni kanal in talne doze (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja) komplet z masko in dozo
|  |  | - dvojna | kos | 45 |  | 0
| 11 |  | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov z trajnimi oznakami | kpl | 1 |  | 0
| 12 |  | Meritve bakrenih kablov in optike z izdelavo protokolov | kpl | 1 |  | 0
|  |  | ETAŽNA OPREMA SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže) SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.8 |  |  | VIDEO NADZOR
GARAŽA
Dobava in montaža, testiranje in meritev
| 1 |  | Kamera DS-2CD2686G2-IZSU/SL, 8MP Varifocal Motorzoom Bullet Camera • 4K 8MP quality with a 2.8-12mm varifocal lens (barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja) • Audio In/Out: 1/1, Built-in Mic, Speaker • Max. Resolution: 3840 × 2160 | kos | 13 |  | 0
| 2 |  | DS-7732NI-I4 , IP snemalna naprava HiK 32-CH , do 12MP resolution recording, Max 32x IP kamer, izhod HDMI & VGA do 1920x1080 resolucije , 4 x SATA interface, brez HDD , 2x USB2.0, 19" ohišje , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | Trdi disk (HDD), 3.5'', 4.0 TB, SATA, za A/V (audio / video) naprave, primeren za 24h delovanje. | kos | 2 |  | 0
| 4 |  | DS-D5022FC , 21.5" LCD,8bit/10bit 2-ch LVDS(1920x1080) HD display, Horizontal 170°, Vertical 160°, HDMI/VGA/BNC/S-video/Audio Input, svetilnost 250 cd/m, kontrast 1000 : 1 | kos | 1 |  | 0
| 5 |  | DS-3E1326P-E, web-managed , 26 kanalno mrežno stikalo ,od tega 24 x 100M PoE port, 2 x 1000M combo port, 802.3af/at, 2 x SFP 1Gb port PoE power budget 370W , 220 Vac | kos | 1 |  | 0
| 6 |  | UPS-ONLINE delovanje (princip dvojne pretvorbe); moč minimalno 2000VA / 1400W; rack 19-inch izvedba, dimenzija 2HE; možnost dodajanja dodatnih kabinetov; nadzorni panel za upravljanje; vhodna in izhodna napetost 230VAC; minimalno 6 x izhod IEC 320 | kos | 1 |  | 0
| 7 |  | Priključni panel s 24. vtičnicami RJ45 kat. 6, 1HE, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov, kot npr. CISCO ali enakovredno oz. boljše | kos | 2 |  | 0
| 8 |  | Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
| 9 |  | Montaža, nastavitev, preizkus in primopredaja sistema. | kpl | 1 |  | 0
| 10 |  | Dobava in polaganje kabla Cat.6a, U/FTP CAT6a | m | 1000 |  | 0
| 11 |  | Cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 900 |  | 0
| 12 |  | Povezovalni kabel, FTP, RJ-45/RJ-45, L=0.5m | kos | 13 |  | 0
| 13 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 14 |  | Izvedba meritev na inštalacijah za sisteme tehničnega varovanja. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VIDEO NADZOR GARAŽA SKUPAJ: |  |  | 0
OBJEKT
Dobava in montaža, testiranje in meritev
NVR serije
| 1 |  | 1098/332 NVR 32 CH; priklop max. 32 IP kamer; H.265/H.264; VGA izhod, HDMI (4K) izhod; max. ločljivost snemanja 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP@25fps na en IP kanal; ločljivost predvajanja 8MP (4K): 4 kanali v realnem času ali 4MP: 8 kanalov v realnem času ali 3MP: 10 kanalov v realnem času ali 2MP: 20 kanalov v realnem času; max. pasovna širina 320Mbps; 16 alarmnih vhodov, 1 alarmni izhod; 1x USB 3.0 (backup in nadgradnja); 2x USB2.0 (miška); 1x RJ45 10/100/1000Mbps; 4 reže za HD (max. 8TB); vgrajen 2TB HDD; 1x E-SATA;P2P; Urmet DDNS; UVS Client; napajanje 12Vdc 5A (priložen napajalnik); dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 1 |  | 0
OPREMA ip
| 2 |  | 1093/833 Mrežno stikalo POE 16+2 port; 16x port 10/100Mpbs; 2x port 10/100/1000Mpbs; 2x port SFP; 16x PoE port (skupaj max. 250W oz. 15,4W na port); napajanje 230Vac; dimenzije (ŠxVxG): 440x44x180 mm | kos | 2 |  | 0
DOME KAMERE
| 3 |  | 1099/551 Dome Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 11 |  | 0
KOMPAKTNE KAMERE
| 4 |  | 1099/501 Kompaktna Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 ali 3000/108, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 12 |  | 0
DODATKI ZA KAMERE
| 5 |  | 3000/102 Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 57x134 mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 11 |  | 0
| 6 |  | 3000/108 Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 56x100 mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 12 |  | 0
DODATNO
| 7 |  | Disk WD4TB sata Dodatni trdi disk 4000GB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik) | kos | 3 |  | 0
| 8 |  | Nalepka videonadzor | kos | 2 |  | 0
STORITVE
| 9 |  | S-PODPORA VN001 Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
| 10 |  | S-PODPORA VN002 Tehnična podpora pri namestitvi kamer | kos | 23 |  | 0
| 11 |  | Dobava in polaganje kabla Cat.6a, U/FTP CAT6a | m | 1300 |  | 0
| 12 |  | Cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 1200 |  | 0
| 13 |  | Povezovalni kabel, FTP, RJ-45/RJ-45, L=0.5m | kos | 23 |  | 0
| 14 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 15 |  | Izvedba meritev na inštalacijah za sisteme tehničnega varovanja. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VIDEO NADZOR OBJEKT SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.9 |  |  | VLOM
Dobava in montaža, testiranje in meritev
CENTRALA in OPREMA
| 1 |  | 80MP4L00111 Protivlomna centrala MP500/8, 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3) | kos | 1 |  | 0
| 2 |  | 80CT6615111 SV 500N, slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona) | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | 80MP7K00211 Razširitveni modul EP 508, 8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 rele). | kos | 2 |  | 0
| 4 |  | CP/EXP plastično ohišje za razširitveni modul EP 508 | kos | 2 |  | 0
| 5 |  | 80MP4J00111 GSM modul IMG500/N za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N) OPOMBA: Za delovanje modula je potrebna SIM kartica izbranega mobilnega operaterja! | kos | 1 |  | 0
| 6 |  | 80PS5500111 Dodatni napajalnik AS500/RPT z vgrajeno napajalno enoto v kovinskem ohišju, vgrajena razširitev EP508, možnost vgradnje še dodatnih dve razširitev, 3x programljivi izhod, 2 izhoda za dodatne napajalne enote, prostor za eno baterijo 12V 17Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 3,4 A, dimenzije(h x w x d): 350 x 490 x 145mm | kos | 2 |  | 0
| 7 |  | 1033-601 Akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
| 8 |  | 1033-602 Akumulator 12V/18Ah | kos | 2 |  | 0
KODIRNE TIPKOVNICE
| 9 |  | 80KP7100111 Kodirna tipkovnica KP500D/N za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 | kos | 4 |  | 0
WEB VMESNIKI
| 10 |  | 80IT2710111 IT500WEB vmesnik za povezavo protivlomne centrale z LAN omrežjem. Omogoča upravljanje sistema preko katerekoli naprave katera ima internetni brskalnik (računalnik, pametni telefon, tablica, ...) in preko mobilne aplikacije My Elkron Home. Vmesnik se namesti v ohišje centrale in ne potrebuje dodatne inštalacije. Na LAN omrežje se poveže žično preko RJ45 konektorja. Kompatibilen je s celotno serijo 500. | kos | 1 |  | 0
JAVLJALNIKI VLOMA IR in MW
| 11 |  | 80IM3600113 Javljalnik DT15AM, antimask, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36°, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 28 |  | 0
| 12 |  | 80SP1E00113 Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno (koda velja za 10 kos), barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 2.8 |  | 0
SIRENE
| 13 |  | 80HP9300111 Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 4 |  | 0
STORITVE
| 14 |  | S-PODPORA VL001 Programiranje vloma in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
| 15 |  | S-PODPORA VL002 Programiranje vloma in šolanje uporabnika | kos | 28 |  | 0
| 16 |  | Programiranje vloma in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
| 17 |  | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | kos | 16 |  | 0
| 18 |  | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 200 |  | 0
| 19 |  | Dobava in polaganje ALARMNI KABEL 2x0,75 4x0,22 | m | 2000 |  | 0
| 20 |  | Dobava in polaganje kabla Cat.6a, U/FTP s polaganjem | m | 30 |  | 0
| 21 |  | Dobava in polaganje rebraste cev fi 16mm | m | 1800 |  | 0
| 22 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VLOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.10 |  |  | SISTEM PROTI UTAPLJANJU
Dobava in montaža, testiranje in meritev
| 1 |  | OPPOMBA: Vsa oprema za sistem proti utapljanju (kamere, napajalniki, switch …) je v popisu Arhitekture. Izvedejo se samo predištalacije (kabliranje) po navodilih dobavitelja opreme.
| 2 |  | Nadometna razvodna doza, 100x100 mm | kos | 51 |  | 0
| 3 |  | ÖLFLEX® 100 H 2x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
| 4 |  | ÖLFLEX® 100 H 3x1,5mm2 | m | 300 |  | 0
| 5 |  | Dobava in polaganje kabla Cat.7, UTP s polaganjem | m | 3100 |  | 0
| 6 |  | Optični kabel 50/125µm OM3 zaključen s SC konektorjem | m | 80 |  | 0
| 7 |  | Dobava in polaganje rebraste cev fi 16mm | m | 200 |  | 0
| 8 |  | Konektor za na kabel Cat. 7, 1xRJ45 z 8 IDC kontakti z zaključevanjem | kos | 51 |  | 0
| 9 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SISTEM PROTI UTAPLJANJU SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.11
MULTIMEDIA
OPREMA AMBIENTNEGA OZVOČENJA
| 1 |  | Centralna avdio naprava SEA v rack ohišju 19", v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Integriran mikser- ojačevalnik 350W/100V , vhodi za mikrofon za obvestila , radio, računalnik, 2v reguliran izhod, 2x izhod preko stikal 100V, vgradna izvedba za 19" vgradnjo (SNO1135) | kos | 1
|  | b | PMR4000MKII - Internetni radio in USB media predvajalnik | kos | 1
|  | c | SVA1200/SGM1020- digitalna enota za predposneta požarna sporočila- proženje z alarmno centralo ali ročno s ključem | kos | 1
|  | d | SPU1200 vklopno in delilno polje 230 V , komunikator za povezavo z napravo ozvočenja v bazenskem delu | kos | 1
|  | e | Ohišje- rack 19"/ 12HE , dim. Š x v x g:560 x 650 x 450 mm | kos | 1
| 2 |  | Pozivni mikrofon za nujna obvestila SNO1330/A | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | Vgradni stropni zvočnik 6,5" , dvosistemski 12W/100V,Fi224 mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja (SEA-CIRA724 W) | kos | 11 |  | 0
| 4 |  | Stropni- stenski design zvočnik 10W/100V, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja SEA ( BC-010) | kos | 23 |  | 0
| 5 |  | Lokalni regulator glasnosti 0-35W/100V, za dozo Fi 60 , za TEM program ( SEA- SNA1040T), barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 6 |  | 0
| 6 |  | Instalacijski materiali in dela
|  | a | Instalacijski kabel 2 x 1,5 mm2 cca | m | 350 |  | 0
|  | b | Instalacijski kabel 3 x 1,5 mm2 cca | m | 550 |  | 0
|  | c | Izdelava instalacije po instalacijskih policah , v kanalih.. | kpl | 1 |  | 0
|  | d | Vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo izrezov v stropu | kos | 11 |  | 0
|  | e | Drobni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
|  | f | Označevanje linij | kpl | 1 |  | 0
|  | g | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  | h | Dokumentacija - certifikati | kpl | 1 |  | 0
| 7 |  | Priklop in zagon naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, nastavitve , poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OPREMA AMBIENTNEGA OZVOČENJA SKUPAJ: |  |  | 0
OPREMA - BAZENSKI DEL
| 1 |  | Avdio naprava SEA v rack ohišju 19", v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
|  | a | 4 kanalni conski avdio mikser , 4 izvori, 4 izhodi, 2 HE (ZM4) | kos | 1
|  | b | PMR4000MKII - Internetni radio in USB media predvajalnik | kos | 1
|  | c | CD/mp-3 in USB/mp-3 profes. predvajalnik z regulacijo hitrosti ( UCD 100) | kos | 1
|  | d | Digitalni avdio ojačevalnik 4x 240W/100V , 2HE ( CAP424) | kos | 1
|  | e | Brezžični ročni in naglavni mikrofon UHF 12 nastavljivih kanalov moči oddajnikov 30 mW za velik in zanesljiv domet, zunanje antene, avtommatsko iskanje prostega frekv. pasu OLED dvojni display ( LD 506 HBH2) | kos | 1
|  | f | SPU1200 vklopno in delilno polje 230 V s komunikatorjem za prejem signalov iz centralne naprave ozvočenja | kos | 1
|  | g | Ohišje- rack 19"/ 12HE , dim. Š x v x g:560 x 650x 450 mm | kos | 1
| 2 |  | Pozivni mikrofon za nujna obvestila PG-48 na namiznem stojalu, s stikalom, 3m kabla | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | Zvočni viri
|  | a | Vgradni stropni zvočnik 6,5" , dvosistemski 12W/100V,Fi224 mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja (SEA-CIRA724 W) | kos | 13 |  | 0
|  | b | WX802MK2/OB nadometni dvosistemski zvočnik 60/30W/100V,s pritrdilno konzolo, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja (IP55) | kos | 23 |  | 0
|  | c | Stropni- stenski design zvočnik 10W/100V, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja SEA ( BC-010) | kos | 5 |  | 0
|  | d | Lokalni regulator glasnosti 0-35W/100V, za dozo Fi 60 , za TEM program ( SEA- SNA1040T), barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 2 |  | 0
| 4 |  | Instalacijski materiali in dela
|  | a | Instalacijski gfinožični kabel z dvojnim oklopom 2 x 2,5 mm2 (PPL ali slični) | m | 850 |  | 0
|  | b | Instalacijski kabel 2 x 1,5 mm2 (PPL ali slič) cca | m | 250 |  | 0
|  | c | Izdelava instalacije po instalacijskih policah , v kanalih.. | kpl | 1 |  | 0
|  | d | Vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo izrezov v stropu | kos | 13 |  | 0
|  | e | Montaža zunanjih nadometnih zvočnikov z uporabo dvigala | kos | 23 |  | 0
|  | f | Drobni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
|  | g | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  | h | Dokumentacija - certifikati | kpl | 1 |  | 0
| 5 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 6 |  | Priklop in zagon naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, nastavitve , poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OPREMA - BAZENSKI DEL SKUPAJ: |  |  | 0
OPREMA OZVOČENJA GOSTINSKEGA LOKALA
| 1 |  | Avdio naprava SEA 19", v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Integriran mikser- ojačevalnik 120W/100V , vhodi za mikrofon za obvestila , radio, računalnik, 2v reguliran izhod, 100V, namizna izvedba | kos
|  | b | PMR4000MKII - Internetni radio in USB media predvajalnik | kos
| 2 |  | WX502MK2/OB nadometni dvosistemski zvočnik 20/10W/100V,s pritrdilno konzolo, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja (IP55) | kos | 2 |  | 0
| 3 |  | WX502MK2 /B nadometni dvosistemski zvočnik 20/10W/100V,s pritrdilno konzolo, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 5 |  | 0
| 4 |  | Instalacijski materiali in dela
|  | a | Instalacijski kabel 2 x 1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
|  | b | Izdelava instalacije po instalacijskih policah , v kanalih.. | kpl | 1 |  | 0
|  | c | Montaža zvočnikov | kos | 7 |  | 0
|  | d | Drobni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
|  | e | Označevanje linij | kpl | 1 |  | 0
|  | f | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  | g | Dokumentacija - certifikati | kpl | 1 |  | 0
| 5 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 6 |  | Priklop in zagon naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, nastavitve , poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OPREMA OZVOČENJA GOSTINSKEGA LOKALA SKUPAJ: |  |  | 0
OPREMA OZVOČENJA - SAVNE (WELLNESS)
| 1 |  | Avdio naprava SEA 19", v sestavi: | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Integriran mikser- ojačevalnik 120W/100V , vhodi za mikrofon za obvestila , radio, računalnik, 2 x reguliran izhod, 100V, namizna izvedba | kos | 1
|  |  | PMR4000MKII - Internetni radio in USB media predvajalnik | kos | 1
|  |  | Ohišje- rack 19"/ 12HE , dim. Š x v x g:560 x 650 x 450 mm | kos | 1
| 2 |  | Zvočni viri in regulatorji
|  |  | EDL 155 vgradni stropni zvočnik 10/5W/2,5W/100V, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja - IP 65 za savne | kos | 3 |  | 0
|  |  | WX502/OW nadometni dvosistemski zvočnik 20/10W/100V,s pritrdilno konzolo, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja (IP65) | kos | 3 |  | 0
|  |  | Vgradni stropni zvočnik 6,5" , dvosistemski 12W/100V,Fi224 mm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja (SEA-CIRA724 W) | kos | 8 |  | 0
| 3 |  | Instalacijski materiali in dela
|  | a | Instalacijski finožični kabel 2 x 0,75 mm2 (PPL ali slični) | m | 80 |  | 0
|  | b | Instalacijski gfinožični kabel 3 x 0,75 mm2 (PPL ali slični) | m | 60 |  | 0
|  | c | Izdelava instalacije po instalacijskih policah , v kanalih.. | kpl | 1 |  | 0
|  | d | Vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo izrezov v stropu | kos | 8 |  | 0
|  | e | Montaža zunanjih nadometnih zvočnikov | kos | 2 |  | 0
|  | f | Drobni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
|  | g | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  | h | Dokumentacija - certifikati | kpl | 1 |  | 0
| 4 |  | Priklop in zagon naprave ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, nastavitve , poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OPREMA OZVOČENJA - SAVNE (WELLNESS) SKUPAJ: |  |  | 0
OPREMA OZVOČENJA - TELOVADNICE
| 1 |  | Naprava ozvočenja SEA: | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Multimix10 Bluetooth- avdio mikser.- vgradni za 19" ohišje | kos | 1
|  |  | CD/mp-3 predvajalnik mp-3, rack vgradnja UCD100/MP-103 | kos | 1
|  |  | Brezžični ročni in naglavni mikrofon UHF 12 nastavljivih kanalov moči oddajnikov 30 mW za velik in zanesljiv domet, zunanje antene, avtommatsko iskanje prostega frekv. pasu OLED dvojni display ( LD 506 HBH2) | kos | 1
|  |  | E400 - avdio ojačevalnik 2X250W/ 8 Ohm, vgradno ohišje 2 HE- za 19" rack. | kos | 1
|  |  | SPU1200 - vklopna enota 230V | kos | 1
|  |  | Prenosno lahko rack ohišje 10HE/19" | kos | 1
| 2 |  | Zvočniki dvorana
|  |  | ACH112 zvočna kombinacija 300W/8 Ohm,50Hz-20kHz, Spl 124 dB, zaščita proti preobremenitvi , zaščitna jeklena mrežaohišje iz odporne plastične mase, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja , 2x Speakon konektor | kos | 4 |  | 0
|  |  | Konzola za zvočne kombinacije za stensko montažo - L, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 4 |  | 0
| 3 |  | Povezovalni kabli ( instalater)
|  | a | PPL 2 x 4 mm2 cca | m | 120 |  | 0
|  | b | Izvedba instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | d | Montaža zvočnikov | kos | 4 |  | 0
|  | c | Označevanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | e | Manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
| 4 |  | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočnike , poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OPREMA OPREMA OZVOČENJA - TELOVADNICE SKUPAJ: |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJNE SOBE
| 1 |  | FUL-HD videoprojektor za univerzalno rabo, 3500 lumnov, 2xHDMI, VGA, avdio-video vhodi, popolna daljinska komanda (DH268)- možnost enostavne demontaže in uporaba na drugi lokaciji | kos | 1 |  | 0
| 2 |  | Teleskopska konzola za stropno montažo videoprojektorja | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | Elektro platno - kvalitetno, 200 x 150cm, bela Al kaseta, zadaj črno, montirano pred steklenjaki | kos | 1 |  | 0
| 4 |  | SPU1200/V enota za glavni vklop in zakasnjen izklop videoprojektorja , avtomatiziran vklop projektorja in spust elektro platna (SEA) | kos | 1 |  | 0
| 5 |  | TA-50 avdio ojačevalni 2x20W/4 Ohm (SEA) | kos | 1 |  | 0
| 6 |  | SNZ2110/N-30 vgradni stropni zvočnik 30W/8 Ohm, barva po izbiri arhitekta oz. invetitorja | kos | 2 |  | 0
| 7 |  | BARCO CSE-100 - komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 2kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za1 uporabnika.Omogoča pošiljanje vsebin tudi iz tablic, pametnih telefonov.. preko brezplačne aplikacije. | kpl | 1 |  | 0
| 8 |  | Instalacijski materiali in dela
|  | a | PPL 2x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
|  | b | PPL 4x 1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
|  | c | PPL 3x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
|  | d | UTP CAT 5E | m | 10 |  | 0
|  | e | HDMI 1 m | kos | 1 |  | 0
|  | f | Tasker C118 | m | 3 |  | 0
|  | g | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | kpl | 1 |  | 0
|  | h | Konektiranje kablov | kpl | 1 |  | 0
|  | i | Montaža zvočnikov | kos | 2 |  | 0
|  | j | Montaža elektro platna | kos | 1 |  | 0
|  | k | Montaža video prejektorja | kos | 1 |  | 0
|  | l | Priklop in zagon opreme | kos | 1 |  | 0
|  | m | Manipulacijski stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OPREMA OZVOČENJA - SEJNE SOBE SKUPAJ |  |  | 0
INDUKTIVNA ZANKA ZA SLUŠNO PRIZADETE - TELOVADNICE
| 1 |  | Avdio naprava v sestavi | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Tokovni ojačevalnik za tokovno zanko , ILD500 | kos | 1
|  | b | Avdio mikser 4- kanalni, 1 HE | kos | 1
|  | c | Avdio mikser 4- kanalni, 1 HE | kos | 1
|  | d | U505BPH Brezžični naglavni mikrofon. 192 nastavljivih frekvenc v UHF frekvenčnem območju. Sprejemnik je v kovinskem ohišju, z displayem, dve anteni na BNC konektorju. Ročni oddajnik ima barvne nastavke. | kos | 1
|  | e | Stensko ohišje 6 HE/19" | kos | 1
| 2 |  | Montaža opreme
|  | a | PF žica 2,5 mm2 za induktivno zanko | m | 65 |  | 0
|  | b | Polaganje - izvedba tokovne zanke v tlaku tik pod finalnim tlakom | kpl | 1 |  | 0
|  | c | Montaža opreme, priklop, nastavitve , preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  |  | INDUKTIVNA ZANKA ZA SLUŠNO PRIZADETE - TELOVADNICE SKUPAJ: |  |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA SLUŠNO PRIZADETE - RECEPCIJA
| 1 |  | Naprava za dvosmerno komunikacijo za blagajniška okenca, notranja enota z napajalnikom zvočnikom in mikrofonom na gibljivem vratu, dadpterjem 230V, izhod za priklop na ojačevalnik za tokovno zanko, zunanja enota z zvočnikom in mikrofonom. | kpl | 1 |  | 0
| 2 |  | ojačevalnik za indukcijsko zanko | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | Montaža opreme
|  | a | PF žica 2,5 mm2 za induktivno zanko | m | 20 |  | 0
|  | b | Polaganje - izvedba tokovne zanke v tlaku tik pod finalnim tlakom | kpl | 1 |  | 0
|  | c | Montaža opreme, priklop, nastavitve , preizkus | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA SLUŠNO PRIZADETE - RECEPCIJA SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | MULTIMEDIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.12 |  |  | BAZENSKA KONTROLA PRISTOPA
| 1 |  | Programska in Metra NET mrežna oprema
|  | a | Metra programska oprema STANDARD strežnik Programska oprema nameščena na strežniku za nastavitev baze in parametrov delovanja naprav, pregled zasedenosti omaric, izdelavo različnih vstopnic, izdelavo poročil in dogodkov itd. * Naročnik mora zagotoviti povezavo na obstoječi strežnik z Metra programsko opremov Tivoliju. | lic | 1 |  | 0
|  | b | Metra programska oprema STANDARD delovna postaja POS programska oprema nameščena na delovni postaji za izdajo pravic/vstopnic na zapestnice, izdajo računov itd. | lic | 1 |  | 0
|  | c | Namizni POS čitalnik Namizni čitalnik za izdajo pravic/vstopnic različnim RFID medijem. S tem dobi karta veljavnost in pravila uporabe v sistemu pristopne kontrole. Namizni čitalnik preko USB priključka priklopimo na delovno postajo. | kos | 2 |  | 0
|  | d | Mrežni kontroler TCP/IP Mrežni pretvornik je vmesnik med napravami in računalniško mrežo. Ureja komunikacijo med napravami, programsko opremo in bazo podatkov. Z vgrajenim CAN kontrolerjem | kos | 1 |  | 0
|  | e | Mrežni razdelilnik CAN 8 Mrežni razdelilinik združi do 8 različnih linij mreže sistema pristopne kontrole in elek. zaklepanja gard. ključ. Omogoča izvedbo različnih topologij omrežja. | kos | 1 |  | 0
|  | f | Montažna plošča za vgradnjo v računalniško omaro Montažna plošča za vgradnjo v 19" računalniško omaro, možnost priključitve mrežnega pretvornika in network repeaterja. | kpl | 1 |  | 0
|  | g | Network Terminator Network terminator se uporablja za zaključitev mrežne linije. | kos | 8 |  | 0
| 2 |  | Kontrola pristopa
|  | a | Trokraki mehanizem Gotschlich Tonda - posebna izvedba Trokraki mehanizem Gotschlich Tonda z vgrajenim čitalnikom zapestnic in vgrajenim požiralnikom zapestnic. V nogi vgrajen tudi vsebnik zapestnic | kos | 4 |  | 0
|  | b | Napajalnik Napajalnik 24V DC / 3,2A | kos | 4 |  | 0
|  | c | Nihajna vrata s ključavnico Nihajna vrata s ključavnico širine 110, odpiranje s tipko z recepcije | kos | 1 |  | 0
|  | d | Ograja po naročilu Ograja po naročilu, dimenzije uskladiti z naročnikom | kos | 3 |  | 0
| 3 |  | Kontrola pristopa vrata
|  | a | Enota za odpiranje vrat Compact Enosmerna naprava za kontrolo prehoda. Ima en izhodni relejski signal za krmiljenje.** **Električni prejemnik ni vključen in ga zagotovi naročnik. | kos | 3 |  | 0
|  | b | Napajalnik Napajalnik 12V DC / 3,5A | kos | 3 |  | 0
|  | c | Omrežni razdelilnik Mrežni rezdelilnik se uporablja za povezovanje mrežnih klasičnih UTP in navadnih pletenih v mrežo. | kos | 3 |  | 0
|  | d | Povezovalni kabel Kabel za povezavo enot | kos | 3 |  | 0
| 4 |  | Elektronsko zaklepanje garderobnih omaric
|  | a | Elek. gard. ključavnica On-line elektronska ključavnica za zaklepanje in odklepanje gard. omaric z različnimi RFID elektronskimi ključi. Nadzoruje postopek zaklepanja in postopek odklepanja omarice. Z vgrajenim alarmom v primeru vdora v omarico, primeren za vgradnjo v različne vrste omar | kos | 320 |  | 0
|  | b | 6 polni konektor za elek. gard. ključ. 6 polni konektor za elek. gard. ključavnico. | kos | 640 |  | 0
|  | c | 6 polni kabel za elek. gard. Ključavnico 6 polni kabel za elek. garderobno ključavnico | m | 1425 |  | 0
|  | d | Prikazovalnik RFID Prikazovalnik, ki se uporablja za zaklepanje omaric, ter služi tudi kot info terminal za številke omaric | kos | 20 |  | 0
|  | e | Kontrolna enota 16 Kontrolna elektronika za nadzor in krmiljenje delovanja elektronskih ključavnic. Možnost priključitve do 16 ključavnic | kos | 20 |  | 0
|  | f | Kontrolna enota 8 Dodatni modul za nadzor in krmiljenje delovanja elektronskih ključavnic. Priklop na kontrolno enoto 16. Možnost priključitve do 8 dodatnih ključavnic | kos | 3 |  | 0
|  | g | Napajalnik za kontrolno enoto Napajalnik za kontrolno enoto 12V DC / 3,5A | kos | 20 |  | 0
|  | h | Omrežni razdelilnik Mrežni rezdelilnik se uporablja za povezovanje mrežnih klasičnih UTP in navadnih pletenih v mrežo. | kos | 20 |  | 0
|  | i | Povezovalni kabel Kabel za povezavo enot | kos | 20 |  | 0
0
| 5 |  | Ostalo
|  | a | Baterijski tester elek. ključ. Baterijski tester se uporablja za zaklepanje in odklepanje omaric ob izpadu električne energije, pred in po transportu ipd. Na napravo je možno priključiti po eno električno ključavnico. | kos | 1 |  | 0
|  | b | Brezkontaktna zapestnica s čipom Mifare Zaprta zapestnica iz pralne, nevpojne, mehke plastike z vgrajenim Mifare čipom. Možnost izbire različnih barv. Zapestnica je namenjena za vstope v objekt, zaklepanje garderobnih omaric in brezgotovinsko plačevanje znotraj objekta. Število zapestnic se uskladi z naročnikom | kos | 1 |  | 0
OPOMBA; Povezovalni kabli so zajeti v poglavju INŠTALACIJSKI MATERIAL in ETAŽNA OPREMA
| 6 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 7 |  | Ocena dela
|  | a | Inženirska dela Namestitev programske opreme na strežnik in delovne postaje, izdelava šifranta, šolanje | ura | 20 |  | 0
|  | b | Servisna dela montaža naprav | kos | 100 |  | 0
|  | c | Montažni profil za elek. gard. ključ. | kos | 286 |  | 0
|  | d | Potrošni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  | BAZENSKA KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.13 |  |  | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
| 1 |  | TSTZ1T-KB Zone Touch IP65 s HID Multiclass BLE čitalcem Kompaktni registrirni terminal z Ethernet (PoE) vmesnikom, podaljšanim dometov, z vgrajenim čitalnikom kartic, ki podpira tehnologije HID iClass®, Mifare®, H410XX®, ter Indala®. Ima vgrajen Bluetooth čitalec, ki omogoča registriranje s pametnim mobilnim telefonom. Dodatna dinamična tipkovnica s štirimi membranskimi tipkami. Razdalja čitanja do 10 cm. LCD display velikosti 4,3", resolucija 800 X 480, 16,7 miljona barv. Podpira priklop enega Zone Door kontrolerja. Terminal je črne barve in je primeren za montažo zunaj (IP65). | kos | 1 |  | 0
| 2 |  | TSOETHINJ Power over Ethernet injector, ki omogoča izvedbo napajanja priključenih naprav preko standardnega Cat5 Ethernet ožičenja. | kos | 1 |  | 0
STORITVE
| 3 |  | TSHW1 Namestitev terminalske naprave Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave (Z1W, Z1D, Z1B TT, DOG, BOX, DOX, kamera) z napajan. na ustrezno pripravljeno instalacijo. | kos | 1 |  | 0
| 4 |  | TSKOR Vodenje enostavnih projektov | kos | 1 |  | 0
| 5 |  | TSSW4 Nastavitev točke ali alarmov Nastavitev posamezne točke, kamere ali alarmov (do 5) na ustrezno pripravljeno okolje ter infrastrukturo in testiranje sistema. | kos | 1 |  | 0
| 6 |  | WTT Potovalna ura - Tehnik | kos | 1 |  | 0
OPOMBA; Povezovalni kabli so zajeti v poglavju INŠTALACIJSKI MATERIAL in ETAŽNA OPREMA
|  |  | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.14 |  |  | PARKIRNI SISTEM
| 1 |  | Vhodna parkirna enota - Entervo.entry terminal | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Osnovna enota entervo.entry
|  | b | Ohišje iz nerjavečega jekla, barvano v osnovni barvi RAL1003 (signal yellow) ali 9016 (traffic white) - za doplačilo možnost barvanja v barvah (RAL) po naročilu
|  | c | Stranske površine oblikovane tako da nudijo prostor za prikaz oglasov ali drugih informacij
|  | d | Prednja plošča v barvi RAL 7043
|  | e | Namenski industrijski računalnik za avtonomno delovanje enote (ohrani osnovno delovanje enote tudi v primeru izpada podatkovnega omrežja)
|  | f | Delovanje v temperaturnem območju -20°C do +50°C
|  | g | LED barvni prikazovalnik - diagonala 17.8 cm (7“): resolucija WVGA (800x640 px)
|  | h | Interaktivno vodenje uporabnika preko jasnih grafičnih simbolov
|  | i | 4 dodatni gumbi z možnostjo nastavitve funkcionalnosti
|  | j | Gumb za izdajo parkirnega medija s svetlobnim signalom (za doplačilo na voljo kot senzor za brezstično izdajo parkirnega medija)
|  | k | Izdaja medija z zapisom črtne kode
|  | l | Komunikacija LAN
|  | m | Napajanje 100-240VAC ±10% / 50-60Hz
|  | n | Ogrevanje / prezračevanje enote
Dodatna oprema:
|  | a | LPR / ANPR kamera Quercus Type A AC v protivandalskem ohišju
|  | b | Čitalec brezkontaktnih kartic RFID / Mifare
|  | c | Domofonska enota Entervo.SIP
|  | d | Omrežno stikalo - 5 portno
Programska oprema
|  | a | Univerzalni vmesnik za prepoznavo registrskih oznak (lane licenca)
|  | b | Univerzalni vmesnik za povezavo LPR kamer (variabilni strošek)
|  | c | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (field device licenca)
|  | d | Programska oprema - prepayment processing (field device licenca)
|  | e | Programska oprema prepoznavanje vzvratne vožnje (field device licenca)
| 2 |  | Izhodna parkirna enota - Entervo.exit terminal | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Osnovna enota entervo.entry
|  | b | Ohišje iz nerjavečega jekla, barvano v osnovni barvi RAL1003 (signal yellow) ali 9016 (traffic white) za doplačilo možnost barvanja v barvah (RAL) po naročilu
|  | c | Stranske površine oblikovane tako da nudijo prostor za prikaz oglasov ali drugih informacij
|  | d | Prednja plošča v barvi RAL 7043
|  | e | Namenski industrijski računalnik za avtonomno delovanje enote (ohrani osnovno delovanje enote tudi v primeru izpada podatkovnega omrežja)
|  | f | Delovanje v temperaturnem območju -20°C do +50°C
|  | g | LED barvni prikazovalnik - diagonala 17.8 cm (7“): resolucija WVGA (800x640 px)
|  | h | Interaktivno vodenje uporabnika preko jasnih grafičnih simbolov
|  | i | 4 dodatni gumbi z možnostjo nastavitve funkcionalnosti
|  | j | Sprejemnik parkirnih liskov z zapisom črtne kode
|  | k | Branje medija z zapisom črtne kode (enostransko branje)
|  | l | Komunikacija LAN
|  | m | Napajanje 100-240VAC ±10% / 50-60Hz
|  | n | Ogrevanje / prezračevanje enote
Dodatna oprema:
|  | a | LPR / ANPR kamera Quercus Type A AC v protivandalskem ohišju
|  | b | Čitalec brezkontaktnih kartic RFID / Mifare
|  | c | Domofonska enota Entervo.SIP
|  | d | Tiskalnik računov
|  | e | Omrežno stikalo - 5 portno
Programska oprema
|  | a | Univerzalni vmesnik za prepoznavo registrskih oznak (lane licenca)
|  | b | Univerzalni vmesnik za povezavo LPR kamer (variabilni strošek)
|  | c | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (field device licenca)
|  | d | Programska oprema - prepayment processing (field device licenca)
| 3 |  | Vhodna in izhodna zapornica Entervo.barrier | kpl | 2 |  | 0
Osnovna enota:
|  | a | Ohišje v osnovni barvi RAL1003 (signal yellow) ali 9016 (traffic white) za doplačilo možnost barvanja v barvah (RAL) po naročilu
|  | b | Pokrov zapornice
|  | c | Brezkrtačni motor 24 V DC
|  | d | Vzmeti za podporo pogona in uravnoteženje zapornice
|  | e | Kontroler montorja zapronice MO24
|  | f | Elektronski nadzor hitrosti rotacije motorja
|  | g | Senzorji končne pozicije
|  | h | Tri nastavitve hitrosti za ralične dolžine droga zapronice
|  | i | Senzor za prepoznavanje izbitega droga zapornice
|  | j | Auto-reverse funkcija v primeru zaznave ovire
|  | k | Mehanični vzvod za odpiranje zapornice v primeru izpada el. energije
|  | l | Čas odpiranja/zapiranja glede na dolžino droga zapornice: 1,3 ; 1,8 ; 2,5 sekunde
|  | m | Napajanje 88V - 264V, 47Hz - 63Hz
|  | n | Delovanje v temperaturnem območju -20°C do +50°C
Dodatna oprema:
|  | a | Drog zapornice dolžine do 3 m z odsevnimi oznakami
|  | b | Dvokanalni detektor induktivnih zank
| 4 |  | Plačilni terminal entervo.pay | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Osnovna enota entervo.pay
|  | b | Ohišje iz nerjavečega jekla, barvano v osnovni barvi RAL1003 (signal yellow) ali 9016 (traffic white) za doplačilo možnost barvanja v barvah (RAL) po naročilu
|  | c | Vertikalno nameščen prikazovalnik na dotik dimenzij 39.6 cm (15,6”) resolucije 768 x 1366 pix
|  | d | Interaktivno vodenje uporabnika preko jasnih grafičnih simbolov in večjezičnih napisov
|  | e | Osvetljen predal za izdajo denarja in računa
|  | f | Procesiranje in tiskanje parkirnega medija z zapisom črtne kode (enostranksko branje)
|  | g | - Tiskalnik računov
|  | h | - Ogrevanje / prezračevanje
|  | i | - Napajanje 100-240VAC ±10% / 50-60H
|  | j | - Komunikacija LAN
Plačilne možnosti
|  | a | Procesiranje kovancev 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00 / 2,00 EUR
|  | b | Vračanje in recikliranje kovancev 0,10 / 0,50/ 1,00 / 2,00 EUR
|  | c | 4 avtomatsko napolnljivi hopperji za vračilo preplačanega zneska v kovancih
|  | d | Samozaklepna posoda za kovance iz nerjavečega jekla in prostornino 7 litrov, nadzorovana s pozicijskimi senzorji
|  | e | Sprejemanje plačil v bankovich (brez vračanja) v vrednostih najmanj 5 / 10 / 20 / 50 EUR
|  | f | Kit za montažo POS čitalcev (čitalci za plačevanje s plačilnimi karticami)
Dodatna oprema:
|  | a | Pokrov plačilnega terminala z LED osvetlitvijo in napisom
|  | b | Domofonska enota Enterv.SIP intercom
|  | c | Podstavek za montažo (450mm)
Programska oprema:
|  | a | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (field device licenca)
|  | b | Programska oprema - prepayment processing (field device licenca)
|  | c | Programska oprema za izdajo izgubljenega medija (field device licenca)
|  | d | Univerzalni vmesnik davčno potrjevanje računov (field device licenca)
|  | e | Univerzalni vmesnik davčno potrjevanje računov (variabilni strošek)
|  | f | Univerzalni vmesnik Payment terminal UI (field device licenca)
|  | g | Univerzalni vmesnik Payment terminal UI (variabilni strošek)
| 5 |  | Terminal za plačevanje s plačilnimi karticami | kpl | 1 |  | 0
Oprema:
|  | a | Čitalec Kontaktnih (Čip) kartic
|  | b | Čitalec brezkontaktnih (NFC) kartic
|  | c | PIN tipkovnica
|  | d | Aplikacija za plačevanje s plačilnimi karticami
|  | e | Zagon in aktivacija na lokaciji
|  | f | Integracija v S&B sistem preko U.I.
|  | g | Certificiran s procesnim centrom Bankart (NLB, NKBM)
| 6 |  | Induktivna zanka | kpl | 4 |  | 0
|  | a | Dobava induktivne zanke
|  | b | Montaža iinduktivne zanke
|  | c | Drobni material
| 7 |  | Čitalec za osebne prehode Entervo.key (za zapolene) | kpl | 4 |  | 0
|  | a | Osnovna enota entervo.key (montaža ravno površino)
Dodatna oprema:
|  | a | Čitalec brezkontaktnih kartic RFID / Mifare
Programska oprema:
|  | a | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (field device licenca)
| 8 |  | Čitalec za osebne prehode Entervo.key (za stranke) | kpl | 2 |  | 0
|  | a | Osnovna enota entervo.key (montaža ravno površino)
Dodatna oprema:
|  | a | Čitalec parkirnega medija z zapisom črtne kode
|  | b | Čitalec brezkontaktnih kartic RFID / Mifare
Programska oprema:
|  | a | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (field device licenca)
| 9 |  | Centrala za povezavo domofonov | kpl | 1 |  | 0
Opis:
|  | a | SIP strežnik/centrala za povezavo domofonov parkirnega sistema
|  | b | SIP namizna enota za povezavo z domofonsko centralo
*v primeru povezave na obstoječo VOIP telefonsko centralo, enota ni potrebna. Pred izvedbo je potrebno preveriti kompatibilnost in tehnične možnosti izvedbe.
| 10 |  | POS-R Računalnik s funkcijo ročne blagajne | kpl | 1 |  | 0
Strojna oprema:
|  | a | Računalnik S&B SBC40 za ročno blagajno
|  | b | Računalniški monitor 22"Wide TFT
|  | c | Računalniška tipkovnica in miška
|  | d | USB converter
|  | e | Brezprekinitveno napajanje
|  | f | POS tipkovnica
|  | g | POS tiskalnik za izdajo računa
|  | h | Predal za gotovino z odpiranjem preko vzmeti
|  | i | Prikazovalnik za stranko (2X20 znakov)
|  | j | Ročni čitalec primarnega parkirnega medija z zapisom črtne kode
|  | k | Namizni čitalec brezkontaktnih kartic (RFID/Mifare…)
|  | l | Namizni RFID/Mifare čitalec za branje vrednostnih kartic
|  | m | S20/B Tiskalnik primarnega parkirnega medija z zapisom črtne kode
|  |  | Programska oprema: | kpl | 1 |  | 0
|  | a | Programska oprema za ročno blagajno S&B POS30-R
|  | b | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (POS device licenca)
|  | c | Programska oprema - prepayment processing (POS device licenca)
|  | d | Univerzalni vmesnik Payment terminal UI (POS licenca)
|  | e | Univerzalni vmesnik Payment terminal UI (variabilni strošek - POS licenca)
|  | f | Programska oprema za produkcijo izgubljenega medija (POS device licenca)
|  | g | Univerzalni vmesnik davčno potrjevanje računov (POS device licenca)
|  | h | Univerzalni vmesnik davčno potrjevanje računov (variabilni strošek POS device licenca)
| 11 |  | Namizni terminal s tipkovnico za PIN | kpl | 1 |  | 0
Oprema:
|  | a | Namizni terminal za plačevanje s plačilnimi karticami
|  | b | PIN tipkovnica
|  | c | Aplikacija za plačevanje
|  | d | Zagon in aktivacija na lokaciji
|  | e | Integracija v S&B sistem preko U.I.
|  | f | Certificiran s procesnim centrom Bankart (NLB, Abanka)
| 12 |  | Strežnik parkirnega sistema s programsko opremo za upravljanje parkirnega sistema | kpl | 1 |  | 0
Strojna oprema:
Strežnik parkirnega sistema ustrezne strojne zmogljivosti s potrebnimm operacijskim sistemom in licencami vezanimi na strojno opremo
Programska oprema za upravljanje parkirnega sistema:
|  | a | Programska oprema Entervo.core, nameščena na strojno opremo ustrezne zmogljivosti
|  | b | Univerzalni vmesnik za prepoznavo registrskih oznak (strežniška licenca)
|  | c | Programska oprema Quercus LPR (procesiranje registrskih oznak)
|  | d | Programska oprema za procesiranje medija stalni uporabniki (strežniška licenca)
|  | e | Programska oprema - prepayment processing (strežniška licenca)
|  | f | Univerzalni vmesnik Payment terminal UI (strežniška licenca)
|  | g | Univerzalni vmesnik Payment terminal UI (variabilni strošek - strež. licenca)
|  | h | Programska oprema za izdajo izgubljenega parkirnega medija (strežniška licenca)
|  | i | Prograsmki modul - osnovna poročila in operatvina statistika
|  | j | Prograsmki modul - poročila Accounting -Validation (strežniška licenca)
|  | k | Programski modul za posredovanje alarmov preko e-maila (strežniška licenca)
Dodatna strojna oprema:
|  | a | Namizni čitalec RFID / Mifare kartic
| 13 |  | Strežnik s programsko opremo za davčno potrjevanje računov | kpl | 1 |  | 0
Strojna oprema:
|  | a | Namenski strežnik za davčno potrjavanje računov, ustrezne strojne zmogljivosti s potrebnimm
|  | b | operacijskim sistemom in licencami vezanimi na strojno opremo
Programska oprema:
|  | a | Programska za davčno potrjevanje računov skladno z veljavno zakonodajo, ntegrirana s strežnikom parkirnega sistema
*več podatkov o možnosti konfiguracije parkirnega sistema v priloženih tehničnih listih proizvajalca - priporočamo naknadno
uskladitev glede na potrebe naročnika oz. upravljalca parkirnega sistema
| 14 |  | Kamera za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic Evrope v svojem ohišju povezana s terminalom in najmanj 95% zanesljivost, sledečih ali boljših karakteristik: 2 megapixel 2,8-12mm (horizontalni kot 92 - 32 st.), zunanja montaža, 50 fps, H264+, H 264 kompresija, 1/1,8" Progressive CMOS, ICR, do 50m IR Range 850 nm, 0.002lux/F1.2 AGC on, 0 lux z IR, 1920x1080 ,/F1.4 MOTO ZOOM, avto focus lens, 3D DNR, BLC, WDR 120dB, 12 Vdc/POE , Onvif, IP67, IK10, z WIEGAND izhodom | kpl | 2 |  | 0
| 15 |  | Programska licenca za prepoznavo registrskih tablic in povezavo na obstoječi nadzorni center parkirišč | kpl | 2 |  | 0
| 16 |  | Medij uporabe parkirnega sistema za OBISKOVALCE – papirna kartica z magnetnim zapisom | kos | 500 |  | 0
| 17 |  | Medij uporabe parkirnega sistema za ABONENTE, LASTNIKE in zaposlene – kartice z magnetnim zapisom | kos | 500 |  | 0
| 18 |  | Zaščita vhodnih in izhodnih terminalov | kos | 2 |  | 0
| 19 |  | Zaščita kamer za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic | kos | 2 |  | 0
STORITVE
OPOMBA; Povezovalni kabli so zajeti v poglavju INŠTALACIJSKI MATERIAL in ETAŽNA OPREMA
| 20 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 21 |  | Dobava in montaža kabelskih instalacij glede na ponujeno rešitev, povezava s hitrotekočimi vrati (kabli, instalacijske cevi in kanali, kabelske police z nosilci, polaganje, zaključevanje in povezovanje, kabelski konektorji in drug drobni montažni material) | kpl | 1 |  | 0
| 22 |  | Šolanje upravljavca, izdelava navodil za uporabo in obratovanje | kpl | 1 |  | 0
| 23 |  | Montaža opreme in povezovanje, priklop, zagon, programiranje, parametriranje in preizkus delovanja celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
| 24 |  | Zanka pri vhodnem in izhodnem terminalu, ter pod zapornico pri vhodu in izhodu, dobava in vgradnja, saniranje poškodb vozišča | kpl | 4 |  | 0
| 25 |  | Vgradnja in priključitev telefonske centrale ter povezava domofonskih enot v vhodno/izhodne terminale, avtomatsko blagajno in pristopne kontrole | kos | 4 |  | 0
| 26 |  | Drobni nespecificirani montažni in potrošni material, manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  |  | PARKIRNI SISTEM SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.15 |  |  | JAVLJANJE POŽARA
PROTIPOŽARNE CENTRALE
| 1 |  | 80SC6600121 FAP 548 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 4 loop linijami, razširljiva na 8 loop linij, 1024 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 | kos | 1 |  | 0
| 2 |  | 80KT9J00121 KIT FAP500 - SLO MENI | kos | 1 |  | 0
NAPAJANJE CENTRALE, DODATNO NAPAJANJE
| 3 |  | MV SPS-2453 Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kos | 6 |  | 0
| 4 |  | 1033-602 Akumulator 12V/18Ah | kos | 10 |  | 0
MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
| 5 |  | 80SC3A00121 IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju | kos | 47 |  | 0
| 6 |  | 80SC3B00121 IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju | kos | 10 |  | 0
OPREMA
| 7 |  | MP508KIT Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
ROČNI JAVLJALNIKI
| 8 |  | 80SB6000121 FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) | kos | 18 |  | 0
| 9 |  | TABLICA JAVLJALNIK Tablica z nalepko ročni javljalnik | kos | 18 |  | 0
JAVLJALNIKI
| 10 |  | 80SD4800121 FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 209 |  | 0
| 11 |  | 80SD5700121 FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 1 |  | 0
| 12 |  | 80SD5K00121 SD500R podnožje univerzalno z izhodom za dodatno led indikacijo, Ø 90, (izhod se proži ob alarmu - 24VAdc / 12mA) | kos | 58 |  | 0
| 13 |  | 80SD4K00121 SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, | kos | 156 |  | 0
| 14 |  | 80SR1200121 LR500SI za vzporedno indikacijo alarma bele barve z led diodami samo za FAP 500 | kos | 56 |  | 0
VZORČNA KOMORA
| 15 |  | 80SD3L10121 R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 8 |  | 0
| 16 |  | 80SD4800121 FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 9 |  | 0
LINEARNI JAVLJALNIKI DIMA
| 17 |  | OSI-10 Sprejemnik 7°, napajanje 24Vdc | kos | 8 |  | 0
| 18 |  | OSE-SPW Oddajnik - standardni, napajanje 24Vdc | kos | 8 |  | 0
SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
| 19 |  | MV 8500025FULL-0025X Sirena z bliskavico Roshni (RoLP) LX Wall, 18 - 28Vdc / 22 - 37mA odvisno od nastavitve (zvoka in ponovitev; tone 3) - višina montaže 2.4m (max), pokritost - 135m3 (15m3), cooper, IP65, delovna temperatura: -25ºC to +70ºC, masa:200g, izhodna jakost 102dB(A) (Typical tone 3 - RoLP) | kos | 14 |  | 0
| 20 |  | TABLICA SIRENA Tablica z nalepko sirena | kos | 14 |  | 0
DETEKCIJA PRISOTNOSTI CO, CO2
| 21 |  | 80IT1810121 ITG 500 modul za direkten priklop plinskih javljalnikov na centralo FAP500, od 4-20mA | kos | 9 |  | 0
| 22 |  | 1043/706 CO javljalnik plina , merilno območje od 0-500ppm, 4-20mA izhod, poraba 40mA na 12Vdc, IP55 OPOMBA: V primeru vezave javljalnika na Elkronovo požarno centralo FAP500 relejna kartica (1043/700) ni potrebna, saj se javljalnik veže preko ITG500 modula. Če se javljalnik priklaplja na centrale ostalih prizvajalce, potem je potrebna tudi relejna kartica (1043/700)! | kos | 9 |  | 0
| 23 |  | 80FH3600121 Opozorilna tabla enostranska z brenčačem z možnostjo vstavitve različnih napisov za indikacijo druge in tretje stopnje ogroženosti z prepovedanimi plini | kos | 10 |  | 0
| 24 |  | PLASTIKA-4 Napis POZOR PLIN CO ZAPUSTI PROSTOR | kos | 10 |  | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
| 25 | a | Dobava in polaganje kabla JE-H(St)H E30 1x2x0,8 z ustreznim pritrdilnim materialom | m | 1300 |  | 0
|  | b | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) Betafixss (E30/E90) za pritrditev požarnih kablov
| 26 | a | Polaganje in dobava kabla NHXH 2x1,5 mm2, E30, komplet s pritrdilnim materialom E30 z ustreznim pritrdilnim materialom | m | 900 |  | 0
|  | b | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) Betafixss (E30/E90) za pritrditev požarnih kablov
| 27 |  | Cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 1100 |  | 0
| 28 |  | OPOMBA; Ustrezna zatesnitev prehoda kabla iz objekta zaradi zrakotesnosti. | kpl | 1 |  | 0
| 29 |  | Drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
STORITVE
| 30 |  | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 325 |  | 0
,
| 31 |  | Označevanje in programiranje elementov | kos | 325 |  | 0
| 32 |  | Kalibriranje, adresiranje in povezava plinskih javljalnikov | kos | 9 |  | 0
| 33 |  | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 |  | 0
| 34 |  | Nastavitev linijskih javljalnikov | kos | 3 |  | 0
| 35 |  | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | kos | 1 |  | 0
| 36 |  | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 |  | 0
|  |  | JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.16 |  |  | SOS (za invalidski WC)
| 1 |  | Dobava in montaža, testiranje in meritev
| 2 |  | Prikazni tablo Eurotronik-TAB4 | kos | 1 |  | 0
| 3 |  | Klicna sprejemna enota | kos | 4 |  | 0
| 4 |  | Signalna svetilka klica | kos | 4 |  | 0
| 5 |  | Potezno tipkalo | kos | 5 |  | 0
| 6 |  | Napajalnik 24V/2A | kos | 1 |  | 0
| 7 |  | NYM-J 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
| 8 |  | LiYCY 2x0,75mm2 | m | 50 |  | 0
| 9 |  | Cevi za polaganje v beton fi16mm | m | 40 |  | 0
| 10 |  | Izdelava instalacije v predpripravljene cevi , konektiranje kablov, nastavitve, zagon. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SOS (za invalidski WC) SKUPAJ: |  |  |  | 0
E.17 |  |  | PRESTAVITEV TK VODOV
Opomba: Zaradi prestavitve TK kabelske kanalizacije izven območja gradnje (v cestišče) je potrebno izvesti prestavitev obstoječih kabelskih povezav/vodov iz obstoječe TK kabelske kanalizacije v novo TK kabelsko kanalizacijo.
Prestavitvena dela lahko izvede pooblaščeni izvajalec lastnika/upravitelja TK vodov, ki se prestavljajo, od katerega je potrebno pridobiti poudbo za prestavitev.
| 1 |  | Prestavitev obstoječih kabelskih povezav iz obstoječe TK kabelske kanalizacije v novo TKA kabelsko kanalizacijo. | kpl | 1 |  | 0
GRADBENA DELA
|  | a | Manipulacijski stroški odklopa TK voda (Telekom in Telemach), zakoličba in zavarovanja gradbenega objekta | kpl | 1
|  | b | Izkop kabelskega jarka: 0.60x0.80m (110m) | m3 | 52.8
|  | c | Izdelava kabelske blazine globine: 0,2x0,6 (60m) | m3 | 13.2
|  | d | Dobava in polaganje cevi STIGMA FLEX 1x2 Ø50 mm v izkopani jarek. | m | 220
|  | e | Izkop jame za izdelavo kabelskega jaška fi 1m v zemlji , namestitev litoželeznega pokrova težke izvedbe, izdelava uvodnih oken z ugraditvijo položenih PVC cevi | kos | 4
|  | f | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 110
|  | g | Ročni zasip kabelskega jarka z utrjevanjem 0.60x0.60m (60m) | m3 | 39.6
|  | h | Pregled in preizkus kablovod | kpl | 1
|  | i | Nadzor ustrezno strokovne osebe | kpl | 1
|  | j | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo Telekom Slovenija in TELEMACH | kpl | 1
KABELSKO MONTAŽNA DELA
|  | a | Izvlačenje Obtoječega TK kabla | m | 220
|  | b | Uvačenje TK kabla | m | 220
|  | c | Spajanje (varjenje) kabla | kpl | 2
|  | d | Končne meritve inpreizkus kablovoda | kpl | 2
|  |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | PRESTAVITEV TK VODOV SKUPAJ: |  |  |  | 0
=