1.      T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

k zasnovi črpališča Zalaznikova

1.  Objekt – črpališče Zalaznikova

Na novopredvidenem kanalizacijskem sistemu v območju Hrušice je predvideno manjše črpališče, ki je potrebno na delu predvidene trase odpadnega kanala, kjer zaradi terenskih pogojev gravitacijsko odvodnjavanje ni možno. Tako je za prečrpavanje odpadnih komunalnih vod predvideno črpališče, ki je locirano ob Hruševski cesti, v območju prečkanja PST na parceli štev. 405/30 k.o. 1733-Bizovik. Dotok v črpališče bo iz GRP cevi dimenzije DN250. Tlačni vod bo potekal po Hruševski cesti do priključitve na obstoječi jašek javne kanalizacije v Hruševski cesti. Predvidena umestitev je prikazana v grafičnih prilogah k načrtu kanalizacije.

2. Zasnova objekta

Predvideno je črpališče manjše velikosti s potopnima črpalkama.  Črpališče sestavljata dva dela in sicer podzemni del in nadzemni del skupaj z zunanjo ureditvijo.

V podzemnem delu se nahaja tipsko konično dno črpališča z dvema črpalkama za odpadne komunalne vode z vso pripadajočo opremo. Dotok v črpališče je preko kanala  GRP250 (kanal S1). Tlačni vod in kompletno črpališče sta opremljena s sistemom zapornih ventilov in proti povratnih zaklopk za avtomatsko delovanje črpališča kakor tudi za izvajanje servisirana črpališča. Glede na nastavljene parametre se črpalki vklopljata in izklopljata izmenično, tako da deluje ena črpalka, druga pa je rezervna. V izrednih razmerah se lahko vklopita obe črpalki hkrati. Delovanje črpalk je avtomatsko in izmenično, glede na nivo vode v akumulaciji, preko tlačnih stikal. Črpalki sta priključeni na skupni tlačni vod.

Nadzemni del črpališča je tipski montažni objekt v katerem je nameščena vsa elekrto oprema in krmilni sistem črpališča, možna je namestitev manjšega mobilnega agregata in zagotovljen najnujnejši prostor za vzdrževalca. Območje črpališča se varuje fizično z zaščitno kovinsko panelno ograjo višine h = 2,0m, dostop na območje se izvede preko ustreznih dvokrilnih vhodnih vrat enake višine.in širine š = 4,0m.

3. Opis gradbenih konstrukcij

Podzemni del črpališča v katerm sta nameščeni dve potopni črpalki je iz armiranega poliestra dim. Ø1600mm. V podzemni objekt se vgradi vsa potrebna strojna oprema in oprema, ki omogoči dostopa ter manipulacijo pri vzdrževanju črpališča. Pri konstrukciji objekta črpališča se izvede tudi varovanje objekta proti vzgonu. Prečrpovalna postaja se prekrije z AB ploščo v katero je vgrajena odprtino dim 80/120cm in prekrita z dvojnim RF pokrovom (2x60/80cm) pohodne kvalitete na zaklep. Notranji prostor se prezračuje z naravnim prezračevanjem. Prezračuje se tudi zbirno komoro črpališča preko vgrajenega tipskega bio filtra. Preko odprtine se izvaja dostop v strojnico in servisiranje dele. V sklopu prečrpovalne postaje se vgradi še nadzemni del, ki predstavlja servisni objekt in je tipske montažne izvedbe dimenzij 3150 x 2000 x 2572mm z notranjo višino 2300mm. Objekt sestavljajo jekleni profili. Stene so iz pocinkane pločevine barvane z barvo RAL 9002 oz po izboru investitorja. Izolacija je iz poliuretana (k=0,44 W/m2k). Zunanja vrata so iz aluminija dimenzije 1050 x 2100mm s termičnim steklom 4/6/4mm. Okno je dvojno drsno s termičnim steklom 4/6/4mm dimenzije 1050 x 1120mm. Objekt je prekrit z dvokapno streho v blagem naklonu. Streha je iz pocinkane valovite pločevine in poliuretana 30mm in obložena z dodatnim slojem poliuretana 40mm (k=0,71 w/m2k). Objekt se namesti na temeljno ploščo. Zgornji rob temeljne plošče je dvignjen od tal, da se prepreči stik s tlemi. Med betonskim temeljem in kovinsko konstrukcijo objekta se izvede izolacijska prekinitev. V objektu je nameščen gasilni aparat na prah 6kg (S6).

4. Strojna oprema in inštalacije

V suhem podzemnem jašku je vgrajena tipska prečrpovalna postaja z vsem potrebnim spojnim materilom. V črpališču se nahaja tudi drenažna črpalka za odvodnjavanje tuje vode in kondenza. Podrobneje je strojna oprema obdelana v načrtu strojnih inštalacij in opreme za predmetno črpališče.

Tlačni vod

Tlačni vod v območju objekta prečrpovalne postaje mora biti iz nerjavečega materiala. Elementi do izhoda iz črpališča se spajajo s prirobničnimi spoji. Na tlačnem vodu se po združitvi obeh vodov na dostopnem mestu izveden odcep s priključkom za možnost izčrpanja vsebine tlačnega voda pri servisnih posegih. Iz črpališča je predviden skupni tlačni vod  DN 80 mm. Tlačni vod od prečrpovalne postaje do izliva v javno kanalizacijo se izvede s cevmi PE-HD PE 100, d110 SDR11. Spajanja cevi na tlačnem vodu se izvede z elektro spojkami. Na trasi tlačnega voda se izvede revizijski jašek Ø100cm v katere se  vgradi čistilni kos za potrebe čiščenja tlačnega voda.

5.Elektro oprema in inštalacije

Napajanje objekta

Za napajanje objekta se izvede priključni dovodni kabel (NN dovod) iz najbližjega razpoložljivega mesta na obstoječem elektro omrežju. Način in mesto odjema je predmet načrta elektro priključka za prečrpovalno postajo. Trasa dovoda je usklajena z ostalimi komunalnimi vodi.

Inštalacija moči

Predvidena potrebna moč za napajanje naprav v predvidenem črpališču, ob predpostavki, da deluje vedno le ena črpalka in je zagotovljena sočasna uporaba notranjega NN razvoda je 14,0 kW.

6. Krmiljenje, meritve in daljinski prenos podatkov

Krmiljenje

Krmiljenje elektromotornih pogonov in naprav na črpališču bo možno samo na lokalnem nivoju, kjer sta predvidena avtomatski in ročni režim obratovanja.  Avtomatski režim krmiljenja se izvede preko krmilnika, v katerem je na osnovi podanih vhodnih parametrov tehnologije delovanja naprav nameščen standardiziran program, ki se ob prvem zagonu objekta parametrira preko lokalnega LCD displeja

Meritve

V objektu se bodo izvajale sledeče meritve:

- meritve nivojev

- meritve tokov motorjev

- meritve delovnih ur motornih pogonov

Vsi merilni signali bodo 4 – 20 mA. Prikaz meritve bo izveden na lokalnem displeju (nameščen na omari v upravnem objektu).

Prenos podatkov

V center vodenja se bo prenašala:

- alarmna signalizacija

- položajna signalizacija

- meritve

- kumulative obratovalnih ur elektromotornih pogonov in naprav

Prenos podatkov v center vodenja se bo izvajal preko GSM – GPRS komunikacije. GSM modem, ki bo nameščen na objektu, izvaja v kombinaciji z lokalnim krmilnikom tudi funkcijo alarmiranja in poizvedovanja po podatkih preko SMS sporočil.

OPOMBA:  Sistem prenosa podatkov ni sestavni del projekta.

Vsa programska oprema na lokalnem nivoju, pri prenosu podatkov in v nadzornem centru ni v obsegu dobave izvajalca elektroinštalacij. Navedena dela izvede administrator nadzornega sistema, ki je pogodbeni izvajalec teh del za naročnika (bodočega upravljavca).

7. Vodovodni priključek in inštalacije

Za potrebe vzdrževanja in čiščenja črpališča (suhe izvedbe) in opreme v njem bo izveden vodovodni priključek. Vodovodni priključek je obdelan v posebnem načrtu.

8. Zunanja ureditev

Črpališče je predvideno na lokaciji ob Zalaznikovi, oddaljeno od roba ceste cca 1,0m. Dostop iz ceste je urejen v skladu s prometnimi in varnostnimi predpisi. Območje črpališča bo predvidoma dimenzij 8,0 x 5,0 m in ograjeno z varovalno kovinsko panelno ograjo višine 2,0m. Varovalna ograja se izvede iz tipskih panelnih elementov. Za servisiranje in osebni dostop na varovano območje se izvedejo dvokrilna vrata skupne širine 4,0 m. Površine območja črpališča je utrjeno in asfaltirano. Asfalt se zaključi z betonskimi cestnimi robniki 15/25cm in se jih vgradi ob panelni ograji. Odvod vseh meteornih vod s strehe objekta in utrjenih površin je priključeno na kanalizacijo meteornih vod.

- Ljubljana, november 2020

sestavil:

Niko Nosan, grad.tehnik