## NAVODILA
SPLOŠNO:
(-) Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom.
(-) Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve....).
(-) Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila.
(-) V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
... ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
... ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
... izvedba dela po popisu iz postavke in načrta,
... zavarovanja gradbišča,
... začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
... koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
... sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
(-) Obračun se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzornik.
OPOZORILO:
Popis je veljaven le ob upoštevanju grafičnih prilog, načrtov in detajlov ter tehničnega poročila iz projektne dokumentacije. V popisu so vnešeni osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin načrta. Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin načrta ni dovoljena. Ponudba ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna, oziroma se jo smatra za pomanjklivo.
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju, stopnja razrahljivosti mora biti upoštevana v ceni na enoto. Obračun izkopanih, nasutih in odpeljanih materialov se obračuna v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je potrebno upoštevati v E.M. posamezne postavke. Za ves material,ki je bil odpeljan na stalno deponijo morajo biti priloženi izpolnjeni evidenčni listi

## SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Infrastruktura MOL
0 | CESTA | 0
1 | VODOVOD | 0
2 | PLINOVOD | 0
3A | ELEKTRIKA NN | 0
2B | ELEKTRIKA ČRP | 0
4A | KANALIZACIJA | 0
4B | ČRPALIŠČE - GRADBENI DEL | 0
4C | ČRPALIŠČE - STROJNI DEL | 0
5A | JAVNA RAZSVETLJAVA (Med Litijsko in Kamnoseško) | 0
5B | JAVNA RAZSVETLJAVA (C. v Kostanj do PST) | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## 0-CESTA-REKAPITULACIJA
Rekapitulacija
Št. postavke | Opis |  | Znesek v EUR brez DDV
1 | PROMETNE POVRŠINE |  | 0
1.1 | Preddela | 0
1.2 | Zemeljska dela | 0
1.3 | Voziščne konstrukcije | 0
1.4 | Odvodnjavanje | 0
1.5 | Gradbeno obrtniška dela | 0
1.6 | Prometna oprema in signalizacija | 0
2 | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
2.1 | kanal MK1 | 0
2.2 | kanal MK1.1 | 0
2.3 | Kanal MK2 | 0
3 | ELEKTRO-KABELSKA KANALIZACIJA |  | 0
3.1 | ELEKTRO - KABELSKA KANALIZACIJA | 0
4 | PREPUSTI |  | 0
4.1 | PREPUST v km 0+028 | 0
5 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 0
5.1 | Elektro instalacije | 0
6 | TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE |  | 0
6.1 | Prestavitev telekomunikacij | 0
7 | TUJE STORITVE |  | 0
7.1 | TUJE STORITVE | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  | 0
DDV (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (Z DDV) |  |  | 0
V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

## 0-CESTA-1-P
#REF!
PROMETNE POVRŠINE
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1.1 | Preddela
1.1.1 | GEODETSKA DELA
1.1.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 530 |  | 0
1.1.1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 29 |  | 0
1.1.1.3 | Zakoličba in zavarovanje detajlnih točk (ocena!) | kos | 150 |  | 0
1.1.1.4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu, ob prisotnosti upravljalca posameznega komunalnega voda. | m1 | 3710 |  | 0
1.1.1.5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.1.1. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.1.2.1 | Odstranitev grmovja, živih mej in posek dreves z debli, vejami ter odstranitev panjev. Odvoz na ustrezno deponijo in plačilom deponijske takse. Opomba: posek in odstranitev živih mej ob cesti. Vključno z odvozom na deponijo in plačilom dpeonijske takse. | m2 | 125 |  | 0
1.1.2.2 | Rušenje in odvoz obstoječe prometne signalizacije in javne razsvetljave na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | kos | 19 |  | 0
1.1.2.3 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, globine do največ 15 cm. Normalna debelina asfalta je 8 cm. | m1 | 30 |  | 0
1.1.2.4 | Rušenje asfaltnih plasti debeline do 15 cm, nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 3500 |  | 0
1.1.2.5 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse | m1 | 140 |  | 0
1.1.2.6 | Rušenje jeklene varnostne ograje (JVO), nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse | m1 | 50 |  | 0
1.1.2.7 | Rušenje obstoječega cestnega požiralnika premera med 50 in 100 cm vključno z LTŽ pokrovom. V ceni je poleg rušenja zajet tudi odvoz na dpeonijo po izboru izvajalca in plačilo deponijske takse. | kos | 4 |  | 0
1.1.2.8 | Rušenje obstoječega meteornega kanala iz betonskih cevi premera do fi 500 mm vključno z odvozom na dpeonijo po izboru izvajalca in plačilom deponijske takse. | m | 50 |  | 0
1.1.2.9 | Rušenje zidane ograje, podpornega zidu, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse | m3 | 15 |  | 0
1.1.2.10 | Porušitev in odstranitev jeklene varnostne ograje za pešce višine do 1,10 z vertikalnimi polnili. Vključno z odvozom na dpeonijo in plačilom dpeonijske takse. | m | 12 |  | 0
1.1.2.11 | Porušitev in odstranitev obstoječe LTŽ rešetke širine 30 cm vključno z odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse. | m | 9 |  | 0
1.1.2.12 | Porušitev in odstranitev obstoječega tlaka iz granitnih kock vključno z odvozom na deponijo po izboru izvajalca in plačilom dpeonijske takse. | m2 | 44 |  | 0
1.1.2.13 | Porušitev in odstranitev obstoječega armirano - betonskega škatlastega prepusta dimenzij 2.50 x 1.60 m z debelino sten 0.20 m. V ceni je zajeta porušitev oibjekta, sortiranje odpadkov, odvoz na deponijo gradbenih odpadkov po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse. | m2 | 30 |  | 0
1.1.2.14 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.1.3 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1.1.3 | OSTALA PREDDELA
1.1.3.1 | Ureditev gradbišča ter postavitev in dovoz začasne prometne signalizacije. Po končanju del se začasna proemtna signalizacija odstrani. | kos | 1 |  | 0
1.1.3.2 | Gradnja pod lokalnim prometom, postavitev in vzdrževanje semaforja (upoštevati ceno dnevnega najema in vzdrževanja). Vključno z izdelavo elaborata začasne prometne ureditve in pridobitvijo dovoljenja za cestno zaporo. | dan | 150 |  | 0
1.1.3.3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.1.3 | OSTALA PREDDELA |  |  |  | 0
1.1 | Preddela |  |  |  | 0
1.2 | Zemeljska dela
1.2.1 | IZKOPI
1.2.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem oz. odmikom za humiziranje brežin, zelenic. Povprena debelina humusa znaša | m3 | 670 |  | 0
1.2.1.2 | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem z odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca, skupaj z razgrinjanjem in plačilom deponijske takse. Izkop za cesto. OBRAČUN PO IZKAZU KUBATUR. | m3 | 3850 |  | 0
1.2.1.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Vključno z odvozom na deponijo po izboru izvajalca in plačilom deponijske takse. Temelj podpornga zidu. OBRAČUN PO IZKAZU KUBATUR. | m3 | 250 |  | 0
1.2.1.4 | Izkop 3.kategorije za lokalno izboljšanje temeljnih tal v območju ceste in podpornega zidu v globini do 50 cm skladno z geomehanskim nazdorom po vpisu v gradbeni dnevnik. V ceni je zajet odvoz materiala na gradbeno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo dpeonijske takse. OBRAČUN PO IZKAZU KUBATUR. | m3 | 1275 |  | 0
1.2.1.5 | Ročni izkop slabo nosilne zemljine 3.kategorije - z nakladanjem na prevozno sredstvo odvozom na dpeonijo gradbenih odpadkov in plačilom dpeonijske takse. Ocena 2% izkopa. | m3 | 107.5 |  | 0
1.2.1.6 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
1.2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
1.2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 3. kategorije. Obračun po dejanskih izmerah. Območje ceste. | m2 | 5750 |  | 0
1.2.2.2 | Ročno planiranje dna kanalskih rovov, propustov, z točnostjo +/- 3 cm. Podporni zid. | m2 | 250 |  | 0
1.2.2.3 | Nabava, dobava in vgradnja ločilnega geosintetika nosilnosti 16 kN/m na stiku med voziščno konstrukcijo in temeljnimi tlemi. | m2 | 5750 |  | 0
1.2.2.4 | Nabava, dobava in vgradnja ojačitvenega geosintetika - geomreže, nosilnosti 40 kN/m (kot npr. NAUE SECUREGRID). Območje podpornega zidu | m2 | 250 |  | 0
1.2.2.5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
1.2.3 | NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE
1.2.3.1 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma po izboru izvajalca, vgrajevanje v plasteh do debeline 0,3 m, s komprimiranjem do predpisane zgoščenosti Ev2=60Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur. | m3 | 50 |  | 0
1.2.3.2 | Izdelava zasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma po izboru izvajalca, vgrajevanje v plasteh do debeline 0,3 m, s komprimiranjem do predpisane zgoščenosti Ev2=60Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur. Zasip podpornega zidu | m3 | 180 |  | 0
1.2.3.2 | Vgraditev posteljice iz kamnitega materiala 0 -125mm v debelini do 50 cm. V ceni je zajeta nabava in dobava materiala na gradbišče, vgrajevanje v plasteh do 40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim komprimiranjem na nosilnost EV2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur v raščenem stanju. | m3 | 2465 |  | 0
1.2.3.3 | Humiziranje brežin, bankin in zelenic z valjanjem, v debelini 15 cm - strojno, z zatravitvijo in posevkom travnatega semena. Uporaba predhodno odmaknjenega, odkopanega humusa. | m2 | 400 |  | 0
1.2.3.4 | Utrditev bankin s tamponom (upoštevan v voziščni konstrukciji), širine od 0,75 - 1,00m, v naklonu do 6,0%. | m2 | 345 |  | 0
1.2.3.5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.2.3. | NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
1.3 | Voziščne konstrukcije
1.3.1 | NOSILNE PLASTI
1.3.1.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (D32). Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti z enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti 0-32mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec služi tudi za izdelavo bankin. Zaključna plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2 =120 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti in nosilnosti s togo krožno ploščo ter izvedba finega planuma iz drobljenca 0/8 v debelini do 2 cm pred pričetkom polaganja nosilne asfaltne plasti. PO IZKAZU KUBATUR | m3 | 1400 |  | 0
1.3.1.2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 20 cm. Prehod na konstrukcijo prepusta. | m2 | 108 |  | 0
1.3.1.3 | Nabava, dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 8 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Območje ceste. | m2 | 3930 |  | 0
1.3.1.4 | Nabava, dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Območje uvozov. | m2 | 140 |  | 0
1.3.1.5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.3.1 | NOSILNE PLASTI |  |  |  | 0
2.3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI
2.3.2.1 | Nabava, dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3, v debelini 4 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Območje ceste. | m2 | 3930 |  | 0
2.3.2.2 | Nabava, dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5, v debelini 3 cm. Hodnik za pešce, uvozi. Vgradnja tudi ročno. | m2 | 990 |  | 0
2.3.2.4 | Betonirana bankina: 20 cm debel sloj armiranega betona C35/C45 (upogibna trdnost najmanj 5,5 N/mm2). V sloj betona se vgradi 0,8% rebraste armature glede na površino betonskega preseka, postavljeno v smeri prometa (7 palic premera 18mm na 1 tekoči meter preseka). Armatura naj bo postavljena v zgornji polovici betonskega preseka na globini 10 cm. Zmrzlinska obstojnost v prisotnosti talilnih soli XF 4 (OSMO 25). Podlaga izdelana iz agregatov karbonatnih kamenin. | m2 | 113 |  | 0
2.3.2.6 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI |  |  |  | 0
2.3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA
2.3.3.1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago MB 20 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 1000 |  | 0
2.3.3.2 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago MB 20 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 86 |  | 0
2.3.3.3 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zvrnjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago MB 20 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 290 |  | 0
2.3.3.4 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago MB 20 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 492 |  | 0
2.3.3.5 | Rušenje in prilagoditev višine pokrovov jaškov in pokrovov vodovodnih ventilov na novo niveleto (možnost podvajanja postavke z drugimi načrti). | kos | 16 |  | 0
2.3.3.6 | Prilagoditev pokrovov kanalizacijskih jaškov na novo niveleto. Vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli. | kos | 8 |  | 0
2.3.3.7 | Prilagoditev pokrovov elektro in TK jaškov novemu poteku ceste in pločnika. V ceni je zajeta porušitev obstoječega pokrova jaška, prilagoditev novi niveleti ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 26 |  | 0
2.3.3.8 | Nabava, dobava in zamenjava obstoječih pokrovov elektro-kabelske kanalizacije z novimi dimenzije 600 x 600 mm, nosilnosti 400 kN. Pokrovi morajo biti opremljeni sprotihrupnim vložkom in EPDM tesnilom. Vključno z vsemi pomožnimi deli na območju venca EKK jaška. | kos | 15 |  | 0
2.3.3.8 | Uvaljanje kadunjastega jarka (mulde) širine 50 cm. Vgradnji material že upoštevan v prejšnih postavkah. | m1 | 82 |  | 0
2.3.3.9 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA |  |  |  | 0
2.3 | Voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
2.4 | Odvodnjavanje
2.4.1 | JAŠKI IN VEZNA KANALIZACIJA
2.4.2.1 | Izdelava vključno z dobavo in nabavo materiala, betonskega cestnega požiralnika iz cevi fi 50 cm, z vtokom pod robnikom, globine do 2.0 m. Cena vključuje tudi dobavo, nabavo in montažo dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm z vtokom, svetle višine 12 cm in priklop PVC cevi na požiralnik. Vključno s LTŽ pokrovom, ki ustreza SIST EN 124-2:2015 | kos | 4 |  | 0
2.4.2.2 | Izdelava vključno z dobavo in nabavo materiala betonskega cestnega požiralnika iz cevi fi 50 cm, z vtokom pod robnikom, globine do 2.0 m. Cena vključuje tudi dobavo, nabavo in montažo dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm z vtokom, svetle višine 12 cm in priklop PVC cevi na požiralnik. Vključno z robniško rešetko, ki ustreza SIST EN 124-2:2015. | kos | 5 |  | 0
2.4.2.3 | Izdelava vključno z dobavo in nabavo vsega materiala za izdelavo betonskega cestnega požiralnika iz cevi fi 50 cm, z vtokom skozi rešetko iz duktilne litine s nosilnostjo 400kN, s prerezom 400/400 mm. Rešetka mora ustrezati SIST EN 124-2:2015 | kos | 5 |  | 0
2.4.2.4 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop cestnih požiralnikov na meteorni kanal, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), sedlast priključek na meteorni kanal, vsi materiali in prenosi. | m | 92 |  | 0
2.4.2.5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.4.1 | JAŠKI IN VEZNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.4 | Odvodnjavanje |  |  |  | 0
2.5 | Gradbeno obrtniška dela
2.5.1 | Tesarska dela
2.5.1.1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj (opaž podpornega zidu) | m2 | 250 |  | 0
2.5.1.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 750 |  | 0
2.5.1.3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani dogovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.5.1 | Tesarska dela |  |  |  | 0
2.5.2 | Delo z jeklom za ojačitev
2.5.2.1 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 4200.1667 |  | 0
2.5.2.2 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 z nastavki za vijačenje palic brez preklopa, s premerom 12 mm in večjim | kg | 7124.3333 |  | 0
2.5.2.3 | Dobava in postavitev armaturnih mrež MAG 500, vključno s preklopi ter vsemi dodatnimi in pomožnimi deli. Po izkazu armaturnih mrež. | kg | 8081.3333 |  | 0
2.5.2.4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani dogovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.5.1 | Delo z jeklom za ojačitev |  |  |  | 0
2.5.3 | Dela s cementnim betonom
2.5.3.1 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1. Podložni beton. Dodatek XC 1. | m3 | 38 |  | 0
2.5.3.2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. Podporni zid. Beton XF2. XD1. | m3 | 225 |  | 0
2.5.3.3 | Izdelava dilatacije, delavnega stika, s trikotno letvico. | m | 150 |  | 0
2.5.3.4 | Izdelava barbakane, izcednice iz PVC cevi premera 125 mm in dolžine 25 cm. Barbakano se izvede na medsebojni razdalji 2.50 m. Vključno z nabavo materiala ter vsemi dodatnimi deli. | kos | 100 |  | 0
2.5.3.5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani dogovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.5.1 | Dela s cementnim betonom |  |  |  | 0
2.5 | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  | 0
2.6 | Prometna oprema in signalizacija
2.6.1 | Pokončna oprema cest
2.5.1.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm | kos | 14 |  | 0
2.5.1.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 14 |  | 0
2.5.1.3 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA3, dolžina stranice a = 600 mm, skladno s standardom SIST EN 12899-1. | kos | 5 |  | 0
2.5.1.4 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA3, premera 600 mm, skladno s standardom SIST EN 12899-1. | kos | 2 |  | 0
2.5.1.5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo in rdečo barvo-folijo RA3, velikost od 0,11 do 0,20 m2, skladno s standardom SIST EN 12899-1. | kos | 5 |  | 0
2.5.1.6 | Dobava in vgradnja prometnega ogledala. | kos | 1 |  | 0
2.5.1.7 | Dobava in vgradnja jeklene pridržne ograje za pešce visoke do 1.10 m z vertikalnimi polnili. Vključno z vsem potrebnim materialom za pritrditev na beotnsko konstrukcijo. | m | 224 |  | 0
2.5.1.8 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.5.1 | Pokončna oprema cest |  |  |  | 0
2.5.2 | Označbe na vozišču
2.5.2.1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe bele barve na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1. | m1 | 991 |  | 0
2.5.2.2 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe bele barve na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1. | m1 | 573 |  | 0
2.5.2.1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe rdeče barve na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1. | m1 | 991 |  | 0
2.5.2.3 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, rumene barve (RAL 1023), posamezna površina označbe nad 1 m2 , skladno s standradom SIST EN 1436+A1. | m2 | 71 |  | 0
2.5.2.4 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču, označbe za grbine, rumene barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 | m2 | 12 |  | 0
2.5.2.5 | Izdelava debeloslojne prekinjene prečne označbe na vozišču (hladna plastika), prehodi za pešce; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 | m2 | 71 |  | 0
2.5.2.6 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 991 |  | 0
2.5.2.7 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.5.1 | Označbe na vozišču |  |  |  | 0
2.5 | Prometna oprema in signalizacija |  |  |  | 0

## 0-CESTA-2-M
#REF!
METEORNA KANALIZACIJA
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.1 | Kanal MK1
2.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 134.73 |  | 0
2.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 8 |  | 0
2.1.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 134.73 |  | 0
2.1.4 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | kom | 1 |  | 0
2.1.5 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 30.1471 |  | 0
2.1.6 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 291.8546 |  | 0
2.1.7 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 40.2502 |  | 0
2.1.8 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 7 |  | 0
2.1.9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 186.333 |  | 0
2.1.10 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m2 | 18.6333 |  | 0
2.1.11 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m1 | 143.0584 |  | 0
2.1.12 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m1 | 30.1471 |  | 0
2.1.13 | Nabava, dobava in vgradnja protipovratne lopute na iztoku iz meteornega kanala iz cevi premera 700 mm (žabji pokrov). V ceni je zajeto obbetoniranje in armiranje iztočne glave cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kpl | 1 |  | 0
2.1.14 | Izdelava iztočne glave cevovoda iz kamnitega lomljenca položenega v betonski temelj za cevi premera med 400 mm in 800 mm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala skladno z detajlom iz načrta PZI ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kpl | 1 |  | 0
2.1.15 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 92.85 |  | 0
2.1.16 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 18.56 |  | 0
2.1.17 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 700 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnm. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 23.32 |  | 0
2.1.18 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 7 |  | 0
2.1.19 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 7 |  | 0
2.1.20 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m | 134.73 |  | 0
2.1.21 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m | 134.73 |  | 0
2.1.22 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 134.73 |  | 0
2.1.23 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 3 |  | 0
2.1.24 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno vodo. | kos | 2 |  | 0
2.1.25 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | kos | 4 |  | 0
2.1.26 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave | kos | 4 |  | 0
2.1.27 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 2 |  | 0
2.1.28 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom | kos | 3 |  | 0
2.1.29 | Nepredvidena dela potrjena s strani odgovornega nadzornika in vpisana v gradbeni dnevnik | 5% |  |  | 0
2.1 | Kanal MK1 |  |  |  | 0
2.2 | Kanal MK1.1
2.2.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 24.96 |  | 0
2.2.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 3 |  | 0
2.2.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 24.96 |  | 0
2.2.4 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 10 |  | 0
2.2.5 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 61.2805 |  | 0
2.2.6 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 7.6601 |  | 0
2.2.7 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 2 |  | 0
2.2.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 37.44 |  | 0
2.2.9 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3.744 |  | 0
2.2.10 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 32.3198 |  | 0
2.2.11 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 500 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 24.96 |  | 0
2.2.12 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 2 |  | 0
2.2.13 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 2 |  | 0
2.2.14 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m | 24.96 |  | 0
2.2.15 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m | 24.96 |  | 0
2.2.16 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 24.96 |  | 0
2.2.17 | Nepredvidena dela potrjena s strani odgovornega nadzornika in vpisana v gradbeni dnevnik | 5% |  |  | 0
2.2 | Kanal MK1.1 |  |  |  | 0
2.3 | Kanal MK 2
2.3.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 135.27 |  | 0
2.3.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 11 |  | 0
2.3.3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 135.27 |  | 0
2.3.4 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 78.5764 |  | 0
2.3.5 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 275.1228 |  | 0
2.3.6 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 44.2124 |  | 0
2.3.7 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 8 |  | 0
2.3.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 175.851 |  | 0
2.3.9 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m2 | 17.5851 |  | 0
2.3.10 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m1 | 119.583 |  | 0
2.3.11 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m1 | 4 |  | 0
2.3.12 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 135.27 |  | 0
2.3.13 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 7 |  | 0
2.3.14 | Nabava, dobava in montaža perforirane cevi iz cementnega betona po SIST EN 1916: 2003 za ponikovalnico. Premer jaška 1500mm, globina 6 - 7 m. V ceni je vključen ves filterski in ločilni material sklando z načrtom za izvedbo ter vsa dodatni in zaključna dela. | kos | 4 |  | 0
2.3.15 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 7 |  | 0
2.3.16 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m | 135.27 |  | 0
2.3.17 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m | 135.27 |  | 0
2.3.18 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 135.27 |  | 0
2.3.19 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 1 |  | 0
2.2.17 | Nepredvidena dela potrjena s strani odgovornega nadzornika in vpisana v gradbeni dnevnik | 5% |  |  | 0
2.3 | Kanal MK 2 |  |  |  | 0

## 0-CESTA-3-EKK
#REF!
ELEKTRO - KABELSKA KANALIZACIJA
3.1 | ELEKTRO - KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.1.1 | PREDDELA
3.1.1.1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | m | 36.8 |  | 0
3.1.1.2 | Geodetska zakoličba kabelske trase z zavarovanjem | m | 36.8 |  | 0
3.1.1 | Preddela skupaj |  |  |  | 0
3.1.2 | Kabelski jaški
3.1.2.1 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 2.0x1,6x1,8m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v nepovozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo, čiščenje terena | kos | 1 | 0 | 0
količine za kos
| izkop strojni | 16 | m3 |  | 0
| izkop ročni | 2.4 | m3 |  | 0
| podložni beton pod jaškom | 0.4 | m3 |  | 0
| opaževanje - talna plošča | 8.8 | m1 |  | 0
| opaževanje, dvostransko - stene | 33 | m2 |  | 0
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 4.8 | m2 |  | 0
| opaževanje - podnožje pokrova | 2 | m2 |  | 0
| armatura - palice S500 | 200 | kg |  | 0
| armatura - mreže MAG500 | 200 | kg |  | 0
| beton C30/37 | 5 | m3 |  | 0
| pokrov 60/130, 400kN, art.812 | 2 | kos |  | 0
izdelava in vgradnja uvodnic na steno KJ
dobava in montaža čepov
| tamponski zasip z utrditvijo | 1 | m3 |  | 0
| FeZn soha, l=1m | 4 | kos |  | 0
| PVC konzola za kable z zatičem | 4 | kos |  | 0
| zasip z izbranim izkopnim materialom | 8.08 | m3 |  | 0
| odvoz materiala na deponijo po izboru izvajalca | 8 | m3 |  | 0
3.1.3 | Kabelski jaški skupaj |  |  |  | 0
3.1.3.1 | EKK kabelska kanalizacija
| Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2x2 SFX cevi 125 mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,60m, globina kanala 1,25m, obbetoniranje cevi, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala in odvoz | m | 36.8 | 0 | 0
količine za m1
| izkop strojni | m3 | 0.6 |  | 0
| izkop ročni | m3 | 0.06 |  | 0
| beton C20/25 | m3 | 0.21 |  | 0
| cev SFX Φ125 | m1 | 4 |  | 0
| cev PEHD Φ50 | m1 | 2 |  | 0
| ozemljitveni valjanec | m1 | 1 |  | 0
| PVC opozorilni trak | m1 | 2 |  | 0
| zasip z izbrnaim izkopnim materialom | m3 | 0.39 |  | 0
| odvoz viška materiala na deponijo po izboru izvajalca | m3 | 0.21 |  | 0
| EKK kabelska kanalizacija |  |  |  | 0

## 0-CESTA-4-PREP
#REF!
PREPUSTI
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
4.1 | PREPUST v km 0+028
4.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi prepusta v ravninskem terenu | m | 19 |  | 0
4.1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila v ravninskem terenu | kos | 3 |  | 0
4.1.3 | Zakoličba in zavarovanje detajlnih točk (ocena!) | kos | 8 |  | 0
4.1.4 | Izdelava začasne preusmeritve vodotoka - bypassa iz polipropilenskih PP cevi premera 800 mm, dolžine 12 m, vključno z izdelavo preusmeritve vodotoka iz zemljskega nasipa, vgradnjo cevi in odstranitvijo po končanih delih. V ceni je zajeta nabava in dobava materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna strojno. Vključno s prevozom na začasno gradbeno deponijo po izboru izvajalca in plačilom deponijske takse | m3 | 280 |  | 0
4.1.6 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 56 |  | 0
4.1.7 | Nabava, dobava in vgradnja ločilnega geosintetika nosilnosti 16 kN/m, položenega na dno izkopa. Vključno z vsemi dodatnimi, pomožnimi deli in preklopi. | m2 | 146 |  | 0
4.1.8 | Nabava, dobava in vgradnja ojačitvenega geosintetika nosilnosti vsaj 40 kN/m (kot npr. NAUE Secugrid) na dno izkopa. Vključno z vsemi dodatnimi, pomožnimi deli in preklopi. | m2 | 146 |  | 0
4.1.9 | Vgraditev posteljice iz kamnitega materiala 0 -100mm v debelini do 40 cm. V ceni je zajeta nabava in dobava materiala na gradbišče, vgrajevanje v plasteh do 40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim komprimiranjem na nosilnost EV2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur v raščenem stanju. | m3 | 67 |  | 0
4.1.10 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno. Vključno z dobavo materiala iz začasne gradbene deponije. | M3 | 95 |  | 0
4.1.11 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 | M3 | 5.6 |  | 0
4.1.12 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | M2 | 15 |  | 0
4.1.13 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | M2 | 107 |  | 0
4.1.14 | Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu. | M2 | 13.5 |  | 0
4.1.15 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko nad 2 m | M2 | 19 |  | 0
4.1.16 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom nad 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | KG | 1980 |  | 0
4.1.17 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev | KG | 2450 |  | 0
4.1.18 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče, stene, plošče in krila. Beton XF2. XD1. | M3 | 30 |  | 0
4.1.19 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah | M3 | 3.5 |  | 0
4.1.20 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna (granita) s prerezom 20/23 cm. Vključno z vezno armaturo in sidranjem v robni venec. | M | 9.8 |  | 0
4.1.21 | Nabava, dobava in vgradnja PE cevi premera 125 mm v robni venec objekta. | M | 108 |  | 0
4.1.22 | Nabava, dobava in vgradnja ograje za pešce višine do 1,10 m z vertikalnimi polnili, veznim priborom ter vsemi ododatnimi in zaključnimi dlei. | M | 18 |  | 0
4.1.23 | Dobava in vgraditev neojačanega cementnega betona na dnu prepusta C25/30. | M3 | 16.9 |  | 0
4.1.24 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom. | M2 | 55 |  | 0
4.1.25 | Izdelava dilatacije s trikotno leseno letvico. | M | 124.3 |  | 0
4.1.26 | Nabava, dobava in izdelava zaščite hidroizolacije iz čepaste folije. | M2 | 55 |  | 0
4.1.27 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona C25/30, debeli 15 cm | M2 | 52 |  | 0
4.1.28 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
6.1 | PREPUST v km 0+028 |  |  |  | 0

## 0-CESTA-5-EL
#REF!
ELEKTRO INSTALACIJE
5 | Elektro instalacije |  |  |  | 0
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | CENA | ZNESEK
1 | Lociranje obstoječeih kablov iz TP0740 Hruševska 90, izvodi 1, 2 in 3 - ZAČASNO | 2 | kpl |  | 0
2 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja na tangiranih izvodih 1, 2 in 3, ter rezanje na ustrezni dolžini (v obstoječem KJ in zemlji kjer bodo spojke) - ZAČASNO | 2 | kpl |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4×150SM+1,5 mm^2 RE, na predvideno konstrukcij - ZAČASNO | 56 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4×1240 mm^2 RE, na predvideno konstrukcij - ZAČASNO | 28 | m |  | 0
5 | Dobava in montaža kabelske spojke proizvajalca RAYCHEM, tipa POLJ-01/4X (150-240mm2); spojitev obstoječih KB 4×150 s projektiranim NA2XY-J 4×150+1,5 mm^2, izvod 1 in 2 - ZAČASNO | 4 | kos |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelske spojke proizvajalca RAYCHEM, tipa POLJ-01/4X (150-240mm2); spojitev obstoječega KB 4×240 s projektiranim NA2XY-J 4×240 mm^2, izvod 3 - ZAČASNO | 2 | kos |  | 0
7 | Vzpostavitev breznapetostnega stanja na tangiranih izvodih 1, 2 in 3, ter rezanje na ustrezni dolžini (v novem KJ) - KONČNO | 2 | kpl |  | 0
8 | Rezanje in izvlek obstoječih KB iz obstoječe EKK od TP do končnega mesta - novega KJ - KONČNO | 3 | kpl |  | 0
9 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4×150SM+1,5 mm^2 RE, v obstoječo in novo EKK - KONČNO | 80 | m |  | 0
10 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4×1240 mm^2 RE, v obstoječo in novo EKK - KONČNO | 40 | m |  | 0
11 | Dobava in montaža kabelske spojke proizvajalca RAYCHEM, tipa POLJ-01/4X (150-240mm2); spojitev obstoječih KB 4×150 s projektiranim NA2XY-J 4×150+1,5 mm^2, izvod 1 in 2 - KONČNO | 2 | kos |  | 0
12 | Dobava in montaža kabelske spojke proizvajalca RAYCHEM, tipa POLJ-01/4X (150-240mm2); spojitev obstoječega KB 4×240 s projektiranim NA2XY-J 4×240 mm^2, izvod 3 - KONČNO | 1 | kos |  | 0
13 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150 mm2, ter priključitev kabla v TP, izvod 1 in 2 - KONČNO | 8 | kos |  | 0
14 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel 150 mm2 (notranja montaža) - KONČNO | 2 | kos |  | 0
15 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 240 mm2, ter priključitev kabla v TP, izvod 3 - KONČNO | 4 | kos |  | 0
16 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel 240 mm2 (notranja montaža) - KONČNO | 1 | kos |  | 0
17 | Priključitev novih kablov v TP na izvode 1, 2 in 3, ter vstavljanje obstoječih talilnih vložkov za predvarovanje | 3 | kpl |  | 0
17 | Izdelava in montaža plastičnih označitvenih tablic (TP, KJ) | 9 | kos |  | 0
18 | Izvedba meritev in izdelava poročila | 1 | kpl |  | 0
19 | Nepredvidena dela, drobni material | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ B |  | € |  | 0
C. OSTALI STROŠKI
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | CENA | ZNESEK
1 | Nadzor (gradbeni, elektro) | 1 | kpl |  | 0
2 | Radijska objava o izklopih elektro omrežja | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca | 1 | kpl |  | 0
4 | Nepredvideni stroški | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ C |  | € |  | 0

## 0-CESTA-6-TK
#REF!
TELEKOMUNIKACIJE
6 | TK instalacije |  |  |  | 0
TK OMREŽJE TELEKOM SLOVENIJE
A. GRADBENA DELA
Z.št. | Opis | Me | Količina | Cena | Znesek
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, obstoječih načrtov in iskalca kablov, trasa dolžine do 200m | kos | 1 |  | 0
2 | Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca | kpl | 1 |  | 0
3 | Stroški zakoličbe drugih komunalnih instalacij s strani upravljavca v območju gradnje | kpl | 3 |  | 0
4 | Odstranjevanje cestnih robnikov položenih na betonsko podlago in prenos robnikov v začasno deponijo | m1 | 6 |  | 0
5 | Odstranjevanje betonskih / kamnitih plošč, kock, tlakovcev ipd položenih na peščeno podlago in prenos v začasno deponijo | m2 | 0 |  | 0
6 | Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline do 20cm (nepovozna površina) | m1 | 10 |  | 0
7 | Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline nad 20cm (povozna površina) | m1 | 0 |  | 0
8 | Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd | m3 | 2 |  | 0
9 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC125mm v nepovozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 0,72m, širina izkopa 0,48cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 41 |  | 0
10 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC125mm v povozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,02m, širina izkopa 0,48cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 10 |  | 0
11 | Dobava materiala in polaganje cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC125mm v pripravljen opaž mostne konstrukcije, brez izkopa in zasipa | m | 5 |  | 0
12 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 MB10 v kanal pri prehodu cevi preko povozne površine | m3 | 1 |  | 0
13 | Izdelava 2-cevnega uvoda (2x125mm) v obstoječ jašek z obdelavo odprtine, dim. 13x25cm | kos | 1 |  | 0
14 | Stroški za dodatni ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. pri križanju z obstoječimi / predvidenimi komunalnimi vodi, izvedba križanja po pogojih upravljavcev | kos | 7 |  | 0
| - križanje z EE NN, 2x |  |  |  | 0
| - križanje z CR, 2x |  |  |  | 0
| - križanje z vodovodom, 1x |  |  |  | 0
| - križanje z meteo-kanalom, 0x |  |  |  | 0
| - križanje s fek-kanalom, 0x |  |  |  | 0
| - križanje s TK, 2x |  |  |  | 0
| - križanje s plinovodom, 0x |  |  |  | 0
15 | Dobava materiala in izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim.1,20x1,20x1,20m v nepovozni površini, strojni izkop v zemljišču IV. ktg. jašek opremljen z LŽ pokrovom za obtežbo 125kN, enostranski opaž, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice | kos | 1 |  | 0
16 | Strojni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli, cca v dolžini 15m | m3 | 10 |  | 0
17 | Dodatek za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli, cca v dolžini 15m | m3 | 2 |  | 0
18 | Polaganje - montaža obstoječega odkopanega kabla z zaščitno cevjo na premostitveno konstrukcijo za čas gradnje, konstrukcija obdelana v gradbenem načrtu | m1 | 6 |  | 0
19 | Asfaltiranje poškodovanih površin - predvideno | m2 | 10 |  | 0
20 | Namestitev cestnih robnikov na betonsko podlago, zalitje stikov s fino cementno malto | m1 | 6 |  | 0
21 | Namestitev betonskih plošč, kock, tlakovcev ipd na peščeno podlago | m2 | 0 |  | 0
| SKUPAJ A |  |  |  | 0
B. KABELSKO-MONTAŽNA DELA
Z.št. | Opis | Me | Količina | Cena | Znesek
1 | KABEL TK59 75x4x0,6 GM | m | 45 |  | 0
2 | Uvlačenje predvleke v PVC kabelsko kanalizacijo | m | 195 |  | 0
3 | Uvlačenje TK kabla kapacitete od 5x4 do 100x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. | m | 45 |  | 0
4 | Izdelava ravne spojke na kablu TK59 /TK00V premera žil 0,6mm, kapacitete 75x4, v prometu | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava razcepne spojke na kablu TK59 /TK00V premera žil 0,6mm, kapacitete 75x4, v prometu | kos | 1 |  | 0
6 | Rezanje TK kabla TK10/TK00/TK59 kapacitete do 250x4 | kos | 2 |  | 0
7 | Izvlačenje kabla TK59/TK00V kapacitete do 250x4 iz PVC kabelske kanalizacije, navitje kabla na boben, odvoz na deponijo | m | 40 |  | 0
8 | Označevanje kabla po kabelskih jaških | kos | 2 |  | 0
9 | Električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla od 5x4 do100x4 | par | 150 |  | 0
10 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacitete kabla od 5x4 do 100x4 | par | 150 |  | 0
11 | Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov, omrežje kabla do 250x4 | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B |  |  |  | 0
C. DRUGA DELA
Z.št. | Opis | Me | Količina | Cena | Znesek
1 | Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | EVR | 1 |  | 0
2 | Stroški projektantskega nadzora - predvideno | EVR | 1 |  | 0
3 | Izdelava PID dokumentacije v skladu z zakonom ZGO-1a, 4x pečateni izvodi + digitalni izvod | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije, ki obsega situacijski in shematski načrt, trasa dolžine do 200m | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije z vrisom poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, uporabi se svetlobna kopija obstoječega načrta kabelske kanalizacije | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava načrta kabelskega jaška s potekom, ki obsega situacijo in plašč jaška - uporabi se obstoječa svetlobna kopija načrta kabelskega jaška | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka, trasa dolžine do 200m | kos | 1 |  | 0
8 | Priprava in zavarovanje gradbišča | EVR | 1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik - cca 10% od vseh del | EVR | 1 |  | 0
| SKUPAJ C |  |  |  | 0

## 0-CESTA-7-TUJE
#REF!
TUJE STORITVE
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
12.1 | Tuje storitve
12.1.1.1 | Projektantski nadzor v katerem so vključeni vsi odgovorni projektanti na projektu. Obračun po dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika | ur | 150 |  | 0
12.1.1.2 | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije za potrebe izvajanja GJS in širokopasovne optične infrastrukture MOL s cevmi premera DN110 (npr. Stigmaflex cevi), po navodilih izdelovalca cevi in upravljalca. Izkop jarka globine 0,8m, planiranje dna kanala, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm), dobava in zasutje z izkopanim materialom ali dobava in obbetoniranje cevi z betonom c12/15 pod cestiščem (v 10% trase), dobava in polaganje opozorilnega traku. V ceno je vključena tudi izdelava jaškov na kabelski kanalizaciji na razdalji 30m. | m1 | 530 |  | 0
12.1.1.2 | Geotehnični nadzor, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. Obračun po dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika. | ur | 100 |  | 0
12.1.1.3 | Izdelava elaborata zapore ceste za vse faze gradnje in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste. | kos | 1 |  | 0
12.1.1.4 | Izdelava nalivalnih preiskusov na območju predvidenih ponikovalnic. V ceni je zajet izkop testne gradbene jame, nalivalni test in poročilo geomehanika. | kos | 1 |  | 0
12.1.1.5 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega vodovodnega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.6 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega elektroenergetskega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.7 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega kanalizacijskega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.8 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega plinovodnega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.9 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega telekomunikacijskega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.10 | Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi na nivoju PZI in elaborat za vpis zgrajene infrastrukture v kataster GJI. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.11 | Izdeleva geodetskega snemanja terena pred pričetkom del skupaj s potekom obstoječih komunalnih vodov. Geodetski posnetek mora vključevati tudi aero-foto snemnje območja z zrakoplovom (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemnja mora znašati 5 cm na terenu. Geodetski posnetek je namenjen obračunu gradbenih del in se investitorju preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW). | kos | 1 |  | 0
12.1.1.12 | Izdeleva geodetskega snemanja terena po končanju del skupaj s potekom obstoječih komunalnih vodov. V posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih površin, zasaditve in potek obstoječih in novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti opremljen s certifikatom. Del geodetskega posnetka je tudi foto aero snemanje območja gradbišča (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemanja mora znašati 5 cm na terenu. Geodetski posnetek se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW). | kos | 1 |  | 0
12.1.1.13 | Zunanja kontrola vgrajenih materialov, ki jo zagotavlja akreditiran laboratorij s področja testiranja materialov in konstrukcij | kos | 1 |  | 0
12.1.1.14 | Izdelava dokazila zanesljivosti objekta DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z gradbenim zakonom. | kpl | 1 |  | 0
12.1.1.15 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
12.1 | Tuje storitve |  |  |  | 0

## 1-VODOVOD-REKAPITULACIJA
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA |  |  |  | Dolžina odseka | Cena
1. | JAVNI VODOVOD ''A'' [1-8] - NL DN100 |  |  | 216.17 | 0
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  |  | 0
b) GRADNJA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  |  | 0
|  |  | cena gradnje na tekoči meter z gradnjo hišnih vodovodnih priključkov: | 0
|  |  | Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: | 216.17
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
OPOMBA:
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od spodnjega roba asfalta. (-(0,30cm od končne ureditve terena).
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
c) GRADNJA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  | št. priklj. |  | sk. dolžina | cena
b) HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI |  | 13 |  | 63.2 | 0
SKUPAJ HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI: |  | 13 |  | 63.2 | 0
| cena obnove priključka na m': |  |  |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  |  | 0
PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
3. POLIETILENSKE CEI (PE)
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
4. UNIVERZALNE SPOJKE
Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).
6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.
100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom. Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.
7. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.
10. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
11. HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. | hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
12. HIDRANT PODZEMNI
Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.
14. CESTNE KAPE
Cestne kape za zasune in hidrante Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za COMBI armature Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za podtalni zračnik Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, protismradnim labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obročem iz kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje ključavnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.
16. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE
Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
18. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.
20. TESNILA ZA PRIROBNICE
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
21. FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).
22. Spojni elementi
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## 1-VODOVOD-A
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''A'' [1-8] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 216.17
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
| b) HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu gradnje kanalizacije in ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v durgih dveh načrtih. Delilnik bo določen naknadno
*pri načrtu vodovoda je upoštevana dobava in montaža opaža za izkop. V popisu vodovoda je zato upoštevana le količina materiala ki odpade na vodovod.
upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti odpelje na deponijo
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 90
| Širina dna izkopa je: | 90
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 216.17 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 216.17 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 48 | po | 0 | 0
4. | Polaganje cevovoda pod/nad projektirano javno komunalno odpadno kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po | 0 | 0
5. | Polaganje cevovoda pod/nad obstoječim plinovodom. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po | 0 | 0
6. | Polaganje cevovoda pod/nad projektiran priključek komunalno odpadne kanalizacije. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 8 | po | 0 | 0
7. | Polaganje cevovoda pod/nad projektirano tlačno javno komunalno odpadno kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po | 0 | 0
8. | Polaganje cevovoda pod/nad elektro kablom. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 11 | po | 0 | 0
9. | Polaganje cevovoda pod/nad telekomunikacijskim kablom. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 7 | po | 0 | 0
10. | Polaganje cevovoda pod/nad kablom javne razsvetljave. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po | 0 | 0
11. | Polaganje cevovoda pod/nad projektiranim plinovodom. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 8 | po | 0 | 0
12. | Polaganje cevovoda pod/nad projektiran priključek meteorne kanalizacije. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 10 | po | 0 | 0
13. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 48 | po | 0 | 0
14. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 11 | po | 0 | 0
15. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 5 | po | 0 | 0
16. | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 152.6648 |  | 0
| Izkop in odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 152.6648 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
17. | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 13.2752 |  | 0
| Izkop in odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 13.2752 | po | 0 | 0
18. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 194.553 | po | 0 | 0
19. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 24.73 | po | 0 | 0
20. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 73.61 | po | 0 | 0
21. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 65.24 |  | 0
| z novim materialom (upoštevana nabava in dobava) | 65.24 | po | 0 | 0
22. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 3 | po | 0 | 0
23. | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži - sistem z vodili (SBH, KRINGS, ali podobno). Globina jarka do 4,0 metre. Vključno z vsemi pomožnimi materiali. Z dobavo in čiščenjem opažev po izvedbi. Opaz se prestavlja sočasno z gradnjo. Širina gradbene jame 90cm. | 6 | po | 0 | 0
24. | Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca (300gr/m2) med zemljinskimi sloji. | 497.191 | po | 0 | 0
25. | Varovanje dreves in njihova dosaditev. Ureditev travnatih površin | ocena |  | 0
26. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja. |  |  | 0
| podbetoniranje vodov. arm. | 6 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 6 | po | 0 | 0
| cestne kape | 6 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 6 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 3 | po | 0 | 0
27. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 648.51 | po | 0 | 0
28. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 2 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 2 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 216.17 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 40 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 216.17 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 18 | po | 0 | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 16 | po | 0 | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo. |  |  | 0
| DN80 | 3 | po | 0 | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 3 | po | 0 | 0
12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 3 | po | 0 | 0
13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 3 | po | 0 | 0
14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 216.17 | po | 0 | 0
15. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 2 | po | 0 | 0
16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
17. | Dezifekcija položenega cevovoda | 216.17 | po | 0 | 0
18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 37
| NL DN100 | 222 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| UNI100 | 1 | po | 0 | 0
| T100/80 | 1 | po | 0 | 0
| FF80(500) | 4 | po | 0 | 0
| N80 | 3 | po | 0 | 0
| FF80(100) | 3 | po | 0 | 0
| FFK100(22,5°) | 2 | po | 0 | 0
| FFK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0
| FFK100(45°) | 1 | po | 0 | 0
| FFR100/80 | 1 | po | 0 | 0
| FF80(250) | 1 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 18
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 6 | po | 0 | 0
| E100 | 6 | po | 0 | 0
| MMA100/80 | 1 | po | 0 | 0
| MMK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0
| MMK100(45°) | 2 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 16
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 | 3 | po | 0 | 0
5. | Podtalni hidrant-Blatnik DN80 | 1 | po | 0 | 0
6. | Podtalni hidrant DN80 | 2 | po | 0 | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 6
7. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
8. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 26 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Neutrjen teren | 63.2 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 63.2 | po | 0 | 0
4. | Rušenje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 1 | po | 0 | 0
5. | Nabava in polaganje asfalta (širine 2,0m) v privatnih zemljiščih. | 5 | po | 0 | 0
6. | Nabava in dobava ter gradnja armirano betonskega jaška z LTŽ 600/600 pokrovom z vsemi deli. | 13 | po | 0 | 0
7. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 42 | po | 0 | 0
8. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 13 | po | 0 | 0
9. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 13 | po | 0 | 0
10. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 63.2 | po | 0 | 0
3. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 63.2 | po | 0 | 0
4. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 13 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 13 | po |  | 0
6. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 63.2 | po | 0 | 0
7. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 3 | po |  | 0
8. | Dezifekcija položenega cevovoda | 63.2 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 63.2 |  | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 61.9 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 13 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil Vključno z vodomerom DN20.
|  | 13 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## 2-PLINOVOD-REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
| Predmet: | INFRASTRUKTURNA UREDITEV NASELJA VELIKA HRUŠICA GRADNJA PLINOVODA N-20369, PE100 d63x5,8 mm
| Investitor | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | Velika Hrušica | N-20369 | PE100 | PE63x5,8 | 116 | 0
SKUPAJ - A: | [5 empty] | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.2 | Hišni priklopi x 14 | P-xxxx | PE100 | PE32x3,0 | 65 | 0
SKUPAJ - B: | [5 empty] | 0
4.2 STROJNA DELA
C - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Velika Hrušica | N-20369 | PE100 | PE63x5,8 | 116 | 0
SKUPAJ - C: | [5 empty] | 0
D - PLINSKI PRIKLJUČKI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.2 | Hišni priklopi x 14 | P-xxxx | PE100 | PE32x3,0 | 65 | 0
SKUPAJ - D: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - SKUPNO
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
|  |  | strojna dela: |  | 0
PLINSKI PRIKLJUČKI |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
|  |  | strojna dela: |  | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0
OPOMBA :
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
Cene so projektne in informativne brez DDV. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

## 2-PLINOVOD-GD-GLAVNI
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | INFRASTRUKTURNA UREDITEV NASELJA VELIKA HRUŠICA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Glavni plinovod N- 20369, PE 63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBE:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 116 | m1 |  | 0
2 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 14 | m2 |  | 0
3 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 14 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 14 | m2 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 190 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 190 | m2 |  | 0
5 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 21 | kg |  | 0
6 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 246 | m1 |  | 0
7 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 189 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 47 | m3 |  | 0
8 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 51 | m3 |  | 0
9 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 76 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 108 | m3 |  | 0
11 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
12 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
13 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 116 | m1 |  | 0
15 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 116 | m1 |  | 0
18 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 6 | kos |  | 0
17 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 2% |  | 0
18 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
19 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## 2-PLINOVOD-GD-PRIKLJUČKI
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | INFRASTRUKTURNA UREDITEV NASELJA VELIKA HRUŠICA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
14 x Plinski priključki PE32x3,0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBE:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 65 | m1 |  | 0
2 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 95 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 95 | m2 |  | 0
3 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 13 | kg |  | 0
4 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 150 | m1 |  | 0
5 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 72 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 18 | m3 |  | 0
6 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 11 | m3 |  | 0
7 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 35 | m3 |  | 0
8 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 44 | m3 |  | 0
11 | Zazidava omarice - tip E
Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in izdelava odprtine za omarico za glavno plinsko zaprono pipo po priloženi skici.
| priključek DN 25 omarica dimenzije: 250x300x200 mm. | 14 | kos |  | 0
10 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 65 | m1 |  | 0
11 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 65 | m1 |  | 0
14 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 6 | kos |  | 0
13 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## 2-PLINOVOD-SD-GLAVNI
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | INFRASTRUKTURNA UREDITEV NASELJA VELIKA HRUŠICA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Glavni plinovod N- 20369, PE 63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 116 | m1 |  | 0
2 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/63 | 1 | kos |  | 0
3 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 26 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 2 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 116 | m1 |  | 0
12 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
13 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
14 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 2-PLINOVOD-SD-PRIKLJUČKI
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | INFRASTRUKTURNA UREDITEV NASELJA VELIKA HRUŠICA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
14 x Plinski priključki PE32x3,0
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 65 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 14 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 14 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 28 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 14 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 65 | m1 |  | 0
7 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
8 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
10 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
11 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
12 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 3A-ELEKTRIKA-NN
2. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina
I. |  | GRADBENA DELA
1 |  | Izkop kabelskega jarka (po detajlu), za izvedbo povezav elektroinštalacij, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop širine 40-60cm, globine 0,8-1,0m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, asfalt) na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja
| - | planiranje dna jarka
| - | cev 2x fi 125
| - | zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40 cm, z utrjevanjem
| - | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem
| - | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj
| - | opozorilni trak
| - | obbetoniranje cevi nad traso cevi C16/20
| - | posnetek trase
|  | SKUPAJ: | m | 18 | 0
Brez končnega sloja-v sklopu gradbenega dela popisa.
2 |  | Izdelava in vgradnja betonskega kabelskega jaška, EKJ, dim. 1,2x1,2x1,2m (notranje mere), komplet z izdelavo gradbene skice:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona
| - | betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava dvostranskega opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava betonske plošče jaška, opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, vgradnja zanke za dvig plošče, betoniranje AB konstrukcije C30 z litoželeznim pokrovom, 60x60cm, 400kN
| - | zasip jaška iz zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 1 | 0
3 |  | Izdelava, prevrtavanja z diamantno kronsko žago, v betonski kabelski jašek, dim. fi 160, komplet z tesnitvijo prevrtane odprtine | kos | 2 | 0
4 |  | Izdelava temelja za postavitev prostostoječe priključno merilne omarice, dim. 600x350x150mm, komplet z izkopom in materialom | kos | 1 | 0
5 |  | Posnetek kabelske trase in izdelava načrta PID | kos | 1 | 0
6 |  | Drobna gradbena dela | % | 5 | 0
7 |  | Transportni stroški | % | 5 | 0
|  | Gradbena dela SKUPAJ: |  |  | 0
II. |  | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1 |  | Kabel položen v cevi v zemlji, delno z objemkami pritrjen na obstoječem stebru
| - | NA2XY-J 4x240 + 1,5mm2 | m | 600 | 0
2 |  | Kabelski zaključek, za kabel pod pozicijo 1, kot Tyco Electronics, tip EPKT-0031, komplet s kabeljskimi čevlji Al/Cu35mm2 | kos | 2 | 0
3 |  | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v zemljo | m | 20 | 0
4 |  | Križna sponka, Zn/Cu, za spoj pocinkanih jeklenih trakov, komplet | kos | 4 | 0
5 |  | Vodnik, H07V-K 35mm2, komplet s pritrdilnim materialom | m | 5 | 0
6 |  | Priključitev kabla na obstoječem varovalnem podnožju, transformatorske postaje TP1010-BIZOVIŠKA 55 komplet z elementi, kot:
| - | varovalni vložek | kos | 3
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 | 0
7 |  | Prosto stoječa kabelska priključno merilna omarica, PSPMO, predvidena kot tipska prostostoječa omarica s podstavkom, s pregrado med števčnim in varovalčnim delom, kot Prebil, 04-018, dim. omarice 1050x550x320mm, dim. podstavka 1000x550x320mm, omarica v zaščiti IP54, komplet z vgrajenimi elementi, kot:
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x5mm, BUS 60, komplet z nosilci | kompl. | 1
| - | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro, 0,25-5-100A, G3-PLC, kot Landis Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL00, komplet z varovalkami | kos | 2
| - | števčna plošča | kos | 2
| - | prenapetostni odvodnik, Iimp min. 12,5kA, kot Protec B2SR | kos | 3
| - | PEN zbiralka, Cu, 30x5 | kompl. | 1
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 | 0
8 |  | Drobni material | % | 5 | 0
9 |  | Preizkus el. kabla | kompl. | 1 | 0
10 |  | Nadzor el. distribucije in priklop na omrežje | kos | 1 | 0
|  | Elektroinštalacijska dela SKUPAJ: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
II. |  | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0
III. |  | Transportni stroški | % | 5 | 0
IV. |  | Meritve |  | 1 | 0
|  | ENERGETSKI NN PRIKLJUČEK - SKUPAJ: |  | € | 0
V ceni ni zajet DDV.

## 3A-ELEKTRIKA-ČRP
5. | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi preboji do fi 50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
3. | Električne inštalacije in električna oprema
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi preboji do fi 50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
3.1. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1. | Kabel položen nad ometom na kabelski polici, inštalacijskem kanalu ter delno v zaščitni cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik)
| NYY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
| NYY-J 4 x 1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
| NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| NYY-J 5 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| NYY-J 5 x 10 mm2 | m | 10 |  | 0
| LIYCY 3 x 0,75 mm2 | m | 64 |  | 0
2. | Samo polaganje, montaža in priklop kablov v razdelilniku, kabli dobavljeni skupaj z opremo (črpalke, nivojska stikala,…), do skupne dolžine 10m | kos | 8 |  | 0
3. | Zaščitne cevi, kot DWP, fi 80, komplet | m | 30 |  | 0
4. | Zaščitne cevi, komplet s pritrdilnim oziroma obešalnim priborom za inštalacije v jašku | m | 30 |  | 0
5. | Končno stikalo:
- | na vratih za kontrolo vstopa | kos | 1 |  | 0
- | na pokrovu jaška | kos | 1 |  | 0
6. | Priklop:
| črpalke za meteorno vodo | kos | 1 |  | 0
| črpalk | kos | 2 |  | 0
| nivojskih stikal, komplet s testiranjem | kos | 4 |  | 0
7. | Sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij in tehnološke opreme | ur | 12 |  | 0
8. | Nadgradna fluorescenčna svetilka, z elektronsko predstikalno napravo, fluo cevmi, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
| ForceLED 4000HF HT L840, 40,5W, IP66 | kos | 2 |  | 0
9. | Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| navadno | kos | 1 |  | 0
10. | IR senzor gibanja, zunanji, IP65, 180st. | kos | 1 |  | 0
11. | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
| 16A, 400V | kos | 1 |  | 0
| 24V, komplet s transformatorjem | kos | 1 |  | 0
12. | Tesnenje prehodov, kabelske inštalacije na prehodu v jašek, 4x cev fi 80 | kompl. | 1 |  | 0
13. | Meritve električnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski material SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.2. | RAZDELILNIK
Velja za vse razdelilnike
izdelava označb tokokrogov in sponk
kabelske uvodnice
zatesnitev uvodnic
zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
POK korita za polaganje kablov
označba razdelilnika v skladu s predpisi
predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
1. | OMARA dimenzija 2000 x 2x800 x 400mm brez vrat in obe stranske stene | kompl. | 1 |  | Cena zajeta v strojnem delu
- | podstavek višine 200 mm spr/zadnji | kompl. | 1
- | podstavek višine 200 mm levo/desno | kompl. | 1
- | vrata višine 200 mm brez okna | kos | 3
- | vrata višine 400 mm brez okna | kos | 1
- | vrata višine 800 mm brez okna | kompl. | 1
- | vrata višine 2000 mm brez okna | kompl. | 1
- | slepa plošča višine 100 mm | kos | 2
- | tesnilni nosilec | kos | 12
- | termostat | kompl. | 2
- | grelec z ventilatorjem 300W | kompl. | 2
- | stropni ventilator | kompl. | 2
- | rešetka | kompl. | 2
- | kombinacija svetilka 14W + 1faz.šuko vtičnica z priključnim kompletom | kompl. | 2
- | končno stikalo na vratih s priključnim kompletom | kompl. | 2
- | predal za dokumentacijo | kompl. | 1
- | nosilec kabelskih uvodnic | kompl. | 2
- | uvodnice 1/47 | kompl. | 4
- | uvodnice 3/21 | kompl. | 16
- | zbiralke Cu šine 15x3 mm | m | 2
- | Skupaj razdelilnik | kompl. | 1
- | VTIKAČ (3P+N+PE) - vgradni 32A, 400V/50Hz, IP67 | kompl. | 1
- | Odmično stikalo 40 A, tripolno 1-2, z zaščitnim modulom, z podaljškom osi, ročko na vratih omare, vrtljivim mehanizmom in montažo na ploščo | kompl. | 1
- | FID 40/0,3A zaščitno stikalo z napravo za avtomatsko vračanje pri slučajnostnem izpadu | kompl. | 1
- | PRENAPETOSTNI ODVODNIK OBO (4p) s pomožnim stikalom lsg=100kA, Umax=275V/50Hz, dimenzije 71,2 x 95 x 62mm tip V 20-C/3-FS-SU | kompl. | 1
- | VOLTMETRSKA PREKLOPKA TO-3-8007/E | kompl. | 1
- | V - METER (vgradni) =-500V, vrtljivo železo, r= 1,5 dim. 96/96mm tip F00207 | kompl. | 1
- | odklopnik PKE12/XTU-12 od 3-12A s pomožnimi kontakti in za namestitev na šino na montažno ploščo | kompl. | 1
- | KONTROLNIK FAZNE ASIMETRIJE Un=3 x 400V, 50/60Hz, območje 0,8-1,1 xUn z detekcijo zaporedja faz in zakasnjenim delovanjem 0-5s dva relejska izhoda, 45x74x133mm BA9040.12/011 3AC 400V 50Hz | kompl. | 1
- | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK:
| 1p, 10A "B" 15kA | kos | 7
| 1p, 2A "B" 15kA | kos | 1
| 1p, 16A "C" 15kA | kos | 4
| 1p, 10A "C" 15kA | kos | 2
| 3p, 16A "C" 15kA | kos | 1
| 3p, 10A "C" 15kA | kos | 2
| 2p, 2A "B" 15kA | kos | 5
- | Transformatorsko zaščitno stikalo PKE 12/XTU 12 od 3-12A za krmilni trafo s pozicijskimi stikali | kompl. | 1
- | Transformatorsko zaščitno stikalo PKE 12/xtu 12 od 3-12A za krmilni trafo s pozicijskimi stikali | kompl. | 1
- | Krmilni transformator 400/230 V, 300W | kos | 1
- | Krmilni transformator 400/24 V, 200W | kos | 1
- | USMERNIK enofazni, regularni 230VAC / 24VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | kos | 1
- | GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata T0-3-8212/E t0-3-8212/E | kos | 2
- | Motorsko zaščitno stikalo PKE32/XTU-12 od 3-12A kompaktne izvedbe za moč motorja 4 kW, signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, signalizacijo TRIP položaja, podaljškom osi, ročico na vratih razdelilnika, kontaktorjem in napisno tablico | kos | 2
- | Kontaktor štiripolen z nastavkom pomožnih kontaktov 2+2, moči 1kW tuljava 24V z vgrajeno diodo za dušenje | kompl. | 5
- | Kontaktor štiripolen z nastavkom pomožnih kontaktov 2+2, moči 1kW tuljava 230V z vgrajeno diodo za dušenje | kompl. | 8
- | Tokovni transformator s pretvornikom 0-15A/4-20mA napajanje 230VAC, 0,5VA | kos | 2
- | A meter (vgradnja v vrata omare) vhod 4-20 mA prikaz 0-15A vrtljiva tuljavica r=1,5, 48x48 | kos | 2
- | Števec obratovalnih ur 230 VAC, 5 mestni register . vgradnja v vrata omare | kos | 2
- | Zaščitni rele za pregretje el.motornega pogona in vdora vode v okrov motorja, napajalne napetosti 230VAC, izhodi za signal pregretja, signal za vdor vode in preklopni kontakt za izklop krmilne napetosti SAMO VGRADNJA IN PRIKLOPI (dobavi dobavitelj črpalk ) | kos | 2
- | TIPKA S SVETILKO 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE-02-616.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.9, žarnica SE-1012201179, predupor SE-02-904.7) | kompl. | 3
- | TIPKA S SVETILKO Signalna svetilka, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, rumena (ohišje SE-02-070.001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.4, žarnica SE-1012201179) | kompl. | 2
- | TIPKA S SVETILKO Signalna svetilka, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, zelena (ohišje SE-02-070.001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.5, žarnica SE-1012201179) | kompl. | 2
- | VRSTNE SPONKE s priborom:
| WDU4 | kos | 60
| WDU6 | kos | 4
| Vrstna sponka z varovalko 5x20mm, 1A, 24 VDC:ASK 1/35LD | kompl. | 5
- | Instalacijski kanal IKP 40x60 | m | 2
- | Instalacijski kanal IKP 100x80 | m | 0.8
- | Letev 35 | m | 1
Vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
- | napisne ploščice 80x30mm
| ČRPALKA 1 | kos | 1
| ČRPALKA 2 | kos | 1
| Kvitiranje napake | kos | 1
- | Napisne ploščice 60x20mn
| 1 Ročno - 2 Automatsko | kos | 2
Glavno stikalo
- | Napisne ploščice
| 101S3/1 start , 104S3/1 start | kos | 2
| 101S3/2 stop, 104S3/2 stop | kos | 2
| Napaka | kos | 2
- | napisna ploščica s karakterističnimi podatki razdelilnika, napetost, sistem instalacije, kratkostični tok, tip in presek dovodnega kabla, varovalke na priključnem mestu, IP zaščita | kos | 1
- | Luč črpalni jašek | kos | 1
- | Prenapetostni odvodnik HAW 560 | kos | 3
- | Prenapetostni odvodnik HAW 561 | kos | 3
- | Prenapetostni odvodnik HAW 562 za tokovno zanko | kos | 3
- | Vgradnja in priklopi zaščitnih motorskih relejev proizvajalca (dobava skupaj s črpalkami) | kompl. | 2
2. | KRMILNIK v sestavi:
- | CJ1W-PA202 - Napajalna enota PLC | kompl. | 1
- | CJ1M-CPU13 - CPU ETN | kompl. | 1
- | CJ1W-IA 201 - 8 vhodov | kompl. | 4
- | CJ1W-OC201 - Izhodna enota D0-8ch | kompl. | 1
- | CJ1W-AD041-V1 NL - Vhodna enota Al-4ch | kompl. | 2
- | CJ1W-ID 201 - 8 vhodov | kompl. | 1
- | operacijski panel NSS-S011 -V2 | kompl. | 1
- | GSM Modul Westwrmo MR0315 -z napajalnikom in zunanjo anteno in pripadajočim kablom dolžine 10m | kompl. | 1
- | Naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA(650W) relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja UPS-APCSMART-UPS 1000 | kompl. | 1
- | USMERNIK enofazni reguiran 230VAC/24VDC, | kos | 1
- | 2,5A z možnostjo priključitve modulov za 5, 7,5 in 10 A S8TS-060-24 E1
- | Prenapetostna zaščita za krmilnik OBO C20/SF razred III | kos | 1
- | Vtičnica n/o 1p+N šuko 250V 16A | kos | 1
- | Grebenasto stikalo 1,2 lokalno-daljinsko 20A vgradnja v vrata razdelilnika | kos | 1
- | tipka 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev, črna, ohišjeSE-02-611.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.0 | kos | 1
- | Vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 230V | kompl. | 2
- | Vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 24VDC | kompl. | 2
- | Vrstne sponke 4mm | kompl. | 166
- | Merilne vrstne sponke 4-20mA | kompl. | 2
- | Instalacijski kanal 40x80 | m | 9
- | Instalacijski kanal 80x80 | m | 3
- | Zbiralke N,PE,N/UPS, L- | kompl. | 1
| SKUPAJ | kos | 1 | 0 | 0
| Razdelilnik in elementi SKUPAJ: |  |  |  | 0
Cena zajeta v strojnem delu
3.3. | PROGRAMSKA OPREMA
1. | Licenčna programska oprema s programiranjem krmilne logike za upravljanje črpališča na podlagi sekvenčnih diagramov upravljanja, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, s preiskusom delovanja s pomočjo simulacije, in preizkus delovanja s spuščanjem v pogon na terenu | kompl. | 1 |  | 0
2. | Prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije | kompl. | 1 |  | 0
3. | Testiranje in spuščanje v pogon | kompl. | 1 |  | 0
4. | Šolanje in predaja upravljalcu sistema | kompl. | 1 |  | 0
| Programska oprema SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.4. | OZEMLJITVE in IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1. | Nerjeveči trak, Rf 30x3,5mm, položen v zemlji, delno v temelju | m | 55 |  | 0
2. | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| H07V-K 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 20 |  | 0
3. | Razvodna doza, nadometne izvedbe, v zaščiti IP56, komplet z ustreznimi uvodnicami | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava spojev izenačevanja potencialov oziroma oemljitev, komplet z objemkami oz. drobnim materialom vse iz Rf | kos | 20 |  | 0
5. | Križni spoj Rf, kot Hermi | kos | 20 |  | 0
6. | Vijačen oziroma varjen spoj s kovinskimi masami | kos | 17 |  | 0
7. | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki (Rf) | kos | 8 |  | 0
8. | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki (Rf) | kos | 8 |  | 0
9. | Meritve ozemljitev | kos | 1 |  | 0
| Ozemljitve in izenačevanje potencialov SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Elektro inštalacije in elektro oprema skupaj brez ddv: |  |  |  | 0

## 4A-KANALIZACIJA-REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
0. | PREDDELA | 0
1. | KANAL S1 | 0
2. | KANAL S2 | 0
3. | TLAČNI VOD | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
| 22% DDV: | 0
| Skupaj z DDV: | 0

## 4A-KANALIZACIJA-PREDDELA
0. | PREDDELA IN GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA
REKAPITULACIJA:
| 0 PREDDELA IN GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
N2_IME | N3_IME ULICA PARMOVA | ENOTA
0 PREDDELA IN GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
0.1 Izdelava načrtov | 1102 - Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0.1 Izdelava načrtov | 1103 - Izdelava Projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). | kpl | 1 |  | 0
0.1 Izdelava načrtov | 1104 - Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kpl | 1 |  | 0
0.1 Izdelava načrtov | 1105 - Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0.1 Izdelava načrtov | 1106 - Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. | kpl | 1 |  | 0
0.2 Obvestilne table na gradbišču | 0201 - Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo in smernicami za evropske projekte. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 0 |  | 0
0.3 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
0 PREDDELA IN GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 4A-KANALIZACIJA-KANAL-S1
1. | KANAL S1
REKAPITULACIJA:
| 1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE SKUPAJ: |  |  | 0
| 3 DRUGI POSEGI NA TERENU SKUPAJ: |  |  | 0
| 4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 6 KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
1 PRIPRAVLJALNA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
1.2 Zakoličba | 1201 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 331 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1202 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 11 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1205 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vodovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 1 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1206 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega plinovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 1 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1207 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega elektro-energetskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 1 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1211 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 3 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1212 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega omrežja javne razsvetljave, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 1 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1213 - Trasiranje in označevanje trase obstoječe meteorne kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1214 - Trasiranje in označevanje trase obstoječe fekalne kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1215 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vročevoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 0 |  | 0
1.3 Priprava gradbišča | 1301 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. (Zajeto v načrtu ceste) | m1 | 0 |  | 0
1.3 Priprava gradbišča | 1306 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. (Zajeto v načrtu ceste) | m1 | 0 |  | 0
1.4 Nadzor | 1401 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 40 |  | 0
1.4 Nadzor | 1402 - Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | ur | 20 |  | 0
1.4 Nadzor | 1403 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 20 |  | 0
1.5 Dodatna in nepredvidena | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 12328 - Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 12309 - Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 2108 - Strojni izkop do globine 1m in odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja materiala. | m3 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 22102 - Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 24405 - Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | m3 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 31302 - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 22103 - Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 31503 - Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 32311 - Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 2208 - Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 34901 - Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 2211 - Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 0 |  | 0
2.4 Dodatna in nepredvidena | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3 DRUGI POSEGI NA TERENU
4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
4.1 Izkopi | 4109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 0 |  | 0
4.1 Izkopi | 4110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 904 |  | 0
4.1 Izkopi | 4121 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 20 |  | 0
4.1 Izkopi | 4123 - Nakladanje materiala na začasni deponiji in odvoz materiala na gradbišče za zasip gradbene jame. | m3 | 0 |  | 0
4.2 Zasipi | 4201 - Mehanska utrditev planuma naravnih temeljnih tal do predpisane nosilnosti, skladno z navodili geomehanskega poročila. | m2 | 284 |  | 0
4.2 Zasipi | 4202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 284 |  | 0
4.2 Zasipi | 4203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 48 |  | 0
4.2 Zasipi | 4204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 241 |  | 0
4.2 Zasipi | 4206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku. | m3 | 0 |  | 0
4.2 Zasipi | 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 614 |  | 0
4.3 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5101 - Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine do 2m, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5102 - Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m1 | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5103 - Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine nad 2m, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5101-1 - Zaplavitev obstoječe kanalizacije DN40 z betonom | m1 | 0 |  | 0
5.4 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6 KANALIZACIJSKA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
6.1 Cevi | 6101 - Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | m1 | 331 |  | 0
6.2 Jaški | 6202 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 12mm.V ceni je ključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 8 |  | 0
6.2 Jaški | 6204 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3m, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 12mm.V ceni je ključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 2 |  | 0
6.3 Pokrovi in zaključna dela | 5603 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 10 |  | 0
6.3 Odcepi za hišne priključke | 6301 - Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN do 200 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | kos | 18 |  | 0
6.3 Odcepi za hišne priključke | 6303 - Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN200mm do globine jaška 3m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 18 |  | 0
6.4 Pregled | 6401 - Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 331 |  | 0
6.4 Pregled | 6402 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 331 |  | 0
6.4 Pregled | 6405 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 331 |  | 0
6.5 Križanja | 6501 - Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 5 |  | 0
6.5 Križanja | 6502 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
6.5 Križanja | 6503 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 2 |  | 0
6.5 Križanja | 6504 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom | kos | 1 |  | 0
6.5 Križanja | 6507 - Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | kos | 3 |  | 0
6.5 Križanja | 6508 - Izvedba križanja z obstoječim vročevodom. | kos | 0 |  | 0
6.5 Križanja | 6511 - Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 170 |  | 0
6.6 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
6 KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 4A-KANALIZACIJA-KANAL-S2
2. | KANAL S2
REKAPITULACIJA:
| 1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE SKUPAJ: |  |  | 0
| 3 DRUGI POSEGI NA TERENU SKUPAJ: |  |  | 0
| 4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 6 KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
1 PRIPRAVLJALNA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
1.2 Zakoličba | 1201 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 31 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1202 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 2 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1205 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vodovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1206 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega plinovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1207 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega elektro-energetskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1211 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1212 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega omrežja javne razsvetljave, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1213 - Trasiranje in označevanje trase obstoječe meteorne kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1214 - Trasiranje in označevanje trase obstoječe fekalne kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1215 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vročevoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.3 Priprava gradbišča | 1301 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. (Zajeto v načrtu ceste) | m1 | 0 |  | 0
1.3 Priprava gradbišča | 1306 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. (Zajeto v načrtu ceste) | m1 | 0 |  | 0
1.4 Nadzor | 1401 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 5 |  | 0
1.4 Nadzor | 1402 - Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | ur | 2 |  | 0
1.4 Nadzor | 1403 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 5 |  | 0
1.5 Dodatna in nepredvidena | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 12328 - Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 12309 - Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 2108 - Strojni izkop do globine 1m in odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja materiala. | m3 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 22102 - Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 24405 - Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | m3 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 31302 - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 22103 - Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 31503 - Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 32311 - Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 2208 - Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 34901 - Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 2211 - Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 0 |  | 0
2.4 Dodatna in nepredvidena | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3 DRUGI POSEGI NA TERENU
4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
4.1 Izkopi | 4109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 0 |  | 0
4.1 Izkopi | 4110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 49 |  | 0
4.1 Izkopi | 4121 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 2 |  | 0
4.1 Izkopi | 4123 - Nakladanje materiala na začasni deponiji in odvoz materiala na gradbišče za zasip gradbene jame. | m3 | 0 |  | 0
4.2 Zasipi | 4201 - Mehanska utrditev planuma naravnih temeljnih tal do predpisane nosilnosti, skladno z navodili geomehanskega poročila. | m2 | 23 |  | 0
4.2 Zasipi | 4202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 23 |  | 0
4.2 Zasipi | 4203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 4.5 |  | 0
4.2 Zasipi | 4204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 23 |  | 0
4.2 Zasipi | 4206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku. | m3 | 0 |  | 0
4.2 Zasipi | 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 22 |  | 0
4.3 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5101 - Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine do 2m, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5102 - Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m1 | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5103 - Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine nad 2m, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5101-1 - Zaplavitev obstoječe kanalizacije DN40 z betonom | m1 | 0 |  | 0
5.4 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6 KANALIZACIJSKA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
6.1 Cevi | 6101 - Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | m1 | 31 |  | 0
6.2 Jaški | 6202 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 12mm.V ceni je ključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
6.2 Jaški | 6203 - Nabava, dobava in montaža kaskadnih revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 12mm.V ceni je ključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
6.3 Pokrovi in zaključna dela | 5603 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 2 |  | 0
6.3 Odcepi za hišne priključke | 6301 - Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN do 200 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | kos | 0 |  | 0
6.3 Odcepi za hišne priključke | 6303 - Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN200mm do globine jaška 3m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 0 |  | 0
6.4 Pregled | 6401 - Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 31 |  | 0
6.4 Pregled | 6402 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 31 |  | 0
6.4 Pregled | 6405 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 31 |  | 0
6.5 Križanja | 6501 - Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 0 |  | 0
6.5 Križanja | 6502 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
6.5 Križanja | 6503 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 1 |  | 0
6.5 Križanja | 6504 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom | kos | 2 |  | 0
6.5 Križanja | 6507 - Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | kos | 0 |  | 0
6.5 Križanja | 6508 - Izvedba križanja z obstoječim vročevodom. | kos | 0 |  | 0
6.5 Križanja | 6511 - Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 0 |  | 0
6.6 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
6 KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 4A-KANALIZACIJA-TLAČNI VOD
3. | TLAČNI VOD
REKAPITULACIJA:
| 1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE SKUPAJ: |  |  | 0
| 3 DRUGI POSEGI NA TERENU SKUPAJ: |  |  | 0
| 4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| 6 KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
1 PRIPRAVLJALNA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
1.2 Zakoličba | 1201 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 323 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1202 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 15 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1205 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vodovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1206 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega plinovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1207 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega elektro-energetskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1211 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1212 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega omrežja javne razsvetljave, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1213 - Trasiranje in označevanje trase obstoječe meteorne kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1214 - Trasiranje in označevanje trase obstoječe fekalne kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.2 Zakoličba | 1215 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vročevoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. (Zajeto pri kanalu S1) | kpl | 0 |  | 0
1.3 Priprava gradbišča | 1301 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. (Zajeto v načrtu ceste) | m1 | 0 |  | 0
1.3 Priprava gradbišča | 1306 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. (Zajeto v načrtu ceste) | m1 | 0 |  | 0
1.4 Nadzor | 1401 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 10 |  | 0
1.4 Nadzor | 1402 - Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | ur | 5 |  | 0
1.4 Nadzor | 1403 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 10 |  | 0
1.5 Dodatna in nepredvidena | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
1 PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 12328 - Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 12309 - Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 2108 - Strojni izkop do globine 1m in odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponiranja materiala. | m3 | 0 |  | 0
2.1 Preddela - zgornji ustroj | 22102 - Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 24405 - Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | m3 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 31302 - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 22103 - Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 31503 - Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 32311 - Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 2208 - Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 34901 - Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 | m2 | 0 |  | 0
2.2 Posegi v voziščno konstrukcijo | 2211 - Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 0 |  | 0
2.4 Dodatna in nepredvidena | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
2 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3 DRUGI POSEGI NA TERENU
4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
4.1 Izkopi | 4109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 0 |  | 0
4.1 Izkopi | 4110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 125 |  | 0
4.1 Izkopi | 4121 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 3 |  | 0
4.1 Izkopi | 4123 - Nakladanje materiala na začasni deponiji in odvoz materiala na gradbišče za zasip gradbene jame. | m3 | 0 |  | 0
4.2 Zasipi | 4201 - Mehanska utrditev planuma naravnih temeljnih tal do predpisane nosilnosti, skladno z navodili geomehanskega poročila. | m2 | 194 |  | 0
4.2 Zasipi | 4202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 194 |  | 0
4.2 Zasipi | 4203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 39 |  | 0
4.2 Zasipi | 4204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 146 |  | 0
4.2 Zasipi | 4206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku. | m3 | 0 |  | 0
4.2 Zasipi | 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 0 |  | 0
4.3 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
4 KANALIZACIJA - ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5101 - Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine do 2m, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5102 - Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih cevi, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m1 | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5103 - Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine nad 2m, nalaganje na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 0 |  | 0
5.1 Rušitvena in pripravljalna dela | 5101-1 - Zaplavitev obstoječe kanalizacije DN40 z betonom | m1 | 0 |  | 0
5.4 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
5 KANALIZACIJA - GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6 KANALIZACIJSKA DELA
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA
6.1 Cevi | 6106 - Nabava, dobava in montaža PEHD cevi d110x5,4 za tlačni cevovod s prevozom in prenos kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 | 323 |  | 0
6.2 Jaški | 6202 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 12mm.V ceni je ključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
6.3 Pokrovi in zaključna dela | 5603 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 1 |  | 0
6.4 Pregled | 6401 - Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 323 |  | 0
6.4 Pregled | 6403 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - tlačni kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 323 |  | 0
6.5 Križanja | 6501 - Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 5 |  | 0
6.5 Križanja | 6502 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
6.5 Križanja | 6503 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 2 |  | 0
6.5 Križanja | 6504 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom | kos | 1 |  | 0
6.5 Križanja | 6507 - Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | kos | 3 |  | 0
6.5 Križanja | 6508 - Izvedba križanja z obstoječim vročevodom. | kos | 0 |  | 0
6.5 Križanja | 6511 - Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 0 |  | 0
6.6 Križanja | Nabava dobava in montaža čistilnega kosa v jašek na tlačnem cevovodu PE-HD d110 z vsem potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
6.7 Dodatna in nepredvidena dela | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
6 KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 4B-ČRPALIŠČE-GD
1. | Gradbeno obrtniška dela
1.1. | Pripravljalna dela
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| *1201 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | kos | 4 |  | 0
| 1202 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 1 |  | 0
| 1211 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. |  | 0 |  | 0
| *1301 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m2 | 50 |  | 0
| 1401 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 10 |  | 0
| 1402 - Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | ur | 3 |  | 0
| 1403 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 3 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  | 0
1.2. | Zunanja ureditev platoja črpališča
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 24405 - Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | m3 | 48 |  | 0
| 31302 - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 30 |  | 0
| 22103 - Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 90 |  | 0
| 31602 - Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 70 |  | 0
| 32311 - Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 70 |  | 0
| 2208 - Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 70 |  | 0
| 34901 - Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v količini 0,7 kg/m2 | m2 | 70 |  | 0
| 35301 - Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 | 22 |  | 0
| 2211 - Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
| 34104 - Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 32 |  | 0
| 54102 - Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kom | 1 |  | 0
| 58101 - Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 400/400 mm | kom | 1 |  | 0
| Izdelava ponikovalnice z betonskimi cevmi DN 100cm z vsemi pomožnimi deli in obbetoniranjem z betonom C 16/20. | kom | 1 |  | 0
| 52701 - Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 8 |  | 0
| 2228 - Nabava, dobava materiala in obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta (odvodnjavanje). | m1 | 8 |  | 0
| Nabava, dobava in vgradnja panelne ograje h=2,0m skupaj s temeljem, vsem pritrdilnim materialom in montažo | m1 | 22 |  | 0
| Nabava, dobava in vgradnja panelnih dvokrilnih vrat h=2,0m širine 4,0m skupaj s temeljem, vsem pritrdilnim materialom in montažo | kom | 1 |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža Al obvestilne table "JP Vodovod-kanalizacija d.o.o., Črpališče Glince, Vstop nepooblaščenim osebam prepovedan" | kom | 1 |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža tipske kontejnerske pisarniške enote (npr.: A15 – SP50; Bandelli d.o.o.) Standardni opis bivalne enote: Dimenzije 3150 × 2000h-2572 mm (zunanje mere), notranja višina 2300mm Stene, izolacija 50mm iz poliuretan, koeficient K= 0,40 W/m2 k Streha 30+40mm, koeficient K= 0,40 W/m2 Pod izdelana iz jeklenih profilov, cinkanih in obložena panelom iz vodoodporne iverice debeline 18mm, dokončni sloj iz linoleja Vrata zunanja iz aluminija s prezračevalnimi rešetkami, barva RAL 9010, ½ steklo termično, dim.: 1050× 2100, s prezračevalno rešetko in zaščitno rešetko – kos1 Okno dvojno dvokrilno, steklo 4/6/4mm, dimenzije 1050×1120mm, z zaščitnimi rešetkami – kos1 Streha dvokapnica: - Iz poliuretana debeline 30+40mm, z zunanjim valom - Zunanja pločevina cinkana + barvana Ral 9002 Stropna luč, fluorescenčna 1×36W s stikalom – kos1 Vtičnica schuco 16 A – kos2 Omarica z varovalkami – kos1 Električna omarica z zunanjim priklopom – kos1 Vijak M12 na zunanji strani za ozemljitev – kos1 Barva panelov in strukture v RAL 9002 – belo/siva | kom | 1 |  | 0
| Zunanja ureditev skupaj: |  |  |  | 0
1.3. | Drugi posegi na terenu
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 3101 - Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame. | m2 | 100 |  | 0
| 3102 - Rušenje obcestne zelenice, nakladanje in odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 20 |  | 0
| 3209 - Navoz plodne zemlje na globini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 43 |  | 0
| 3207 - Dobava in zasaditev sadik avtohtonega drevja. Sadike mora pred vgradnjo potrditi krajinski arhitekt oz. projektant. (NPR. Betula pendula) | kos | 10 |  | 0
| Drugi posegi na terenu skupaj: |  |  |  | 0
1.4. | Kanalizacija - zemeljska dela
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 4110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 120 |  | 0
| *4121 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom deponije | m3 | 5 |  | 0
| 4124 - Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 60 |  | 0
| 4201 - Mehanska utrditev planuma naravnih temeljnih tal do predpisane nosilnosti, skladno z navodili geomehanskega poročila. | m2 | 20 |  | 0
| 4202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 20 |  | 0
| 4205 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 145 |  | 0
| 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 84 |  | 0
| Kanalizacija - zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
1.6. | Kanalizacijska dela
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| *6249 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet s sidrno ploščo in 2x sidrnimi obroči v območju betonskega venca. Premer jaška 1600mm, globina 3 - 4 m, za priključno cev DN250mm. Jašek iz cevi togostnega razreda SN10.000. | kos | 1 |  | 0
| *6249 - Nabava, dobava in montaža koničnega dna TOP80, fi 1200x556mm iz PE visoke gostote za vgradnjo dveh črpalk s tlačno priobnico DN80, z kompletom za pritrditev tlačnih kolen (L+D izvedbe), s sidri za vbetoniranje dna v jašek iz GRP DN1600, vključno z betonom za vbetoniranje C25/30. | kos | 1 |  | 0
| 6253 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 0 |  | 0
| 6511 - Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 0 |  | 0
| Kanalizacijska dela skupaj: |  |  |  | 0
1.6. | Betonska dela
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| Nabava, dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin. | m3 | 8.6 |  | 0
| Nabava, dobava in strojno vgrajevanje betona C12/15, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin. | m3 | 1.2 |  | 0
| Nabava, dobava, razrez, krivljenje, vezanje in polaganje rebraste RA armature, kar vključuje vse dimenzije do 12 mm in nad 12 mm, kot tudi vse vrste mrežastih armatur | kg | 596 |  | 0
| Betonska dela skupaj: |  |  |  | 0
1.6. | Tesarska dela
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| Dobava in vgradnja enostranskega opaža za temeljno ploščo, protivzgonski venec, krovno ploščo s temeljem za črpališče in temelje tipske pisarniške enote skupaj z razopaženjem in vsemi potrebnimi deli | m2 | 31 |  | 0
| Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
| Gradbeni del skupaj brez ddv: |  |  |  | 0

## 4C-ČRPALIŠČE-SD
2. | Strojne inštalacije in strojna oprema
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.1.1. | Dve črpalki NX6020.181HT; 2,2 kW; set power 2250, HI/HI; X installation | komplet |  | 2 |  | 0
P-montažni kpl. (zaklep, vijaki, tesnilo)
Motorni kabel SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) -10m
Držalo kabla 19-25mm
Tlačno koleno DN80; PN16 s prirobnico po EN 1092-2
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje
Zg. držalo vodil 2² iz SS AISI 316 s pritrdilnim kpl.
Vodila 2² iz SS AISI 304 – dobavi montažer
Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 5m
Vponka iz AISI 316, nosilnost 900 kg
Nepovratni kroglični ventil DN80; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita
Zasun DN80; PN16 s prirobnicama po ISO 7005-2, epoksi zaščita
| pretok | 7.9 | l/s
| višina | 13.1 | m
| zaščita | IP | 68
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.1.2. | Elektroomara | komplet |  | 1 |  | 0
Dobava, montaža in zagon tipske elektroomare črpališča, potrjene s strani proizvajalca črpalk in naročnika, vključno z vsemi internimi kabelskimi povezavami med omaro in posameznimi porabniki el. energije in senzorji.
Prikop elektroomare z dovodnim kablom med KPMO in tipsko elektroomaro dolžine 15 m, priklopi črpalk, merilne in komunikacijske opreme.
Elektroomara vsebuje lasten mikrokontroler, ki zagotavlja popolnoma avtonomno delovanje črpalne enote. Na omari je na tipski opremi prikazovalni panel, kjer so prikazani vsi aktivni elementi (črpalke, nivo…), prikazujejo se stanja, delovanje, delovne ure, servisne ure, vsi alarmi, trendi in druge pomembne informacije, ki so usklajene s tehnološkimi zahtevami.
Proizvajalec poleg strojne in elektro opreme, dobavi tudi procesni program, ki upravlja s tipskim sklopom črpališča. Črpališče lahko v tem primeru deluje kot samostojna naprava, ki ne potrebuje zunanjega vodenja. Za možnost oddaljenega spremljanja delovanja črpališč, mora biti vgrajen sklop elektro elementov, ki omogoča daljinski prenos stanja posameznega črpališča in hkrati omogoča tudi daljinsko blokado črpalk v primeru napake na katerem od črpališč (velja, ko je na liniji več zaporednih črpališč).
Elektro omara mora omogočati priklop komunikacijske opreme, ki omogoča nadzor nad črpališčem iz nadzornega centra upravljalca. Podatki, ki se bodo prenašali v center (npr. na sistem SCADA na ČN) bodo sestavljeni na podlagi tehnoloških zahtev. V primeru napake na določenem črpališču, se določen alarm posredovan v obliki SMS sporočila na dežurni mobitel (dežurni vzdrževalec).
Vrata elektroomare in pokrov črpališča imata prigrajeno stikalo, ki ob odprtju pokrova ali vrat elektroomare črpališča prikaže alarm na lokalnem prikazovalniku in na nadzornem centru.
Elektro omara mora biti:
- zunanja samostojno stoječa samoprezračevalna omara iz poliestra,
- omara z dvojnimi vrati in dvema ključavnicama (3x skupni ključ)
- dodatno opremljena z originalno streho,
- v zaščiti min. IP54,
- v barvnem odtenku RAL 7032,
- dimenzije Š=1000mm, V=1000mm, G=320/420mm,
- omara mora biti postavljena na ustrezni betonski ali plastični temelj.
K splošni opremi omare spada še:
- grelec cevni-uporovni proti kondenzu in termostat,
- notranja magnetna stropna svetilka,
- 1x 3 fazna in 1x 1 fazna vtičnica (zaščita FID 25/0,03A),
- glavno stikalo za preklop mreža-0-agregat,
- zunanji vgradni vtikač, 5-polni, za priklop agregata, v IP55,
- prenapetostna zaščita na dovodu, instal. odklopniki,
- napajalniki, UPS napajalnik, tipke in svetilke v zaščiti IP66,
- prostor za vgradnjo dodatne telemetrijske opreme
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.3. | Tlačni cevovod | komplet |  | 1 |  | 0
Tlačni cevovod se izvede iz materiala AISI 304 od črpalnega modula, do priključitve na PE cevovod izven objekta črpališča.
| dimenzija cevovoda | DN | 80
| cev | 1.8 | m
| koleno | 2 | kos
| prirobnica | 4 | kos
| tesnilni obroč | 2 | kos
| Prirobnični spoj izven črpališča, je potrebno prilagoditi na PE cevovod. | 1 | kos
Tlačni cevovod do zunanjosti jaška mora biti izveden iz nerjavečega jekla AISI 304. Tlačni cevovod mora biti opremljen s pralnim priključkom DN50 z nastavkom "C" za gasilsko cev.
Ves vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba cevovoda, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI 304.
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.4. | Lestev | komplet |  | 1 |  | 0
| dolžina | 2.5 | m
| širina prečk | 400 | mm
| delitev prečk | 280 | mm
Lestev se dobavi s preklopnim vstopnim nastavkom (na vrhu) dolžine 1000mm, konzole za pritrditev na steno, vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom ali potrebno hrbtno zaščito, ter kompletnim vijačnim materialom.
Varnost dostopa v črpališče mora biti poskrbljena po standardu SIST EN ISO 14122-4:2005
Potrebni vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba lestve je iz nerjavečega jekla AISI 304.
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.5. | Pokrov | komplet |  | 1 |  | 0
dimenzije pokrova: 1400x800 mm
Na pokrovu se namesti zračnik.
Pokrov se izdela iz nerjavečih materialov. Pokrov vstopne odprtine na tečajih je dimenzije 1400 x 800 mm. Vstopna odprtina je nad nivo prekritja dvignjena za 50 mm, da je preprečen vdor deževnice v črpališče.
Pokrov se dobavi skupaj z obešanko, varovalom proti zaprtju pokrova in ročajem za dvigovanje.
Potrebni vijačni, konzolni in tesnilni material, kovinski deli iz nerjevečega jekla AISI304.
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.6. | Sistem prezračevanja | komplet |  | 1 |  | 0
Sistem prezračevanja se izvede iz treh ločenih segmentov:
| 1. zračnik zgornjega dela črpališča (dovod zraka) | DN | 200
| 2. zračnik iz dna črpališča, PE (oddušnik) | DN | 100
| Skupna dolžina PE cevovovodov | 9.5 | m
| koleno, PE | 4 | kos
| zaščitna kapa na vrhu cevovoda, nerjaveči material | 3 | kos
| filterni vložek fi250/1000 mm | 1 | kos
Vsi priključki morajo biti standardni priključki. Vsi ventili morajo biti izvedeni v ustrezni kvaliteti zaporna plošča AISI304, ohišje siva litina GG25.
Filter nevtralizira organske, kisle in bazične spojine. Mešanica polnil je narejena za učinkovito odstranjevanje vodikovega sulfida, merkaptanov in snovi, ki nastajajo pri razpadanju komunalnih odplak in povzročajo smrad. Filter mora učinkovito delovati tudi v oteženih pogojih (temperatura od - 25 °C do + 55 °C, vlaga od 30% do 80%). Aktivno polnilo omogoča nevtraliziranje in odstranjevanje povprečno do 210 g kontaminantov iz zraka.
Pri prehodu cevovoda skozi steno črpališča obvezno zagotoviti tesnenje s tesnilnim obročem.
Ves vijačni, konzolni in tesnilni material.
Konzolni in vijačni material iz nerjavečega jekla AISI 304.
| Opis postavke | enota |  | količina | cena/enoto | cena
1.7. | Drobna oprema | komplet |  | 1 |  | 0
Dobava vse potrebne drobne opreme za popolno funkcionalnost obratovanja strojnega tehnološkega podsklopa.
Zagon, projektantski nadzor, projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Zagon, projektantski nadzor, projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje.
| Skupaj brez ddv: |  |  |  |  | 0

## 5A-JR-Litijska-Kamnoseška
P.1 POPIS DEL
Cestna razsvetljava (koncesija - vzdrževanje)
Hruševska cesta na odseku med Litijsko cesto in Kamnoseško ulico
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, betoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj - za prestavljeni kandelaber v križišču Litijska: | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, betoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 16 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja / podstavka za obnovljeno prižigališče, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem: | 1 | kpl |  | 0
4 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 1x cev: | 20 | m |  | 0
| 2x cev: | 510 | m |  | 0
| 4x cev: | 10 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 540 | m |  | 0
5 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; B125 kN, z napisom RAZSVETLJAVA: | 18 | kos |  | 0
6 | Obbetoniranje zgornjega dela rova (30 cm) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču ter ob kabelskih jaških: | 11 | m3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke: | 45 | m3 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (19 svetilk, 15 drog): | 1 | kpl |  | 0
9 | Izvedba prebojev v obstoječe kabelske jaške: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 540 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## 5B-JR-CestavKostanj-PST
P.1 POPIS DEL
Cestna razsvetljava (koncesija - vzdrževanje)
Rekonstrukcija Hruševske ceste na odseku med Cesto v Kostanj in PST
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za obstoječi kovinski usločeni drog (prehod PST), komplet z izkopom jame, betoniranjem, dobavo in vgradnjo novega sidra: | 2 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, betoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 16 | kos |  | 0
3 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 1x cev: | 60 | m |  | 0
| 2x cev: | 530 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 590 | m |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; B125 kN, z napisom RAZSVETLJAVA: | 15 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje zgornjega dela rova (30 cm) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču ter ob kabelskih jaških: | 3 | m3 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke: | 23 | m3 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (4 svetilka, 4 drog): | 1 | kpl |  | 0
8 | Izvedba prebojev v obstoječe kabelske jaške: | 4 | kos |  | 0
9 | Označitev prehoda PST - izkop širine 30 cm in globine 35 cm, izdelava skupnega betonskega temelja za povozne talne LED utripalce, polaganje 1x cev stigmaflex Ф110 mm, obbetoniranje v celoti, odvoz viška materiala: | 15 | m |  | 0
0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 590 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0