| 3 | TEHNIČNO POROČILO IN DRUGA VSEBINA |
| --- | --- |

- 3.1	Izjava o varstvu pred požarom

Št. načrta:		1208-3/N-19

Investitor:		MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana

Objekt:		INFRASTRUKTURNA UREDITEV

NASELJA VELIKA HRUŠICA

ČRPALIŠČE

Načrt:			STROJNE INSTALACIJE

Faza:			PZI

EMINEO d.o.o., Cesta v Gorice 38, Ljubljana, kot projektantska organizacija potrjuje, da so bili v skladu s členom 28, Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS 71/93) upoštevani sledeči predpisi oziroma tehnični normativi s področja požarne varnosti.

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur.list RS, št. 71/93,87/01,110/02;105/06;3/07-UPB-1; 9/11),

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91; 83/05),

- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.list RS, št. 22/95; 102/09),

- Viri, ki so navedeni v Prilogi.

Ljubljana, september 2020					Odgovorni projektant:

Marko VRABEC univ. dipl. inž. str.

- 3.2	 Upoštevani dodatni predpisi in normativi

- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.list RS, št. 14/1999),

- Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, št. 42/02, 29/04, 93/08),

- DIN 4701,

- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 41/04, Ur.l. RS, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08),

- Zakon o varstvu okolja ZVO-UPB1 (Ur.list RS, št. 39/06, Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.list RS,št.89/99, 39/05),

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.list RS, št. 42/02, 105/02),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/2007, 70/2008),

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/2008),

- Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur.list RS, št. 35/06, 41/08),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.list RS, št. 73/94, 83/98, 51/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 41/04-ZVO-1, 45/04, 34/07),

- Gradbeni zakon GZ

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS št. 102/04, 14/05, 55/08),

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/08).

- Pravilnik o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne posode za stisnjene utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline (Ur.list RS, št.97/02, 18/04),

- Pravilnik o tlačni opremi (Ur.list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06),

- Odredba o enostavnih tlačnih posodah (Ur.list RS, št. 11/02, 138/06),

- Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur.list RS, št. 45/04, 92/08),

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.list RS, št. 10/2012),

- 3.3	 TEHNIČNO POROČILO

1.  Uvod

Na novopredvidenem kanalizacijskem sistemu v območju Hrušice je predvideno manjše črpališče, ki je potrebno na delu predvidene trase odpadnega kanala, kjer zaradi terenskih pogojev gravitacijsko odvodnjavanje ni možno. Tako je za prečrpavanje odpadnih komunalnih vod predvideno črpališče, ki je locirano ob Hruševski cesti, v območju prečkanja PST na parceli štev. 405/30 k.o. 1733-Bizovik. Dotok v črpališče bo iz GRP cevi dimenzije DN250. Tlačni vod bo potekal po Hruševski cesti do priključitve na obstoječi jašek javne kanalizacije v Hruševski cesti. Predvidena umestitev je prikazana v grafičnih prilogah k načrtu kanalizacije.

2. Splošno

Predvideno je črpališče manjše velikosti s potopnima črpalkama.  Črpališče sestavljata dva dela in sicer podzemni del in nadzemni del skupaj z zunanjo ureditvijo.

V podzemnem delu se nahaja tipsko konično dno črpališča z dvema črpalkama za odpadne komunalne vode z vso pripadajočo opremo. Dotok v črpališče je preko kanala  GRP250 (kanal S1). Tlačni vod in kompletno črpališče sta opremljena s sistemom zapornih ventilov in proti povratnih zaklopk za avtomatsko delovanje črpališča kakor tudi za izvajanje servisirana črpališča. Glede na nastavljene parametre se črpalki vklopljata in izklopljata izmenično, tako da deluje ena črpalka, druga pa je rezervna. V izrednih razmerah se lahko vklopita obe črpalki hkrati. Delovanje črpalk je avtomatsko in izmenično, glede na nivo vode v akumulaciji, preko tlačnih stikal. Črpalki sta priključeni na skupni tlačni vod.

Nadzemni del črpališča je tipski montažni objekt v katerem je nameščena vsa elekrto oprema in krmilni sistem črpališča, možna je namestitev manjšega mobilnega agregata in zagotovljen najnujnejši prostor za vzdrževalca. Območje črpališča se varuje fizično z zaščitno kovinsko panelno ograjo višine h = 2,0m, dostop na območje se izvede preko ustreznih dvokrilnih vhodnih vrat enake višine.in širine š = 4,0m.

3. Strojna oprema in inštalacije

- Kot primer sta izbrani dve črpalki Xylem Flygt Concertor N80-2250 .

- Naprava za prečrpavanje odpadnih voda

Naprava za prečrpavanje odpadnih voda potopne izvedbe

Proizvajalec: 	Xylem Flygt

Tip: 			N80-2250

Vrsta izdelave je preverjena, vsi varjeni deli iz nerjavnega jekla so v kopeli luženi in pasivirani.

Sestava:

Litoželezna suhomontažna potopna črpalka za odpadno vodo do 400C, pH 5,5 -14; max.gostota 1.100kg/m3; z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro-motorjem N6020.181 z nazivno močjo 2,2 kW, pri 800-2.098 min-1, s predprogramiranimi funkcijami: detekcija zamašitve, operacija odmašitve, SOFT start, konstantna moč na gredi, zagotovljena prava smer vrtenja, skupinski alarm motnje v obratovanju.

Sinhronski motor ima permanentne magnete v rotorju.

Nazivni tok 400V/4,07 A,

Zagonski tok 400V/4,07 A,

nazivno število obratov 800 – 2.098 min-1.

Nastavljena krivulja 2250. V ohišju statorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja. Za nadzor in signalizacijo temperature in puščanja v motor se priključi vodnike T1 in T2 motornega kabla.

HT verzija z dvokanalnim, samočistilnim, prilagodljivim (pomičnim na gredi) N-črpalnim rotorjem (iz Hard Iron™) premera 170 mm, vstavni obroč s sekačem iz HI™ (25% Cr).

Po detekciji zamašitve rotorja, se samodejno prične program odmašitve, ki vključuje:

-premik na gredi (povečanje prehoda),

-spremembo obratov in smeri vrtenja.

Na gredi je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroči iz korozijsko odporne karbidne trdine v kopeli s parafinskim oljem. Črpalka s sesalnim podstavkom se postavi na temelj in zveže s sesalno cevjo DN100 in tlačno cevjo DN80.

Hidravlično optimiran tlačni vod s cevjo in priključkom za izpiranje (2-palčni krogelni ventil VA), zaporna in protipovratna armatura, ki se zaključi s prosto prirobnico v skladu s standardom DIN 2642/EN 1092-2.

Mere: DN 100

Material: V4A 1.4571 ali 1.4404

Elementi v črpališču

| Črpalka NX6020.181HT; 2,2 kW; set power 2250, HI/HI; X installation | 2 kosa |
| --- | --- |
| P-montažni kpl. (zaklep, vijaki, tesnilo) | 2 kosa |
| Motorni kabel SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) -10m | 2 kosa |
| Držalo kabla 19-25mm | 2 kosa |
| Tlačno koleno TOP DN80-desno, PN 16 z multi joint spojem | 1 kpl |
| Tlačno koleno TOP DN80-levo, PN16 z multi joint spojem | 1 kpl |
| Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje | 2 kosa |
| Zg. držalo vodil 2˛ iz SS AISI 316 s pritrdilnim kpl. | 2 kosa |
| Vodila 2˛ iz SS AISI 304 | 2 kosa |
| Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 5m | 2 kosa |
| Vponka iz AISI 316, nosilnost 900 kg | 2 kosa |

Mere za priključitev

Dotok: DN250

Tlačni vod:	DN100

Prezračevanje in odzračevanje: DN100

Dodatne tehnične informacije se nahajajo v serijski knjigi črpalke Xylem Flygt Concertor N80-2250

Tlačni vod

Tlačni vod v območju objekta črpališča je iz nerjavečega materiala (AlSl316). Elementi do izhoda iz črpališča se spajajo s prirobničnimi spoji ali varjenjem. Iz črpališča je predviden skupni tlačni vod  DN100. Tlačni vod od prečrpovalne postaje do izliva v javno kanalizacijo se izvede s cevmi PE-HD PE 100, d110 SDR11. Spajanja cevi na tlačnem vodu se izvede z elektro spojkami. Na trasi tlačnega voda se izvede revizijski jašek Ø100cm v katere se  vgradi čistilni kos za potrebe čiščenja tlačnega voda.

4. Krmiljenje, meritve in daljinski prenos podatkov

Krmiljenje elektromotornih pogonov in naprav na črpališču je možno samo na lokalnem nivoju, kjer sta predvidena avtomatski in ročni režim obratovanja.  Avtomatski režim krmiljenja se izvede preko krmilnika, v katerem je na osnovi podanih vhodnih parametrov tehnologije delovanja naprav nameščen standardiziran program, ki se ob prvem zagonu objekta parametrira preko lokalnega LCD displeja. Na displeju se prikazujejo tudi meritve in alarmna signalizacija. Krmilnik je standardiziran, prav tako tudi nadzorni sistem in sistem prenosa podatkov v center vodenja, kar mora biti pri izdelavi projekta upoštevano. Ročni režim je avtonomen in neodvisen od krmilnika. Izvaja se preko tipkal in izbirnih preklopk na aparatnih grupah posameznih motornih pogonov.

OPOMBA:  Sistem prenosa podatkov ni sestavni del projekta. Vsa programska oprema na lokalnem nivoju, pri prenosu podatkov in v nadzornem centru ni v obsegu dobave izvajalca elektroinštalacij. Navedena dela izvede administrator nadzornega sistema, ki je pogodbeni izvajalec teh del za naročnika (bodočega upravljavca).

5. Vodovodni priključek in inštalacije

Za potrebe vzdrževanja in čiščenja črpališča se bo zagotavljala voda iz tovornega vozila za vzdrževanje.

- 6. Dimenzioniranje kanalizacije:

Pri hidravličnem izračunu kanalizacije za odpadne vode so upoštevani naslednji podatki:

- polnjenje kanalizacije največ  ….   50%

- minimalna hitrost   ………   Vm = 0,4 m/s

- največja hitrost   ……………Vn = 3,0 m/s

- začetni vzdolžni padec ………. i = 0,8-1,0%

- minimalni profil javnega kanala za odpadno vod je DN 250mm.

- normna poraba ………………     =  150 l/osebo. dan

- število prebivalcev v naselju     P =  78 oseb

- tuja voda ……………………      =  100% sušnega pretoka

Izračun pretokov in obremenitev javne kanalizacije odpadnih komunalnih vod je v priloženi tabeli za dimemnzioniranje.

Maksimalni urni dotok na kanalizacijo tako znaša 1,80 l/s.

Ob upoštevanju 100% tuje vode glede na sušni dotok znaša maksimalni  urni dotok na kanalizacijo Qm=  3,60 l/s.

Potrebni podatki za določitev črpalk

Dolžina tlačnega kanala 	L = 320,4 m

Količina črpanja		Qč= 7,5 l/s

Višina črpanja		Hgeod = 12,5 m

Izračun črpalne višine

Črpalne višine so izračunane s sledečimi izrazi:

Hč = Hgeod + Hc + Hf + Hkin

Hgeod .... geodetska višina črpanja

Hc  ....... izgube v ravnem cevovodu v m

Hf ...... izgube v fazonskih kosih v m

Hkin ......kinetična energija, ki je potrebna, da tekočino pospešimo na povprečno hitrost v cevovodu v m.

 ..... 	koeficient upora

L .....	dolžina cevovoda

D .....	premer cevovoda

Izgube v cevovodu Hc:

v ...  srednja pretočna hitrost

 ...  koeficient upora

- Izračun se nahaja v priloženi tabeli.

- Ljubljana, november 2020

sestavil:

Marko Vrabec, u.d.i.s.