## Rekapitulacija-naslovna
POPIS DEL ZA RAZPIS
Objekt: | CENTER ROG S PRIPADAJOČO KOMUNALNO IN ZUNANJO UREDITVIJO
Obseg del | GRADBENO OBRTNIŠKADELA Z INŠTALACIJAMI
Rok oddaje/
Odpiranje ponudb
Investitor | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Naročnik | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Ponudnik - izvajalec
REKAPITULACIJA
Skupaj GOI |  | 0
Nepredvidena dela | 5% | 0
PROJEKT SKUPAJ: |  | 0
% DDV | 22% | 0
Ponudbena cena GOI z DDV |  | 0
Kraj in datum | Žig in podpis

## REKAPITULACIJA_PO_SKLOPIH_A_B
investitor: |  | MOL | skupaj OBJEKT
| OPIS |  | SKUPAJ CENA (brez DDV)
Zbirnik vseh del po skupinah GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
PO SKLOPIH
SKLOP "A"
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
II.1 | MONITORING - VPLIVNO OBMOČJE |  | 0
II.2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II.3 | MONITORING SPREMLJAVA GRADNJE |  | 0
II.4 | PILOTI GLOBOKO TEMELJENJE PILOTI |  | 0
II.5 | BETONSKA DELA |  | 0
II.6 | OJAČITEV SANACIJA OBSTOJEČIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ |  | 0
II.7 | TESARSKA DELA |  | 0
II.8 | ZIDARSKA DELA (SKLOP "A") |  | 0
II.9A | KLJUČAVNIČARSKA DELA (SKLOP "A") |  | 0
II.10 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
II.14 | STAVBNO POHIŠTVO "OKNA" |  | 0
II.16 | NOVE STEKLENE FASADE |  | 0
| SKLOP "A" SKUPAJ: |  | 0
SKLOP "B"
II.8 | ZIDARSKA DELA (SKLOP "B") |  | 0
II.9B | KLJUČAVNIČARSKA DELA (SKLOP "B") |  | 0
II.11 | SUHOMONTAŽNA DELA STENE STROPOVI |  | 0
II.12 | EPOKSI IN TERAZZO TLAKI |  | 0
II.13 | KERAMIČARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
II.14 | STAVBNO POHIŠTVO "VRATA" |  | 0
II.15 | FASADERSKA DELA SANACIJA OBSTOJEČE |  | 0
II.17 | TALNE OBLOGE |  | 0
II.18 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
II.19 | DVIGALA IN OSTALO |  | 0
II.20 | STEKLENI PANELI OGRAJE |  | 0
III. | ZUNANJA UREDITEV JUG |  | 0
IV. | ZUNANJA UREDITEV SEVER |  | 0
V. | EKK TRASA |  | 0
VI. | TKK TRASA |  | 0
VII. | ODPADNA KANALIZACIJA |  | 0
VIII. | ZUN. METEORNA KANALIZACIJA - glavni vodi |  | 0
IX. | ZUNANJI VODOVOD |  | 0
X. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA NADZEMNI DEL |  | 0
XI. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA NADZEMNI DEL |  | 0
XII. | SN KABEL IN ELEKTRO OPREMA TRAFO POSTAJE |  | 0
| SKLOP "B" SKUPAJ |  | 0
| SKLOP "A+B" SKUPAJ |  | 0

## SPLOŠNA+POSEBNA_DOLOČILA
SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL
KAZALO
SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
TESARSKA DELA - OPAŽI
TESARSKA DELA - LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE
ZIDARSKA DELA - ZIDANJE, OMETI, VZIDAVE
ZIDARSKA DELA – HIDROIZOLACIJE, IZOLACIJE PRED VLAGO, ZAŠČITE, HIDROIZOLACIJ, TOPLOTNE IZOLACIJE
CEMENTNI (PLAVAJOČI) ESTRIHI
KONTAKTNA FASADA
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
KLJUČAVNIČARSKA DELA (jeklene konstrukcije, ključavničarski izdelki)
KERAMIČARSKA DELA
STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE NA FASADI
STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA
LESENE TALNE OBLOGE
SUHOMONTAŽNA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL
Splošne opomba: Sestavni del popisa je tudi priloga s seznamom slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode! Izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati vso trenutno veljavno gradbeno zakonodajo. Postavke, ki so opredeljene z imenom produkta se smatra, da se dela izvedejo z lastnostmi in karakteristikami nevedenega produkta. Sestavni del vsake postavke je tudi del (3-5%) vrednosti posamezne postavke za dela opravila in stroške (npr.: dostava dokumentacije, dokazil, izkazi, pregledi, meritve ipd.), ki se obračuna ob končni situaciji. Za nobenega od predlogov izvajalec ne more uveljavljati doplačila (predpostavlja se, da izvajalec predlaga samo tiste proizvode, ki jih je upošteval v svojih ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah). Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov morajo podati projektant in nadzor in naročnik. Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. kakovosti, roka in cene. V primeru kakršnegakoli neskladja med določili in imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno dokumentacijo mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika, ki v soglasju s projektantom določi, katera določila se upoštevajo oz. kateri proizvod se vgradi.
Izvajalec se zavezuje, da bo - pred pričetkom posameznih del pravočasno izdelal (skladno s potrjenim terminskim planom) ter najkasneje sedem (7) dni pred začetkom izvedbe predložil na gradbišče s strani nadzornika potrjene tehnološke elaborate za posamezne vrste del, montažne oz. delavniške načrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del, ki so predmet pogodbe, na podlagi določil Gradbenega zakona (28. člen) in ostale veljavne zakonodaje, - najkasneje v stodvajsetih (120) dneh po uvedbi v delo naročniku predložil v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oz. opreme, vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku) – potrjevanje in predložitev posameznih vzorcev je sestavni del terminskega plana.
1) Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS. 2) Pomembna opomba: Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, vsemi shemami in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Popis mora upoštevati tudi vsa določila požarne študije, elaborata učinkovite rabe energije, in zaščite pred hrupom. Vse elemente oddanega projekta mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del! V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbeno-inštalacijskih elementov objekta. Sestavni del tega popisa so tudi vse prej omenjene sestavine projekta. Sklicevanje na tekstualni del tega popisa je sklicevanje na vse ostale sestavine projektne dokumentacije. Z oddajo ponudbe se vsak ponudnik zavezuje, da je skrbno proučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta, ter so potrebne za kvalitetno izvedbo objekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. V primeru dvoma v usklajenost segmentnega projekta mora izvajalec pred pričetkom predmetnih del opozoriti nadzor in odgovornega projektanta predmetnega načrta, da se uskladi pravilna rešitev! Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati tudi: - vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo - vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču, - transportni stroški v območju in izven območja gradbišča, - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, - stroške spremljanja gradnje skladno izdelanim PVO, okoljevarstvenimi soglasji (hrup), monitoringa tresljajev in geotehničnih pogojev na lokaciji. - stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest, - stroški porabe električne energije, vode in telefona, - stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventualno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine, - v ceni posamezne postavke morajo biti zajeti vsi potrebni delovni in pomožni odri - vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventualne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo, - vse stroške eventualnega gretja prostorov s "tajfuni", - pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled - predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), - pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del, - eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, -stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje, - stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov, - stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu - izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev - izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.) - izdelavo montažnih načrtov -izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov - izdelavo demontažnih načrtov - Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
Vzorci:
Izvajalec mora za vse proizvode ali sklope proizvodov, ki bodo po dokončanju del vidni ter za tiste, za katere je to posebej navedeno v popisih del, dostaviti vzorce ali pa izdelati vzorčne primere na objektu samem in sicer (ena ali več spodaj naštetih možnosti): (a) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi možnimi gradbenimi proizvodi (vsaj 3 enakovredni vzorci; pri ploščicah in talnih oblogah število vzorcev ni omejeno), (b) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami in/ali barvami; izbrani vzorec bo služil kot referenčni (vsaj 3 vzorci za vsako od obdelav in/ali barv po predhodnem navodilu arhitekta), (c) kot referenčni primerek in merilo za kakovost (vključno vizualni izgled), (d) kot vzorec za preskušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti gradbenega proizvoda, kadar je to preskušanje nujno opraviti na objektu oz. kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev že vgrajenega oz. dobavljenega proizvoda.
Izvajalec mora izdelati vzorce v merilu 1:1 za vse vidne finalne obdelave in vidne elemente, (kljuke, armature, rešetke...). Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture in predstavnik naročnika. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture in naročnika NI DOVOLJENA. Vzorce je potrebno dostaviti pravočasno in pred pričetkom izvedbe, skladno s pogoji, ki so sestavni del pogodbe za izvedbo. - Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo. - Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. - Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela. - Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt. - Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo - Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, strojne, elektro in ostale opreme, ki je ključna za delovanje stavbe, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Pri vseh vgrajenih elementih (barva sten, barva keramike, barva stavbnega pohištva, barva vodil za zavese, barva fug, barva fasade, barva kovinskih elementov, ….) je potrebno upoštevati barvno shemo projektanta arhitekture in objekt izvesti v predpisanih barvah oz po potrjenih vzorcih s strani projektanta arhitekture.
Zahteve glede geometrijskih toleranc: Glede geometrijskih toleranc se kot merilo uporablja skupina standardov DIN 18201, 18202 in 18203, dopolnjeno z naslednjimi dodatnimi zahtevami za vse notranje prostore razen hodnikov in stopnišč: -dovoljena so kotna odstopanja do 70% vrednosti »tabele 2« iz DIN 18202, -za gotove površine tlakov, sten in stropnih površin, so dovoljena odstopanja od ravnosti, opredeljena v vrsticah »4« (za tlake) in »7« (za stene in stropne površine) iz »tabele 3« iz DIN 18202. Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvedbo del (temperatura, vlaga, ...): -izvajalec mora načrtovati zaporedje in trajanje del tako, da bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo vseh vrst del oz. da bo vsa dela izvajal takrat, ko so zagotovljeni naravni ustrezni pogoji,
-v kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim danostim (ne glede na razlog), je dolžan izvesti še vsa dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.), ter to upoštevati v enotnih cenah. Enotne cene morajo vsebovati: -snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, usklajevanje s projektantom, izris in/ali usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev, -izdelavo delavniške dokumentacije ter usklajevanje s projektantom do potrditve le-te, -izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z jamčenjem za njihove proizvode, -dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih), -vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela, -fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom del, -pregled in prevzem predhodnih del, -zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter prenos mer iz načrtov na objekt, -ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material, -skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na gradbišču, -vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja, -vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, -manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce), -vse potrebno delo in storitve, do končnega izdelka, -izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta ali če so pogojeni z uporabo sistemske rešitve, -razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obračuna v teh opisih to posebej navedeno, -vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, črpalke in podobno,
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, -izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim zahtevam, napredovanju ostalih del, zahtevam Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ter faznim prevzemom s strani nadzora, ki se bo vršil največ 3 × tedensko, -dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehničnimi specifikacijami oz. dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vključno z izrecno navedenimi dokazili v teh splošnih opisih, -stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz prejšnje alineje), -vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe (vključno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki k materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.), -zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta uporabnikom,
-zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega, -popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene na ostalih delih, obstoječem in sosednjih objektih, infrastrukturi ter mimoidočim, -sprotno in končno čiščenje prostorov in okolice objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, -nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo »evidenčnih listov o ravnanju z odpadki« ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«, -vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, mimoidočih in uporabnikov obstoječega objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu , varstva pred požari ter varnostnim načrtom, -vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje ter garancijskimi listinami, vse na papirju v primerni obliki ter na elektronskem mediju.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL RUŠITVENA DELA IN ODSTRANITVE
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi. Ves uporaben demontiran material je last investitorja.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po skupinah odpadkov, -vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem in začasnim deponiranjem odpadkov na gradbiščni deponiji (zahteve so specificirane v teh posebnih določilih), -vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, -pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo, -po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi rušenja in odstranitev postali nestabilni, -delo v fazah, kjer je to nujno za zagotovitev stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same tehnologije del,
-vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…), -vsa dela in stroški v zvezi s »posebnimi zahtevami glede izvedbe rušitvenih del« v teh posebnih določilih.
Obračun: -obračunske enote ter način obračuna za odstranitve in rušitve je opisan v samih postavkah in je podoben načinu obračuna vgradnje teh istih elementov, -obračun nakladanja in odvoza odpadkov v kg: preračun iz površine oz. prostornine s pomočjo specifičnih tež za posamezne materiale, -obračun nakladanja in odvoza odpadkov v m3: dejanska prostornina (lesa in asfalta) v vgrajenem stanju pred odstranitvijo oz. rušenjem. Predpisi: Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: -Uredba o ravnanju z odpadki (U.l. RS št. 34/2008), -Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS št. 34/2008).
Posebne zahteve glede izvedbe rušitvenih del: -dovoljena je uporaba samo uporaba ročnih električnih udarnih kladiv (uporaba pnevmatskih kladiv ni dovoljena), -utore dimenzij do vključno 40 × 40 mm v obstoječih stenah za instalacije manjši premerov se praviloma izvaja z ročnim rezalnikom kanalov, -utore dimenzij nad 40 × 40 mm v obstoječih stenah se praviloma izvaja z obojestranskim zarezom z ročno diamantno rezalko (do 100 mm), vmes oz. nad 100 mm pa se opeka izdolbe z električnimi udarnimi kladivi.
Zaščita objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del: V času rušitvenih del ter kasneje do namestitve novih projektiranih gradbenih elementov morajo biti obstoječi deli in prostori objekta (ki se ohranijo oz. ki v času gradnje obratujejo): -primerno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, pred poškodovanjem in vsakim drugačnim razvrednotenjem ter pred prahom, -primerno varovani pred vstopom neželenih oseb, pred odtujitvijo in namernim poškodovanjem lastnine v njih (najmanj do enake stopnje, kot je obstoječe stanje), sočasno pa mora biti zagotovljeno njihovo obratovanje. Trajanje in način izvedbe posameznih zaščitnih ukrepov (organizacijski ukrepi, dela, po potrebi dobave ali najemi, začasne vgradnje in demontaže ipd.) je odvisen od tehnologije in dinamike del izvajalca, kadar zadevajo obstoječe uporabnike objekta, mora zanje pridobiti njihovo soglasje. Ne glede na prej navedeno izvajalec mora: -vsak dan v času med razkritjem obstoječe strehe do dokončanja nove strehe po končanem delovnem času namestiti
začasno kritino, ustrezno varno tudi v primeru obilnejših padavin ali neurja,
-zagotoviti neprekinjeno varovanje ali s primernimi začasnimi gradbenimi ukrepi zavarovati lastnino uporabnikov prostorov:
v času izvedbe del v njih oz. v času, ko so zaradi izvedbe del po tej pogodbi (npr. odstranjena okna, vrata ali stene ipd. do ponovne vgradnje projektiranih gradbenih elementov) nezavarovani. Dovoljeno oz. zaželeno je, da izvajalec za izvedbo začasnih gradbenih ukrepov uporabi demontirane elemente s tega objekta.
Sortiranje, ločeno zbiranje in začasno deponiranje odpadkov na gradbiščni deponiji:
-za ves čas izvedbe rušitvenih del mora biti na gradbiščni deponiji primerno število (najmanj po 1 za vsako klasifikacijsko skupino odpadkov) kontejnerjev za odpadke, v katere se sproti ločeno odlagajo odpadki,
-konstrukcijski les se primerno zaščiten pred vremenskimi vplivi pregledno zloži (stropniki za ponovno uporabo bodo označeni – označevanje in klasificiranje ni predmet rušitvenih del), -drugi elementi za ponovno uporabo morajo biti deponirani primerno namenu njihove ponovne uporabe.
Dokumentacija o izvedenih delih: V povezavi s prej navedenimi predpisi mora izvajalec poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo (seznam je v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki), še posebej pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter »poročilo o ravnanju z odpadki«.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZEMELJSKA DELA
Pred pričetkom nasipanja oz. zasipanja biti obvezno preverjena ustreznost podlage ter nasipnega oz. zasipnega materiala s strani geomehanika oz. nadzornika. Meritve zbitosti izvaja za to usposobljena organizacija ali podjetje. Izvajalec lahko prične z izvedbo naslednjih faz šele, ko bo izkazal ustreznost zbitosti, kar mora biti vsakič posebej vpisano v gradbeni dnevnik, na koncu pa o tem izdelano zaključno poročilo.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -ureditev dovoznih poti in platojev, -posnetek višin pred pričetkom in po dokončanem izkopu za potrebe obračuna del, -planiranje dna izkopa v točnosti ± 3 cm, -planiranje vrha nasipov v točnosti ± 1 cm, -vse potrebne meritve in poročila, -po potrebi posvetovanje z geomehanikom (ogledi in vpisi navodil v gradbeni dnevnik), -stalno čiščenje dostopnih cest, -plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala, -primerno faznost dela, da je omogočen nadzor predstavnikom ZVNKD. Obračun: -obračunska enota za vse izkope in odvoze izkopanega materiala je prostornina izkopane zemljine v raščenem stanju, -obračunska enota za vse nasipe in zasipe je prostornina zemljine v vgrajenem stanju.
Predpisi: Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: -Uredba o ravnanju z odpadki (U.l. RS št 34/2008), -Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS št. 34/2008), -Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (U.l. RS št. 34/2008). V povezavi s prej navedenimi predpisi mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo, še posebej pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter »poročilo o ravnanju z odpadki«.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik, izvajalec pa mu mora to omogočiti.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -tehnologijo, način priprave ter vgradnje prilagojen sanacijskim delom oz. ojačitvi obstoječe zidane konstrukcije, -projekt betona in zaključno poročilo o vgrajenem betonu, -montažna armatura, distančna armatura, podložke, ipd., -vsi potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. če to zahtevajo okoliščine (npr. nizke temperature, izredno majhni prerezi,…), -nega betona po končanem betoniranju, -popravilo nepravilnosti na površini gotovega betona. Obračun: -za obračun izvršenih del smiselno veljajo »normativi za betonska in armiranobetonska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del,
-dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej, -pri obračunu količin vgrajenega betona se odštejejo vse odprtine, ne glede na velikost, -obračunska količina za armaturo je dejanska teža položene armature, armatura zaradi delovnih stikov ter distančna armatura plošč je upoštevana v enotnih cenah in se ne obračunava, -mreže: odpad od razreza, posebne stenske mreže ali mreže posebnih dimenzij upoštevati v enotnih cenah. Predpisi, standardi: Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde, še posebej: -SIST EN 206-1, SIST 1026 (beton), -SIST EN 934-1,2,6 (kemijski dodatki za beton).
Rezana, krivljena in mrežna armatura mora biti izdelana na osnovi veljavnega slovenskega tehničnega soglasja (STS)
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - OPAŽ
Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so izključna odgovornost izvajalca.
Opaž je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju oz. uhajanja cementnega mleka iz njega. Opaž mora prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Pred pričetkom vgrajevanja betona mora izvajalec opaž pregledati in ugotovitev o ustreznosti vpisati v gradbeni dnevnik
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb za montažo vključno z detajli, -opaženje, razopaženje in čiščenje opaža, -zapolnitev lukenj od distančnih elementov, -čiščenje opaža pred betoniranjem: površina mora biti očiščena vseh ostankov, žagovine ipd., -mazanje z opažnim oljem, -dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke drugače navedeno.
Obračun: -za obračun izvršenih del smiselno veljajo veljajo »normativi za tesarska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del, -dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej, -obračunska količina je površina stične ploskve opaža z betonom, velja tudi za stranice odprtin v konstrukcijskih elementih, -opaž odprtin se ne obračunava posebej
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - ODRI
Delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni, zaščitni in podporni odri. Namenjeni so za izvedbo vseh vrst del (gradbena, obrtniška in instalacijska), razen del na fasadi. Tu so mišljeni predvsem odri za delo v vseh notranjih prostorih objekta. Pri odrih višine nad 1 m upoštevati tudi zaščitne ograje in izdelavo dostopa na tak oder. Upoštevani morajo biti v enotnih cenah vseh vrst del (glej splošna določila za vse vrste del).
Fasadni odri Projektiranje, izdelava odra, njegova nosilnost in stabilnost je izključna odgovornost izvajalca. Pri odrih višine nad 1 m upoštevati tudi zaščitne ograje in izdelavo dostopa na tak oder.
Enotne cene (za fasadne odre) morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -po potrebi večkratno montažo in demontažo: vsem izvajalcem (tudi obrtniških in instalacijskih del) mora biti omogočena izvedba del na fasadi, -po potrebi izdelavo delovnih podov okrog previsov, -po potrebi izdelavo zaščitnih odrov oz. nadstreškov nad komunikacijami, -po potrebi izdelava zaščitne zavese (zastor pred neželenimi atmosferskimi vplivi pri izdelavi fasade), -uporabnina oz. najemnina za celoten čas, ko bodo odri v uporabi, ne glede na trajanje, število montaž, demontaž, prestavitev ipd.
Obračun: -delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri: upoštevani v enotnih cenah vseh vrst del,
-fasadni odri - obračun: izvrši se po bruto površini (brez odbitkov za odprtine) projekcije odra na vertikalno površino, -delovni podi okrog previsnih delov, lovilni in zaščitni odri se ne obračunavajo posebej, -fasadni odri – merjenje: dolžina: zunanja kontura odra (brez vseh dodatkov), višina: razdalja od stojne ploskve odra do 1,0 m nad najvišjim delovnim podom.
Predpisi, standardi: Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde, predvsem pa: -Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD (U.l. RS št. 56/1999, 64/2001), -Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (U.l. RS št. 83/2005).
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA – LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE
Izvajalec mora sam na podlagi statičnega izračuna (v projektni dokumentaciji) ali naknadnih pojasnil projektanta izbrati
vezna in sidrna sredstva ter izbrati sistem zaščite lesa (atmosferski vplivi, insekti, požar). Izvedba in uporabljen material morata v celoti zadostiti vsem prej navedenim zahtevam. Vsi kovinski elementi morajo biti standardni, tovarniško izdelani iz nerjavečega jekla oz. iz ustrezno protikorozijsko zaščitenega jekla. Sistem zaščite lesa mora biti kompatibilen z morebitnimi naknadnimi obdelavami, emisije iz vgrajenega zaščitenega lesa morajo biti pod dovoljenimi mejami.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -globinsko zaščito lesa (novega in ponovno uporabljenega) pred montažo na objektu, -označevanje in evidentiranje obstoječega obstoječega konstrukcijskega lesa pred demontažo, -predhodni podrobni pregled, klasifikacija in sortiranje obstoječega konstrukcijskega lesa (stropniki, ki se ponovno uporabijo) na začasni gradbiščni deponiji, -vsi potrebni prenosi obstoječega konstrukcijskega lesa za ponovno uporabo iz začasne gradbiščne deponije do mesta vgraditve, -morebitno potrebno rezanje na mero ponovno uporabljenega konstrukcijskega lesa.
Obračun: -kjer je v opisu navedena poraba lesa (npr. m3/m2), odstopanje skupne porabe do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno, -kjer je v opisu navedena dimenzija lesa (debelina, presek), odstopanje dejanske dimenzije do ± 10% vendar ne več kot 1 cm od opisane v popisu ne vpliva na ceno, -ostrešje: po površini tlorisne projekcije konture konstrukcije ostrešja, merjene v ravnini kapa, -ostrešje: odprtine v ostrešju do velikosti vključno 4,00 m2 (tlorisne projekcije) ne odštevamo od površine ostrešja, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -letvanje in opaži: po dejanski površini strešine po poševnini, -letvanje: odprtine v ostrešju do velikosti vključno 4,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -opaži: odprtine v opaženi površini do velikosti vključno 1,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -leseni stropovi: po tlorisni površini stropa med spodnjimi neometanimi nosilnimi zidovi, ležišč stropnikov ne vračunavamo
v površino stropa,
-leseni stropovi: odprtine do velikosti vključno 4,00 m2 ne odštevamo od površine stropne konstrukcije, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -podi: po podni površini med neometanimi zidovi, -plavajoči podi: po tlorisni površini prostorov (med predelnimi stenami), -podi: odprtine do velikosti vključno 1,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti;
-vsa dela: razni dodatki in oteževalne okoliščine se ne obračunavajo kot dodatki pri izmerah, temveč se upoštevajo v enotnih cenah, razen če že so že izrecno opisane kot samostojne postavke v popisu.
Predpisi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (U.l. RS št. 14/1999), -SIST EN 336: konstrukcijski les – mere, dovoljena odstopanja, -SIST EN 338: konstrukcijski les – trdnostni razredi, -SIST EN 1912: konstrukcijski les – trdnostni razredi – določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa, -SIST EN 14081-1,2,3,4: lesene konstrukcije – razvrščanje konstrukcijskega lesa …., -SIST EN 300: plošče z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB), -SIST EN 12871: lesne plošče – lastnosti in zahteve za nosilne plošče, ki se uporabljajo za pode, stene in strehe, -SIST-TS CEN/TS 12872: napotki za uporabo nosilnih plošč za pode, stene in strehe, -SIST EN 13810-1: lesne plošče – plavajoči podi – 1. del: lastnosti in zahteve -SIST EN 13986: lesne plošče za uporabo v gradbeništvu, -SIST EN 927-1,2: barve in laki – premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito lesa.
Posebne zahteve glede geometrijskih toleranc: Ne glede na določila standarda DIN 18203-1 (tolerance v gradbeništvu – gradbeni elementi iz lesa in lesnih plošč) je upoštevati: -lesene konstrukcije, ki omejujejo stavbno pohištvo (oz. mu služijo kot gradbena odprtina), morajo biti izdelane dovolj natančno, da bodo odstopanja od mer, ravnosti, vertikalnosti in pravokotnosti v mejah, ki omogočajo običajno vgradnjo in tesnjenje stavbnega pohištva, -elementi lesenih konstrukcij, ki bodo kasneje vdelani v pregradne stene v mansardi, morajo biti izdelani in locirani dovolj natančno, da se zaradi tega ne bo spreminjala lega ali debelina teh sten in posledično površine prostorov, -lesne plošče v podnih konstrukcijah morajo biti položene dovolj natančno, da bo zgornja površina (t.j. podlaga za finalno talno oblogo) skladna z zahtevami DIN 18202 (tabela 3, vrstica 3).
Ponovna uporaba obstoječega konstrukcijskega lesa: Za ponovno uporabo demontiranih obstoječih stropnikov in delov ostrešja je upoštevati: -pred demontažo je označiti obstoječe stropnike in jih ustrezno evidentirati kot pomoč pri razvrščanju za ponovno uporabo, -pred ponovno uporabo je izločiti (ali odrezati) tiste elemente, ki ne zadoščajo projektiranimpogojem za ponovno uporabo (trdnostni razred, dimenzije) ali pa jih samo ustrezno razvrstiti (npr. za uporabo na takem delu, kjer so dimenzije zadostne),
-odrezani ustrezni deli se lahko uporabijo za menjalnike, -razvrščen, klasificiran in ustrezno označen les pred ponovno uporabo pregledata še statik in nadzor
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZIDARSKA DELA – ZIDANJE, OMETI, VZIDAVE
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -dobavo in izdelavo malt, vključno s prenosi na mesto uporabe ne glede na način in razdaljo, -predhodno čiščenje in priprava podlag oz. stičnih površin z obstoječimi zidovi, -dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno.
Obračun: -zidanje: po dejanski prostornini (d ≥ 20 cm) oz. površini (d ≤ 15 cm) zidov, merjeno na golih – neometanih zidovih, vse odprtine se odštevajo, -zidanje – izjeme: »prazno za polno« se obračuna: zoženja, utori za instalacije, ležišča plošč, vertikalne in horizontalne zidne AB vezi, -obzidava oz. oblaganje z zidaki in ploščami: po dejanski narisni površini obloge, merjeno po zunanjih konturah obloge brez ometa, odprtine ≤ 1,0 m2 se ne odštevajo, večje se odštevajo v celoti, -ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin: po dejansko izvedenih razvitih površinah, zidarske mere za površine, mizarske mere za odprtine, obračunska višina je svetla višina prostora, če na delu stene (pod oblogo ali spuščenim stropom) ni ometa, se obračunski višini prišteje 5 cm, -ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin – upoštevanje odprtin: (1) odprtine brez obdelanih špalet odbijemo v celoti, (2) odprtine z obdelanimi špaletami do 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2, površine špalet ne obračunamo (3a) odprtine do 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2,
površine špalet nad 20 cm prištejemo k površini ometa, (3b) odprtine nad 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: površina odprtine se odbije v celoti, površina špalete se prišteje k površini ometa v celoti,
-ostali dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN 771-1,2,3,4,5,6: specifikacije za zidake, -SIST EN 998-1,2: specifikacija malt za zidanje, -SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15123: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15124: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15125: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZIDARSKA DELA – HIDROIZOLACIJE, IZOLACIJE PRED VLAGO, ZAŠČITE, HIDROIZOLACIJ, TOPLOTNE IZOLACIJE
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev.
OPOMBA!! Pri vseh izolacijah in folijah je potrebno upoštevati vse potrebne preklope v enotni ceni!!
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del. Obračun: -dodatki za razne oteževalne okoliščine (vogali, vertikalni zaključki, ipd.) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, -hidroizolacije: odprtine in preboji do vključno 3,00 m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se odbije samo razlika nad 3,00 m2, -hidroizolacije: če ni posebej navedeno v opisu postavke, so obračun izvrši po tlorisni (horizontalne) ali narisni (vertikalne) površini, -zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije (kadar so ločene postavke v popisih del): obračun po neto površini, merjeno po zunanjih (daljših) stranicah, -zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije (kadar so ločene postavke v popisih del): odprtine in preboji do vključno 1,00 m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se odbije površina odprtine oz. preboja v celoti,
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), -Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 42/2002), -SIST DIN 18195-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: tesnjenje objektov, -SIST 1031, SIST EN 13956, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 14967: hidroizolacijski trakovi, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL CEMENTNI (PLAVAJOČI) ESTRIHI
Estrih mora biti izdelan točno po opisu in načrtu. Tlačna trdnost mora biti razreda C20 po SIST EN 13813. Natezno trdnost estriha ter oprijemno vrednost zgornje površine (pull off) mora izvajalec prilagoditi načrtovani rabi (podatek poda izvajalec tlakarskih del), izolativnost pred udarnim zvokom pa mora zadoščati zahtevam iz »elaborata gradbene akustike« oz. veljavnim predpisom. Za preprečitev pokanja estriha mora izvajalec izvesti tudi potrebne dilatacije (konstruktivne, zarezne, delovne in ob prodorih instalacij). Estrih ne sme imeti razpok ali madežev, zlasti ne mastnih. Pri izdelavi je nujno paziti na predpisane debeline in kote zgornje površine estriha, da bo po končanem polaganju finalnega tlaka dosežena predpisana višinska kota prostora.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -po potrebi lokalno uporabo (nad instalacijami) materialov z izboljšanimi lastnostmi glede zaščite pred udarnim zvokom.
Obračun: -po neto tlorisni površini tlaka (vse odprtine, preboji ipd. se odbijajo), -dodatki za razne oteževalne okoliščine (razčlenjenost, prostori pod 5 m2, ipd) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, -izdelava vseh vrst dilatacij se upošteva v enotnih cenah in se ne obračunajo v ločeno ali v dodatkih na količine, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (U.l. RS št. 14/1999)
-SIST EN 13813: materiali za estrihe – lastnosti in zahteve -SIST EN 14889-1,2: vlakna za beton.
Posebne zahteve glede izolativnosti pred udarnim zvokom: -ne glede na namembnost, velikost in lokacijo prostora, mora biti ob obodnih stenah in predorih nameščen ločitven trak (iz materiala, ki duši prenos udarnega zvoka) debeline do 1 cm in to skozi vse sloje podlage, -lokalno (nad instalacijami v tlaku), kjer ni zadostne debeline za izolacijo iz popisa del, mora izvajalec uporabiti posebne materiale z izboljšanimi lastnostmi glede zaščite pred udarnim zvokom.
Posebne zahteve glede toleranc: -prostori s talnimi odtoki: padec proti talnemu odtoku minimalno 1%; ne glede na zgoraj navedena dovoljena odstopanja od ravnosti v nobenem primeru ni dopusten lokalni nagib ali vbočenost v padcu nasprotnem od odtočnega.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KONTAKTNA FASADA
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji (STS ali ETA) sistema kontaktne fasade.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava in obdelava vseh vrst dilatacij, vogalov, robov, špalet, stikov z drugimi elementi, vključno s potrebnim materialom. Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela), -razne oteževalne okoliščine in dodatki (tč. 6.2., 8.2.1. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, predvsem pa: -Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 42/2002), -tehnične specifikacije (STS ali ETA) dobavitelja sistema. Posebne zahteve glede toleranc: Po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela).
OPOMBA!! OPIS KERAMIČNE OBLOGE!! - Klinker ploščice so dimenzij 71 x 240 mm, debelina 14 mm in klinker ploščice za obrobo - reliefno ekstrudirane ploščice, dimenzij 71 x 240 mm, debelina 14 mm - barva klinker ploščic, je opisana v barvni shem. Končna barva klinker ploščic se določi na podlagi vzorca (min 5 vzorcev) položenih v polju velikosti 150x150 cm - ploščice so postavljene v horizontalni legi razen v zgornjem in spodnjem delu odprtin, kjer so ploščice položene vertikalno kot preklada. - Vsi vogali pri odprtinah v fasadi (vertikalno na obeh straneh in horizontalno na zgornji strani) in vogali stavbe so izdelani iz tipskih vogalnih ploščic oblikovanih v obliki črke L, kar je potrebno upoštevati pri oddaji ponudb in izvedbi!!! - za izvedbo fasad obvezno gledati tehnično poročilo, načrte, sheme in detajle - vso delavniško dokumentacijo, ki jo izvajalec izdela, potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. - obvezna izdelava in montaža vzorčnega kosa z vso opremo, ki ga potrdi projektant - vključen ves montažni material, podkonstrukcija - projektant bo načrt polaganja ploščic podal izvajalcu tekom gradbišča OPOMBA!! Izvajalec mora za izvedbo keramične fasade izvesti statični izračun sider!! OPOMBA!! Pri vseh izolacijah in folijah je potrebno upoštevati vse potrebne preklope v enotni ceni!! OPOMBA!! Pri izvedbi fasade iz klinker ploščic na betonsko podlago je potrebno upoštevati vse predpisane priprave podlage za primerno oprijemljivost fasadne obloge. OPOMBA!! Pri izvedbi fasade iz klinker ploščic je potrebno upoštevati debelejši sloj lepila na delih, kjer se ploščice lepijo na AB podlago tako, da ne pride do zamikov na fasadni ravnini na mestih kjer se podlaga (izolacija/beton) menja. OPOMBA! Izvajalec mora na lastne stroške zagotoviti rezervno število ploščic do konca garancijske dobe za fasado (4% vgrajene) za eventualno zamenjavo v primeru poškodb izvedene fasade. Dobava materiala in izdelava fasade objektov, kompletno z vsemi tipskimi zaključki, odkapnimi profili, delom in pritrdilnim materialom.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina vsa barvana v isti šarži, t.j. odstopanja v barvnih niansah med vgrajeno pločevino na istem objektu niso dovoljena.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -začasne odvode meteorne vode ven iz objekta (do izvedbe odtočenih cevi oz. meteorne kanalizacije).
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije kleparjev in krovcev (Krovsko – kleparska dela: normativi in pravila) -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), -Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 52/2010), -SIST EN 1304: opečni strešniki in fazonski kosi, -SIST EN 14783: povsem podprta pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, -SIST EN 13859: rezervna kritina, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe, -SIST EN 14351-1: okna in vrata.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
Konstruiranje Izvajalec mora pri konstruiranju, pri izdelavi delavniških risb ter pri določanju velikosti elementov in načinov spajanja upoštevati pravila in smernice, zapisane v standardih (SIST EN ISO 14713 za vroče pocinkanje; SIST EN ISO 12944-3 za zaščitne premazne sisteme), pri vročem pocinkanju pa še omejitve glede velikosti in mase elementov za pocinkanje. Praviloma mora biti korozijska zaščita izvedena pred montažo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz. za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu praviloma ni dovoljeno oz. je na teh mestih izvesti enakovredno korozijsko zaščito.
Priprava podlage Podlaga pred izvedbo korozijske zaščite mora biti ustrezno očiščena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov (odvisno od sistema zaščite), zahtevami dobavitelja zaščitnih premaznih sistemov oz. izvajalca vročega pocinkanja. Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501.
Zaščita z zaščitnimi premaznimi sistemi Izbira sistema, število in debelina nanosov mora biti določena in izvedena skladno z zahtevami standardov SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8. Za vse izdelke v zaprtih delih objekta se upošteva kategorija okolja C2, za izdelke zunaj (na prostem oz. v nezaprtih delih objekta) pa kategorija okolja C3 (po SIST EN ISO 12944-2). Krovni – finalni premaz oz. popravilo le-tega se lahko izvede tudi na objektu. Izvajalec oz. različni podizvajalci morajo poskrbeti, da bo končni videz premazov identičen (pri isti referenčni barvi, določeni s strani arhitekta). Največje dovoljeno odstopanje je stopnja 1 po SIST EN ISO 3668 (zahteva velja za vsak posamezni premazan element ter za elemente, ki so na objektu vgrajeni drug poleg drugega oz. niso razmaknjeni več kot 50 cm) oz. stopnja 2 po SIST ISO 3668 (za elemente, ki so na objektu razmaknjeni za več kot 50 cm).
Zaščita s prevlekami, nanesenimi z vročim pocinkanjem Izvedba zaščite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelino nanosa določiti v odvisnosti od okolja, v katerem bo konstrukcija oz. element vgrajen. S konstrukcijskimi ali drugimi tehničnimi rešitvami preprečiti termično deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije takšne, da bodo odstopanja končnega izdelka manjša od toleranc, navedenih v DIN 18203-2. Posebne zahteve: -na mestih, kjer je zaradi narave izdelka normalno oz. pričakovano, da je v dosegu rok uporabnikov objekta (napr. ograje), je odstraniti vse ostre delce in robove, na katerih bi se lahko uporabnik poškodoval, -popravilo nepocinkanih mest: izvedeno mora biti pred montažo, za elemente, ki se bodo nahajali na ložah, balkonih in terasah stanovanj, popravljena mesta ne smejo vizualno odstopati od ostale površine oz. so lahko ta odstopanja le neznatna, -bela rja: ni dovoljena, izvajalec mora pravilno negovati elemente po pocinkanju, da prepreči nastanek le-te.
V enotnih cenah je upoštevano: -korozijska zaščita (ne glede na vrsto zaščite) vseh kovinskih konstrukcij in elementov je vsebovana v enotnih cenah pri vseh vrstah del in ni nikjer specificirana kot ločena postavka obračuna, -pri zaščiti s premaznimi sistemi je pri vseh vidnih elementih ali sklopih izvesti tudi finalni – krovni premaz, pri nevidnih elementih (napr. podkonstrukcijah ipd.) pa samo temeljni in osnovni premaz; debeline in število nanosov: upoštevati SIST EN ISO 12944-5.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno ocenjevanje čistosti površine, -SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi, -SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, -SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve prevleke - smernice, -SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - specifikacije in metode preskušanja.
Vsi zaključki hidroizolacije ob stenah, jaških, dimnikih, vencu, kupolah, nosilnih palicah ograje, varovalnih kaveljcih, odtočnikih meteorne kanalizacije … morajo izvedeni skladno z zahtevami proizvajalca hidroizolacije.
V ceni posameznih postavk je potrebno obvezno upoštevati zahteve po dodatni zaščiti posameznih detajlov s premazno HI enakovredno proizvodu Triflex ProDetail.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KLJUČAVNIČARSKA DELA (jeklene konstrukcije, ključavničarski izdelki)
Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta in ostali projektni dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati.
Na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, je vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila.
Izvajalec mora zagotoviti notranjo kontrolo ter zunanji nadzor izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij, skladno z zahtevami SIST ENV 1090-1. Po dokončanju mora predati zaključno poročilo o kvaliteti izdelave in korozijske zaščite jeklene konstrukcije.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane korozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu, -izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu, -notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vključno zaključno poročilo, -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije zaščitnih mrež do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu.
Obračun: -obračunska enota je [kg]: obračun se izvrši po dejanski teži vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski teži konstrukcije (t.j. pločevin, profilov in palic oz. vrvi) prišteje še pribitek (izražen v % od teže konstrukcije) k teži za vezna sredstva; višina pribitka je navedena v opisu posameznih postavk, -obračunska enota je [kos]: obračunska enota je komplet izdelane zaščitne mreže, odstopanje skupne dimenzije do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST ENV 1090-1,2,3,4,5,6: izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, -SIST EN 10025-1,2,3,4,5,6: vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel, -SIST EN 10210-1.2: vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel, -SIST EN 10219-1,2: hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel, -SIST EN 1011-1,2,3: varjenje – priporočila za varjenje kovinskih materialov.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KERAMIČARSKA DELA
Vsi stiki ploščic ali plošč (v nadaljnjem tekstu »ploščic«) talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Preboji instalacij na ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne smejo biti večji kot je potrebno, saj niso predvidene rozete ipd. za prekrivanje teh prebojev.
Talne ploščice morajo biti ustrezno protizdrsne: zahteve so opisane v vsaki postavki popisa. Masa za polnjenje stikov: Biti mora take kvalitete, da gotova obloga ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja. Barvo mase in širino fuge izbere arhitekt. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacije, vogali ter stiki ploščice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom v barvi po izboru arhitekta. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse ploščice iste vrste, položene v enem prostoru, iz iste proizvodne sarže. Barvna odstopanja med ploščicami v istem prostoru niso dovoljena! Ob dobavi in polaganju mora voditi evidenco o tem, iz katere proizvodne sarže in kje so položene posamezne ploščice. Podatke o tem mora ob zaključku posredovati naročniku. Zato mora pri naročilu zagotoviti zadostno količino tudi za morebitne kasnejše popravke poškodb. Izvajalec mora po dokončanju del naročniku predati po 5 m2 od vseh vrst (razen za oblogo tuš kabin v sobah: 1 m2) in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži vključno s seznamom
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -stenske obrobe pri oblaganju tlakov, -tesnjenje stikov med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacij, vogalov ter stikov ploščice z ostalimi elementi s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom, -razne vogalne in zaključne letve po izboru arhitekta, -vse potrebne obdelave ploščic kot je rezanje ploščic na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno, -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, -polaganje po polagalnih načrtih, kjer so izdelani, -predajo po 5 m2 od vseh vrst in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži vključno s seznamom za morebitne popravke poškodb po selitvi uporabnika v objekt.
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcija gradbincev – odbor keramičarjev in pečarjev (Keramičarska dela – standardizirani opisi in normativi), -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Posebne zahteve glede toleranc in kvalitete: -kvaliteta materiala in izvedbe mora ustrezati zahtevam SIST-TP CEN/TR 13548, -dovoljena odstopanja oz. tolerance: po SIST-TP CEN/TR 13548 (DIN 18202 se uporabi samo za podlago), -glede odpornosti proti obrabi ploščic z glazuro se zahteva uporaba takšnih ploščic, da po namenu ustrezajo klasifikaciji »aneksa N« iz »SIST EN 14411«. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST-TP CEN/TR 13548: splošna pravila za oblikovanje in vgradnjo keramičnih ploščic, -SIST EN 14411: keramične ploščice, -SIST EN 12004: lepila in malte za ploščice.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE NA FASADI
Vsa okna, vrata in zasteklitve morajo biti izdelane v skladu z opisi, načrti in shemami. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-temi. Izvedba mora biti takšna, da ne bo toplotnih mostov. Obveza izvajalca teh del je, da predhodno preveri mere vseh odprtin in le-tem prilagodi natančno velikost stavbnega pohištva. Glede na prej navedeno mora ponudnik/izvajalec enotne cene formirati tako, da se le-te ne spremenijo, tudi če so dejanske mere odprtin in stavbnega pohištva različne od opisanih oz. od tistih v shemah (± 5%). V kolikor bo zaradi nenatančne priprave odprtin za stavbno pohištvo potrebno dobaviti in montirati notranje vogalne prekrivne letvice, bo dobava in montaža le-teh strošek odgovornega za nenatančnost (izvajalec gradbenih dela ali pa izvajalec stavbnega pohištva), nikakor pa ne naročnika.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb za proizvodnjo vključno z detajli, -slepe okvirje ter/ali nosilno podkonstrukcijo, če je to potrebno ali če je izrecno opisano v opisu posamezne postavke -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije elementov do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu. Posebne zahteve glede gradbeno-fizikalnih lastnosti stavbnega pohištva na fasadnem ovoju: -zračna propustnost: razred 3 po SIST EN 12207; do tlačne razlike 300 Pa, merjeno po SIST EN 1027, -vodotesnost: razred 7A po SIST 12208, merjeno po SIST EN 1027, -toplotna prehodnost: določena v opisih posameznih postavk oz. v tehničnem poročilu, -zvočna izolirnost: Rw ≥ 32 dB, -odpornost na veter za zunanja senčila: razred 2 po SIST EN 13659.
Varnostna stekla: -posamezne zahteve so opisane v popisu del, vgradijo se lahko samo stekla z dokazili o izpolnjevanju teh lastnosti, -debeline in sestave stekel navedene v opisih so ocenjene: dimenzioniranje glede na predpisane zahteve in nameravano rabo izvede izvajalec. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), -Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 52/2010), -Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (U.l. RS št. 10/2012) -SIST EN 13451-1: okna in vrata, -SIST EN 13659, SIST EN 13561: polkna, rolete, zunanja senčila.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA
Vsa vrata morajo biti izdelana v skladu z opisi, načrti in shemami. Uporabiti je sistemske rešitve proizvajalcev. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-temi. Izvajalec vrat je dolžan pravočasno sporočiti glavnemu izvajalcu vse tehnološke podatke, predvsem pa točne mere odprtin v stenah ter podatke o mestih el. priklopov. Prav tako je izvajalec vrat sam dolžan preveriti debeline in obdelave sten, v katerih so vrata in temu ustrezno izbrati debelino podboja.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -dobavo in vgradnjo odbojnikov po izboru arhitekta, -po potrebi začasne cilindrične vložke za čas gradnje, -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne mere vrat do ± 5% ter širine vratnega podboja do 20% od opisane skupne dimenzije v popisu, -pri vratih z električnimi ključavnicami in vratih s požarnimi zahtevami sodelovanje pri funkcionalnem preizkušanju le-teh.
Zaklepanje/odklepanje: -Pri posameznih vratih s ključavnico za cilindrični vložek bodo vgrajeni cilindrični vložki za sistemsko odklepanje/zaklepanje. Če je potrebno (za zagotavljanje varnosti med gradnjo), mora izvajalec za čas gradnje vgraditi začasni cilindrični vložek in ga odstraniti ob vgradnji sistemskih. -Pri vratih z električnimi ključavnicami so le-te sestavni del cene samo za del, ki ga vgradi dobavitelj vrat, za ostalo glej popise pristopne kontrole. Obvezno mora biti zagotovljena kompatibilnost s sistemom pristopne kontrole in požarnega javljanja. Priklop na sistem ni predmet teh del. Posebne zahteve glede dimenzijskih toleranc: -dimenzije vratnega krila: tolerančni razred 2 po SIST EN 1529, -ravnost vratnega krila: lokalna ravnost: tolerančni razred 2 po SIST EN 1530; splošna ravnost: tolerančni razred 3 po SIST EN 1530, -mehanska odpornost vrat: razred 3-4 (zahtevna in bolj zahtevna raba) po SIST EN 1192, -odpornost pri klimatskih obremenitvah: glej opise pri posameznih vratih.
Vrata z zahtevami po požarni odpornosti in vrata na evakuacijskih poteh: -zahteve so razvidne iz »zasnove požarne varnosti«, -vgradijo se lahko samo vrata, ki imajo certifikat o skladnosti, ki izkazuje zahtevane lastnosti, -vsi sestavni deli in opisane komponente ter način vgradnje morajo biti ustrezne pogojem iz certifikata o skladnosti oz. STSa, na podlagi katerega je bil certifikat izdan, -naprave za odpiranje vrat na evakuacijskih poteh morajo biti skladne s SIST EN 179, -samozapirala na požarnih vratih morajo biti ustrezna teži vratnega krila ter skladna s SIST EN 1154. Vrata z zahtevami glede zvočne izolativnosti: -vse v popisih zapisane vrednosti se nanašajo na vrednosti vgrajenih vrat na objektu.
Varnostna stekla: -posamezne zahteve so opisane v popisu del, vgradijo se lahko samo stekla z dokazili o izpolnjevanju teh lastnosti, -debeline in sestave stekel navedene v opisih so ocenjene: dimenzioniranje glede na predpisane zahteve in nameravano rabo izvede izvajalec. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (U.l. RS št. 10/2012) -osnutek SIST EN 13451-2: notranja vrata (oz. vsi referenčni standardi ali STS) -osnutek SIST EN 13451-3: požarna vrata (oz. vsi referenčni standardi ali STS) -SIST EN 179: stavbno okovje – naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom, -SIST EN 1154: stavbno okovje – naprave za samodejno zapiranje vrat.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL LESENE TALNE OBLOGE
Dobavitelj oz. izvajalec talne obloge mora pravočasno obvestiti glavnega izvajalca o točni debelini finalnega poda, da bo lahko podlaga pripravljena na ustrezno višino. Notranje talne obloge: Dobavitelj oz. izvajalec talne obloge mora podati zahteve glede maksimalne dovoljene vlage v podlagi in v prostoru za finalni tlak. Pred polaganjem mora vlažnost preveriti z ustreznimi merilnimi instrumenti in rezultate meritev zabeležiti v gradbeni dnevnik. V primeru prisilnega razvlaževanja je merodajna meritev vlage vsaj 3 dni po prenehanju prisilnega razvlaževanja. Dokler vlažnost ni manjša od dovoljene, ne sme pričeti s polaganjem. Dobavitelj oz. izvajalec tlaka mora pravočasno obvestiti glavnega izvajalca o posebnih zahtevah glede podlage (oprijemne vrednosti). Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini, stiki izvedeni tesno druga do drugega in čim manj vidni. Sestavni del tlakov so stenske obrobe ali zaključki tlaka. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -merjenje vlažnosti podlage, -priprava podlage, kot je popravilo in izravnava manjših lokalnih neravnin, odpraševanje, po potrebi tudi brušenje ali peskanje do potrebne oprijemnosti, -stenske obrobe oz. zaključne letve, -tesnjenje ali primerna obdelava stikov z ostalimi elementi, vse potrebne obdelave ob prebojih in podobno -razne vogalne in zaključne letve po izboru arhitekta, -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Obračun: -po neto tlorisni površini položenega tlaka oz. kot je navedeno v posameznih postavkah.
Posebne zahteve glede kakovosti izvedenih del: -za ocenjevanje kakovosti se upoštevajo merila iz »Meje sprejemljivosti položene lesene talne obloge ob predaji objekta« (Korak, specializirana revija za talne obloge, 2005-1), -še sprejemljiva talna obloga je tista, ki po prej navedenem kriteriju doseže največ 40 točk. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN 13756, SIST EN 14342: lesene talne obloge, -SIST EN 13226, SIST EN 13227, SIST EN 13228, SIST EN 14761: Masivni parket, masivne lesene talne obloge, parket iz masivnega lesa, masivne predsestavljene plošče, -SIST EN 14041, SIST EN 685, SIST-TS CEN/TS 14472-1,2,3,4: netekstilne, tekstilne in laminatne talne obloge.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL SUHOMONTAŽNA DELA
Vsa suhomontažna dela morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi oz. skladno z navodili in sistemskimi rešitvami proizvajalcev, še posebej na stikih z drugimi konstrukcijskimi elementi. Ves uporabljen material, pomožni, pritrdilni, podkonstrukcija itd. mora biti od istega (enega) proizvajalca.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, - »bandažiranje« do stopnje K2, -izdelava vseh potrebnih zaključkov, spojev in prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elementi, po specifikacijah oz. sistemskih rešitvah dobavitelja sistema, -izdelava vseh izrezov ter morebitnih ojačitev in prilagoditev v podkonstrukciji ipd. tako, da bo stena, obloga ali strop z vsemi vgrajenimi ali pritrjenimi elementi služil svojemu namenu, -razne oteževalne okoliščine in dodatki (se ne obračunajo v količinah), razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Obračun: -po določilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcija gradbincev – odbor izvajalcev suhomontažnih del (Suhomontažna gradnja - standardizirani opisi in normativi), -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (U.l. RS št. 10/2012) -SIST EN 520: mavčne plošče, -SIST EN 13963: tesnilni material za mavčne plošče, -SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče, -SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, -SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za mavčne plošče, -SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče, -SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe. Sistemi za zagotavljanje požarne odpornosti morajo biti izdelani na podlagi veljavnega STS.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL SLIKOPLESKARSKA DELA
Barva mora biti enakomerne strukture, kar mora izvajalec doseči s stalnim mešalnim razmerjem, ustreznim prekritjem podlage idr.. Po dokončanju mora izvajalec predati naročniku po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -morebitno potrebni osnovni in vezni premazi – po zahtevah dobavitelja izravnalnih kitov in barv, -vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh fazah, -vse potrebne obdelave ob stikih različnih materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), na zaključkih in priključkih k že vgrajenim elementom (preboji, stavbno pohištvo,..), tudi kitanje z akrilnim kitom, -popravila slikanja po dokončani finalizaciji stanovanj (polaganje parketa, vgradnja vrat, montaža stikal in vtičnic), -predajo po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Slikarska dela), -razne oteževalne okoliščine, dodatki in »spremembe vrednosti« (tč. 5.1.4., 5.1.5., 5.3.2., 6.2., 7.2. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, predvsem pa: -SIST EN 13300: barve in laki – premazna sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove in stropove, -SIST EN ISO 1062-1: barve in laki - premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona, -SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza.
Pri slikanju notranjih sten in stropov - po barvni shemi, je potrebno upoštevati: - površina se očisti prahu, madežev in drugih nečistoč in impregnira z AKRIL emulzijo - dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom - za zidane in betonske stene - bandažiranje sten in kitanje in brušenje - za suhomontažne stene - dvakratno slikanje sten in stropov
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL DVIGALA
Vzdrževanje: Ponudnik dvigala se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo v času garancije, (trajanje 5 let), prevzel tudi mesečno vzdrževanje in servisiranje dvigala ter skrbništvo za ves čas trajanja garancije. Pogodba se sklene z naročnikom oz. njegovim pooblaščencem pred plačilom končne situacije pogodbenih del, sicer naročnik lahko zadrži plačilo končne situacije v višini 10% skupne vrednosti del. Za ponujeni tip dvigala ima ponudnik že vpeljano servisno službo, ki omogoča hiter odziv v primeru okvare. Dvigalo je že preizkušeno in dobavljeno kot celota. Ponudnik se s tem, ko je dal ponudbo zaveže, da bo v primeru sklenitve pogodbe o dobavi in montaži dvigala ter ob sklenjeni pogodbi za vzdrževanje in skrbništvo dvigala, v življenjski dobi dvigala poskrbel za nemoteno dobavo rezervnih delov, ter da bo možno dvigalo v njegovi življenjski dobi servisirati po povprečnih cenah, ki veljajo za take vrste dvigal v Sloveniji, sicer je strošek nad povprečno ceno breme ponudnika. Pred potrditvijo dvigala ponudniik dvigala odda zavezujočo ponudbo za 5 letno servisiranje le-tega. Dvigalo mora biti primerno za vgradnjo v toplotno neizoliran jašek skladno s situacijo na objektu. Pri dobavi dvigala je potrebno upoštevati vse zahteve navedene v tehničnem poročilu vodilnega načrta/načrta arhitekture. V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke: • Servisno tipkalo na strehi kabine. • Pakiranje in transport do gradbišča. • Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila) • Šolanje skrbnika dvigala. • Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50. • Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. • Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. • Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom. • Odstranitev pakirnega materiala. • Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. • Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 predpisom. • Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata. • Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. • Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. • Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev. Ostale potrebne storitve s strani izvajalca:
Postavitev jaška za dvigalo po predloženih načrtih. Jašek mora biti čist, suh, pravilno dimenzioniran in mora ustrezati zahtevani natančnosti, zagotovljena temperatura v jašku (od +5oC do +40oC), obenem mora ustrezati predpisom v gradbeništvu. Protiprašni premaz sten in dna jaška. Odprtina za zračenje jaška, minimalno 1% tlorisa jaška oziroma po navodilih arhitekta. Vsa gradbena, rušitvena in zaključna dela (n.pr. zaključki okrog jaškovnih vrat). Dovod trifaznega toka in toka za razsvetljavo do elektro omare poleg vrat v najvišji postaji v skladu z navodili monterja dvigala. Upoštevati je potrebno SIST EN81-20/50 in predpise dobavitelja električnega toka. Priključitev vodil na strelovodno napravo. Zagotovitev električnega priključka za montažo v jašku dvigala oziroma v neposredni bližini. Zagotovitev analognega telefonskega priključka v jašku dvigala v kolikor popis del ne vključuje GSM telefonske naprave. Poraba toka na gradbišču med montažo. Osvetlitev dostopov do jaška (pred jaškovnimi vrati min. 50 lux v vseh etažah, 200 lux v najvišji). Zagotovitev suhega prostora, ki ga je mogoče zakleniti, za skladiščenje dobavljenih delov dvigala. Označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto) Vgradnja montažnih obešal. Končni premaz jaškovnih vrat (če je potreben). OPOMBA! Vse potrebne storitve je potrebno vključiti v končno ceno dvigala!!!
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ODVODNJAVANJE STREH OBJEKTOV S PODTLAČNIM SISTEMOM
V popisu se navaja referenčni opis (kot npr. PLUVIA ali enakovredno) V načrtu arhitekture in popisu je obdelana meteorna kanalizacija do zaključka vertikalne cevi in horizontalni razvodov do Ljubljanice. OPOMBA!! : Izvajalec mora samostojno pripraviti delavniško dokumentacijo (vključno z detajli izvedbe) in potrebne hidravlične izračune za dimenzioniranje elementov odvodnjavanja (cevi in vtočniki,…), po kateri se bo sistem izvajal! Popisani sistemi so samo referenčni in se jih za izvedbo ne sme uporabiti. Dobava materiala in izdelava odvodnjavanja strehe objektov in teras po podtlačnem sistemu (kot npr. sistem Pluvia ali enakovredno), kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala.
Kataster evidentiranih poškodb in konservatorske usmeritve za obnovo varovanih sestavin objekta kulturne dediščine EŠD 10060 Ljubljana – Poslopje tovarne Rog
I. UVOD Konservatorji ZVKDS, OE Ljubljana in RC smo 3. in 4. februarja 2021 opravili ogled stanja poslopja nekdanje tovarne Rog.1 Izvedeno je bilo evidentiranje poškodb, ki so bile vidne z dostopnih mest2. Dne 4. februarja so bili tudi odvzeti vzorci ometov in opleskov s fasad in sten v notranjščini ter vzorci opleskov lesenega stavbnega pohištva, z namenom ugotavljanja prvotne materialne sestave in barvne podobe posameznih arhitekturnih prvin. Z naravoslovnimi preiskavami je bila določena sestava ometov in prvoten barvni sloj, ter prvoten barvni sloj lesenega stavbnega pohištva. Konservatorske usmeritve za sestavo ročno izdelanih malt temeljijo na rezultatih preiskav, ki so podani v Poročilu naravoslovnih preiskav (Gutman Levstik, M., Kavkler, K. (2021): Poročilo naravoslovnih preiskav, Ljubljana – Poslopje tovarne Rog (EŠD 10060), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Restavratorski center). ZVKDS, OE Ljubljana je na podlagi ogleda pripravil kataster poškodb na varovanih sestavinah ter na podlagi evidentiranih poškodb in rezultatov naravoslovnih preiskav podaja usmeritve za obnovo. Evidentirane poškodbe so lahko prisotne na več različnih mestih in ne na zgolj na mestih, prikazanih na fotografijah. Obstoječi objekt obsega tri tovarniške hale iz različnih obdobij. Prvo pritlično klasično opečnato tovarniško halo je leta 1879 zgradil strojar Ivan Janeš, njegov sin jo je leta 1882 povečal z nadzidavo enega nadstropja. Tovarno je leta 1904 kupil veletrgovec z usnjem Karl Pollak, ki ji leta 1917 na južni strani prizidal pritlični klasično grajeni objekt. Leta 1923 je tovarno še povečal z gradnjo že leta 1917 načrtovane nadzidave tako, da je podrl prvo nadstropje, nad pritlično halo pa prizidal tri etažni objekt z železobetonsko konstrukcijo, izvedeno po patentu francoskega inženirja Francoişa Hennebiqua, z zanj značilnimi vertikalnimi in horizontalnimi betonskimi vezmi. Struktura vidnih primarnih in sekundarnih nosilcev je vzorčni primer Hennebiquovega konstrukcijskega sistema. Hkrati pa je bil uporabljen beton, izdelan po kakovostni recepturi izdelave betona z malo vode, ki ga je Hennebique posnel po postopku, kakršnega so uporabljali izdelovalci umetnega kamna v 19. Stoletju.
V sklopu prenove nekdanje tovarne Rog se ohranjajo tri v različnih obdobjih zgrajene tovarniške hale:
- Prvotna pritlična klasično v opeki grajena tovarniška hala iz leta 1879
- Klasično grajena opečnata hala (prizidek) ob južni fasadi prvotne hale z ravno streho iz leta 1917
- Trietažna železobetonska nadzidava nad prvotno halo iz leta 1923
Pri prenovi zunanjščine in vsake izmed njih je potrebno ohraniti značilnosti, ki nakazujejo na čas nastanka, specifičnost gradnje in arhitekturno
oblikovanje.
V nadaljevanju podajamo podatke o poškodbah varovanih sestavin in konservatorske usmeritve za obnovo za vsako tovarniško halo posebej.
II. ZUNANJŠČINA 1. Južna fasada 1. a. Pritlični prizidek na južni strani Na celotni površini fasade je potrebno predvideti odstranjevanje obrizga iz podaljšane malte ter lokalno sanacijo poškodb ometov in osnovnega gradbenega materiala (opeke). Vsi materiali, uporabljeni za sanacijo, morajo biti po sestavi in barvi prilagojeni prvotnim materialom. Pri izvedbi je potrebno doseči površinsko obdelavo, enako prvotni (opredeljena pri posameznih varovanih sestavinah). Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja (različne sprejemljive metode so navedene pri posameznih varovanih sestavinah). Sanacijo ometov je potrebno izvajati z ročno pripravljeno malto, prilagojeno prvotni. Pri tem je potrebno upoštevati sestavo prvotnega drobnozrnatega ometa v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Srednje sortiran agregat sestavljajo zaobljena, polzaobljena, redkeje ostroroba litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenov-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) in zrna kremena (monokristalen, polikristalen in mikrokristalen), povprečna velikost zrn 0,33 mm, razmerje silikatna : karbonatna zrna = 1 : 4. Vezivo je hidravlično (cementni klinker). ZVKDS je potrebno predložiti v potrditev recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost in barvni ton s prvotnimi ometi ter površinsko obdelavo, enako prvotni (površinska obdelava je navedena pri posameznih varovanih sestavinah). Pred izvedbo je potrebno pripraviti vzorce ometov skladno s prvotno površinsko obdelavo na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS. Konservatorsko-restavratorska dela na fasadi lahko izvajajo konservatorji – restavratorji z najmanj tremi referencami dela na fasadnih površinah s podobnimi značilnostmi (poznavanje tehnologije materialov, različne površinske obdelave, doseganje barvne usklajenosti), ki jih potrdi generalni konservator ZVKDS. Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov. Na okenske police na južni fasadi ni sprejemljivo vgraditi pločevinastih polic. Predvidi naj se hidrofobna zaščita okenskih polic z materiali brez vizualnega učinka, kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda. V spodnjem delu fasade, na območju do horizontalnega venca naj se predvidi nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda.
Na okenske police na južni fasadi ni sprejemljivo vgraditi pločevinastih polic. Predvidi naj se hidrofobna zaščita okenskih polic z materiali brez vizualnega učinka, kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda. V spodnjem delu fasade, na območju do horizontalnega venca naj se predvidi nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda.
1. b Južna fasada nadzidanega dela Celotno fasadno površino nadzidanega dela je potrebno očistiti obrizga iz podaljšane malte, izvesti lokalno sanacijo poškodb in doseči barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni. Vsi materiali, uporabljeni za sanacijo, morajo biti po sestavi in barvi prilagojeni prvotnim materialom. Pri izvedbi je potrebno doseči površinsko obdelavo, enako prvotni. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja (različne sprejemljive metode so navedene pri posameznih varovanih sestavinah). Sanacijo ometov nadzidka je potrebno izvajati z ročno pripravljeno malto, prilagojeno prvotni. Rekonstrukcija grobega ometa z ročno izdelano malto, kompatibilno s prvotno, s slabo sortiranostjo agregata v sestavi večinoma zaobljenih in polzaobljenih zrn litičnih sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovo-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) ter zrn kremena in plagioklaza v velikosti od 0,10 do 7 mm ter v razmerju agregat : vezivo = 1 : 3, agregat v razmerju silikatnih : karbonatnih zrn 1 : 4. Vezivo je hidravlično, s prisotnostjo cementnega klinkerja. Rekonstrukcijo dveh slojev finih ometov (spodnji v debelini 0,5 cm in zgornji v debelini 0.5mm) je potrebno izvajati z malto s srednje sortiranim agregatom s posameznimi večjimi zaobljenimi, polzaobljenimi in ostrorobimi zrni velikosti 0,13 – 1,48 mm, povprečne velikosti 0,35 mm, v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Sestava agregata: litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena (monokristalna, polikristalna in mikrokristalna) v razmerju silikatna : karbonatna zrna = 1 : 3. Vezivo je apno in cementni klinker (podaljšana malta). ZVKDS, OE Ljubljana je potrebno predložiti v potrditev recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost in barvni ton s prvotnimi ometi ter površinsko obdelavo, enako prvotni. Pred izvedbo je potrebno pripraviti vzorce ometov skladno s prvotno površinsko obdelavo na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS. V obnovo je potrebno vključiti vse ravne, nivojsko različne površine, vogalne zaključke in površine pod določenim kotom (trikotni izzidki) z okenskimi špaletami. Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov. Podometna vgradnja strelovodov na mestih ometov, ki so stabilni oz. nepoškodovani, ni sprejemljiva. Ti naj se vodijo nadometno (npr. ob dilatacijah…)
2. Severna fasada Severno fasado predstavlja fasada prvotna pritlična klasično v opeki grajene tovarniške hale iz leta 1879 in trietažni železobetonski nadzidek nad prvotno halo iz leta 1923. Na celotni površini fasade nadzidka je potrebno predvideti odstranjevanje obrizga iz podaljšane malte in opleskov v več slojih ter poškodovanih ometov. Lokalno sanacijo poškodb ometov in osnovnega gradbenega materiala (opeke). Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Sprejemljive metode so navedene pri varovanih sestavinah. Po čiščenju fasade je potrebno izvesti avdiovizualni pregled fasade in določiti površine za odstranitev (prepereli, nestabilni ometi). Obseg odstranitve potrdi konservator ZVKDS. Odstranjevanje je potrebno izvajati ročno. V obnovo je potrebno vključiti tudi obnovo strešnega venca. Vsi materiali, uporabljeni za sanacijo, morajo biti po sestavi in barvi prilagojeni prvotnim materialom. Pri izvedbi je potrebno doseči površinsko obdelavo, enako prvotni (predvidoma fin zariban omet). Sanacijo ometov na nadzidku je potrebno izvajati z ročno pripravljeno malto, prilagojeno prvotni. Rekonstrukcija grobega ometa z ročno izdelano malto, kompatibilno s prvotno, s slabo sortiranostjo agregata v sestavi večinoma zaobljenih in polzaobljenih zrn litičnih sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovo-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) ter zrn kremena in plagioklaza v velikosti od 0,10 do 7 mm ter v razmerju agregat : vezivo = 1 : 3, agregat v razmerju silikatnih : karbonatnih zrn 1 : 4. Vezivo je hidravlično, s prisotnostjo cementnega klinkerja. Rekonstrukcijo dveh slojev finih ometov (spodnji v debelini 0,5 cm in zgornji v debelini 0.5 mm) je potrebno izvajati z malto s srednje sortiranim agregatom s posameznimi večjimi zaobljenimi, polzaobljenimi in ostrorobimi zrni velikosti 0,13 – 1,48 mm, povprečne velikosti 0,35 mm, v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Sestava agregata: litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena (monokristalna, polikristalna in mikrokristalna) v razmerju silikatna : karbonatna zrna = 1 : 3. Vezivo je apno in cementni klinker (podaljšana malta).
ZVKDS, OE Ljubljana je potrebno predložiti v potrditev recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost in barvni ton s prvotnimi ometi ter površinsko obdelavo, enako prvotni. Pred izvedbo je potrebno pripraviti vzorce ometov skladno s prvotno površinsko obdelavo na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS, OE Ljubljana. Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov. Obrtniška dela na nadzidku in fasadi pritlične hale lahko izvajajo zidarji oz. fasaderji z najmanj tremi referencami na fasadah objektov kulturne dediščine s podobnimi značilnostmi (poznavanje tehnologije materialov, doseganje zahtevane površinske obdelave in barvne usklajenosti z obstoječimi ometi). Reference morajo biti potrjene s strani generalnega konservatorja ZVKDS. Za celotno površino fasade nadzidka naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov. Pred rušenjem starega komunikacijskega jedra je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana predložiti načrt za rušitev, ki mora v tehničnem poročilu in prerezih natančno prikazati potek (zaporedje) del in zavarovanje fasade, ki se ohranja. Pred začetkom rušitve je potrebo natančno evidentirati poškodbe in stanje fasade, nato pa po začetku del dnevno spremljati pojav morebitnih novih poškodb. Če so le te večje, se mora dela takoj ustaviti in poškodbe sanirati tako, da se zagotovi stabilnost dela varovanega objekta, kjer so se te poškodbe pojavile, ter šele potem nadaljevati z deli. Po rušitvi starega komunikacijskega jedra je potrebno v skladu z navodili za sanacijo fasade obnoviti dele fasade, ki so bile pri odstranitvi jedra poškodovani, z materiali, prilagojenimi prvotnim barvni in površinski obdelavi, enaki prvotni.
1. c Nadzidava prvotne pritlične hale Vgradnja izolacijskega sloja (izolacijske mase ali ometa) na notranji južni steni je sprejemljiva pod pogojem, da je mogoče zagovoriti vizualno nezaznaven prehod med steno in stropom ter ne vzpostavlja vizualno zaznavne razlike med južno in severno steno, ki ne bo izolirana. Hkrati je potrebno zagotoviti površinsko obdelavo, enako prvotni, ter ohranitev konzol za transmisijo.
IV. Stavbno pohištvo Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da so bila okenska krila na nadzidku v celoti odstranjena. Notranjščina tovarniških hal je izpostavljena vdoru meteorne vode, ki lahko povzroča zamakanje in dodatne poškodbe notranjščine. Okenske odprtine je potrebno v najkrajšem možnem času zaščititi pred vdorom meteorne vode v notranjost objekta.

## Rekapitulacija-GOI
Zbirnik vseh del po skupinah
investitor: | MOL | skupaj OBJEKT
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
II. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
III. | ZUNANJA UREDITEV JUG | 0
IV. | ZUNANJA UREDITEV SEVER | 0
V. | EKK TRASA | 0
VI. | TKK TRASA | 0
VII. | ODPADNA KANALIZACIJA | 0
VIII. | ZUN. METEORNA KANALIZACIJA - glavni vodi | 0
IX. | ZUNANJI VODOVOD | 0
X. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA NADZEMNI DEL | 0
XI. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA NADZEMNI DEL | 0
XII. | SN KABEL IN ELEKTRO OPREMA TRAFO POSTAJE | 0
I. - XII. | GOI dela SKUPAJ (brez DDV): | 0
| DDV v višini 22% | 0
| GOI dela SKUPAJ (z DDV): | 0

## I.Rekap.-PRIPR.+RUŠ. DELA
| Zbirnik vseh del po skupinah | skupaj
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
REKAPITULACIJA
I.1. | PRIPRAVLJALNA DELA - ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKUPNI STROŠKI | 0
I.2. | RUŠITEV OBJEKTA "N" | 0
I.3. | RUŠITVENA DELA V OBJEKTU ROG | 0
I.4. | UVOZNA RAMPA V KLET | 0
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ (brez DDV) | 0

## I.1.PRIPRAVLJALNA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
* | OPOMBA: Za točen obseg pripravljalnih in zaključnih del se dogovorita investitor-naročnik in izvajalec, glede na to, da se bodo rušitvena dela izvajala po fazah; Ponudnik/izvajalec ovrednoti postavke na osnovi predhodnega ogleda dejanskega stanja;
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela, ki so potrebna za izvedbo del po posameznih postavkah za rušitvena dela;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav;
> | za pripravo in zaključek gradbišča-delovišča: postavitev, najem in vzdrževanje gradbenih provizorijev, zaščitnih ograj z vrati za kontrolirani dostop na gradbišče, za varovanje gradbišča in kasnejša odstranitev po zaključku del - delovišča;
> | za priključitev, dovodne in razvodne instalacije za odjem elektrike in vode, potrebne za izvajanje del in stroške njihove porabe;
> | za izvedbo vseh potrebnih ukrepov pri rušenju, da se preprečijo zdravju škodljivi vplivi in posledice na okoliško prebivalstvo, ter samo okolico oz. objekte;
> | za vsa potrebna začasna podpiranja konstrukcijskih elementov ter varovanja med rušenjem;
> | za premične ali nepremične delovne odre ne glede na višino in lovilne odre, ki so potrebni za izvedbo posameznih del;
> | za izpolnitev zahtev po SPLOŠNIH DOLOČILIH ZA RUŠITVENA DELA, ki so navedena v nadaljevanju;
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo del;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | v cenah na enoto in v vrednosti postavk se ne vračuna DDV, le-tega prikazati ločeno v rekapitulaciji;
1 | Izdelava dokumentacije in stroški ugotavljanja vpliva rušitvenih, gradbenih in sanacijskih del oz. poškodbe na obstoječi objekt s strani pooblaščene organizacije: MONITORING po potrebi, določi statik !?
* | Pregled in izdelava posnetka - dokumentacije obstoječega stanja objekta s katero se ugotovijo obstoječe poškodbe in dejansko stanje objekta pred pričetkom prenove, gradnje. Po potrebi, določi statik. | KPL | 1 |  | 0
* | Spremljanje med izvajanjem del in končni pregled po končanih delih ter ugotovitev stanja obstoječega objekta, s katerim se dokumentirano ugotovi morebitno novonastale poškodbe oz. dejansko stanje objekta, po končani gradnji. Po potrebi, določi statik. | KPL | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev table za čas gradnje, za označitev gradbišča, skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča ter odstranitev označevalne table po končanih delih. | KPL | 1 |  | 0
3 | Izdelava načrta ureditve gradbišča Organizacija gradbišča: odlagalne površine, pisarne, skladišče, sanitarije…. . | kos | 1 |  | 0
4 | Vsa plačila vezana na uporabo javnih površin in uporabo ceste vključno z vsemi dovoljenji, soglasji, načrti in prometno signalizacijo | kos | 1 |  | 0
5 | Gradbiščna ograja, ograditev gradišča in začasne ograditve za izvedbo komunalnih vodov z montažno stensko in PVC ograjo pritrjene na kovinske stebre v višini 2 m skladno z shemo ureditve gradbišča. | m1 | 300 |  | 0
6 | Pisarniški kontejner za nadzorne | kos | 1 |  | 0
7 | Sanitarije | kos | 1 |  | 0
8 | Pisarniški kontejner za 12 oseb namenjen za skupne sestanke | kos | 1 |  | 0
9 | Priklop vode in elektrike za gradbišče na jašek in el. omarico. | KPL | 1 |  | 0
10 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov na južni strani med objektom in Trubarjevo ul. (pred izvedbo rušitvenih del) z označitvijo le-teh na terenu. | KPL | 1 |  | 0
11 | Delno rušenje obstoječe betonske ograje | m3 | 3 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA RUŠITVENA DELA IN ČIŠČENJE TERENA |  |  | EUR | 0

## I.2_RUŠITEV_OBJEKTA_N
I.2 | RUŠITEV OBJEKTA "N"
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela, ki so potrebna za izvedbo del po posameznih postavkah za rušitvena dela;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) materiala, delavne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav;
> | za pripravo in zaključek gradbišča-delovišča: postavitev, najem in vzdrževanje gradbenih provizorijev, zaščitnih ograj z vrati za kontrolirani dostop na gradbišče, za varovanje gradbišča in kasnejša odstranitev po zaključku del - delovišča;
> | za priključitev, dovodne in razvodne instalacije za odjem elektrike in vode, potrebne za izvajanje del in stroške njihove porabe;
> | za izvedbo vseh potrebnih ukrepov pri rušenju, da se preprečijo zdravju škodljivi vplivi in posledice na okoliško prebivalstvo, ter samo okolico oz. objekte;
> | za vsa potrebna začasna podpiranja konstrukcijskih elementov ter varovanja med rušenjem;
> | za premične ali nepremične delovne odre ne glede na višino in lovilne odre, ki so potrebni za izvedbo posameznih del;
> | za izpolnitev zahtev po SPLOŠNIH DOLOČILIH ZA RUŠITVENA DELA, ki so navedena v nadaljevanju;
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo del;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | v cenah na enoto in v vrednosti postavk se ne vračuna DDV, le-tega prikazati ločeno v rekapitulaciji;
SPLOŠNA DOLOČILA ZA RUŠITVENA DELA:
> | Vsa potrebna rušitvena dela je potrebno izvajati:
• v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo,
• v skladu s kompletno projektno dokumentacijo
• v skladu z rušitvenim elaboratom
• izdelanim varnostnim načrtom
> | Pri izvedbi rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati predpisane faze izvajanja in način oz. postopek rušitvenih del ter fazni izvedbi začasnih konstrukcijskih elementov podpiranja in opiranja, ki je razviden iz teh. poročila načrta rušitvenih del. Navedene zahteve iz načrta GK mora izvajalec upoštevati v rušitvenem elaboratu izvajalca del.
> | Izvajalec del mora izdelati elaborat rušitvenih del, glede na tehnologijo s katero razpolaga, upoštevajoč faznosti, ki bodo predlagane v tem elaboratu rušitvenih del in to upoštevati v ceni rušitvenih del! Varnost pri izvajanju del je predpisana z veljavno zakonodajo in varnostnim načrtom.
Ponudnik-izvajalec mora po predhodnem ogledu objekta, po lastni presoji pripraviti plan rušenja in odstranitve materiala!
Elaborat rušitev in izvedbe mora izvajalec predati v potrditev nadzoru in koordinatorju varstva pri delu pred pričetkom rušitvenih del!
> | V skladu s študijo ravnanja z gradbenimi odpadki in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje in pravilniki, mora biti zagotovljeno ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali zaradi rušitev, v skladu z navedenimi pravilniki in zakonodajo ter načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Investitor zavezuje izvajalca - prevzemnika del, da le-ta gradbene odpadke odda pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ( ki ima za svoje delo dovoljenje Ministrstva pristojnega za okolje in je ustrezno registriran), kar bo razvidno iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov in izpolnjenem evidenčnem listu, ki jih mora izvajalec predložiti pooblaščenemu nadzoru investitorja.
> | Ponudnik - izvajalec sam izbere primerne lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Nakladanje in odvoz ruševin izraženih v m3 se obračuna v stanju pred rušitvijo-odstranitvijo (ne v razsutem stanju), zato je potrebno to upoštevati v kalkulaciji cene na enoto!
Stroški oddaje gradbenih odpadkov v obrat za predelavo oz. stroške stalne deponije (z vsemi taksami oz. okoljskimi dajatvami), pa se obračunajo v masnem stanju (kg, t) kar se dokazuje s specif.masami ruševin (odstranjenega materiala) in tehtnimi listi iz stalne deponije!
> | Pred pričetkom rušenja objektov je potrebno ustrezno odklopiti vse energente in druge priključke na javna omrežja (elektrika, vročevod, vodovod, plin itd.), ki so priključeni na objekta s strani pristojnih služb!
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija z vsemi sestavnimi deli (grafični in tekstualni del, elaborati), navedene količine pri posameznih postavkah so okvirne - delno ocenjene (glede na razpoložljivost podatkov).
Pred posegom v nosilne konstrukcije se je potrebno obvezno seznaniti s projektno dokumentacijo in morebitnimi navodili projektanta ter dosledno upoštevati način in vrstni red izvajanja rušitvenih del in začasnih gradbenih konstrukcij!
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del
1.2 | Objekt z ozn. N
OPIS OBSTOJEČEGA OBJEKTA:
> lokacija - lega objekta: po situaciji iz rušitvenega načrta z ozn. N (na treh straneh se objekt stikuje z objektoma B in C, ki se rušita v celoti, na eni strani pa se stikuje z objektom P1, ki se ne ruši);
> velikost objekta: - zazidana površina 122,74 m2; - etažnost P + 4N (bruto količine: skupne površine ca. 575,33 m2; skupna prostornina ca. 2.626,40 m3); ostale velikosti navedene v načrtu - Vodilna mapa; - tlorisne velikosti in max. višina (H= sleme od kote pritličja): ca. 21,23x5,78 m; H = ca. 21,40 m;
> opis objekta: objekt predstavlja komunikacijsko jedro tovarne. Izvedeno je iz masivnih opečnih zidov, AB medetažnih plošč z nosilci in AB stopniščem, temelji so betonski. Predelne stene so iz opeke. Vse stene in stropovi so ometani. Okenski okvirji so iz teraca. Streha je AB plošča - ravna, krita z bitumensko membrano. Stene dvigalnega jaška so iz AB. Kabina dvigala in vodila iz jeklene pločevine oz. profilov.
opombe: > objekt se ruši-odstrani v celoti; > v ceni postavk zajeti sortiranje na gradbiščni deponiji za kasnejši odvoz v stalno deponijo;
1.2.1 | Kompletna odstranitev strešne kritine z vsemi kleparskimi elementi in drugimi zaključki. (izmera po m2 projekcije ravne strehe)
1.2.1.1 | kritina iz strešne lepenke na bitumenski podlagi | m2 | 137 |  | 0
1.2.1.2 | krovsko-kleparski izdelki in elementi iz jeklene pločevine z vsem podložnim in pritrdilnim materialom za razne zaključke in odvodnjavanje streh ter strelovodno/ozemljitveni trakovi | m2 | 45 |  | 0
1.2.2 | Enostavna demontaža-izbijanje in odstranitev obstoječega stavbnega pohištva ne glede na velikost, vključno s podboji.
1.2.2.1 | odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (okna) | m2 | 66.5 |  | 0
1.2.2.2 | odstranitev notranjega stavbnega pohištva (vrata, notr. svetlobniki - okna) | m2 | 20 |  | 0
1.2.3 | Kompletna rušitev in odstranitev medetažnih konstrukcij v celotni sestavi s tlaki in izolacijo ter stropnimi oblogami.
1.2.3.1 | odstranitev AB krovne plošče (nad 4. nadstropjem) , povprečne debeline do 14cm; (izmera na m2 tlorisne površine) | m2 | 128.1 |  | 0
1.2.3.2 | odstranitev AB stropnih plošč v etažah, povprečne debeline do 13cm; (izmera na m2 tlorisne površine) | m2 | 380 |  | 0
1.2.3.3 | odstranitev AB stopnic in podestov (povprečne debeline do 25cm); (izmera na m2 neto tlorisne površine vseh etaž) | m2 | 140 |  | 0
1.2.4 | Rušenje in odstranitev opečnih, predelnih sten, vključno z oblogami (ometom, lesenim opažem, keramiko..) in AB prekladami.
1.2.4.1 | predelne stene, debeline 10-15cm | m2 | 84 |  | 0
1.2.4.2 | predelne stene, debeline 16-25cm | m2 | 28 |  | 0
1.2.5 | Rušenje in odstranitev nosilnih opečnih zidov in dimnikov (ne glede na debelino), vključno z AB prekladami in vezmi ter ometi oz. finalnimi oblogami. | m3 | 658.5 |  | 0
1.2.6 | Demontaža in odstranitev lahkih lesenih ali montažnih sten, vključno s finalnimi oblogami. | m2 | 168 |  | 0
1.2.7 | Kompletna demontaža in odstranitev raznih kovinskih izdelkov in profilov (kabina dvigala z vodili, rešetke, zaklj. profili ipd.). | kg | 7900 |  | 0
1.2.8 | Rušenje in odstranitev kompletnega tlaka na terenu v celotni sestavi (podložni beton + hidroizolativni in toplotnoizolativni sloji, AC estrihi oz. AB plošče ter finalne talne obloge); (izmera na m2 tlorisne površine) | m2 | 123 |  | 0
1.2.9 | Kompletno rušenje in odstranitev betonskih temeljev z vložki večjih kamnov (ali minimalno armirani), vključno z zemeljskimi deli (odkopom in kasnejšim zasipom po odstranitvi temeljev), rezanjem oz. drobljenjem na manjše kose primerne za transport. | m3 | 35 |  | 0
1.2.10 | Nakladanje ruševin na kamion s sortiranjem odpadnega gradbenega materiala in odvozom v obrat za predelavo gradbenih odpadkov z vsemi stroški prevzema odpadkov/ruševin oz. v trajno deponijo z vsemi stroški stalne deponije.
1.2.10.1 | strojno nakladanje ruševin na kamion - mešani gradbeni odpadki (od zidov, strešniki, ipd.): opeka, malta, keramika, beton, kamen, ipd.) in odvoz v predelavo oz. stalno deponijo | m3 | 765.6 |  | 0
1.2.10.2 | stroški sprejema ruševin - mešanih gradbenih odpadkov (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 1229.36 |  | 0
1.2.10.3 | strojno nakladanje ruševin na kamion - beton in arm.beton in odvoz v predelavo oz. stalno deponijo | m3 | 269 |  | 0
1.2.10.4 | stroški sprejema ruševin - beton in arm.beton (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 620.03 |  | 0
1.2.10.5 | nakladanje odpadnega izolacijskega materiala (lahek izolacijski in bitumenski material ipd.) in odvoz v javno deponijo | m3 | 28.9 |  | 0
1.2.10.6 | stroški sprejema odpadkov - izolacijskega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 2.948 |  | 0
1.2.10.7 | nakladanje odpadnega lesenega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 0.66 |  | 0
1.2.10.8 | stroški sprejema odpadnega lesenega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 0.363 |  | 0
1.2.10.9 | nakladanje odpadnega steklenega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 0.33 |  | 0
1.2.10.10 | stroški sprejema odpadnega steklenega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 0.825 |  | 0
1.2.10.11 | nakladanje odpadnega plastičnega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 5.5 |  | 0
1.2.10.12 | stroški sprejema odpadnega plastičnega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 7.7 |  | 0
1.2.10.13 | nakladanje odpadnega kovinskega materiala (jeklo, pocinkana pločevina, barvna kovina ipd.) in odvoz v deponijo kovinskih materialov | t | 14.53 |  | 0
1.2.10.14 | odkup odpadnega kovinskega materiala (jeklo, pocinkana pločevina, barvna kovina ipd.) | t | -14.53 |  | 0
1.2.11 | Previdna odstranitev spominske plošče v 1. nadstropju stopnišča (objekt N) in začasno deponiranje za ponovno montažo. | kos | 1 |  | 0
1.2 | Objekt z ozn. N - skupaj: | € |  |  | 0

## I.3.RUŠITVENA_DELA_V_TOVARNI
I.2. | RUŠITVENA DELA V OBJEKTU ROG
SPLOŠNA DOLOČILA ZA RUŠITVENA DELA:
> | Vsa potrebna rušitvena dela je potrebno izvajati:
• v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo,
• v skladu s kompletno projektno dokumentacijo
• izdelanim varnostnim načrtom
> | Pri izvedbi rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati predpisane faze izvajanja, način oz. postopek rušitvenih del in drugih zahtev, ki so razvidne iz projektne dokumentacije objekta "CENTER ROG" ("Načrt rušitvenih del", "Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki" - elaborat NGGO), soglasij in zahtev iz gradbenega dovoljenja ter morebitnih dodatnih zahtev investitorja razvidnih v razpisni dokumentaciji!
> | Ponudnik-izvajalec mora po predhodnem ogledu objekta, po lastni presoji pripraviti elaborat plan rušenja in odstranitve materiala!
Izvajalec del mora izdelati elaborat rušitvenih del, glede na tehnologijo s katero razpolaga, s prikazom izvedb začasnih konstrukcijskih elementov podpiranja in opiranja. Elaborat rušitvenih del izdela izvajalec rušitvenih del in njegove stroške upošteva v ceni rušitvenih del! Varnost pri izvajanju del je predpisana z veljavno zakonodajo in varnostnim načrtom.
Elaborat rušitev in izvedbe mora izvajalec predati v potrditev nadzoru in koordinatorju varstva pri delu pred pričetkom rušitvenih del!
> | V skladu z elaboratom "NGGO" in z zahtevami veljavne zakonodaje ter pravilniki, mora biti zagotovljeno ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali zaradi rušitev!
Investitor zavezuje izvajalca - prevzemnika del, da le-ta gradbene odpadke odda pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov (ki ima za svoje dejavnost ustrezno dovoljenje Ministrstva pristojnega za okolje in je ustrezno registriran), kar mora biti razvidno iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov in pravilno izpolnjenih evidenčnih listih, ki jih mora izvajalec predložiti pooblaščenemu nadzoru investitorja.
Ponudnik - izvajalec sam izbere primerne lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Količine v popisu izražene v volumenskih merah (m3) in v masnem stanju (kg, t), so izračunane v stanju pred rušitvijo-odstranitvijo (ne v razsutem in suhem stanju), zato je potrebno to upoštevati v kalkulaciji cene na enoto in planiranju del oz. prevozih ruševin!
> | Pred pričetkom rušenja posameznih objektov, mora izvajalec rušitvenih del poskrbeti za ustrezen odklop (s strani pristojnih služb) vseh komunalnih in drugih priključkov iz javnega omrežja, ki so priključeni na objekte (elektrika, vročevod, vodovod, plin, TK, kanalizacija, itd.)!
> | V ceni postavk za izvedbo rušenja posameznih elementov objekta, zunanje ureditve in komunalnih vodov, ki imajo svoje dele tudi pod površjem oz. v zemljini, morajo biti zajeta tudi vsa morebitna potrebna zemeljska dela (izkopi, zasipi, itd.)!
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PGD dokumentacija z vsemi sestavnimi deli (grafični in tekstualni del, elaborati), navedene količine pri posameznih postavkah so okvirne - delno ocenjene (glede na razpoložljivost podatkov).
> | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE ROČNE PRENOSE IN TRANSPORTE ODSTRANJENIH VGRAJENIH ELEMENTOV DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO OZ KONTEJNER! RUŠENJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ JE STROJNO. ODPADKE JE TREBA PREDHODNO SORTIRATI IN STROŠKE ZAJETI PRI POSAMEZNIH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL!
> | Pred posegom v nosilne konstrukcije se je potrebno obvezno seznaniti s projektno dokumentacijo in morebitnimi navodili projektanta ter dosledno upoštevati način in vrstni red izvajanja rušitvenih del in začasnih gradbenih konstrukcij!
> | OPOMBA: TRANSPORT RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO S PLAČILOM PRISTOJBIN (V SKLADU Z UREDBO O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH) JE ZAJET POSEBEJ! Izvajalec sam izbere primerne lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Investitor zavezuje izvajalca - prevzemnika del, da le-ta gradbene odpadke odda pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov (ki ima za svoje dejavnost ustrezno dovoljenje Ministrstva pristojnega za okolje in je ustrezno registriran), kar mora biti razvidno iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov in pravilno izpolnjenih evidenčnih listih, ki jih mora izvajalec predložiti pooblaščenemu nadzoru investitorja.
> | OPOMBA: PREDHODNO SE ODSTRANI VSE INŠTALACIJE, KI BI LAHKO OVIRALE RUŠENJE
> | OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU!
> | Med rušitvenimi deli je treba škropiti z vodo za preprečitev pretiranega prašenja v okolico.
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
1 | Odstranitev vseh pločevinastih žlebov, vertikalnih odtokov, zidnih fasadnih obrob in pokrivnih pločevin strešne atike in podobno. | m1 | 500 |  | 0
2 | Odstranitev vseh kovinskih elementov konstrukcij na fasadnih stenah in strehah kot so, podesti, dostopne stpnice s hrbtnim varovalom, stene inštalacijski vodi in podobno. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev lesenih vrat s plohastim podbojem, vel. do 2 m2 | kom | 23 |  | 0
4 | Odstranitev lesenih vrat s plohastim podbojem, vel. 2-4 m2 | kos | 6 |  | 0
5 | Odstranitev lesenih vrat s plohastim podbojem, vel. nad 4 m2 | kos | 4 |  | 0
6 | Odstranitev dvojnih kasetnih lesenih oken s steklenim polnilom in plohastim podbojem vel. do 2m2 | kos | 33 |  | 0
7 | Odstranitev dvojnih kasetnih lesenih oken s steklenim polnilom in plohastim podbojem vel. 2 do 4m2 | kos | 73 |  | 0
8 | Odstranitev dvojnih kasetnih lesenih oken s steklenim polnilom in plohastim podbojem vel. nad 4m2 | kos | 154 |  | 0
9 | Odstranitev dvojnih kasetnih lesenih strešnih oken s steklenim polnilom in plohastim podbojem vel. 4m2 | kos | 20 |  | 0
10 | Rušenje raznih provizorij (različni materiali, les, krton, pločevina) predelnih sten debeline do 10 cm komplet z vrati ipd. Stene izvedene za časa opuščene zgradbe. | kpl | 1 |  | 0
11 | Odstranjevanje raznih nadometnih inštalacijskih nadometnih vodov v objektu. Elektrika, vodovod, ogrevanje ….. | kpl | 1 |  | 0
12 | Rušenje opečnih predelnih sten, obzidav inštalacij in strešnih oken nad galvano zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti skupne debeline 10 do 16 cm vključno z ometi in vsemi oblogami. | m2 | 1220 |  | 0
13 | Rušenje nosilnih opečnih zidov zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, skupne debeline 16 do 30 cm vključno z ometi in vsemi oblogami. | m3 | 22 |  | 0
14 | Rušenje, prebijanje (povečanje obstoječih in preboji za nove) odprtin nosilnih opečnih zidov zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, skupne debeline nad 30 cm vključno z ometi in vsemi oblogami. | m3 | 29 |  | 0
15 | Rušenje armirano betonskih kloc ob betonskih stebrih na višini ca 2,5m, 0,1m3/kos v nadstropjih z nakladanjem na prevozno sredstvo. OPOMBA: Pred rušenjem se naredi posnetek za izdelavo prefabrikata po obstoječem. | kos | 264 |  | 0
16 | Rušenje betonskih tlakov v pritličju koplet z oblogami do nasutja v debelini 15 cm, objekt GALVANA. | m2 | 1000 |  | 0
17 | Rušenje celotne sestave tlaka v pritličju, betonska talnat plošča, vključno s finalnim tlakom (teraco, keramika) in podložnim betonom, skupne debeline do 15cm. TOVARNA | m2 | 1040 |  | 0
18 | Rušenje, odstranjevanje celotne sestave tlaka v nadstropjih (1,2,3), do armirano betonske ploče: tlak, les ali keramika 4cm fino nasutje 3 cm betonski estrih 5 cm | m2 | 3300 |  | 0
19 | Rušenje celotne sestave tlaka v prvem nadstropju, betonska talnat plošča d= 10cm , vključno s finalnim tlakom (teraco, keramika) in podložnim betonom, skupne debeline do 15cm. TOVARNA | m2 | 1096 |  | 0
* | Odstranjevanje nasutja nad opečnim velbom vključno s čiščenjem skupne debeline do 15cm. TOVARNA | m3 | 411 |  | 0
20 | Rušenje armirano betonske konstrukcije ravne strehe koplet z kritino v sestavi: peščeno nasutje d=6 cm, hidroizolacija s pločevinastimi obrobami ob objektu in odkapu d=1 cm, toplotna izolacija 5cm, naklonski beton d=3 do 20cm, armirano betonska plošča d=15 cm. nad objektom GALVANA. | m2 | 1000 |  | 0
21 | Odstranjevanje celotne sestave strehe nad TOVARNO v sestavi: peščeno nasutje d=6 cm z obrobnimi bet.ploščami d= 3cm, hidroizolacija s pločevinastimi obrobami ob objektu in odkapu d=1 cm, toplotna izolacija 5cm, naklonski beton d=3 do 20cm. | m2 | 1250 |  | 0
22 | Izdelava prebojev za potrebe instalacij ipd. v ab plošči debeline 15cm velikosti od 0,10 do 0,20 m3/ kos | kom | 24 |  | 0
23 | Izdelava prebojev za potrebe instalacij ipd v ab plošči debeline 15cm velikosti od 0,20 do 0,30 m3/ kos | kom | 12 |  | 0
24 | Izdelava prebojev za potrebe instalacij ipd v ab plošči debeline 15cm velikosti od 0,30 do 0,40 m3/ kos | kom | 4 |  | 0
25 | Izdelava prebojev za potrebe instalacij ipd v opečni steni beline 40 do 50cm, velikost fi 110mm | kom | 36 |  | 0
26 | Izdelava prebojev za potrebe instalacij ipd v opečni steni beline 40 do 50cm, velikost fi 300mm | kom | 18 |  | 0
27 | Izdelava prebojev za potrebe instalacij ipd v opečni steni beline 40 do 50cm, velikost 75/30cm | kom | 9 |  | 0
28 | Nakladanje ruševin na kamion s sortiranjem odpadnega gradbenega materiala in odvozom v obrat za predelavo gradbenih odpadkov z vsemi stroški prevzema odpadkov/ruševin oz. v trajno deponijo z vsemi stroški stalne deponije.
* | strojno nakladanje ruševin na kamion - mešani gradbeni odpadki : opeka, malta, keramika, beton, ipd.) in odvoz v predelavo oz. stalno deponijo | m3 | 395 |  | 0
* | stroški sprejema ruševin - mešanih gradbenih odpadkov (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 670 |  | 0
* | strojno nakladanje ruševin na kamion - beton in arm.beton in odvoz v predelavo oz. stalno deponijo | m3 | 700 |  | 0
* | stroški sprejema ruševin - beton in arm.beton (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 1615 |  | 0
* | nakladanje odpadnega izolacijskega materiala (lahek izolacijski in bitumenski material ipd.) in odvoz v javno deponijo | m3 | 66 |  | 0
* | stroški sprejema odpadkov - izolacijskega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 5.5 |  | 0
* | nakladanje odpadnega lesenega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 55 |  | 0
* | stroški sprejema odpadnega lesenega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 38 |  | 0
* | nakladanje odpadnega steklenega materiala in odvoz v javno deponijo | m3 | 9 |  | 0
* | stroški sprejema odpadnega steklenega materiala (iz predhodne postavke) v obrat za predelavo oz. stroški stalne deponije | t | 13.5 |  | 0
* | nakladanje odpadnega kovinskega materiala (jeklo, pocinkana pločevina, barvna kovina ipd.) in odvoz v deponijo kovinskih materialov | t | 4 |  | 0
* | odkup odpadnega kovinskega materiala (jeklo, pocinkana pločevina, barvna kovina ipd.) | t | -9 |  | 0
| RUŠITVENA DELA V OBJEKTU ROG SKUPAJ |  |  |  | 0

## I.4.UVOZNA_RAMPA V KLET
I.4 | UVUZNA RAMPA
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
B. | RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
C. | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
D. | TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
E. | BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
A | PRIPRAVLJALNA DELA
> | Opomba: > ponudnik-izvajalec ovrednoti postavke na osnovi predhodnega ogleda dejanskega stanja; > v 1.fazi je potrebno izvesti minimalna pripravljalna in zaključna dela potrebna za rušenje in odstranitev ob glavnem objektu P1; > dovoz/odvoz na delovišče je potrebno urediti iz ulice Petkovškovo nabrežje.
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI PROJEKTANT! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko
1 | Izdelava elaborata varstva pri delu na gradbišču - elaborat izdela pooblaščena oseba. Najem table za časa gradnje, za označitev gradbišča, skladno z veljavnim Pravilnikom o označitvi gradbišča. Ureditev in izvedba začasnih zapor (delnih ali celih) na cestišču, pločniku oz. javnih površinah za potrebe izvedbe del po projektu (za izvedbo del na infrastrukturi, ki posegajo v cestišče, pločnik ali javne površine). Izdelava vloge, izdelavo načrta cestne zapore s strokovnimi tehničnimi pogoji upravljalca cest, ter pridobitev dovoljenja za prekop cestišča, vključno z vsemi taksami in pristojbinami ter stroški obveščanja. Postavitev fizične zapore s pripadajočo signalizacijo (po načrtu cestne zapore), z najemnino za čas trajanja zapore in kasnejša odstranitev zapore s signalizacijo (po končanih delih). Ostale začasne zapore v kolikor bodo potrebne za izvedbo (dovoz in postavitev mehanizacije ipd. vsled tehnologije dela izvajalca), mora izvajalec zajeti v ceni na enoto. | KPL | 1 |  | 0
2 | Izdelava dokumentacije in stroški ugotavljanja vpliva rušitvenih del oz. poškodbe na sosednje objekte v neposredni bližini s strani pooblaščene organizacije: pregled in izdelava posnetka - dokumentacije obstoječega stanja sosednjih objektov, s katero se ugotovijo obstoječe poškodbe in dejansko stanje teh objektov pred pričetkom gradnje. spremljanje med izvajanjem del in končni pregled po končanih delih ter ugotovitev stanja obstoječih sosednjih objektov, s katerim se dokumentirano ugotovi morebitno novonastale poškodbe oz. dejansko stanje teh objektov po končani gradnji. | KPL | 1 |  | 0
3 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov (pred izvedbo rušitvenih del) z označitvijo le-teh na terenu | KPL | 1 |  | 0
4 | Predhodna dela - čiščenje terena (v ceni postavke zajeti tudi odvoz v trajno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije): > posek in odstranitev grmičevja; > posek in odstranitev dreves, vključno s panji in vejami; > čiščenje terena raznih rastlinskih odpadkov (trava, veje, ipd.) mešanih z zemljo; > odstranitev raznih začasnih ograj in zapor iz pločevine ali lesa na območju del | KPL | 1 |  | 0
5 | Zavarovanje deloviščnega območja z začasno gradbeno ograjo, višine min. 2,2 m | m1 | 15 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
B | RUŠITVENA DELA
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.
> | opomba: delovni, premični odri (gradbene stolice ali odri na kolesih), viseči, varovalni in fasadni odri se ne obračunavajo posebej in jih je potrebno vkalkulirati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniških in instalacijskih del!
> | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
> | V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse. V ceni se zajame rušitvena dela v celoti
> | Upoštevati je treba pretžno srojne in v manjšem delu ročne prenose rušitev z direktnim nalaganjem na transportna sredstva! Ruševine je potrebno sortirati-reciklirati! Transport ruševin z odlaganjem na stalni predpisani deponiji je zajet posebej.
1 | Strojno rušenje dela obstoječega delno opečnega in betonskega zidu proti Petkovškovem nabrežju z 1 x vertikalno rezanje ca. 3,2m višine | m3 | 21 |  | 0
2 | Strojno rušenje AB opornega zidu ob stopniščni rampi | m3 | 2 |  | 0
3 | Strojno rušenje AB stopnic in tlakov na terenu | m3 | 3.5 |  | 0
4 | Zavarovanje geodetske zakoličbe osi uvozne rampe, prenos vseh višin, vsa potrebna geodetska dela in pomožna dela za celotno dobo gradnje (investitor izvede zakoličbo pred gradnjo). | KPL | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
C | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III. Kat. z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v trajno deponijo. | m3 | 400 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopov s točnostjo +/- 2cm s potrebnim utrjevanjem do prdpisane zbitosti. Teren, rampa v naklonu. | m2 | 180 |  | 0
3 | Dobava in polaganaje geotekstila na dno izkopa z upoštevanjem preklopov. | m2 | 150 |  | 0
4 | Izdelava tamponske blazine debeline 2 x 20 cm vključno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem drobljenca (frakcije 0-32 mm), z utrjevanjem Ev2=60Mpa (Evd=30Mpa). | m3 | 50 |  | 0
5 | Zasip ob bjektu vključno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem drobljenca (frakcije 0-32 mm), z utrjevanjem. | m3 | 60 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
D | TESARSKA DELA
1 | Izdelava dvostranskega opaža ravnih AB zidov v naklonu 6-9 % , debeline 25 cm, višine do 300 cm, s podpiranjem in razopažanjem. Gladki opaž za viden beton na notranji strani stene uvoza z vertikalnimi letvami za vidno teksturo. | m2 | 105 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega opaža ravnih AB zidov, debeline 20 cm, višine do 300 cm, s podpiranjem in razopažanjem. Začasna prečna stena | m2 | 36 |  | 0
3 | Izdelava opaža roba AB talne plošče v naklonu 6-12 %.plošče debeline 30 cm.. | m1 | 40 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
E | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20, podložni beton pod temeljno ploščo objekta, debeline 10 cm. | m3 | 11 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XD3 XF4, PV-II, dmax 16(vodotesni beton), bela kad temeljna plošča rampe v naklonu 6-12 %. | m3 | 39 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XD3 XF4, PV-II, dmax 16 (vodotesni beton), za obodne rampe v klet, zidovi preseka do 0,30 m3/m2. | m3 | 9 |  | 0
* | Peskanje sten z notranje strani | m2 | 25 |  | 0
* | Anti grafitni premaz sten | m2 | 25 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XD3 XF4, PV-II, dmax 16 začasna prečna zaporna stena preseka do 0,20 m3/m2. | m3 | 3.5 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanja betonskega jekla za vse konstrukcijske elemente, kvalitete B500 B. Rebrasta armatura: Ø ≤ 12mm. Pri masi rebrastega armaturnega jekla so skladno s standardom SIST EN 10080 upoštevane mase gladkih palice brez reber. | kg | 700 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanja betonskega jekla za vse konstrukcijske elemente, kvalitete B500 B. Rebrasta armatura: Ø ≤ 12mm. Pri masi rebrastega armaturnega jekla so skladno s standardom SIST EN 10080 upoštevane mase gladkih palice brez reber. | kg | 600 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanja betonskega jekla za vse konstrukcijske elemente, kvalitete B500 B. Armaturne mreže. | kg | 5000 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijske Fe kanalete širine 30cm z rego, za površinsko odvodnjo. Vgradnja po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. ROG dvorišče, stopnice | m1 | 9 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## II.Rekap._Gradb_Obrtniška_dela
| OPIS | SKUPAJ CENA (brez DDV)
Zbirnik vseh del po skupinah GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
II. | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
1 | MONITORING - VPLIVNO OBMOČJE | 0
2 | ZEMELJSKA DELA | 0
3 | MONITORING SPREMLJAVA GRADNJE | 0
4 | PILOTI GLOBOKO TEMELJENJE PILOTI | 0
5 | BETONSKA DELA | 0
6 | OJAČITEV SANACIJA OBSTOJEČIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ | 0
7 | TESARSKA DELA | 0
8 | ZIDARSKA DELA | 0
9 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
10 | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
11 | SUHOMONTAŽNA DELA STENE STROPOVI | 0
12 | EPOKSI IN TERAZZO TLAKI | 0
13 | KERAMIČARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA | 0
14 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
15 | FASADERSKA DELA SANACIJA OBSTOJEČE | 0
16 | NOVE STEKLENE FASADE | 0
17 | TALNE OBLOGE | 0
18 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
19 | DVIGALA IN OSTALO | 0
20 | STEKLENI PANELI OGRAJE | 0
II. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0

## II.1.MONIT.-vpliv. obm.
II.1. | PROGRAM MONITORINGA OBJEKTOV V VPLIVNEM OBMOČJU GRADNJE CENTER ROG MERITVE IN PREGLEDI MED IN PO KONČANEM IZVAJANJU GOI DEL
Izvajanje monitoringa se mora izvajati skladno s programom monitoringa, ki je sestavni del projektne dokumentacije PZI. Način izvajanja se mora nadaljevati z enako tehniko, kot je bil izveden začetni monitoring.
Pri izvedbi nadaljevanja programa monitoringa so v 2. območju dodana 2 objekti, za katere bo potrebno opraviti začetni pregled.
Izvajalec monitoringa mora v ceni upoštevati tudi dokumentiranje in zamenjavo eventualno poškodovanih ali odstopljenih že vgrajenih reperjev in dilatometrov.
Izvajalec monitoringa mora o opravljenem delu voditi evidenco in komunikacijo za vsak posamezen objekt zajetem v programu monitoringa.
Izvajalec monitoringa mora za vsak objekt, v vsaki fazi monitoringa izdelati ločeno poročilo, ki ga mora oddati investitorju v štirih tiskanih izvodih in v elektronski obliki na elektronskem nosilcu.
Glede na obstoječi teren je za potrebe temeljenja novogradnje center ROG potrebno upoštevati predpisano tehnologijo gradnje in prevideti delovne platoje.
Pogoji temeljenja in izvedbe objekta so povzetek poročil za načrtovane posege, ki je zajeta v projektni dokumentaciji DGD in PZI. V geomehanskem poročilu je podana nosilnost različnih vrst pilotov (uvrtanih in Jet-grouting). Glede na sosednje objekte in temeljna tla je predvideno temeljenje na uvrtanih pilotih (manjše vibracije in Jet-grouting). Med izvedbo izkopov in zasipov, začasnih platojev, pilotov in AB konstrukcij je obvezna geodetska, geomehanska in kontrolna spremljava gradnje, v kar je vštet tudi monitoring sosednjih objektov. Vplivno območje gradnje naj bi bilo po podatkih iz izdelanega Geotehničnega poročila o raziskavah tal in pogojih temeljenja in dopolnitev minimalno 25 m od roba zazidalnega področja.
Objekti so tako razporejeni v 3 skupine in sicer so v 1. skupino uvrščeni objekti, ki se nahajajo neposredno v vplivnem območju (cca. 15 m), v 2. skupino objekti, ki so sicer izven pasu 15 m, vendar zaradi same sestave tal in predvidenih posegov obstaja verjetnost, da se tudi na njih med gradnjo pojavijo določene poškodbe, v 3. skupino pa so uvrščene javne ceste v vplivnem območju načrtovane gradnje.
1 | Monitoring obstoječega objekta z označevanjem obstoječih poškodb in opazovanje med gradnjo z označovanjem novih poškodb. Vgradi se 22 reperjev za opazovanje posedkov. Izvedba 3 vmesnih meritev in 1 končna meritev vgrajenih reperjev | kpl | 1 | 0
2 | Geodetske meritve meritve (poligon, ki zajema 3 objekte, na vsakem objektu po 3 reperji), ocena glede na čas trajanja gradnje Izvedba 3 vmesnih meritev in 1 končna meritev vgrajenih reperjev
* | Izvedba vmesnih meritev | kpl | 3 | 0
* | Izvedba končnih meritev | kpl | 3 | 0
3 | Izvedba vmesnih pregledov (dva redna pregleda po terminskem planu in en izredni pregled v primeru potrebe). stanovanjski objekti 1. skupine 3 kos x 3 pregledi
* | Izvedba rednih vmesnih pregledov | kos | 3 | 0
* | Izvedba izrednih vmesnih pregledov | kos | 3 | 0
4 | Izvedba vmesnih pregledov (dva redna pregleda po terminskem planu in en izredni pregled v primeru potrebe). stanovanjski objekti 2. skupine 3 kos x 3 pregledi
* | Izvedba rednih vmesnih pregledov | kos | 3 | 0
* | Izvedba izrednih vmesnih pregledov | kos | 3 | 0
5 | Končni pregled
* | stanovanjski objekti 1. skupine | kos | 3 | 0
* | stanovanjski objekti 2. skupine | kos | 3 | 0
6 | Poročila | kos | 1 | 0
* | geodetske meritve | kpl | 1 | 0
* | vmesni redni pregledi | kpl | 1 | 0
* | vmesni izredni pregled (urgenca lastnikov objektov) | kpl | 1 | 0
* | končni pregled | kpl | 1 | 0
| PROGRAM MONITORINGA OBJEKTOV SKUPAJ |  |  | 0

## II.2.ZEMELJSKA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.2 | ZEMELJSKA DELA
> | OPOMBA: PRI IZKOPIH UPOŠTEVATI NAVODILA IZ GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNEGA POROČILA. Izkop za temelje mora pred izvedbo temeljev pregledati geomehanik. Vsi pregledi in meritve geomehanika morajo biti vpisane v gradbeni dnevnik !
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH ZEMELJSKIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE IZKOPANEGA MATERIJALA (RAZEN HUMUSA) DIREKTNO NA PREVOZNO SREDSTVO! TRANSPORT IZKOPANEGA MATERIALA V STALNO PREDPISANO DEPONIJO S PLAČILOM PRISTOJBIN (V SKLADU Z UREDBO O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH) JE ZAJET PRI POSAMEZNIH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL!
> | OPOMBA: POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED IZVAJANJEM IZKOPOV.
> | OPOMBA: OBRAČUN VSEH ZEMELJSKIH DEL SE OPRAVI PO KOLIČINAH V RAŠČENEM OZIROMA UTRJENEM STANJU IN SE FAKTOR ZAČASNEGA POVEČANJA VOLUMNA ZEMELJSKIH MAS NE UPOŠTEVA. VSE KOLIČINE MORAJO BITI ZAJETE V CENAH POSAMEZNIH POSTAVK.
> | OPOMBA: OBRAČUN SE IZVEDE NA PODLAGI PROFILOV, POSNETIH PRED IN PO IZKOPAVANJU TER S POSNETKI Z DRONOM (začetno stanje, končno stanje in izdelava za vsakokratnega mesečnega obračuna). Geodetsko podjetje mora imeti dovoljenje za opravljanje letov z dronom (glede na kategorijo lokacije in dron) Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (iz seznama).
> | OPOMBA: POTREBNA RAZISKAVA IN KVALITETA ZEMLJINE PRED PONOVNO VGRADNJO. Sestava obstoječe zemljine v geomehanskem poročilu: cca 7 m debel sloj savskih nanosov iz srednje dobro granuliranega proda, v katerem je mestoma več peska in melja. Potrebno je ob začetku izkopa izdelati elaborat, ki bi dal potrdilo za ponovno uporabo obstoječe zemljine.
> | OPOMBA: POMEMBNO je, da temelji oz. temeljna plošča na celotnem tlorisu nalegajo na homogena kompaktna tla, , kjer so trdne plasti tampon načeloma ni potreben. V primeru nehomogenih tal, katera se nahajajo na območju obravnave, je le-te potrebno v celoti odstraniti in izboljšati. Izboljšava tal se lahko naredi z izvedbo tampona ali pustega betona.
> | OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednim!
> | OPOMBA: Izvedba mora biti skladna s projektom, ki je izdelan v skladu s pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi in Tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji - TPSG (Stanovanjski sklad RS, javni sklad).
PRIZIDEK Z GARAŽO
1 | Geodetska uradna zakoličba. Zakoličba celotne površine objekta garaža in prizidek, z zavarovanjem profilov. Zakoličbenih točk 85Kosov. | KPL | 1 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa za objekt. | KPL | 1 |  | 0
3 | Geodetski posnetek in vris v kataster ter izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja | kompet | 1 |  | 0
4 | Geotehnični nadzor | ur | 8 |  | 0
5 | Pri izgradnji naj se zagotovi geomehanski nadzor, ki potrdi določila zapisana v elaboratu GEOLOŠKO, GEOTEHNIČNEGA POROČILA in jih ustrezno dopolni z dopisom v gradbeni dnevnik glede na okoliščine, ki lahko nastanejo med gradnjo. Temeljna tla mora prevzeti geomehanik-nadzor, vse eventualne spremembe, pa je potrebno izvršiti v soglasju s projektantom. | ur | 16 |  | 0
GARAŽE IN PRIZIDEK
6 | Izdelava elaborata oziroma potrdila geomehanika za ponovno uporabo obstoječe zemljine. | kos | 1 |  | 0
7 | Široki strojni izkop-odriv v zemljini III. ktg. globine 30 cm za odstranitev ostankov ruševin, humusa in umetnih nasipov v območju garaže in kleti z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 900 |  | 0
8 | Široki strojni izkop v zemljini III. ktg. za temelje in objekte do kote vrh temeljne plošče z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 9900 |  | 0
9 | Široki strojni izkop v zemljini III. ktg. za temelje in objekte do kote 10cm pod dnom temeljne plošče garaže z odlaganjem na gradbiščni deponiji za kasnejšo vgradnjo z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti ter pomožnimi deli. | m3 | 2250 |  | 0
10 | Strojni izkop v zemljini III. ktg., poglobitev v območju gemeljnih plošč šprinkler in dvigalni jaški z odlaganjem na gradbiščni deponiji za kasnejšo vgradnjo z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti ter pomožnimi deli. | m3 | 210 |  | 0
11 | Strojni izkop v zemljini III. ktg., poglobitev v območju točkovnih temeljev z odlaganjem na gradbiščni deponiji za kasnejšo vgradnjo z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti ter pomožnimi deli. | m3 | 165 |  | 0
12 | Strojni izkop v zemljini III. ktg., poglobitev v območju pasovnih temeljev z odlaganjem na gradbiščni deponiji za kasnejšo vgradnjo z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti ter pomožnimi deli. | m3 | 285 |  | 0
13 | Ročni izkop, pomoč stroju v zemljini III. Ktg. Ob objektu in podobno. | m3 | 75 |  | 0
14 | Planiranje dna gradbene jame v točnosti ± 2 cm z utrjevanjem MPP 92% Ev2 = 40 Mpa, pred izvajanjem temeljenja. | m2 | 2750 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje kvalitetnega nasipnega materiala granulacije 0 - 32 mm v debelini 20 cm s sprotnim utrjevanjem-komprimiran v dveh slojih debeline 20 cm, dosežena zbitost po Proctorju 98 % in deformacijski modul vgrajenega materiala ≥ 90MPa; pod temeljno ploščo in pasovnimi temelji. Vgradnjo nasipa določi nadzor in geomehanik, glede na kvaliteto raščenega terena po izkopu. | m3 | 550 |  | 0
16 | Zasip ob temeljih in za zidovi z izkopanim materialom v slojih debeline 30 cm s sprotnim planiranjem in utrjevanjem, komprimirano MPP 92% Ev2 = 40 Mpa; Vgradnjo zasipa določi nadzor in geomehanik, glede na kvaliteto izkopanega materiala. | m3 | 2750 |  | 0
17 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo v skladu zuredbo za odlaganje zemljine z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala; mere in obračun po volumnu v raščenem stanju !! Če se bo matrial deponiral na gradbiščni deponiji in uporabil za zasipe, odloči nadzor-geolog. | m3 | 10800 |  | 0
V OBSTOJEČEM DELU OBJEKTA
18 | Strojni izkop v zemljini III. ktg., poglobitev do 4m v objektu (območje GALVANE) ob Petkovškovem nabrežju z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo. Nakladanje iz objekta skozi okenske odprtine š1,7/v2,7m z vsemi horizontalnimi transporti v objektu. | m3 | 3875 |  | 0
19 | Strojni izkop v zemljini III. ktg., poglobitev do 1m v objektu severna stran z vsemi horizontalnimi transporti iz objekta skozi vratne odprtine š1,7/v3m z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 485 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje kvalitetnega nasipnega materiala granulacije 0 - 32 mm v debelini 30 cm s sprotnim utrjevanjem-komprimiran v dveh slojih debeline 20 cm, dosežena zbitost po Proctorju 98 % in deformacijski modul vgrajenega materiala ≥ 40MPa; pod talno ploščo in pasovnimi temelji. Vgradnjo nasipa določi nadzor in geomehanik, glede na kvaliteto raščenega terena po izkopu. | m3 | 625 |  | 0
21 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo v skladu zuredbo za odlaganje zemljine z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom ter plačilom takse za deponiranje materiala; mere in obračun po volumnu v raščenem stanju !! | m3 | 4360 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## II.3.MONIT.-sprem. gr.
II.3. | MONITORING GLOBOKO TEMELJENJE PILOTI
> | Dela se izvajajo v pritličju obstoječega objekta, višina etaže je 3,9m+poglobitev 1m, ki je obračunana pri zemeljskih delih.
> | Izvajalec s svojim delom na gradbišču ne sme prekoračiti vibracij, ki bi lahko povzročale poškodbe solidno grajenega objekta v vplivnem območju, ki je določen za spremljanje z monitoringom. Na cel objekte bodo vplivali tudi tresljaji.
> | Izvajalec je dolžan izvajati meritve vibracij za vsa dela na gradbišču, ki bi povzročala take tresljaje, da bi predstavljala vplive na obstoječi objekt. Ker v Sloveniji ni standardov in regulative, ki bi predpisovala maksimalne dovoljene vibracije, je potrebno upoštevati evropske standarde (na primer DIN 4150/3), za katere je značilno, da predpisujejo zgornjo maksimalno dovoljeno hitrost nihanja glede na vrsto objekta. Zaradi tega mora izvajalec meriti hitrost vibracij, ki jih bo povzročal z delom, poleg tega pa lahko meri tudi druge količine (npr. pospeške). Največje vibracije se pričakujejo med izvedbo globokega temeljenja in pri izvajanju zemeljskih del. Predvidena je izvedba 2 meritvena dneva v toku gradnje, za vsako posamezno fazo izvedbe pripravljalnih del, zemeljskih del in globokega temeljenja.
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | Izvajanje kontrolnih seizmičnih meritev vibracij pri gradnji. Meritev mora izvajati pooblaščena institucija z ustrezno umerjeno opremo. Meri se maksimalna hitrost vibracij v vseh treh pravokotnih smereh na merilnem mestu. Predvidena sta dva meritvena dneva v času povzročanja največjih vibracij, za vsako posamezno fazo izvedbe pripravljalnih del, zemeljskih del in globokega temeljenja.
> | SPREMLJAVA GRADNJE Lokacije testnih pilotov določiti v sodelovanju s projektantskim in geotehničnim nadzorom.
1 | Geotehnični nadzor pilotiranja | UR | 24 | 0
2 | Izvajanje meritve vibracij pri izvedbi pilotov Količina: kompletna postavka na ključ | KPL | 1 | 0
3 | Oznaka repernih točk na obodne nosilne zidove z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom. | kos | 60 | 0
* | Dobava in vgradnja posedalnih reperjev v obodne zidove pri temeljih. | kos | 50 | 0
4 | Kontrola dimenzij z izkopom pilota oziroma slopa s čimer se preverja premer slopa na globini 0,0 m, 1,0 m, 2,0 m in 3,0 m. Delni izkop in ponovni zasip mesta izkopa. | kos | 3 | 0
5 | Kontrola zveznosti PIT (pile integrity test). Lokacijo se določi v sodelovanju s projektantskin in geoteničnim nadzorom. Testiranja se izvajajo po standardu ASTM D5882-07 Standard Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations. 50% pilotov | kos | 1 | 0
6 | Izvedba dinamičnih obremenilnih testov (PDA-DLT/PP 5t +LC). Lokacijo se določi v sodelovanju s projektantskim in geoteničnim nadzorom. Testiranja se izvajajo po standardu ASTM D4945-08 Standard Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations. Rezultati morajo biti vrednoteni po CAPWAP metodi. (predvidena količina ca. 5% od celotnega števila. | kos | 1 | 0
7 | Izvedba statičnih testov nosilnosti. Statični obremenilni testi se izvedejo pred izvedbo temeljenja za potrditev računskih vrednosti nosilnosti pilotov. Na pilotih, kjer so se izvedli statični obremenilni testi se še ponovi dinamični obremenilni test z namenom, da se doseže ustrezna korelacija za nadaljnja testiranja. Testiranja se izvajajo po standardu ASTM D1143/D 1143M-07 Standard Method for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load. | kos | 1 | 0
8 | Izvedba meritev z odstranljivim ekstensometrom (retrievable extensometer) v pilot fi 60, na katerih se predvidi izvedbo statičnega testa, se vgradi cevi, v katere se pred izvedbo statičnega testa vstavi odstranljiv ekstensometer (retrievable extensometer), na podlagi katerega se med izvajanjem statičnega testa ugotovi koliko pilot nosi po konici in koliko po plašču. Cev v pilotu mora biti ustreznih dimenzij in kvalitete za vgradnjo odstranljivega ekstensometra. Ekstenzometer se mora v cevi večkrat sidrati, tako, da se ugotovi trenje po plašču pilota po vseh različnih plasteh slojev zemljine. | kos | 1 | 0
9 | Zaključno poročilo o temeljenju | kos | 1 | 0
| PILOTI GLOBOKO TEMELJENJE SKUPAJ |  |  | 0

## II.4.PILOTI_gl.tem.
II.4. | PILOTI GLOBOKO TEMELJENJE
> | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽ. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
> | Dela se izvajajo v pritličju obstoječega objekta, višina etaže je 3,9m+poglobitev 1m, ki je obračunana pri zemeljskih delih.
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | DOLOČILA ZA IZVEDBO
> | Izvajalec s svojim delom na gradbišču ne sme prekoračiti vibracij, ki bi lahko povzročale poškodbe solidno grajenega objekta v vplivnem območju, ki je določen za spremljanje z monitoringom. Na cel objekte bodo vplivali tudi tresljaji.
> | Izvajalec je dolžan izvajati meritve vibracij za vsa dela na gradbišču, ki bi povzročala take tresljaje, da bi predstavljala vplive na obstoječi objekt. Ker v Sloveniji ni standardov in regulative, ki bi predpisovala maksimalne dovoljene vibracije, je potrebno upoštevati evropske standarde (na primer DIN 4150/3), za katere je značilno, da predpisujejo zgornjo maksimalno dovoljeno hitrost nihanja glede na vrsto objekta. Zaradi tega mora izvajalec meriti hitrost vibracij, ki jih bo povzročal z delom, poleg tega pa lahko meri tudi druge količine (npr. pospeške). Največje vibracije se pričakujejo med izvedbo globokega temeljenja in pri izvajanju zemeljskih del. Predvidena je izvedba 2 meritvena dneva v toku gradnje, za vsako posamezno fazo izvedbe pripravljalnih del, zemeljskih del in globokega temeljenja.
> | Izvajanje kontrolnih seizmičnih meritev vibracij pri gradnji. Meritev mora izvajati pooblaščena institucija z ustrezno umerjeno opremo. Meri se maksimalna hitrost vibracij v vseh treh pravokotnih smereh na merilnem mestu. Predvidena sta dva meritvena dneva v času povzročanja največjih vibracij, za vsako posamezno fazo izvedbe pripravljalnih del, zemeljskih del in globokega temeljenja.
> | Obračun: za obračun izvršenih del smiselno veljajo »normativi za betonska in armiranobetonska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del, dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej. Obračunska količina za armaturo je dejanska teža položene armature. Pri masi rebrastega armaturnega jekla so skladno s standardom SIST EN 10080 upoštevane mase gladkih palice brez reber.
> | OPOMBA: BENOTTO piloti se izvajajo v objektu, višina velbanega stropa, ko bodo odstranjeni tlaki in izvedena zemeljska dela (poglobitev v objektu) bo 5 do 6 m.
1 | Pripravljalna in zaključna dela, tansport (dovoz in odvoz) strojne garniture in opreme za izvedbo pilotov | kos | 1 | 0
2 | Dobava in odstranjevanje dellavnega platoja z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 300 | 0
3 | Zakoličba osi in višinske točke pilotov | kpl | 1 | 0
4 | Izvedba podbetoniranja in varovanja gradbene jame z Jet Grouting Soilcrete® slopi, po dvofaznem sistemu Keller, premera 200 cm v rastru na 1,7 m, globine 5 m. (Z zunanje strani objekta, brez ovire v vertikalni smeri). V ceni zajeti tudi izdelavo testnih JG slopov z odkopom, kontrolo enoosne tlačne trdnosti in premerov JG slopov. | kos | 69 | 0
5 | Izvedba podbetoniranja in varovanja gradbene jame z Jet Grouting Soilcrete® slopi, po dvofaznem sistemu Keller, premera 160 cm v rastru na 1,4 m, globine 5 m. (Z notranje strani objekta, pod obstoječo etažno ploščo in oboki 4-5 m višine nad delavnim platojem stroja). V ceni zajeti tudi izdelavo testnih JG slopov z odkopom, kontrolo enoosne tlačne trdnosti in premerov JG slopov. | kos | 84 | 0
6 | Izvedba izboljšave in ojačitve temeljnih tal z Jet Grouting Soilcrete® slopi, po dvofaznem sistemu Keller, premera 160 cm v rastru na 1,4 m/1,4 m, pod tremi temelji potresnih sten globine 10 m. (Z notranje strani objekta, pod obstoječo etažno ploščo in oboki 4-5 m višine nad delavnim platojem stroja). | kos | 60 | 0
7 | Frezanje stene iz Jet Grouting slopov in ravnanje sten varovanja gradbene jame | m2 | 300 | 0
8 | Izvedba vrtin za GEWI palice v Jet Grouting slop, cevitev ni potrebna | m1 | 540 | 0
9 | Dobava, montaža in vgradnja palic za mikropilote GEWI vključno s pripadajočimi spojkami in distančniki ter sidrnim materialom na zgornjem delu palice, izvedba pod obstoječo etažno ploščo 4-5 m višine | kos | 60 | 0
10 | Dobava materiala in zalivanje GEWI mikropilota s cementno maso, vključno z odstranitvijo odvečne mase | m1 | 540 | 0
11 | Izvedba CFA mikro pilotov f 60 cm. Dolžina, globina pilota 7 m, globina glave pilota v nosilna tla cca. 50 cm do 100 cm. Kvaliteta betona C30/37, XC2, PV-I, max zrno agregata 32 mm. Toleranca pozicije pilotov ± 5 cm. Vključno z odbijanjem glav pilotov - po potrebi in lokalnimi premiki med piloti. Armatura B500 B (do fi 12 – 15%, nad fi12 – 85%, cca. 150 kg/m3) Pred izvedbo temeljenja je nujna izvedba testnih pilotov, ki potrdijo predvideno nosilnost pilotov. OPOMBA: Izvedba pilotov za varovanje sosednje parcele VILA POLAK. Če ponujena tehnologija izvedbe pilotov ne bo taka kot je bila predvidena v statičnem izračunu je potrebna dodatna preverba nosilnosti in števila pilotov. | kom | 33 | 0
* | Dobava in vgradnja betona v armirano konstrukcijo pilotne grede 50/50 cm komplet z armaturo 100kg/m3 in opažem 0,25 m2/m3 VB2. | m3 | 5.25 | 0
12 | Jet grouting injektiranje temeljnih tal z visokimi pritiski pod obstoječimi nosilnimi zidovi. SPREMLJAVA KAKOVOSTI MED IZVEDBO Izvajalec del mora med samim izvajanjem kontrolirati: geološko sestavo tal na osnovi vrtanja parametre izvajanja (delovni pritisk na črpalki,pri vrtanju in izvedbi postopka, hitrost vrtanja, hitrost dvigovanja vrtalnega drogovja, število obratov drogovja na eni stopnji, porabo cementne suspenzije, kvaliteto mase, porabo mase) in odvzem vzorcev injekcijske mase za preiskave | m1 | 2299 | 0
SPREMLJAVA KAKOVOSTI MED IZVEDBO Lokacije testnih pilotov in Jet-grouting določiti v sodelovanju s projektantskim in geotehničnim nadzorom.
13 | Kontrola zveznosti PIT (pile integrity test). Lokacijo se določi v sodelovanju s projektantskin in geoteničnim nadzorom. Testiranja se izvajajo po standardu ASTM D5882-07 Standard Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations. 30% CFA mikro pilotov. | kos | 20 | 0
14 | Izvedba dinamičnih obremenilnih testov (PDA-DLT/PP 5t +LC). Lokacijo se določi v sodelovanju s projektantskim in geoteničnim nadzorom. Testiranja se izvajajo po standardu ASTM D4945-08 Standard Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations. Rezultati morajo biti vrednoteni po CAPWAP metodi. (predvidena količina ca. 4% od celotnega števila CFA mikro pilotov. | kos | 3 | 0
15 | Izvedba statičnih testov nosilnosti. Statični obremenilni testi se izvedejo pred izvedbo temeljenja za potrditev računskih vrednosti nosilnosti pilotov. Na pilotih, kjer so se izvedli statični obremenilni testi se še ponovi dinamični obremenilni test z namenom, da se doseže ustrezna korelacija za nadaljnja testiranja. Testiranja se izvajajo po standardu ASTM D1143/D 1143M-07 Standard Method for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load. | kos | 3 | 0
16 | Izvedba meritev z odstranljivim ekstensometrom (retrievable extensometer) v en CFA pilota fi 60, na katerih se predvidi izvedbo statičnega testa, se vgradi cevi, v katere se pred izvedbo statičnega testa vstavi odstranljiv ekstensometer (retrievable extensometer), na podlagi katerega se med izvajanjem statičnega testa ugotovi koliko pilot nosi po konici in koliko po plašču. Cev v pilotu mora biti ustreznih dimenzij in kvalitete za vgradnjo odstranljivega ekstensometra. Ekstenzometer se mora v cevi večkrat sidrati, tako, da se ugotovi trenje po plašču pilota po vseh različnih plasteh slojev zemljine. | kos | 1 | 0
17 | Program tekoče KONTROLE izvedbe JET GROUTING injektiranja s curkom ali izvedba preizkusnih jet slopov, odkop in meritve fizikalnih karakteristik izvedenih slopov. | KPL | 1 | 0
18 | Zaključno poročilo o temeljenju, izvedbe piotov | kos | 1 | 0
| PILOTI GLOBOKO TEMELJENJE SKUPAJ |  |  | 0

## II.5.BETONSKA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.5. | BETONSKA DELA
> | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO, UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE , TAKO VERTIKALNE KOT HORIZONTALNE V OBSTOJEČEM OBJEKTU. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
> | OPOMBA: POSKRBETI JE TREBA ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI OKOLICI! MED IZVAJANJEM IZKOPOV.
> | OPOMBA: VSE DELAVNE ODRE UPOŠTEVATI V CENAH POSAMEZNIH POSTAVK
> | DOLOČILO ZA IZVEDBO
> | Posebna določila po vrstah del za betonska in železokrivska dela Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik, izvajalec pa mu mora to omogočiti. Enotne cene morajo vsebovati: vse iz splošnih določil za vse vrste del, tehnologijo, projekt betona in zaključno poročilo o vgrajenem betonu, montažna armatura, distančna armatura, podložke, ipd., vsi potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. če to zahtevajo okoliščine (npr. nizke temperature, oz. visoke temparature izredno majhni prerezi,…), nega betona po končanem betoniranju, popravilo nepravilnosti na površini gotovega betona.
> | Obračun: za obračun izvršenih del smiselno veljajo »normativi za betonska in armiranobetonska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del, dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej, pri obračunu količin vgrajenega betona se odštejejo vse odprtine, ne glede na velikost, obračunska količina za armaturo je dejanska teža položene armature, armatura zaradi delovnih stikov ter distančna armatura plošč je upoštevana v enotnih cenah in se ne obračunava, mreže: odpad od razreza, posebne stenske mreže ali mreže posebnih dimenzij upoštevati v enotnih cenah.
> | Predpisi, standardi: Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde, še posebej: SIST EN 206-1, SIST 1026 (beton), SIST EN 934-1,2,6 (kemijski dodatki za beton). Praškasti mineralni dodatki, pod pogojem, da se upoštevajo v vsebnosti cementa in v vodocementnem razmerju. Rezana, krivljena in mrežna armatura mora biti izdelana na osnovi veljavnega slovenskega tehničnega soglasja (STS). Za primernega velja cement, ki je skladen z EN 197-1. Agregat za primernega veljajo: normalni in težki agregati, ki so skladni s prEN 12 620:2000; lahki agregati, ki so skladni s prEN 13055-1:1997
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, XC0, Dmax 16 mm prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1, podložni beton debeline 10 cm pod temeljno ploščo v območju dvigala, poglobitev v temeljni plošči, jašek za dvigalo in pasovni temelji. | m3 | 11 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, XC0, Dmax 16 mm prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1, podložni beton debeline 10cm pod točkovnimi temelji prizidka | m3 | 14 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, XC0, Dmax 16 mm prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1, podložni beton debeline 10cm pod temeljno ploščov območju prizidka, servisni del in šprinkler. | m3 | 37 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, XC0, Dmax 16 mm prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1, podložni beton debeline 10cm pod temeljno ploščo prizidka, Klet/Garaža | m3 | 185 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, XC0, Dmax 16 mm prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1, podložni beton debeline 10cm pod tlaki v obstoječem objektu pritličje | m3 | 183 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, XC0, Dmax 16 mm prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1, podložni beton v naklonu debeline 10cm pod ploščo vhodnega stopnišča iz petkovškovo nabrežje v obstoječem objektu pritličje | m3 | 9 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza nad 0,30 m3/m2,m1, točkovni temelji garaže. | m3 | 59 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, pasovni temelji. | m3 | 109 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, pasovni stopničasti temelji iz kleti v pritličje. | m3 | 25 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, temeljna plošča debeline 30 cm v območju šprinkler. | m3 | 19 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, temeljna plošča debeline 20 cm v območju prizidka. | m3 | 543 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, temeljna plošča debeline 100 cm nad piloti v objektu | m3 | 111 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, talne plošče debeline 15 cm v obstoječem objektu pritličje, | m3 | 290 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, talne plošče debeline 15 cm v obstoječem objektu prvo nadstropje. | m3 | 177 |  | 0
* | Polnilo na opečnem velbu prvega nadstropja do a. b. plošče: lahki beton (penjeni) [ρ max.= 400 kg/m³, σ10%def.= min. 1000 kPa], izveden z dodatkom penilcev, kot npr.: Ha-Be Pantapor ali enakovr | m3 | 229 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32mm, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, talne plošče v naklonu debeline 15 cm v obstoječem objektu pritličje/mezzanin. | m3 | 11 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza 0,12 do 0,20 m3/m2,m1, kletni stebri. Vidni beton VB2 | m3 | 3 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, kletni stebri. Vidni beton VB2 | m3 | 25 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza nad 0,30 m3/m2,m1, stene debeline 40 cm, prizidek. Vidni beton VB2 | m3 | 177 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, stene debeline 20 in 30 cm prizidek. Vidni beton VB2 | m3 | 578 |  | 0
19 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, stene debeline 20 in 30 cm v objektu. Vidni beton VB2 | m3 | 381 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza nad 0,30 m3/m2,m1, stene Z2 debeline 50 cm, v objektu, pritličje. Vidni beton VB2 | m3 | 17 |  | 0
21 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza nad 0,30 m3/m2,m1, stebra ob steni Z2 v objektu. Vidni beton VB2 | m3 | 39 |  | 0
* | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, PV II, Dmax 32 mm prereza nad 0,30 m3/m2,m1, stebra ob steni Z2 v objektu. Vidni beton VB2 | m3 | 17 |  | 0
22 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC2, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, stene debeline 20 cm, pod stopnicami vhoda pritličje | m3 | 14 |  | 0
23 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, stene debeline 20 cm, Betoniranje okvirjev (vertikalna vez in preklada ob obstoječih odprtinah, vhodno stopnišče foyer 1 in 2. Vidni beton VB2 | m3 | 16 |  | 0
24 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, nosilec v plošči nad kletjo, (preskok višine v plošči). Vidni beton VB2 | m3 | 17 |  | 0
25 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza nad 0,30 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, nosileci v nadstropjih prizidka med os F/G. Vidni beton VB2 | m3 | 9 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza nad 0,30 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, plošča v naklonu nad garažo d=35cm. Vidni beton VB2 | m3 | 861 |  | 0
27 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, plošča nad kletjo d=25 in 20cm. Vidni beton VB2 | m3 | 95 |  | 0
28 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, rebričasta plošča mezzanin d=15, rebra navzdol 22/74cm. Vidni beton VB2 | m3 | 199 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, plošče d=15 na HIBOND podkostrukcijo, nov prizidek. | m3 | 175 |  | 0
* | Dobava in montaža jeklene HIBOND pločevine ….. komplet z pritrdili na ojekleno podkonstrukcijo Mere povzeti iz projektne dokumentacije. | m2 | 1150 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC1, prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1, Dmax 32 mm, plošča d=15 na HIBOND podkostrukcijo, nad PT in Mezzanin. | m3 | 199 |  | 0
* | Dobava in montaža jeklene HIBOND pločevine ….. komplet z pritrdili na ojekleno podkonstrukcijo Mere povzeti iz projektne dokumentacije. | m2 | 1494 |  | 0
31 | Dobava in vgrajevanja betonskega jekla za vse konstrukcijske elemente, kvalitete B500 B. Rebrasta armatura: Ø ≤ 12mm. Pri masi rebrastega armaturnega jekla so skladno s standardom SIST EN 10080 upoštevane mase gladkih palice brez reber. | t | 160 |  | 0
32 | Dobava in vgrajevanja betonskega jekla za vse konstrukcijske elemente, kvalitete B500 B. Rebrasta armatura: Ø ≤ 12mm. Pri masi rebrastega armaturnega jekla so skladno s standardom SIST EN 10080 upoštevane mase gladkih palice brez reber. | t | 225 |  | 0
33 | Dobava in vgrajevanja betonskega jekla za vse konstrukcijske elemente, kvalitete B500 B. Armaturne mreže. | t | 175 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.6. OJAČITEV_SAN_OBST_BET_KON
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.6. | STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
OPOMBA: V PRIMERU RAZPOK IN POŠKODB NA POVRŠINI BETONSKIH STEBROV JE POTREBNO PREDHODNO IZVESTI SANACIJO LE TEH PO NAVODILIH PROJEKTANTA
SANACIJA ARMATURE IN BETONOV NA MESTIH SONDIRANJA Glej projekt, sondiranje 5.4 FOTODOKUMENTACIJA SONDAŽNIH IZSEKOV
1 | Izvedba sanacije betonskih površin - lokalna, površinska popravila na mestih sondažnih izsekov a.b. nosilnih elementov po izbranem sistemu proizvajalca (npr. SIKA ali podobno), v ceni zajeti:
* | čiščenje armature in betonske podloge ter priprava površine.
* | osnovni nanos za zaščito armature in sprijem za reprofilirne malte (npr.Sika Top - 110 Armatec)
* | nanos sanacijske, reprofilirne malte za izdelavo, obdelavo končne oblike poškodovanega konstrukcijskega elementa (npr.Sika Top - 122-SP) v debelini 2 do 5cm.
* | Obračun po kosu cca 0,3 do 0,5 m2/kos razvite sanirane površine lokalne sonde.
1.1. | Stropni nosilci, višina etaže do 4m. | kos | 16 |  | 0
1.2. | Plošče/stropovi, višina etaže do 4m. | kos | 5 |  | 0
1.3. | Stebri, višina etaže do 4m. | kos | 10 |  | 0
1.4. | Talne plošče. | kos | 3 |  | 0
OJAČITEV OPEČNIH NOSILNIH STEN PRITLIČJE
2 | Ojačitve zunanje temeljne pilotne stene, ob Kleti/Garži z TORKRET betonom, granulacije 0-4mm debeline 10cm komplet z armaturo mreža Q335 in sidranjem v obstoječo steno. | m2 | 111 |  | 0
3 | Ojačitve notranje temeljne pilotne stene, ob Trgovina/Tovarna z TORKRET betonom, granulacije 0-4mm debeline 12cm komplet z armaturo mreža Q335 in sidranjem v obstoječo steno. | m2 | 268 |  | 0
4 | Ojačitve notranjih opečnih sten pritličja, Tovrna/Mezzanin z TORKRET betonom, granulacije 0-4mm debeline 5cm komplet z armaturo mreža Q335 in sidranjem v obstoječo steno. | m2 | 1550 |  | 0
5 | Sidranje nove a.b. plošče nad pritličjem v obstoječe obodne opečne zidove Vrtanje vrtin fi 24mm, l=40cm v obstoječe obodne opečne zidove čiščenje vrtin, vstavljanje sider iz rebraste armature 2xfi 20mm/40cm l=80cm krivljene v a.b. ploščo. zalivanje vrtine z epooksi lepilom | m1 | 285 |  | 0
6 | Sidranje novih a.b. plošč kleti in prizidka v obstoječe a.b. plošče nad 1,2 in 3 nadstropjem. Vrtanje vrtin fi 24mm, l=40cm v obstoječe a.b. plošče čiščenje vrtin, vstavljanje sider iz rebraste armature premera 20mm/40cm l=80cm. zalivanje vrtine z epooksi lepilom | m1 | 382 |  | 0
7 | Povezava, sidranje obstoječih a.b. plošč v območju obstoječih prečnih dilatacij v ploščah nad 1,2 in 3 nadstropjem. Klesanje utorov v ploščo prečno na dilatacijo v širini 10cm in globina 7cm, morebitno obstoječo armaturo se ne reže. Čiščenje sidernega pasu v plošči, polaganje sider iz rebraste armature premera 20mm/40cm, l=1,9m.zalivanje sidrne rege z epooksidno malto. | m1 | 60 |  | 0
OJAČITEV OPEČNIH OBOKOV NAD PRITLIČJE
8 | Čiščenje in poglobitev fug 1cm med zidaki če je malta trdna se fug ne poglobi. Navlažitev površine, priprava za fugiranje za boljšo sprijemljivost na obstoječe. | m2 | 1110 |  | 0
9 | Zalivanje fug med zidaki z fino cemtno malto z dodatkom za sprijemljivost na stare konstrukcije. | m2 | 1110 |  | 0
10 | Sidranje, obešanje opečnih obokov v novo a.b. ploščo nad opečnimi oboki, pritličje. Vrtanje vrtin fi 12mm, l=30cm preko obokov, sidro za navojem premera 10mm l=1m krivljen v ploščo in podložen z matico in podložko 10/10/0,5cm na spodjem delu velba. | kos | 100 |  | 0
SANACIJA STEBROV - KARBON. LAMELE
OPOMBA: V PRIMERU RAZPOK IN POŠKODB NA POVRŠINI BETONSKIH STEBROV JE POTREBNO PREDHODNO IZVESTI SANACIJO LE TEH PO NAVODILIH PROJEKTANTA
11 | Izvedba sanacije notranjih betonskih površin, stebri, površinska popravila po izbranem sistemu proizvajalca (kot npr. SIKA ali podobno), v ceni zajeti:
11.1. | Odstranitev cementnega betona, s peskanjem pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna, globina odstranjevanja 20 mm, z zaokrožitvijo ostrih robov stebrov (r=2cm) | m2 | 50 |  | 0
11.2. | Fino brušenje površine iz cementnega betona v območju lamel, v širin1 15 cm površina je vertikalna za izravnava podlage, priprava betonske površine za leplenje lamel | m1 | 1210 |  | 0
11.3. | Izravnava z fino epoksi malto v območju lamel, v širin1 15 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti | m1 | 1210 |  | 0
11.4. | Ojačitev AB stebrov s kot npr. CFK lamelami, dobava in vgradnja lamel SIKA Carbodur S 1514 z epoksi lepilom Sikadur 30 z vsemi pomožnimi deli in transporti | m1 | 1235 |  | 0
11.5. | Vgradnja karbonskih sider oz. vrvi kot npr. SIKA-Wrap Anchor C v območju kjer plošča ali nosilec preseka steber, v ceni je zajeto vrtanje lukenj v AB konstrukcijo pod kotom (L=min. 15cm, r=min 16mm) zapolnitev lukenj z epoksi lepilom v katere se namesti karbonske vrvi, ki se jih na stiku z lamelami na stebru razplete in zlepi z lamelami, min. dolžina preklopa je 20cm (dela se izvedejo po navodilih proizvajalca lamel) z vsemi pomožnimi deli in transporti | kos | 325 |  | 0
11.6. | Dobava in vgradnja karbonske tkanine Sika Wrap HEX 300C-dvojni ovoj preklop tkanine 20cm, vgradnja z epoksi lepilom sikadur 330, lepljenje tkanine po navodilih proizvajalc z vsemi pomožnimi deli in transporti | m2 | 845 |  | 0
11.7. | Preiskus sprijemljivosti lamel in tkanine po metodi pull-off najmanj pri štirih stebrih/etažo | kos | 12 |  | 0
11.8. | Površinska obdelava betoskih nosilcev po končani sanacijio: dobava in vgradnja epoksi premaza na tkanino in RABITZ mrežico na svež epoksi prema za bolšo sprijemljivost z ometom. | m2 | 820 |  | 0
SANACIJA NOSILCI-KARBON. LAMELE
OPOMBA: V PRIMERU RAZPOK IN POŠKODB NA POVRŠINI BETONSKIH STEBROV JE POTREBNO PREDHODNO IZVESTI SANACIJO LE TEH PO NAVODILIH PROJEKTANTA
12 | Izvedba sanacije notranjih betonskih površin, stropni sekundarni nosilci površinska popravila po izbranem sistemu proizvajalca (kot npr. SIKA ali podobno), v ceni zajeti:
12.1. | Odstranitev cementnega betona, s peskanjem pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna/horizontalna, globina odstranjevanja 10 mm, z zaokrožitvijo ostrih robov stropnih nosilcev (r=2cm) oziroma po obstoječem. | m2 | 50 |  | 0
12.2. | Fino brušenje površine iz cementnega betona v območju lamel, v širini 12 cm, površina je horizontalan na višini 4m za izravnavo podlage, priprava betonske površine za leplenje lamel | m1 | 545 |  | 0
12.3. | Izravnava z fino epoksi malto v območju lamel, širina 12 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti | m1 | 545 |  | 0
12.4. | Ojačitev AB nosilcev s CFK lamelami, dobava in vgradnja lamel kot npr. SIKA Carbodur S 1214 z epoksi lepilom Sikadur 30 z vsemi pomožnimi deli in transporti | m1 | 555 |  | 0
12.7. | Dobava in vgradnja karbonske tkanine kot npr. Sika Wrap HEX 300C-enojni ovoj brez preklopa tkanine, trak širine 10 cm, dolžine 70 cm na rastrer 50 cm osno, vgradnja z epoksi lepilom sikadur 330, lepljenje tkanine po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli in transporti | kos | 695 |  | 0
12.8. | Dobava in vgradnja karbonske tkanine kot npr.Sika Wrap HEX 300C-enojni ovoj brez preklopa tkanine, trak širine 10 cm, dolžine 87cm na rastrer 50 cm osno, vgradnja z epoksi lepilom sikadur 330, lepljenje tkanine po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli in transporti | kos | 1398 |  | 0
12.9. | Preiskus sprijemljivosti lamel in tkanine po metodi pull-off najmanj pri štirih stebrih/etažo | kos | 12 |  | 0
12.10. | Površinska obdelava betoskih nosilcev po končani sanaciji: dobava in vgradnja epoksi premaza na tkanino in kot npr. RABITZ mrežico na svež epoksi prema za bolšo sprijemljivost z ometom. | m2 | 855 |  | 0
13 | Dobav, montaža, demontaža in čiščenje delavnih odrov v objektu za celoten čas gradnje. | m2 | 2500 |  | 0
| STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.7.TESARSKA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.7. | TESARSKA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
* | OPOMBA: Opaž vidnih betonov za stopnjo "vidnosti" VB2 po SIST EN 13670.
* | OPOMBA: Vsi delavni odri za izvedbo in obdelavo zidov morajo biti zajeti v ceni posameznih postavk
1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba temeljnih plošče z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. h = 20 cm | m1 | 206 |  | 0
2 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba temeljnih plošče z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. h = 30 cm | m1 | 39 |  | 0
3 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba temeljnih plošče z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. h = 50 cm | m1 | 95 |  | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža poglobitve temeljne plošče v območju dvigala z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 15 |  | 0
5 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba temeljnih plošče z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. h = 100 cm v objektu, območje pilotov. | m1 | 41 |  | 0
6 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba pasovnih temeljev z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. h = 50 cm | m1 | 109 |  | 0
7 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 263 |  | 0
8 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža stopničastih pasovnih temeljev z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 36 |  | 0
9 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža točkovnih temeljev, temeljnih pet z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 111 |  | 0
10 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev klančin, uvoz v garažo z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 47 |  | 0
11 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za obbetoniranje obstoječih zidov višine do 320 cm z opažnimi elementi in opažnimi ploščami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem opžnih površin in vsemi pomožnimi deli. Stena kleti ob obstoječem objektu/garaža. | m2 | 401 |  | 0
12 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža zidov višine 300 cm z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Klet/Garaža. | m2 | 2185 |  | 0
13 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža zidov višine 100 cm z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Jaški prezračevanja Garaža. | m2 | 89 |  | 0
14 | Dobava, montaža in demontaža opaža pravokotnih stebrov 40/60 cm z odebelitvijo pod ploščo, vuta višine do 300 cm z opažnimi elementi in opažnimi ploščami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem opžnih površin in vsemi pomožnimi deli. Stebri garaže/kleti | m2 | 171 |  | 0
* | Dodatek za opaž vut 20 cm pod ploščo glej detajl. | m2 | 65 |  | 0
* | Dobava, montaža in demontaža trikotnih letev na robove stebrov z obeh strani s trikotno oblano letvijo 2x2cm s prenosom materiala do mesta vgraditve, vgradnjo,odstranjevanjem in vsemi pomožnimi deli | m1 | 313 |  | 0
15 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža zidov višine 3 do 4 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Obbetoniranje obstoječih sten v objektu d=30cm.. | m2 | 316 |  | 0
16 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža zidov višine 3 do 4 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V objektu d=30cm. | m2 | 224 |  | 0
17 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža zidu (Z2 pritličje komplet z vertikalno vezjo ob zidu) višine 3 do 4 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V objektu d=50cm. | m2 | 89 |  | 0
18 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža vertikalnih vezi ob zidu višine 3 do 4 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V objektu etaže nad steno Z2. | m2 | 39 |  | 0
19 | Dobava, montaža in demontaža opaža ravne plošče nad kletjo, višina podpor do 3,2 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 414 |  | 0
* | Izdelava, montaža in demontaža opaža roba plošče nad kletjo, višine 25 cm | m1 | 131 |  | 0
20 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža plošče v naklonu (1,3%) nad garažo, višina podpor do 3 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 2345 |  | 0
* | Izdelava, montaža in demontaža opaža roba plošče nad kletjo, višine 35 cm | m1 | 169 |  | 0
21 | Dobava, montaža in demontaža opaža rebričaste plošče, nad mezzanin, višina podpor do 3 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž med rebri | m2 | 930 |  | 0
* | Dobava, montaža in demontaža opaža reber pod ploščo nad mezzanin. Rebra, prečno na ploščo 22/74 cm. | m2 | 545 |  | 0
* | Dobava, montaža in demontaža opaža roba plošče in za odprtine strešnih oken višine 15 cm. | m1 | 36 |  | 0
22 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža poševne plošče, stopnice mezzanin, višina podpor do 3 m z opažnimi elementi in opažnimi deskami, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 78 |  | 0
* | Izdelava, montaža in demontaža opaža roba plošče nad kletjo, višine 15 cm | m1 | 19 |  | 0
* | Dobava, montaža in demontaža trikotnih letev na spodnjem delu rebrastih nosicev z obeh strani z trikotno oblano letvijo 2x2cm s prenosom materiala do mesta vgraditve, vgradnjo,odstranjevanjem in vsemi pomožnimi deli | m1 | 598 |  | 0
23 | Izdelava lesenih škatel razvite površine do 0,20 m2 za odprtine v armirano betonskih konstrukcijah temeljev, sten in plošč | kos | 27 |  | 0
24 | Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,20-0,4 m2za odprtine v armirano betonskih konstrukcijah temeljev, sten in plošč | kos | 27 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0

## II.8.ZIDARSKA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.8. | ZIDARSKA DELA
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO! IZDELAVA VKLJUČUJE TUDI VSE POTREBNE ZAKLJUČKE PRI PREBOJIH INSTLACIJ. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM. IZVAJALEC MORA IZDELATI REFERENČNO POLJE (označeno v načrtu) ZA IZDELAVO VZORČNIIH OMETOV Izvajalec je dolžan pred potrditvijo vseh elementov notranjščine izdelati prikazano referenčno polje z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami inelementi kot osnova za potrditev vseh zaključkov, finalnih obdelav notranjih površin elementov s strani ZVKDS.
> | GLEJ ELABORAT ZVKDS: Ocena stanja in usmeritve za obnovo varovanih sestavin objekta kulturne dediščine EŠD 10060 Ljubljana – Poslopje tovarne Rog
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materialov mora biti skladen z navodili oz. priporočili ZVKDS. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
OPOMBA!! OPIS OBLOGE!! - za izvedbo notranjih ometov obvezno gledati tehnično poročilo, načrte, sheme in detajle - vso delavniško dokumentacijo, ki jo izvajalec izdela, potrdita projektant in konservator ZVKDS.
> | - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z ZVKDS. - obvezna izdelava in montaža vzorčnega kosa za vso opremo, ki ga potrdi ZVKDS - vključen ves montažni material, podkonstrukcija.
> | POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL: Uporaba sistemske rešitve pri sanaciji notranščine. Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev in usklajen z ZVKDS. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji. Razmerja v ometih so podana na podalgi vizualne ocene.Predhodno je pripraviti primerne podloge (čiščenje oz. utrditveni premaz)! Vsi osnovni ometi, ki se izvajajo na obstoječo podlago morajo biti izbrani in izvedeni optimalno, glede na razmere na mestu samem v dogovoru z ZVKDS.
> | Obrtniška dela na nadzidku in fasadi pritlične hale, kot so gradbena, zidarska, tlakarska, ključavničarska, mizarska in druga obtniška dela lahko izvajajo izkušeni izvajalci z najmanj tremi referencami na objektih kulturne dediščine s podobnimi značilnostni (poznavanje tehnologije materialov, doseganje zahtevane površinske obdelave in barvne usklajenosti z obstoječimi). Kons.- rest. dela na prvotnem macesnovem tlaku v obsegu približno 6m2 lahko izvajajo konservatorji – restavratorji z najmanj tremi referencami del na lesenih prvinah objektov kulturne dediščine. Reference vseh izvajalcev morajo biti potrjene s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
> | Določila: vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. za vsa neskladja med posameznimi načrti in merami pravočasno uskladiti z ZVKDS in odgovornim projektantom arhitekture. Pred uporabo je potrebno preveriti kompatibilnost predlaganih materialov s prvotnimi. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce 0,50 x 0,50 m na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS. -pri vseh vgrajenih materialih, barvah in izvedbah za vse elemente fasade je potrebno izdelati vzorce sklopov ( npr. stik ometov ter okna in okenske police in podobno), ki jih mora pisno potrditi ZVKDS.
> | Delovni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja se obračunavajo posebej.
> | Cena vključuje izdelavo delavniške dokumentacije in usklajevanje s ZVKDS.
Izhodišča za sestavo sanacijskih materialov, ki bodo morali biti prilagojeni oz. kompatibilni s prvotnim (izdelava posebnih ročno izdelanih malt), so podana v postavki 53 tega popisa. Na celostni površini notranščine je potrebno po čiščenju predvideti lokalno sanacijo poškodb z materialom, kompatibilnim z obstoječemu, ter površinsko obdelavo, enako prvotni (opredeljena pri posameznih varovanih sestavinah). Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja in sanacije ometov.
GLEJ: Ocena stanja in usmeritve za obnovo varovanih sestavin objekta kulturne dediščine poslopja nekdanje tovarne ROG, ZVKDS, OE Ljubljana
> | Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oziroma priporočili proizvajalcev. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: SIST EN 771-1,2,3,4,5,6: specifikacije za zidake, IST EN 998-1,2: specifikacija malt za zidanje, SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov, SIST-TP CEN/TR 15123: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov, SIST-TP CEN/TR 15124: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov, SIST-TP CEN/TR 15125: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov.
> | opis prebojev in drugih posegov v zidane konstrukcije: vsi instalacijski preboji v vertikalni in horizontalni smeri, ki prehajajo požarne sektorje morajo biti izvedeni iz pasivne požarne zaščite kabelskih prebojev, pasivna požarna zaščita prehodov neizoliranih kovinskih cevi ter požarna zaščita prehodov izoliranih (npr. z armaflexom prevlečenih) kovinskih cevi. Opis izvedbe hidroizolacij zidanih konstrukcij se izvede skladno z opredeljenimi rešitvami v projektu PZI in skladno s pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago.
> | Obračun: zidanje: po dejanski prostornini (d ≥ 20 cm) oz. površini (d ≤ 15 cm) zidov, merjeno na golih, neometanih zidovih, vse odprtine se odštevajo, zidanje – izjeme: »prazno za polno« se obračuna: zoženja, utori za instalacije, ležišča plošč, vertikalne in horizontalne zidne AB vezi, obzidava oz. oblaganje z zidaki in ploščami: po dejanski narisni površini obloge, merjeno po zunanjih konturah obloge brez ometa, odprtine ≤ 1,0 m2 se ne odštevajo, večje se odštevajo v celoti, ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin: po dejansko izvedenih razvitih površinah, zidarske mere za površine, mizarske mere za odprtine, obračunska višina je svetla višina prostora, če na delu stene (pod oblogo ali spuš. stropom) ni ometa, se obračunski višini prišteje 5 cm.
> | Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Enotne cene morajo vsebovati: vse iz splošnih določil za vse vrste del. Obračun: dodatki za razne oteževalne okoliščine (vogali, vertikalni zaključki, ipd.) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno hidroizolacije: odprtine in preboji do vključno 3,00 m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se odbije samo razlika nad 3,00 m2, hidroizolacije: če ni posebej navedeno v opisu postavke, so obračun izvrši po tlorisni (horizontalne) ali narisni (vertikalne) površini, zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije (kadar so ločene postavke v popisih del): obračun po neto površini, merjeno po zunanjih (daljših) stranicah zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije (kadar so ločene postavke v popisih del): odprtine in preboji do vključno 1,00 m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se odbije površina odprtine oz. preboja v celoti.
> | Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 42/2002), SIST DIN 18195-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: tesnjenje objektov, SIST 1031, SIST EN 13956, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 14967: hidroizolacijski trakovi, SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371:
> | Estrih mora biti izdelan točno po opisu in načrtu. Tlačna trdnost mora biti razreda C20 po SIST EN 13813. Natezno trdnost estriha ter oprijemno vrednost zgornje površine (pull off) mora izvajalec prilagoditi načrtovani rabi (podatek poda izvajalec tlakarskih del), izolativnost pred udarnim zvokom pa mora zadoščati zahtevam iz »elaborata gradbene akustike« oz. veljavnim predpisom. Za preprečitev pokanja estriha mora izvajalec izvesti tudi potrebne dilatacije (konstruktivne, zarezne, delovne in ob prodorih instalacij). Estrih ne sme imeti razpok ali madežev, zlasti ne mastnih. Pri izdelavi je nujno paziti na predpisane debeline in kote zgornje površine estriha, da bo po končanem polaganju finalnega tlaka dosežena predpisana višinska kota prostora.Enotne cene morajo vsebovati: vse iz splošnih določil za vse vrste del, po potrebi lokalno uporabo (nad instalacijami) materialov z izboljšanimi lastnostmi glede zaščite pred udarnim zvokom.
> | Obračun: po neto tlorisni površini tlaka (vse odprtine, preboji ipd. se odbijajo), dodatki za razne oteževalne okoliščine (razčlenjenost, prostori pod 5 m2, ipd) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, izdelava vseh vrst dilatacij se upošteva v enotnih cenah in se ne obračunajo v ločeno ali v dodatkih na količine, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
> | Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (U.l. RS št. 14/1999) SIST EN 13813: materiali za estrihelastnosti in zahteve IST EN 14889-1,2: vlakna za beton. Posebne zahteve glede izolativnosti pred udarnim zvokom: ne glede na namembnost, velikost in lokacijo prostora, mora biti ob obodnih stenah in predorih nameščen ločitven trak (iz materiala, ki duši prenos udarnega zvoka) debeline do 1 cm in to skozi vse sloje podlage lokalno (nad instalacijami v tlaku), kjer ni zadostne debeline za izolacijo iz popisa del, mora izvajalec uporabiti posebne materiale z izboljšanimi lastnostmi glede zaščite pred udarnim zvokom. Posebne zahteve glede toleranc: prostori s talnimi odtoki: padec proti talnemu odtoku minimalno 1%; ne glede na zgoraj navedena dovoljena odstopanja od ravnosti v nobenem primeru ni dopusten lokalni nagib ali vbočenost v padcu nasprotnem od odtočnega.
> | Ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin upoštevanje odprtin: (1) odprtine brez obdelanih špalet odbijemo v celoti, (2) odprtine z obdelanimi špaletami do 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2, površine špalet ne obračunamo (3a) odprtine do 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2, površine špalet nad 20 cm prištejemo k površini ometa, (3b) odprtine nad 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: površina odprtine se odbije v celoti, površina špalete se prišteje k površini ometa v celoti, ostali dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej.
> | Požarna zaščita za inštalacijske jaške: Požarna odpornost zaščite prehodov inštalacij mora biti enaka kot je požarna odpornost gradbenega elementa skozi katerega prehaja. Uporabimo beton tudi v zidanih stenah.
SKLOP "B" v 2 FAZI GRADNJE
SANACIJA PO NAVODILIH "ZVKDS"
II. NOTRANJŠČINA
1. a | Prvotna pritlična tovarniška hala, 1879
* | KONSTRUKCIJA Opečnata banjasta obočna stropna konstrukcija, ki sloni na opečnatih slopih je v celoti ohranjena. Dopustni so posegi, ki povečajo njeno statično stabilnost. Inštalacijski vodi naj se izvajajo po stenah v najmanjšem možnem obsegu.
1 | OBDELAVA STROPOV IN STEN Pri prenovi je potrebno ohraniti stabilne prvotne omete, nestabilne je dopustno odstraniti.Poškodovane omete in opleske je potrebno ročno odstraniti. Pri prenovi je potrebno ohraniti prvotno površinsko obdelavo s klasičnim ometom in beležem ter sanacijo izvajati s klasično ročno izdelano fino drobnozrnato podaljšano malto s srednje sortiranim agregatom velikosti do 0,55 mm v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Agregat sestavljajo litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena in nepresevna zrna, razmerje silikatna : karnobatna zrna = 1:3, z namenom doseči optimalno komatibilnost z obstoječimi ometi in površinsko obdelavo, enako obstoječi. Umeščanje izolacijskih slojev ter stropnih in stenskih oblog ni sprejemljivo, razen v prostorih, kjer je potrebno zaghotoviti zvočno izolativnost. Predvidoma so bile stene prepleskane z apnenim beležem.
1.1. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stenskega beleža do ometov. Odstraniti novodobni belež v več slojih, (preslikave, grafiti ipd.) na mestih poškodb, delnih rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja, vlaga in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 1240 |  | 0
1.2. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stropnega (velban strop) beleža. Odstraniti novodobni belež v več slojih, (preslikave, grafiti ipd.) na mestih poškodb, delnih rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja, vlaga in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določi površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 1210 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stenskega ometa do podkonstrukcije v debelini 2 do 3 cm. Odstraniti na mestih poškodb, rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdivizalnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 184 |  | 0
1.4. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stropnega (velban strop) ometa do podkonstrukcije v debelini 2 do 3 cm. Odstraniti na mestih poškodb, rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizalnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 399 |  | 0
1.5. | Izdelava, krpanje stenskega ometa s klasično fino drobnozrnato podaljšano malto (gl, postavko 22), komplet s špaletami, obrizg, grobi in fini debeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). Vse reljefne in ravne površine z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 180 |  | 0
1.6. | Izdelava, krpanje stropnega (velban strop) ometa .klasično ročno izdelano fino drobnozrnato podaljšano malto (gl. postavko 22), komplet s špaletami, obrizg, grobi in fini omet debeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). | m2 | 122 |  | 0
1.7. | Izdelava stenskega ometa na novo pozidane zidove s klasično podaljšano malto komplet s špaletami, obrizg, grobi in fini omet debeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). | m2 | 180 |  | 0
1.8. | Izdelava klasičnega apnenega beleža po obstoječem na fini stenski omet. | m2 | 1240 |  | 0
1.9. | Izdelava klasičnega apnenega beleža po obstoječem na fini stropni omet. | m2 | 1210 |  | 0
1. b | Prizidek k prvotni hali na južni strani, 1917
2 | OBDELAVA STEN Pri prenovi je potrebno ohraniti stabilne prvotne omete, nestabilne je dopustno odstraniti. Odstranitev je dopustna na mestih, kjer s izvaja okrepitev konstrukcije. Pri obnovi je potrebno uporabiti sistem kompatibilnih ometov v klasični ročno izdelani malti g. postavko 27 - enako kot pri prvotni priltični hali (od obrizga do finega ometa) ter doseči površinsko obdelavo, enako prvotni, oplesk s klasičnim apnenim beležem.
2.1. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stenskega beleža do ometov. Odstraniti novodobni belež v več slojih, (preslikave, grafiti ipd.) na mestih poškodb, delnih rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja, vlaga in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 933 |  | 0
2.2. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stenskega ometa do podkonstrukcije v debelini 2 do 3 cm. Odstraniti na mestih poškodb, rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 120 |  | 0
2.3. | Izdelava, krpanje stenskega ometa s klasični ročno izdelani malti g. postavko 27 - enako kot pri prvotni priltični hal komplet s špaletami, obrizg, grobi in fini dbeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti,ddoseči površinsko obdelavo, enako prvotni do ocena.Vse reljefne in ravne površine z okenskimi špaletami. Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 163 |  | 0
2.4. | Izdelava stenskega ometa na novo pozidane zidove s klasično podaljšano malto, komplet s špaletami, obrizg, grobi in fini dbeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). | m2 | 199 |  | 0
2.5. | Izdelava stropnega ometa na novo AB ploščo s klasično podaljšano malto komplet s špaletami, obrizh, grobi in fini dbeline do 1,5 cm. | m2 | 1050 |  | 0
2.6. | Izdelava klasičnega apnenega beleža po obstoječem na fini stenski omet. | m2 | 1050 |  | 0
2.7. | Izdelava klasičnega apnenega beleža po obstoječem na fini stropni omet. | m2 | 1050 |  | 0
1. c | Nadzidava prvotne hale
* | KONSTRUKCIJA Konstrukcija nadzidka je v celoti ohranjena. Ohranjati je potrebno prvotno konstrukcijo z vsemi oblikovnim prvinami. Posegi v konstrukcijo so dopustni le v primeru posegov, ki povečajo njeno statično stabilnost oz. so nujno potrebni za izvedbo prenove. Pri umeščanju izolacijskih slojev na južni steni je potrebno ohraniti osnovne proporce konstrukcijskih prvin v prostoru (dopustno je aplicirati tenkoslojne izolacijske materiale). OPOMBA: Sanacija poškodb zaradi sondiranja v AB konstrukcijo obdelana pri statičnih ojačitvah konstrukcije. Obdelave sten bodo po načrtu statične sanacije konstruktivnih elementov. Popis postavk in količin bo prilagojen izvedbi statične sanacije!!!
3 | OBDELAVA STEN IN STROPOV Omet in oplesk je delno poškodovan. Na betonsko stensko konstrukcijo sta aplicirana dva sloja ometa. Spodnji groboznat omet s slabo sortiranostjo agregata v debelini do cca 1,5 cm s hidravličnim vezivom (cementni klinker) v razmerju agregat : vezivo = 1: 3. Agregat sestavljajo litična večinoma zaobljena zrna apnenca, roženca, kremnovih peščenjakov, kremenosljudnih peščenjakov, kremena v velikosti do 1,3 cm. Razmerje silikatnih : karbonatnih zrn je 1 : 4. Zgornji drobnozrnat omet debeline cca 0,5 cm s podaljšano malto (cement + apno) s slabo sortiranostjo zaobljenih, polzaobljenih, pologlatih in ostrorobih zrn v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Agregat finega ometa sestavljajo litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz kremenovo-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) in zrna kremena, nepresevna zrna in leseni delci v razmerju silikatna : karbonatna zrna = 1 : 4. Fini omet je prepleskan z apnenim beležem. Domnevno je debelina prvotnega ometa enaka na stropni konstrukciji. Pri prenovi je potrebno ohraniti stabilne prvotne omete, nestabilne je dopustno odstraniti. Odstranitev je dopustna na mestih, izvajanja okrepitev konstruk. Pri obnovi je uporabiti ročno pripravljene malte v navedeni sestavi prvotnih malt (od obrizga do finega ometa) ter doseči površinsko obdelavo, enako prvotni ter oplesk s klasičnim apnenim beležem. ZVKDS je potrebno predložiti recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove (npr. IRMA, ZAG...), da se doseže maksimalno kompatibilnost s prvotnimi ometi in površinsko obdelavo, enako prvotni.
3.1. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stenskega beleža do ometov s tehnologijo, s katero se ne poškoduje površine ometov (nizkotlašno parno čiščenje, ročno odstranjevanje...). Odstraniti novodobni belež v več slojih, (preslikave, grafiti ipd.) na mestih poškodb, delnih rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja, vlaga in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 2878 |  | 0
3.2. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stropnega (raven strop z nosilci) beleža do ometov s tehnologijo, s katero se ne poškoduje površine ometov (nizkotlašno parno čiščenje, ročno odstranjevanje...). Odstraniti novodobni belež v več slojih, (preslikave, grafiti ipd.) na mestih poškodb, delnih rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja, vlaga in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 5100 |  | 0
3.3. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stenskega ometa do podkonstrukcije v debelini od 0,5 do 1 cm. Odstraniti na mestih poškodb, rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 1999 |  | 0
3.4. | Odstranjevanje poškodovanega obstoječega stropnega (raven strop z nosilci) ometa do podkonstrukcije v debelini od 0,5 do 2 cm. Odstraniti na mestih poškodb, rušitev, odstranjevanj inštalacijskih elementov, razpokanosti, napihnjenosti, odstopanja in podobno z čiščenjem nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno je potrebno na podlagi avdiovizualnega pregleda določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 315 |  | 0
3.5. | Izdelava, krpanje stenskega ometa s klasično ročno pripravljeno malto po recepturi, gl. postavko 53 komplet s špaletami, obrizh, grobi in fini debeline do 2 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). Vse reljefne in ravne površine z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 435 |  | 0
3.6. | Izdelava, krpanje stropnega (raven strop z nosilci) ometa s klasično ročno pripravljeno malto po recepturi, gl. postavko 53 komplet s špaletami, obrizh, grobi in fini dbeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). | m2 | 335 |  | 0
3.7. | Izdelava stenskega ometa na novo pozidane zidove s klasično ročno pripravljeno malto po recepturi, gl. postavko 53 s komplet s špaletami, obrizh, grobi in fini dbeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka). | m2 | 475 |  | 0
3.8. | Izdelava klasičnega apnenega beleža po obstoječem na fini stenski omet. | m2 | 2845 |  | 0
3.9. | Izdelava klasičnega apnenega beleža po obstoječem na fini stropni omet. | m2 | 5050 |  | 0
4 | Izdelava sušilnih ometov obstoječih opečnih sten po sistemu kot. Npr. Kema Puconci. Predhodno proizvajalec materiala izvede meritve vlage in določi postopek, vse na stroške proizvajalca izbranega materiala | m2 | 355 |  | 0
5 | Tlak iz macesnovih tlakovcev Tlak iz macesnovih tlakovcev je prepojen z industrijskimi olji in na posameznih mestih polit z barvo. V manjšem obsegu je demontiran. Obnova prvotnih tlakovcev oziroma reknstrukcija tlaka v celoti, v materialu, obliki in velikosti tlakovcev ter načinu polaganja po obstoječem. V primeru, da obnova tlakovcev ni mogoča, je potrebno predvideti ohranitev manjšega dela prvotnega tlak kot predstavitvenega eksponata (konservatorska-restavratorska obnova, površinska zaščita, npr. s steklom...). Pred izdelavo PZI je potrebno izvesti sondažne raziskave talnih sestav do betonskih plošč z namenom, da se v največji možni meri izogne spremembam prvotnih višinih tlakov v nadzidku..
5.1. | Odstranjevanje lesenih tlakovcev z vsemi pomožnimi deli, horizontalnimi in vertikanimi transporti, nakladanjem na transportno sredsto in prevoz na stalno deponijo. Z namenom prezentacije se v obsegu 6 m2 vključno z betonskim podstavkom pusti v dogovoru z restavratorj. | m2 | 606 |  | 0
5.2. | Kons.-restavratorska obdelava prvotnega tlaka iz macesnovih kock z namenom prezentacije v obsegu 6 m2 vključno z betonskim podstavkom, demontaža in ponovna montaža, fizična zaščita obnovljenega tlaka npr. s steklom in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 9 |  | 0
6 | K1 Parkirne in vozne površine tla na terenu pri stanjšani a.b. plošči podlaga za izvedbo tlaka mikroarmiran beton C25/30 ................. 7.0 cm propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m', tlak je dilatiran v polja velikosti 50 m², z vrezom dilatacijskih reg šir.6 mm.Rege so zapolnjene s trajno-elast. PUR kitom,do globine 6 mm-pred kitanjem vstavljena podlaga iz okroglega penjenega PE profila Ø 8 mm, mikroarmatura: kratka jeklena vlakna z vsebnostjo min.20kg/m3 in dodatno: PP vlakna z vsebnostjo min.0,5kg/m3. Natančna formulacija betona: po recepturi inšt.IRMA d.o.o.,Lj. ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), temp.obstojnost od -20°C do +140°C, po standardih: EN 1109, EN 1110 npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga a.b. talna plošča | m2 | 2330 |  | 0
7 | K3 Strojnica za šprinkler, pr. za klimate tla na terenu pri stanjšani a.b. plošči podlaga za izvedbo tlaka mikroarmiran beton C25/30 ................. 7.0 cm propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m', tlak je dilatiran v polja velikosti 50 m², z vrezom dilatacijskih reg šir.6 mm.Rege so zapolnjene s trajno-elast. PUR kitom,do globine 6 mm-pred kitanjem vstavljena podlaga iz okroglega penjenega PE profila Ø 8 mm, mikroarmatura: kratka jeklena vlakna z vsebnostjo min.20kg/m3 in dodatno: PP vlakna z vsebnostjo min.0,5kg/m3. Natančna formulacija betona: po recepturi inšt.IRMA d.o.o.,Lj. ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), temp.obstojnost od -20°C do +140°C, po standardih: EN 1109, EN 1110 npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga a.b. talna plošča | m2 | 320.7 |  | 0
8 | K3/a Rezervoar za šprinkler tla, stene, strop. hidroizolacijaska obdelava dna: enokomponentna hidroizolacijska masa na cementni osnovi, npr.: SIKA-101 HD ali enakovredno ......... 0.5 cm nanašanje na prečiščeno, navlaženo površino nanos v najmanj dveh slojih skupna poraba sveže malte 6-8 kg/m2 h ............ 0.5 cm ● podlaga a.b. talna plošča (po stat. izračunu) vsi ostali sloji kot K1 Op.: Hidroizolacijski premaz na cementni osnovi je izveden tudi na vertikalnih površinah do stropa, a.b. strop bazena je impregniran - premazan s transparentnim hidrofobnirnim sredstvom, npr.: Silan/Oxilan-om ali enakovredno | m2 | 157 |  | 0
9 | K5 Dvigalni jašek - poglobitev dno tlak za pritrjevanje tehnike: betonski estrih C20/25 ................... 10.0 cm fino zaglajen,premazan s premazom na bazi tekočega PVC, npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno hidroizolacija proti talni vlagi: premazna hidroizolacija togega tipa, cementa in hidrofobnih dodatkov, odporna na »kontrapritisk«–odtržna sila min.20 bar) npr.: HEY'DI K11 Schlämme grau ali enakov. nanešena dvoslojno po 1 mm podrobnješi opis izedbe: glej študijo hidrozaščite v tehn.poročilu ● podlaga a.b. talna plošča jaška Op.: Hidroizolacijski premaz na cementni osnovi je izveden tudi vertikalno do višine 20 cm | m2 | 19 |  | 0
10 | O10 brez južne fasade.11,12 Notranji ometi Grobi in fini omet v debelini 2 do 3 cm, tovarna z agregatom velikosti do 0,55 mm v razmerju agregat : vezivo 1 : 2. Agregat sestavljajo litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena in nepresevna zrna v razmerju silikatna : karbonatna zrna 1: 3, z namenom doseči optimalno kompatibilnost z obstoječimi ometi in površinsko obdelavo, enako prvotni. | m2 | 2336 |  | 0
11 | O20 Južna stena obstoječe stavbe 50 mm plošče Multipor. Notranja obloga Multipor na vertikalnih mavčnih ploščah Multipor. Ytong Multipor plošče: Trdna - mineralno - monolitna, izolator Calcio silikatni hidrat, apno, kremenov pesek, cement in penilo (poroznost> 95%). Gostota 115 kg / m3. Toplotna prevodnost 0,045 W / mK. Požarna zmogljivost A1. Debelina 50mm Lahka večporna malta: nanese se na mrežico iz steklenih vlaken. Debelina 5 mm. Razred požarne učinkovitosti A2. | m2 | 2020 |  | 0
12 | O21 Zahodna in vzhodna stena obstoječe stavbe 120 mm plošče Multipor. Neprekinjena notranja Multipor malta na navpičnih ploščah Multipor, Ytong Multipor plošče: Trdna - mineralno - monolitna, izolator Calcio silikatni hidrat, apno, kremenov pesek, cement in penilo (poroznost> 95%). Gostota 115 kg / m3. Toplotna prevodnost 0,045 W / mK. Požarna zmogljivost A1. Debelina 120mm Lahka večporna malta: nanese se na mrežico iz steklenih vlaken. Debelina 5 mm. Razred požarne učinkovitosti A2. Pri obdelavi sten je potrebno ohraniti polkrožne robove izzidanih prvin. | m2 | 195 |  | 0
13 | O22 Zahodna in vzhodna stena obstoječe stavbe 50 mm plošče Multipor Neprekinjena notranja malta Multipor na navpičnih ploščah Multipor. Ytong Multipor plošče: Trdna - mineralno - monolitna, izolator Calcio silikatni hidrat, apno, kremenov pesek, cement in penilo (poroznost> 95%). Gostota 115 kg / m3. Toplotna prevodnost 0,045 W / mK. Požarna zmogljivost A1. Debelina 50mm Lahka večporna malta: nanese se na mrežico iz steklenih vlaken. Debelina 5 mm. Razred požarne učinkovitosti A2. | m2 | 160 |  | 0
14 | St10 Grobi in fini stropni omet komplet z nosilci v debelini 2 do 3 cm tovarna,agregatom velikosti do 0,55 mm v razmerju agregat : vezivo 1 : 2. Agregat sestavljajo litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena in nepresevna zrna v razmerju silikatna : karbonatna zrna 1: 3, z namenom doseči optimalno kompatibilnost z obstoječimi ometi in površinsko obdelavo, enako prvotni. OPOMBA:stropni omet ometi na predhodno statično ojačitev nosilcev. Pri ometihi je potrebno ohraniti proporce reber in oblikovne detajle , kot so robovi reber, porezani na ajdovo zrno. | m2 | 2775 |  | 0
15 | St32 knjižnica, večnamenska dvorana in razstavna dvorana Akustični omet………………………… 2cm metalne lamele z perforirane pločevine, polnjene z absorbcijskim materialom | m2 | 1115 |  | 0
16 | Izdelava posnetka betonskih konzole transmisije na a.b. stebrih v nadstropjih in izdelava betonskega prefabrikata istih oblik komplet s sidri za montažo z vsemi pomožnimi deli in transporti. Velikost do 1 m3/kos | kos | 285 |  | 0
17 | P1 Foyer 1 (info, blagajna, trgovina), /obstoječi objekt/ - talno ogrevanje mikroarmiran beton, C20/25 ................ 8.7 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, podlaga za cevi talnega ogrevanja: ........ 3.3 cm sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz polistirena in prevlečene PS folije, [λD = max.0.043 W/(m.K),] npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali enakovr. toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 14.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče dvoslojno 10+4 cm, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga podložni beton | m2 | 1220 |  | 0
18 | P1/a Delavnice, skladišče /obstoječi objekt/ mikroarmiran beton, C20/25 ................ 8.0 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 18.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče dvoslojno 10+8 cm, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga podložni beton | m2 | 39 |  | 0
19 | P2 Sanitarije, prostor za čistila, garderoba /obstoječi objekt/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 6.5 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 18.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče dvoslojno 10+8 cm, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga podložni beton * : Prag proti hodniku +1 cm | m2 | 105 |  | 0
20 | P3 Kuhinja, shrambe /obstoječi objekt/ mikroarmiran beton, C25/30 ................ 5.0 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 20.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče dvoslojno 10+10 cm, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga podložni beton * : Prag proti hodniku +1 cm | m2 | 265 |  | 0
21 | P4 Strojnica klimatov, /obstoječi objekt/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 6.5 cm beton premazan s protiprašnim,abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 16.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče dvoslojno 10+10 cm, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm * po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga podložni beton * : Hidroizolacija se zaključi 5cm nad koto finalnega tlaka strojnice ** : Tlak brez naklona je za 5cm nižji od ostalih prostorov, na sredini prostora je vgrajen točkovni talni odtočnik | m2 | 133 |  | 0
22 | P5 Hodnik, predprostor, garderobe, foyer, logist. in delovni prostor /novi prizidek - tla nad kletjo/ mikroarmiran beton, C25/30 ................ 8.0 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ....................... 8.0 cm polyisocianuratne plošče SIST EN 13165, [λD = max.0.026 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], npr.: Isostif AVF ali enakovedno plošče prosto položene na podlago ● podlaga a.b. plošča nad kletjo | m2 | 415 |  | 0
23 | P5/a Garderoba (delno), /novi prizidek - tla na terenu/ mikroarmiran beton, C25/30 ................ 8.0 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ....................... 8.0 cm polyisocianuratne plošče SIST EN 13165, [λD = max.0.026 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], npr.: Isostif AVF ali enakovedno plošče prosto položene na podlago ● DELA POD TEMELJNO PLOŠČO zaščitahidroizolacije: pusti beton C8/10 ......................... 5.0 cm ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 15 |  | 0
24 | P6 Sanitarije, prostor za čistila /novi prizidek - tla nad kletjo/ mikroarmiran beton, C20/25 ................ 8.0 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ....................... 8.0 cm polyisocianuratne plošče SIST EN 13165, [λD = max.0.026 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], npr.: Isostif AVF ali enakovedno plošče prosto položene na podlago * : Prag proti hodniku +1 cm | m2 | 19 |  | 0
25 | P7 NN prostor, prostori za inštalacije mikroarmiran beton, C25/30 ................ 5.8 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 12.0 cm [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago ● DELA POD TEMELJNO PLOŠČO zaščitahidroizolacije: pusti beton C8/10 ......................... 5.0 cm ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 55 |  | 0
26 | P8 Diesel agregat mikroarmirani beton C25/30 ................ 8.0 cm beton premazan s protiprašnim,abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: sintetična folija na bazi mehkega PVC,1.5 mm * odporna na razlitje dieselskega goriva in olja, zaključena na obodne stene prostora do višine 10 cm nad koto tlaka, npr.: Wolfin IB/W 1.5 ali enakovredno polnilo in toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 10.0 cm [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago ● podlaga a.b. temeljna plošča * : Hidroizolacija se zaključi 5cm nad koto tlaka ob vratih je izveden dvignjen prag, na katerega se zaključi hidroizolacija višine najmanj 5 cm Op.: Pod pritrdilnimi mesti diesel agregata se namesto polnila iz ekspandiranega polistirena debeline 10 cm, vgradi polnilo iz mikroarmiranega betona C25/30
* | ● DELA POD TEMELJNO PLOŠČO zaščitahidroizolacije: pusti beton C8/10 ......................... 5.0 cm ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 * : Hidroizolacija se zaključi 5cm nad koto tlaka ob vratih je izveden dvignjen prag, na katerega se zaključi hidroizolacija višine najmanj 5 cm Op.: Pod pritrdilnimi mesti diesel agregata se namesto polnila iz ekspandiranega polistirena debeline 10 cm, vgradi polnilo iz mikroarmiranega betona C25/30 | m2 | 29 |  | 0
27 | P9 Transformatorska postaja - dvignjeni pod /novi prizidek - tla na terenu/ mikroarmirani beton C20/25 ............... 12.0 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: sintetična folija na bazi mehkega PVC,1.5 mm odporna na razlitje olja, zaključena na obodne stene prostora do višine 10 cm nad koto tlaka, npr.: Wolfin IB/W 1.5 ali enakovredno polnilo in toplotna izolacija: ............ 6.0 cm ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], plošče prosto položene na pov. hidroiz., npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
* | DELA POD TEMELJNO PLOŠČO zaščitahidroizolacije: pusti beton C8/10 ......................... 5.0 cm ločilni sloj: PE folija 0.2 mm hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 17 |  | 0
28 | P10 Vstopno stopnišče, vhod v glavno dvorano /površina na vrhu stopnišča/podlaga: mikroarmiran beton, C20/25 ................ 6.0 cm mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija in zvoč.izolacija: elastificirani ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, ............................ 2.0 cm za tlačne obremenitve do 650 kg/m² [λD = max.0.043 W/(m.K)] npr.: FRAGMAT EPS SILENT T650 23/20 mm ali tehn.enakovredno h ............. 12.0 cm
* | nosilna podlaga: a.b. plošča ............. 15.0 cm armatura 2xQ335, nadaljevanje stopniščne rame ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren SIST EN 13164,.... 12.0 cm [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 21 |  | 0
29 | P10/a Vstopno stopnišče - predpražnik /površina na dnu stopnišča/ hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-Plus ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu! podlaga: mikroarmiran beton, C20/25 ................ 5.3 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, ločilni sloj: PE folija 0.15 mm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren SIST EN 13163,.... 20.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče dvoslojno 10+10 cm, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno plošče prosto položene na podlago hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah DIN 18195 (del. 4), npr.: Phoenix FC 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 41 |  | 0
30 | N1 Pisarna, atelje, dvorana, knjižnica, učilnica /1. nadstropje - obstoječi objekt/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 6.8 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno akustična izolacija: iz penjenega poliuretana, max. obremenitev: do 2500 kg/m², .......... 1.6 cm [dinamična togost s' ≤ 13 MN/m³, z evropskim tehničnim soglasjem ETA - CE], kot npr.: Getzner AFM 33 ali enakovr. npr.: Aetolia Aecosilent Over ali enakovredno, ● opečni obokan strop (obstoječ) | m2 | 1055 |  | 0
31 | N2 Del salona namenjen knjižnici /1. nadstropje - novi prizidek/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 9.5 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno - akustična izolacija: iz penjenega poliuretana, max. obremenitev: do 2500 kg/m², .......... 1.6 cm [dinamična togost s' ≤ 13 MN/m³, z evropskim tehničnim soglasjem ETA - CE], kot npr.: Getzner AFM 33 ali enakovr. - polnilo: ................................. 14.0 cm lahki beton (penjeni) [ρ max.= 400 kg/m³, σ10%def.= min. 1000 kPa], izveden z dodatkom penilcev, kot npr.: Ha-Be Pantapor ali enakovr. ● na nosilni konstrukciji: HI BOND | m2 | 39 |  | 0
32 | N3 Hodnik, /1. nadstropje - novi prizidek/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 9.4 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 1.6 cm folija sestavljena iz sloja penjenega poliuretana (ρ= 90kg/m³) in gume (ρ= 750kg/m³) DL'nw = 33 dB, npr.: Aetolia Aecosilent Over ali enakovredno, polnilo: ................................. 14.0 cm lahki beton (EPS) z vmešanimi krogljicami iz ekspand. polistirena, [ρ = max. 300kg/m³] ● podlaga HI BOND | m2 | 259 |  | 0
33 | N3/a Sanitarije, /1. nadstropje - novi prizidek/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 9.4 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 1.6 cm folija sestavljena iz sloja penjenega poliuretana (ρ= 90kg/m³) in gume (ρ= 750kg/m³) DL'nw = 33 dB, npr.: Aetolia Aecosilent Over ali enakovredno, polnilo: ................................. 14.0 cm lahki beton (EPS) z vmešanimi krogljicami iz ekspand. polistirena, [ρ = max. 300kg/m³ * : Prag proti hodniku +1 cm] ● podlaga HI BOND | m2 | 47 |  | 0
34 | N4 Ateljeji, bivalni atelje, pisarna, sejna soba /2. in 3. nadstropje - obstoječi objekt/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 6.4 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno akustična izolacija: iz penjenega poliuretana, max. obremenitev: do 2500 kg/m², .......... 1.6 cm [dinamična togost s' ≤ 13 MN/m³, z evropskim tehničnim soglasjem ETA - CE], kot npr.: Getzner AFM 33 ali enakovr. polnilo: .................................. 9.0 cm lahki beton (penjeni) [ρ max.= 400 kg/m³, σ10%def.= min. 1000 kPa], izveden z dodatkom penilcev, kot npr.: Ha-Be Pantapor ali enakovr. ● podlaga a.b. plošča | m2 | 2215 |  | 0
35 | N5 Hodnik /2. in 3. nadstropje - novi prizidek/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 6.4 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno akustična izolacija: iz penjenega poliuretana, max. obremenitev: do 2500 kg/m², .......... 1.6 cm [dinamična togost s' ≤ 13 MN/m³, z evropskim tehničnim soglasjem ETA - CE], kot npr.: Getzner AFM 33 ali enakovr. polnilo: .................................. 9.0 cm lahki beton (penjeni) [ρ max.= 400 kg/m³, σ10%def.= min. 1000 kPa], izveden z dodatkom penilcev, kot npr.: Ha-Be Pantapor ali enakovr. ● podlaga HI BOND | m2 | 525 |  | 0
36 | N5/a Sanitarije /2. in 3. nadstropje - novi prizidek/ mikroarmirani beton C20/25 ................ 6.4 cm fino zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno - akustična izolacija: iz penjenega poliuretana, max. obremenitev: do 2500 kg/m², .......... 1.6 cm [dinamična togost s' ≤ 13 MN/m³, z evropskim tehničnim soglasjem ETA - CE], kot npr.: Getzner AFM 33 ali enakovr. - polnilo: .................................. 8.0 cm lahki beton (penjeni) [ρ max.= 400 kg/m³, σ10%def.= min. 1000 kPa], izveden z dodatkom penilcev, kot npr.: Ha-Be Pantapor ali enakovr. * : Prag proti hodniku +1 cm ● podlaga HI BOND | m2 | 89 |  | 0
37 | N6 Jedilnica nad restavracijo /mezzanin - obstoječi prizidek/ suhi estrih na bazi cementa, .............. 2.2 cm plošče dim. 60/90 cm, lepljeni stopničasti preklopi, s sistemskim lepilom, npr.: Aquapanel cement board floor 22 ali enakovredno, vgradnja plošč po navodilih proizvajalca sistema akustična izolacija: iz penjenega poliuretana, max. obremenitev: do 5000 kg/m², .......... 0.6 cm [dinamična togost s' ≤ 35 MN/m³, z evropskim tehničnim soglasjem ETA - CE], kot npr.: Getzner AFM 23 ali enakovr. nosilna podlaga: OSB plošče, dvoslojno 2x 15mm, ............ 3.0 cm položene prečno na konstrukcijo, oba sloja vijačena med sabo, plošče so sidrane v jeklene nosilne profile skozi stropno oblogo vidna stropna obloga: vlakninsko cementne plošče, ............... 1.25 cm npr.: Knauf Aquapanel 12,5 ali enakovredno plošče so položene na jekleno nosilno konstrukcijo, spodnja površina plošč barvana v barvi po izbiti arhitekta | m2 | 444 |  | 0
SKLOP "A" v 1 FAZI GRADNJE
38 | Z1 Zunanja kletna stena v stiku s podbetonažo obst.objekta toplotna izolacija, vertikalna: ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164 ... 16.0 cm [λD = max.0.035 W/(m.K)] plošče točkovno zelpljene na bet. površino s cement-akrilatnim lepilom: min.4 točke na ploščo! Plošče so vgrajene pred betoniranjem podlož- nega betona temeljne plošče zato, da površina dreniranja ob steni ni prekinjena! hidroizolacija, vertikalna: (proti hidrostatičnemu pritisku): sintetična folija na bazi HDPE deb.1 mm, s slojem za sprimnost s svežim betonom, vgrajenim na zgornji strani folije, npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno, Hidroizolacija je točkovno prilepljena na čepasto folijo z odrezki trakov na bazi pur-bit. lepilne mase, npr.: BITUSTICK ali enakovredno (raster točk.lepljenja: 50/50 cm!) | m2 | 312 |  | 0
39 | Z1/a Stena starega prizidka proti terenu v stiku s temeljem obst.objekta ● obstoječi temelj starega objekta ● podlaga a.b. obbetonaža (po statičnem izračunu) hidroizolacija: premazna hidroizolacija na bazi cementa in hidrofobnih dodatkov, npr.: HEY'DI-Aquastopp (Spezialschlämme) v nanosu 1.5-2kg/m2, na dobro očiščeno betonsko podlago apneno-cementni omet 1:2:8 ................ 2.5 cm (zariban, barvan) | m2 | 269 |  | 0
40 | Z2 Zunanja kletna stena v širokem odkopu zaščita hidroizolacije: ekstrudirani polistiren,(SIST EN 13164).... 4.0 cm λD=0.035 W/(m.K), plošče s stopničastim preklopom točkovno zaleplj.na hidroizolacijo z obojestranskim samolep.bitum.trakom, .... 0.2 cm (točke: cca 100/100 mm), npr.: Bitustick, ali enakovredno plošče so na hidroizol.vgrajene horizontalno s 1/2 zamikom vzdolžnih stranic hidroizolacija: polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195 (del. 4), npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno trak je polno zavarjen na površino stene! hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● podlaga a.b. kletna stena (deb. po stat.izračunu). | m2 | 697 |  | 0
41 | Z3 Stene med ogr. in neogr. prostori v kleti toplotna izolacija na hladni strani apneno-cementni omet 1:2:8 ................ 2.0 cm (rabiciran, zariban) toplotna izolacija: KOMBIPOR plošče (troslojne), ............. 15.0 cm SIST EN 13168, /5 + 140 + 5 mm/; 140 mm ekspandiranega polistirena obojestransko obložen s 5 mm lesno cementne volne, plošče so vijačene v beton s sistemskimi sidri 4x/m2, ● podlaga a.b.stena (deb. po stat.izračunu) | m2 | 331 |  | 0
42 | Zidanje zidov z betonskimi zidaki debeline 25 cm v podalšani a.c.m. | m3 | 9 |  | 0
* | Izdelava vertikalnih a.b. vezi v zidanih zidovih dimenzije 25/25 cm komplet z dvostranskim opažem, armaturo (5kg/m1) in betonom C25/30, XC1, prereza do 0,04 m3/m2,m1, Dmax 16 mm | m1 | 18 |  | 0
43 | Zidanje zidov iz opečnih zidakov OM debeline 15 cm v podalšani a.c.m. | m3 | 6 |  | 0
* | Izdelava vertikalnih a.b. vezi v zidanih zidovih dimenzije 15/15 cm komplet z dvostranskim opažem, armaturo (5kg/m1) in betonom C25/30, XC1, prereza do 0,04 m3/m2,m1, Dmax 16 mm | m1 | 33 |  | 0
43 | Zazidava okenskih in vratnih odprtin v obstoječih zidovih debeline do 65 cm z opečnim zidakov OM debeline 20 cm v apneno cementni malti. | m3 | 105 |  | 0
42 | Hidroizolacijska bariera obstoječih opečnih sten 20cm nad trenom z penetracijo po sistemu kot. Npr. Kema Puconci. Predhodno proizvajalec materiala izvede meritve vlage in določi postopek, vse na stroške proizvajalca izbranega materiala | m1 | 355 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
DELITEV NA SKLOPE
REKAPITULACIJA ZIDARSKIH DEL
| SKLOP "B" ( 2 faza gradnje) |  |  |  | 0
| SKLOP "A" ( 1 faza gradnje) |  |  |  | 0
|  |  |  | A + B | 0

## II.9.KLJUČAVNIČARSKA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.9. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE, VES POTREBEN PRITRDILNI MATERJAL IN TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRDI PROJEKTANT! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA ZA VSE POSAMEZNE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKI NAČRT IN VZORCE V MERILU 1 : 1 IN JIH DATI V POTRDITEV PROJEKTANTU.
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji. Vsi materiali proti požarno ščiteni karbona razreda A1 ali A2
> | OPIS KLJUČAVNIČARSKIH IN PASARSKIH DEL Posebna določila po vrstah del protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij, podkonstrukcij in ključavničarskih izdelkov, zvajalec mora pri konstruiranju, izdelatii delavniške risbe ter pri določanju velikosti elementov in načinov spajanja upoštevati pravila in smernice, zapisane v standardih (SIST EN ISO 14713 za vroče pocinkanje; SIST EN ISO 12944-3 za zaščitne premazne sisteme), pri vročem pocinkanju pa še omejitve glede velikosti in mase elementov za pocinkanje. Praviloma mora biti korozijska zaščita izvedena pred montažo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz. za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu praviloma ni dovoljeno oz. je na teh mestih izvesti enakovredno korozijsko zaščito. Podlaga pred izvedbo korozijske zaščite mora biti ustrezno očiščena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov (odvisno od sistema zaščite), zahtevami dobavitelja zaščitnih premaznih sistemov oz. izvajalca vročega pocinkanja. Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501. Kvaliteta jekla S235 JR. Proti požarna zaščita, premaz, 60 minut.
> | Zaščita z zaščitnimi premaznimi sistemi Izbira sistema, število in debelina nanosov mora biti določena in izvedena skladno z zahtevami standardov SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8. Za vse izdelke v zaprtih delih objekta se upošteva kategorija okolja C2, za izdelke zunaj (na prostem oz. v nezaprtih delih objekta) pa kategorija okolja C3 (po SIST EN ISO 12944-2). Krovni, finalni premaz oz. popravilo le-tega se lahko izvede tudi na objektu. Izvajalci morajo poskrbeti, da bo končni videz premazov identičen (pri isti referenčni barvi, določeni s strani arhitekta). Največje dovoljeno odstopanje je stopnja 1 po SIST EN ISO 3668 (zahteva velja za vsak posamezni premazan element ter za elemente, ki so na objektu vgrajeni drug poleg drugega oz. niso razmaknjeni več kot 50 cm) oz. stopnja 2 po SIST ISO 3668 (za elemente, ki so na objektu razmaknjeni za več kot 50 cm). Izvedba zaščite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelino nanosa določiti v odvisnosti od okolja, v katerem bo konstrukcija oz. element vgrajen. S konstrukcijskimi ali drugimi tehničnimi rešitvami preprečiti termično deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije takšne, da bodo odstopanja končnega izdelka manjša od toleranc, navedenih v DIN 18203-2.
>
> | Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno ocenjevanje čistosti površine, SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi, SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve prevleke - smernice, SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem specifikacije in metode preskušanja.
> | Posebna določila po vrstah del ključavničarska dela (jeklene konstrukcije, ključavničarski izdelki) Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v detajlih konstrukcije objekta in ostali projektni dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v detajlih oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati. Jeklene konstrukcije so izdelane iz jeklenih sestavljenih profilov, po detajlu prikazanih v načrtu arhitekture z izdelanimi izračuni statike. Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij! Izvajalec je dolžan izvesti posamezne kose, ki se ponovijo v večjem številu kot. npr. lože v merilu 1:1 z vsemi finalnimi obdelavami, ki jih potrdi arhitekt. Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944. Zaščita zunanjih kovinskih elementov izpostavljenih vremenskim vplivom, vroče cinkanje in barvanje - kategorija zaščite C3, trajnost zaščite - dolga (L).
> | Zaščita notranjih kovinskih elementov barvanje - kategorija zaščite C1, trajnost zaščite - dolga (L). Obdelava jekla mora biti izvedena iz gladkih in ravnih profilov, s pravilno izvedenimi zvari ali vijačena, antikorozijsko zaščito (cinkana) ali prašno barvana RAL, ki ga določi projektant. Končni sloj barve z metaliziranimi vključki kot npr. Tiger dry lack ali enakovredno, ton določi arhitekt. Pri postavkah je potrebno zajeti izdelavo, dobavo in montažo, vso potrebno okovje in tesnila. Izvajalec mora zagotoviti notranjo kontrolo ter zunanji nadzor izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij, skladno z zahtevami SIST ENV 1090-1. Po dokončanju mora predati zaključno poročilo o kvaliteti izdelave in korozijske zaščite jeklene konstrukcije. Enotne cene morajo vsebovati vse iz splošnih določil za vse vrste del, izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane korozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu, izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu, notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vključno zaključno poročilo, delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije zaščitnih mrež do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu.
> | Obračun: obračunska enota je [kg]: obračun se izvrši po dejanski teži vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski teži konstrukcije (t.j. pločevin, profilov in palic oz. vrvi) prišteje še pribitek (izražen v % od teže konstrukcije) k teži za vezna sredstva; višina pribitka je navedena v opisu posameznih postavk obračunska enota je [kos]: obračunska enota je komplet izdelane zaščitne mreže, odstopanje skupne dimenzije do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.
> | Enotne cene morajo vsebovati vse iz splošnih določil za vse vrste del, izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane korozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu, izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu, notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vključno zaključno poročilo, delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije zaščitnih mrež do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu. Obračun: obračunska enota je [kg]: obračun se izvrši po dejanski teži vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski teži konstrukcije (t.j. pločevin, profilov in palic oz. vrvi) prišteje še pribitek (izražen v % od teže konstrukcije) k teži za vezna sredstva; višina pribitka je navedena v opisu posameznih postavk obračunska enota je [kos]: obračunska enota je komplet izdelane zaščitne mreže, odstopanje skupne dimenzije do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.
SKLOP "B" v 2 FAZI GRADNJE
1 | VK1a EI 60-C Dostop do garaže klet Opis:kovinska enokrilna vrata, R'w = min. 56dB Gradbena odprtina: 60 / 210 cm Svetla mera: 60 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 2 |  | 0
2 | VK1b EI 60-C Dostop do garaže pritličje Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 100 / 210 cm Svetla mera: 100 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno in požarno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 4 |  | 0
3 | VK1c Dostop po stopnicah iz garaže na etažo za mehanske naprave Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 90 / 210 cm Svetla mera: 90 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. | kos | 2 |  | 0
4 | VK1d Dostop do garže pritličje Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 100 / 210 cm Svetla mera: 100 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. | kos | 1 |  | 0
5 | VK2a EI 60-C. Dostop do garaže Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 200 / 210 cm Svetla mera: 200 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 1 |  | 0
6 | VK2c Dostop do garaže Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 200 / 210 cm Svetla mera: 200 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 3 |  | 0
7 | VK2d EI 60-C. Dostop do skladišča Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 190 / 210 cm Svetla mera: 190 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 1 |  | 0
8 | VK2e EI 60-C. Mezzanin Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 180 / 210 cm Svetla mera: 180 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 1 |  | 0
9 | VK3a Fasada pritličje Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 190 / 245 cm Svetla mera: 190 / 245 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot fasade F4. Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica: Električna FSB za ročico 1076, z osebno izkaznico. Brez baterije. Medenina Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja. Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv.Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla. Primerno za nadzor nad ognjem in dimom, vrata, preizkušena po EN 1154 A | kos | 1 |  | 0
10 | VK3b Fasada pritličje Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 190 / 260 cm Svetla mera: 190 / 260 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Prag: Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot fasade F4. Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica: Električna FSB za ročico 1076, z osebno izkaznico. Brez baterije. Medenina Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja. Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv. Vključno s pokrov iz nerjavečega jekla. Primerno za nadzor nad ognjem in dimom, vrata, preizkušena po EN 1154 A | kos | 1 |  | 0
11 | VK3c Fasada pritličje Opis:kovinska dvokrilna vrata Gradbena odprtina: 160 / 260 cm Svetla mera: Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Prag: Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot opis fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot opis fasade F4 Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica:ključavnica FSB za ročico 1076. Medenina. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. | kos | 1 |  | 0
12 | VK3d Fasada pritličje Opis:kovinska dvokrilna vrata prevlečena z jeklenimi ploščami "corten" Gradbena odprtina: 200 / 260 cm Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot opis fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot opis fasade F4 Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica:ključavnica FSB za ročico 1076. Medenina. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Avtomatsko motorizirano odpiranje za odvod dima, glej načrte in sheme. | kos | 5 |  | 0
13 | VK4a Fasada pritličje Opis:kovinska enokrilna vrata prevlečena z jeklenimi ploščami "corten" Gradbena odprtina: 120 / 260 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Prag: Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot opis fasade F4 Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica: Električna FSB za ročico 1076, z osebno izkaznico. Brez baterije. Medenina Avtomatsko motorizirano odpiranje za odvod dima, glej načrte in sheme. | kos | 3 |  | 0
14 | VK4b Fasada pritličje Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 150 / 260 cm Svetla mera: 150 / 260 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Prag: Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: Schüco AD UP Design Edition. Ravna pločevina iz lakiranega aluminija. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot opis fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot opis fasade F4. Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica:ključavnica FSB za ročico 1076. Medenina. | kos | 1 |  | 0
15 | VK4c Fasada pritličje Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 90 / 260 cm Svetla mera: 90 / 260 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Prag: Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, 1,4 W / (m²K). Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. 1,4 W / (m²K). Barva kot fasade F4 Pokrov pločevine za razmestitev: 13% prosojnost, DC75 DL46 N20. Lakirano kot romboidna pločevina. 2 mm debeline. Barva kot opis fasade F4 Okvir za pokrov pločevine: lakirana jeklena plošča za varjenje pločevine Deployé. Okovje: nevidno bronasto lakirano nerjaveče jeklo. FSB 88 9106 Kljukaj: ročica FSB 1076. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Medenina. | kos | 1 |  | 0
16 | VK5b Prvo naddstropje večnamenska dvorana Opis:kovinska drsna vrata na zlaganje, razdeljena na 7 okvirjev. Gradbena odprtina: 850 / 210 cm Svetla mera: 850 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir Krilo: Aluminijasta nevidna podkonstrukcija z zaključkom iz laminirane vezane plošče, npr. KAINDL .5881GT Metallic Silver Grey Vodila: sistem Klein SLID FOLD. Profil nevidnih vodil iz nerjavečega jekla. Tip stranske gube. - Tečaj: Häfele 3D Šarnir 180º. 92417004. Ročaj: FSB Flush Pull. 42 4253 00002 (polzaprto). Nerjaveče jeklo | kos | 2 |  | 0
17 | VK6a EI 60-C Pritličje Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 116 / 276cm Svetla mera: 116 / 276 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Podboj: Jekleni okvir Krilo: Buchele T-60. Jeklena pločevina. Konča iz eloksiranega aluminija. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje:kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: Ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: Električna FSB za ročico 1076, z osebno izkaznico. Brez baterije. Nerjavo jeklo Samozapiralci vrat * (kadar je naveden): Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke, ključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom, vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 1 |  | 0
18 | VK6b EI 60-C Pritličje NN prostor Opis:kovinska enokrilna vrata Gradbena odprtina: 120 / 210 cm Svetla mera: 120 / 210 cm Tip in debelina zidu: Vgradnja: suho montaža Prag: Podboj: Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo, npr. Domoferm Prestige UT6 Krilo: lakirana jeklena pločevina. Jekleni okvir z zmanjšano toplotno prevodnostjo. Barva ni določena. R'w = min. 56dB Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Kljukaj: FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: Električna FSB za ročico 1076, z osebno izkaznico. Brez baterije. Nerjavo jeklo Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralo: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61. Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljiviv, vključno s pokrov iz nerjavečega jekla, primerno za nadzor nad ognjem in dimom, vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 1 |  | 0
19 | VK7a Pritličje nova fasada Opis: dvokrilna kovinska vrata z deployé fasado, npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Pokrita z lakiranim romboidnim deployé. Nevidni jekleni tečaji. Ročaj iz nerjavečega jekla. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Avtomatsko motorizirano odpiranje za odvod dima, glej načrte in sheme. Svetla mera: 295 / 260 cm | kos | 3 |  | 0
20 | VK7b Pritličje nova fasada Opis: dvokrilna kovinska vrata z deployé fasado, npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Pokrita z lakiranim romboidnim deployé. Nevidni jekleni tečaji. Ročaj iz nerjavečega jekla. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Avtomatsko motorizirano odpiranje za odvod dima, glej načrte in sheme. Svetla mera: 260 / 260 cm | kos | 1 |  | 0
21 | VK8a Dvižna garažna vrata z dodatnimi vrati za osebni prehod Sekcijska vrata, ki so sestavljena iz ALU-cevnih profilov v normalni izvedbi. Vsi segmenti vrat imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj. Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani. Varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat. Zaklepanje: pomični zapah, alternativno vrtljivi zapah. Vrata z motornim pogonom, do 4 m višine, opremljena s protivlomnim varovalom pred dvigovanjem. Montaža na: zid, beton ali kovinsko podkonstrukcijo. * Dodatna enokrilna vrata za osebni prehod iz aluminija,v istem izgledu kot sekcijska industrijska vrata. S funkcijo samozapiraloa in elektronskim dostopom. Barva vrat je enaka barvi sekcijskih vrat. Montaža na: zid, beton ali kovinsko podkonstrukcijo. mera sklopa: 385/290 cm, dvižna vrata 250/250 cm, osebni prehod 90 cm. | kos | 1 |  | 0
22 | VK8b Dvižna garažna vrata s fiskinim delom Sekcijska vrata, ki so sestavljena iz ALU-cevnih profilov v normalni izvedbi. Vsi segmenti vrat imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj. Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani. Varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat. Zaklepanje: pomični zapah, alternativno vrtljivi zapah. Vrata z motornim pogonom, do 4 m višine, opremljena s protivlomnim varovalom pred dvigovanjem. Montaža na: zid, beton ali kovinsko podkonstrukcijo. mera sklopa: 440 / 290 cm, dvižna vrata 250/250 cm + fiksni del. | kos | 1 |  | 0
23 | O42 Stenske plošče izgleda nerjavečega jekla Pritličje. Kavarna in delavnice Vodotesna in ognjevarna 10 mm plošča iz MDF, npr. KAINDL .5881GT Metallic Silver Grey. Plošče MDF bodo obešene na pregrado iz mavčne plošče z minimalno pocinkano jekleno podkonstrukcijo. | m2 | 112 |  | 0
24 | P1/a Talni predpražnik INOX dimenzije 1140/160 cm po izbiri projektanta | kos | 1 |  | 0
25 | P9 Transformatorska postaja - dvignjeni pod /novi prizidek - tla na terenu/ tlak: pocinkana pohodna rešetka, izdelana po načrtu izvajalca, rešetka je pritrjena na poc. jekleno konstrukcijo vijačeno v mikroarmirani beton, skupna višina dvignjenega poda ........... 60.0 cm | m2 | 15 |  | 0
26 | T2 Rešetka groba. Tla na podaljšku fasade Kovinska mreža za vzdrževanje Rešetka za stezo H6, pocinkano, vroče pocinkano jeklo. Širina mreže 34 x 75 mm, višina 30 mm, v ploščah 550 x 1000 mm Tlačno varjena rešetka H6, iz izdelkov WELAND. Nameščen na kovinsko pocinkani podkonstrukciji, okvir. | m2 | 208 |  | 0
27 | T3 Talne stopnice / glavne stopnice / sekundarne stopnice Montažna teraco stopnica (umetni kamen). Mere: 50 mm-75 mm višina, 1800 mm dolžina, 280 mm širina, na glavnem stopnišču in 1200 mm dolžina na sekundarnih stopnicah, v skladu z zasnovo. (Glej podrobnosti) Skupni tip, barva in tekstura, podobni neprekinjenemu epoksi-teracu na hodniku: Stopnica s tremi 3/8 ”abrazivnimi vložki iz kovinskih kosov za univerzalno zasnovo, ustavljena 100 mm od vsakega konca. Montažna stopnica pritrjena na upognjeno ploščo, privarjeno na glavno strukturo na neoprenski membrani. | m2 | 160 |  | 0
28 | kljuke in zajla na strehi za vpenjanje..na strehi montirane na instalacijske dimnike po celotni dolžini objekta za varnost pri pri delu ob vzdrževanju strehe | m1 | 150 |  | 0
29 | Ogk4 Kovinska rešetka za ograjo 1 in stopnišče 3 Jašek 1 = 4,30m 03,27 in 04,02 = 9,35m, jašek 2 in nadstropja 6,39m, Skupna dolžina = 20,04m Kovinska ograja za rešetke enaka kot pri T2 materialu Z zgornjim neprekinjenim kovinskim ravnim jeklenim profilom (3 x 30 mm in vijak s šestrobo glavo s potopitvijo) za pritrditev galbaniziranega upognjenega ograjnega profila. Pritrditev s naknadno nameščenimi sidri v modni pisti in v navpičnih pregradah za pritrditev kovinske rešetke rešetke. višina 1,10. | m1 | 20.04 |  | 0
30 | Ogk3 kovinske ograje stopnice v prvem nadstropju za izhod na teraso 01.02 = 3,00m / 01.03 = 3,00m / 01.04 = 3,00m Skupna dolžina = 9,00m 3mm debelina upognjenega profila iz nerjavečega jekla. Objava, vdelana v injekcijsko maso. višina 1,00 | m1 | 9 |  | 0
servisni dostop na streho
31 | Ogk2 kovinske ograje pritličje stopnišča restavracija 1,2,3 in stopnišča trgovski 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 v stari zgradbi 00,10 = 6,05m / 00,12 = 4,90m / 00,13 = 7,90m / 00,15 = 5,50m / 00,36 = 5,70m / 00,37 = 7,90m / 00,38 = 4,90m / 00,39 = 4,90m / 00,40 = 4,90m / 00,41 = 4,90m / 00,42 = 4,90m / 00,43 = 4,90m / 00,44 = 4,90m / 00,45 = 5,70m / Skupna dolžina: 77,95m 3mm debelina upognjenega profila iz nerjavečega jekla. Na steno pritrjen z ravnim jeklenim nosilcem 4 mm, s katerim je ograja pritrjena na steno konstrukcije okvirja iz mavčnih plošč. višina 1,00 | m1 | 78 |  | 0
32 | Ogk1a kovinsk ročaj za ograjo pritličje vhodno stopnišče stara zgradba 00.17 = 5,00m 2 ročaja ograje, en za odrasle na višini 1 metra, drug za otroke na višini 75 cm. 3 mm debelina upognjenega profila iz nerjavečega jekla. Na steno pritrjen z ravnim jeklenim nosilcem 4 mm, pritrjenim na betonsko steno. | m1 | 5 |  | 0
33 | Ogk1 kovinski ročaj za ograjo pritličje vhodno stopnišče stara zgradba 00.17 = 5,00m Dvostransko držalo za odrasle na višini 1 metra in dvostransko držalo za otroke na višini 75 cm. Skupno 4 držala, privarjena na tri stebre, ki se jih postavi na enake razdalje in vdela v injekcijsko maso. 3 mm debelina upognjenega profila iz nerjavečega jekla. | m1 | 5 |  | 0
34 | SNA1_ ELEMENT POŠTNIH NABIRALNIKOV Element poštnih nabiralnikov dim. 226/30/45 cm je sestavljen iz krivljene pločevine d=3mm, sestavljene v okvir s hrbtiščem. Vsi elementi vroče cinkani in prašno barvani s strukturno barvo s kovinskimi vključki, kot npr. Tiger Drylac ali enakovredno, RAL po izboru arhitekta. V okvir so vstavljeni tipski nabiralniki po priloženi shemi kot npr.: nabiralniki Bonitas 08-500, dimenzij 375/110/280. kom.: 20. Vsi nabiralniki prašno barvani s strukturno barvo s kovinskimi vključki, kot npr. Tiger Drylac ali enakovredno, RAL po izboru arhitekta. Element je vijačen v kovinsko podkonstrukcijo na hrbtni strani obloge iz vlakneno cementnih plošč. Vsi elementi vročecinkani, odvečni cink odstranjen; vsi zvari brušeni. Vse prašno barvano s strukturno barvo z metaliziranimi vključki (kot npr. Tiger Drylac, RAL po izboru arhitekta). | kom | 20 |  | 0
SKLOP "A" v 1 FAZI GRADNJE
35 | Dobava in montaža jeklene konstrukcije objekta komplet z ležišči na obstoječi objekt izvedena z pločevino (zvarjenci) S235JR in vijaki pleskano z osnovno zaščito proti koroziji in s protipožarnim premazom R60 kot npr. CAPATHERM STAHL DAMMSCHICHT BILDNER AUSSEN LM, R60Mere povzeti iz projektne dokumentacije,detajli-D! materiali požarno ščiteni karbona razreda A1 ali A2 OPOMBA: Vsi vidni deli kovinske konstrukcije novega prizidka se zaradi končnega izgleda varijo. | t | 190 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA SKUPAJ |  |  |  | 0
DELITEV NA SKLOPE
REKAPITULACIJA KLJUČAVNIČARSKIH DEL
| SKLOP "B" ( 2 faza gradnje) |  |  |  | 0
| SKLOP "A" ( 1 faza gradnje) |  |  |  | 0
|  |  |  | A + B | 0

## II.10.KROVSKO_KLEPARSKA_DELA
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II.10 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! IZDELAVA VKLJUČUJE TUDI VSE POTREBNE ZAKLJUČKE PRI PREBOJIH INSTLACIJ. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | OPIS KROVSKIH IN KLEPARSKIH DEL Posebna določila po vrstah del korovska in kleparska dela Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina, ki naravno patinira (npr. cinkotit… Enotne cene morajo vsebovati: vse iz splošnih določil za vse vrste del, začasne odvode meteorne vode ven iz objekta (do izvedbe odtočenih cevi oz. meteorne kanalizacije). Obračun po pravilih obrtne zbornice Slovenijesekcije kleparjev in krovcev (Krovskokleparska dela: normativi in pravila) razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno. Na vseh stikih Fe in Alu je potrebno upoštevati distančne elemente za preprečevanje galvanskega člena.
> | Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 52/2010), IST EN 14783: povsem podprta pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, SIST EN 13859: rezervna kritina, SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe, SIST EN 14351-1: okna in vrata. Strešna kritina mora biti najmanj razreda BROOF(t1) po SIST EN 13501-5. Zahteve, ki izhajajo iz Študije požarne varnosti: Strešna kritina stavb mora biti izvedena iz materialov z odzivom na ogenj razreda najmanj razreda BROOF(t1) po SIST EN 13501-5.
Vsi kovinski izdelki so iz pločevine, ki naravno patinira (npr. cinkotit… deb. 0,7 mm ali 1,0-2,0 mm ali kovinski antikorozijsko zaščiteni in barvani v RAL-u po izbiri projektanta. Za doseganje toplotneizolacije in preprečevanje udarnega zvoka se vgradijo toplotne izolacije npr. FRAGMAT XPS, lepljene s sistemskim PU lepilom, npr. PU Shaumkleber v skupni debelini 26 cm. Vsi stiki z drugimi materijali npr. prezračevalni jaški, dimniki, varnostni prelivi, ipd. so na stikih premazani z premazom Triflex Prodetail alienakovr. za zagotavljanje vodotesnosti vseh stikov prebojev na strehi. Prekiniti galvanski člen na stiku Fe in Alu
> | Odvodnjavanje je predvideno s podtlačnim sistemom kot npr. Geberit Pluvia, ki je speljan v jašek meteorne kanalizacije Vsi stiki z drugimi materijali npr. prezračevalni jaški, dimniki, varnostni prelivi, ipd. so na stikih premazani z premazom Triflex Prodetail ali enakovredno, za zagotavljanje vodotesnosti vseh stikov prebojev na strehi, kar je potrebno upoštevati v ponudbeni ceni!
> | OPOMBA: PLOČEVINA MORA BITI VSA BARVANA IN V ISTI SARŽI, ODSTOPANJA V BARVNIH NIJANSAH MED VGRAJENO PLOČEVINO NA ISTEM OBJEKTU NISO DOVOLJENA TESNENEJE OBJEKTA NA STREHI MORA BITI TOPLOTNO IZOLIRANO V SKLADU Z PRAVILNIKOM PURES
> | OPOMBA: VSE LESENE ELEMENTE JE POTREBNO IMPREGNIRATI S FUNGICIDNO-INSEKTICIDNIM SREDSTVOM!
1 | S1 Ravna streha nad obstoječim objektom odpornost na leteči ogenj BRoof(t1) hidroizolacija polimer-bitumenska dvoslojna, ............. 0.8 cm • zgornji trak 5 mm: trak na bazi APAO s posebnimi karakterist. za temp.obstojnost (-25°C ; 160°C), s tovarniško vgrajenim skriljevim posipom, polno navarjen na spodnjega, npr.: Corona TOP PV 250 S5 Mineral ali enakovr. • spodnji trak 3 mm: samolepilni trak na bazi APP, varjeni preklopi npr.: Termostar P 3 mm ali enakovredno, trak zalepljen na površino t.i. plošč, in sidran skozi topl.izolacijo v podlago toplotna izolacija I: .................... 20.0 cm ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], plošče prosto položene na pov. parne zapore, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno, toplotna izolacija v naklonu II: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno, konusno rezane plošče za doseganje naklona 1.0% od min. 4.0 do ...................... max. 14.0 cm
* | parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.5 cm tovarniško deklariran,kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m), npr.: GEMINI Vapor 4, ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 sloj za prekritje cevi šprinklerja: pusti beton C8/10 ......................... 5.0 cm ● hmax. ......... 40.5 cm ● hmin. ......... 30.5 cm ● obstoječa a.b. plošča V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. | m2 | 1290 |  | 0
2 | S2 Terasa nad obstoječim prizidkom obtežitev in zaščita izolacijskih slojev: pran prodec fr. 8-16 mm od max. 10.0 cm do ................... min. 4.0 cm ločilni in filtrirni sloj: PP filc 200g/m2 hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna, ............ 0.8 cm • zgornji zrak trak: s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost fleksibilnost pri nizkih temp. -25°C temp. odpornost proti tečenju +140°C polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, npr.: Galaxy FC 180 5 ali enakovredno • spodnji trak: samolepilni bit. trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS, varjeni preklopi, npr.: Halley FC 160 3 ali enakovredno toplotna izolacija I: ..................... 8.0 cm polyisocianuratne plošče SIST EN 13165, [λD = max.0.026 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na pov. parne zapore, npr.: Isostif COP 8cm ali enakovedno, toplotna izolacija v naklonu II: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno, konusno rezane plošče za doseganje naklona 1.0% od min. 4.0 do max. 10.0 cm
* | parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.5 cm tovarniško deklariran,kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m), npr.: GEMINI Vapor 4, ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. | m2 | 498 |  | 0
* | Talna obloga terase: lesene podnice ............................ 2.5 cm iz lesa MACESEN ali enakovredno, vijačene na lesene okvirje-elemente dim. cca 200/200, (oz. po načrtu), ki so izdelani iz macesnovih moralov, dim.: 60/40 mm (po detajlu) ............... 4.0 cm Izdelava panojev in osnovne podkonstrukcije 20 mm, vijačeno z nerjavečimi vijaki iz spodnje strani. V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. | m2 | 498 |  | 0
3 | S3 Ravna streha nad novim prizidkom odpornost na leteči ogenj BRoof(t1) hidroizolacija: polimer-bitumenska dvoslojna, ............. 0.8 cm • zgornji trak 5 mm: trak na bazi APAO s posebnimi karakterist. za temp.obstojnost (-25°C ; 160°C), s tovarniško vgrajenim skriljevim posipom, polno navarjen na spodnjega, npr.: Corona TOP PV 250 S5 Mineral ali enakovr. • spodnji trak 3 mm: samolepilni trak na bazi APP, varjeni preklopi npr.: Termostar P 3 mm ali enakovredno, trak zalepljen na površino t.i. plošč, in sidran skozi topl.izolacijo v podlago toplotna izolacija: ...................... 30.0 cm mineralna volna SIST EN 13162 [λD = max.0.040 W/(m.K),ρ = min.150 kg/m³], plošče prosto položene na pov. parne zapore, v dveh slojih (14cm + 16cm) npr.: Knauf Insulation DDP ali enakovredno, parna zapora: AL/PE folija, sd = min.1500 m kot npr.: GEFITAS AL 1/30 G ali enakovredno V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. | m2 | 463 |  | 0
4 | S3/a Ravna streha nad novim prizidkom odpornost na leteči ogenj BRoof(t1) sestava v območju jeder hidroizolacija: polimer-bitumenska dvoslojna, ............. 0.8 cm • zgornji trak 5 mm: trak na bazi APAO s posebnimi karakterist. za temp.obstojnost (-25°C ; 160°C), s tovarniško vgrajenim skriljevim posipom, polno navarjen na spodnjega, npr.: Corona TOP PV 250 S5 Mineral ali enakovr. • spodnji trak 3 mm: samolepilni trak na bazi APP, varjeni preklopi npr.: Termostar P 3 mm ali enakovredno, trak zalepljen na površino t.i. plošč, in sidran skozi topl.izolacijo v podlago toplotna izolacija: ...................... 23.0 cm ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], plošče prosto položene na pov. parne zapore, v dveh slojih (5 + 18 cm) npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, parna zapora: AL/PE folija, sd = min.1500 m npr.: Stratho ALU TOP 1500 ali enakovredno vgrajena v projektiranem naklonu 1%. V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. Pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… | m2 | 165 |  | 0
5 | S3/b Ravna streha nad novim prizidkom /princip klasične "tople" strehe/ sestava v območju jeder, pod hladilnimi agregati nosilna podlaga za agregat v strojnici: /temelj agregata/ a.b. plošča, dodatno mikroarmirana, ...... 12.0 cm velikost v tlorisni dim.agregata + 5 cm. (jekl.mikroarmatura: vsebnost min.25kg/m2) beton premazan s protiprašnim,abrazivno odpornim premazom na bazi epoksidne smole ločilni sloj: PE folija 0.2 mm premostitev pasov akustične izolacije: cementne iverke, .......................... 2.0 cm odporne na vlago in zmerzovanje, kot npr.: Betonyp ali enakovredno akustična izol.(prepreč.prenosa vibracij): Getzner Sylomer v pasovih šir.cca 20cm. ... 2.5 cm * razmik med pasovi: 20 cm! hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna, ............ 0.8 cm • zgornji zrak trak: s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost fleksibilnost pri nizkih temp. -25°C temp. odpornost proti tečenju +140°C polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, npr.: Galaxy FC 180 5 ali enakovredno • spodnji trak: samolepilni bit. trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 ali enakovredno
* | toplotna izolacija: ...................... 23.0 cm ekstrudirani polistiren XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH) [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], plošče prosto položene na pov. parne zapore, v dveh slojih (5cm + 18cm) npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, parna zapora: AL/PE folija, sd = min.1500 m npr.: GEFITAS AL 1/30 G ali enakovredno ● h ............. 31.0 cm ● a.b. plošča .............................. 15.0 cm ● nosilna jeklena konstrukcija vgrajena v projektiranem naklonu 1% * : Tip akustične izolacije, širine pasov in razmak, določi dobavitelj na podlagi teže in obratovalne frekvence klimata. V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. Pločevina, ki naravno patinira kot npr. cinkotit… | m2 | 133 |  | 0
6 | S4 Ravna streha nad obstoječim prizidkom, Mezzaninom, ekstenzivna zazelenitev sloj za zazelenitev: po sistemski rešitvi XEROFLOR, v sledeči sestavi: • substrat z extenzivno ozelenitvijo, npr.: XEROFLOR XF 301, ali enakovredno, 8.0 cm • akumulator vode in hkrati filtrski sloj: npr.: XEROFLOR XF 159, ali enakovredno 1.0 cm obtežitev in zaščita izolacijskih slojev: pran prodec fr. 8-16 mm od max. 10.0 cm do ................... min. 4.0 cm ločilni in filtrirni sloj: PP filc 200g/m2 hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna, ............ 0.8 cm • zgornji zrak trak: s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost fleksibilnost pri nizkih temp. -25°C temp. odpornost proti tečenju +140°C polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, npr.: Galaxy FC 180 5 ali enakovredno • spodnji trak: samolepilni bit. trak na bazi SBS, zalepljen na površino EPS, varjeni preklopi, kot npr.: Halley FC 160 3 ali enakovredno
* | toplotna izolacija I: ..................... 8.0 cm polyisocianuratne plošče SIST EN 13165, [λD = max.0.026 W/(m.K),σ10%def.= 150 kPa], plošče prosto položene na pov. parne zapore, npr.: Isostif COP 8cm ali enakovedno,toplotna izolacija v naklonu II: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovedno, konusno rezane plošče za doseganje naklona 1.0% od min. 4.0 do ...................... max. 10.0 cm parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.5 cm tovarniško deklariran,kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m), npr.: GEMINI Vapor 4, ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 ● h ............. 32.5 cm ● a.b. plošča (debelina po statičnem izračunu) V ceni upoštevati vse kovinske zaključne robne elemente po detaljlih. Pločevina, ki naravno patinira kot npr. cinkotit… | m2 | 699 |  | 0
7 | S7 Ploščad nad kletno etažo zaščita hidroizojacije XPS na preklop ........ 6 cm hidroizolacija: polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2, v kombinaciji s togimi bitumenskimi ploščami deb.3 mm,kot sistemska,visoko adhezivna hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona, npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.)...... 0.5 cm ali enakovredno ● hmax .......... 35.0 cm ● hmin .......... 15.0 cm ● a.b.plošča nad 1.kl.(deb.po stat.izračunu) v projektiranem naklonu 1% OPOMBA: ostali sloji so zajeti v zunanji ureditvi. | m2 | 1555 |  | 0
8 | S8 Ploščad nad kletno etažo zaščita hidroizojacije XPS na preklop ........ 6 cm hidroizolacija: polimer-bitumen/PUR nanosna masa 3kg/m2, v kombinaciji s togimi bitumenskimi ploščami deb.3 mm,kot sistemska,visoko adhezivna hidroizolacija za popoln spoj na vlažno površino betona, npr.: SERVIDEK-SERVIPAK(Grace L.t.d.).. 0.5 cm ali enakovredno ● a.b.plošča nad garažo/kletjo(deb.po stat.izračunu) v projektiranem naklonu 1% OPOMBA: ostali sloji so zajeti v zunanji ureditvi | m2 | 940 |  | 0
9 | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih žlebov premera 15 cm pločevina, ki naravno patinira (npr. cinkotit… Južni prizidek. | m1 | 38 |  | 0
10 | Dobava in montaža horizontalnih žlebov premera 15 cm pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… Južni prizidek. | m1 | 140 |  | 0
11 | Zaključek strešnega zidu ATIKE na vrhu na južni in stranski fasadi objekta tovarna Pokrivna pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… zapognjena navzdol po detajlu kot r.š. 44cm, d=2mm. prefab. pocinkana oblikovana kot odkap, previs odkapa 3 cm, klasično pigana.. Prefab pocinkana pločevina krivljena po predlogi detajla kapnega zaključka strehe. Vsi prazni prostori strukture zapolnjeni z mineralno volno. Upoštevati podkonstrukcijo in zaključek parapetnega zidca s posebaj krivljeno alu pločevino preko katere je navarjena HI strehe!. | m1 | 170 |  | 0
* | Zaključek strešnega zidu ATIKE na vznožju zunanja stran zidna obroba L oblike Pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… zapognjena navzdol po detajlu kot r.š. 60cm, d=1mm. prefab. pocinkana oblikovana kot odkap, previs odkapa 3 cm, klasično pigana.. Prefab pocinkana pločevina krivljena po predlogi detajla kapnega zaključka strehe. Vsi prazni prostori strukture zapolnjeni z mineralno volno. Upoštevati podkonstrukcijo in zaključek parapetnega zidca s posebaj krivljeno alu pločevino preko katere je navarjena HI strehe!. | m1 | 170 |  | 0
12 | Zaščita stika zidnega venca in okenskega okvirja na južni fasadni steni 3 jega nadstropja objekta tovarna Pokrivna pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… zapognjena navzdol po detajlu kot r.š. 80cm, d=1mm. prefab. pocinkana oblikovana kot odkap, previs odkapa 3 cm, klasično pigana.. Prefab pocinkana pločevina krivljena po predlogi detajla kapnega zaključka strehe. Vsi prazni prostori strukture zapolnjeni z mineralno volno. Upoštevati podkonstrukcijo in zaključek parapetnega zidca s posebaj krivljeno alu pločevino preko katere je navarjena HI strehe!. | m1 | 133 |  | 0
13 | Zidna obroba na strehi prizidka na vznožju zunanja stran zidu tovarne obroba L oblike Pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… zapognjena navzdol po detajlu kot r.š. 60cm, d=1mm. prefab. pocinkana oblikovana kot odkap, previs odkapa 3 cm, klasično pigana.. Prefab pocinkana pločevina krivljena po predlogi detajla kapnega zaključka strehe. Vsi prazni prostori strukture zapolnjeni z mineralno volno. Upoštevati podkonstrukcijo in zaključek parapetnega zidca s posebaj krivljeno alu pločevino preko katere je navarjena HI strehe!. | m1 | 137 |  | 0
14 | Zidna obroba na strehi prizidka na vznožju zunanja stran zidu tovarne obroba L oblike Pločevina, ki naravno patinira npr. cinkotit… zapognjena navzdol po detajlu kot r.š. 60cm, d=1mm. prefab. pocinkana oblikovana kot odkap, previs odkapa 3 cm, klasično pigana.. Prefab pocinkana pločevina krivljena po predlogi detajla kapnega zaključka strehe. Vsi prazni prostori strukture zapolnjeni z mineralno volno. Upoštevati podkonstrukcijo in zaključek parapetnega zidca s posebaj krivljeno alu pločevino preko katere je navarjena HI strehe!. | m1 | 137 |  | 0
15 | OBROBE inštalacijskih odvodov preko streh izvedba iz Alu pločevine r.š. 50cm d=1mm. | m1 | 39 |  | 0
16 | OBROBE inštalacijskih elementov preko strehe hidroizolacija r.š. 60cm ustrezno sistemsko pritrjena na elemt okrogle ali kvadratne oblike vsi stiki zatesnjeni s triflex prodetail ali enakovredno tako, da se zagotovi popolna in trajna vodotesnost stikov. | m1 | 58 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.11_MK_STENE_STROPNE_OBLOGE
II.11 | SUHOMONTAŽNA DELA (MAVČNO KARTONSKE STENE, STROPOVI IN OBLOGE S PODKONSTRUKCIJO)
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! IZDELAVA VKLJUČUJE TUDI VSE POTREBNE ZAKLJUČKE PRI PREBOJIH INSTLACIJ. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM.
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | DOLOČILA ZA IZVEDBO
> | Pri izvedbi in obračunu je potrebno upoštevati določila iz publikacije "SUHOMONTAŽNA GRADNJA - Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normativi, ki jih je izdalo GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje (2. izdaja, januar 2009), razen, če je s temi določili in predmetnim popisom drugače določeno.
> | Vgradni materiali: > mavčne plošče morajo ustrezati standardu SIST EN 520·. > profili morajo ustrezati standardu SIST EN 14195 v povezavi z DIN 18182. > vijaki morajo ustrezati standardu SIST EN 14566. > fugime mase morajo ustrezati standardu SIST EN 13963 (DIN 1168). > izolacija mora ustrezati standardu DIN 18165. > elementi kasetnih in lamelnih spuščenih stropov morajo ustrezati standardu SIST EN 13964. Stropovi in stene iz mavčnokartonskih plošč morajo biti zaključene z bandažiranimi stiki.
> | Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora izvajalec dokazati s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz ETAG 003 - evropske smemice za sestavljene predelne stene ali iz standarda SIST EN 13501-2.
> | Zahtevane vrednosti zvočne zaščite dokaže izvajalec s poročilom o preizkusu pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor v skladu s standardi SIST EN ISO 140-4 (za stenske konstrukcije) in SIST EN ISO 717/1, če vrednosti zvočne zaščile že niso razvidne iz nemškega standarda DIN 4109, priloga 1, ali avstrijskega standarda ONORM B 3358-6. Zahtevana zračna zvočna zaščita v zgradbi se dokaže z merjenjem na gradbišču, če vrednosli zvočne zaščile že niso razvidne iz Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
> | Vse pregradne stene obvezno sidrati v elemente nosilne konstrukcije (stene, stropovi, nosilci) in v enotni ceni je potrebno vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi. Vse vogale, proste robove in stike z drugimi materiali je potrebno ojačati s tipskimi profili, skladno s sistemskimi rešitvami proizvajalca in to zajeti v enotni ceni postavke.
> | Glede na mesto vgradnje (prostore s povečano vlago: sanitarije, kuhinje,..) je potrebno obvezno upoštevati specifične zahteve glede na prisotnost vlage.
> | Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma proizvajalčevimi smernicami. V enotni ceni je v skladu z avstrijskim standardom ONORM B 3415 vkalkulirana površina brez posebnih zahtev (bandaža v kvaliteti K2).
> | Mavčnokartonska elemente in dela morajo biti narejene iz izdelkov kontrolirane proizvodnje (CE certifikat), skladno s sistemskimi rešitvami in detajli enega proizvjalca !
> | ves potreben material in izvedbo vseh zaključkov pri stikovanju sten in stropov ter za ojačitve izpostavljenih mest (vogali, obrobe odprtin,.) ter ev. dodatne ojačitvene jeklene profile;
> | izvajalec mora izvajati delo usklajeno z drugimi kooperanti in izvajalci instalacij;
> | v ceni posameznih MK elementov (stene, obloge, stropi,..) je potrebno zajeti tudi vse izreze/preboje za prehode in vgradnjo instalacij oz. vgradnih/prehodnih drugih elementov, vključno s kasnejšim zapiranjem in obdelavami izrezov/prebojev (po vgranji drugih elementov/instalacij), vse po načrtu in zahtevah naročnika
> | postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov (ne glede na višino), je potrebno upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke;
> | MAVČNOKARTONSKE STENE IN STENSKE OBLOGE Izvedba in rešitve detajlov po sistemu izbranega proizvajalca (kot npr. Knauf ali drugega proizvajalca enakovrednih sistemov)
1 | Z4 Lahke predelne stene R'w = min. 56dB stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 100 mm, ......................... 10.0 cm npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 10 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno kot npr.: KNAUF W115, d ............. 20.5 cm | m2 | 225 | 0
* | Z4 Lahke predelne stene R'w = min. 56dB polkrožna stena | m2 | 39 | 0
2 | Z5 Lahka stene med strojnico za klimate in drugimi prostori R'w = min.60dB stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno dvojna podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl.profilov dvoslojno 2x 75 mm, ...................... 15.5 cm npr.: 2x Knauf CW 75 ali enakovredno, med profili je vgrajen sistemski samolepilni izolacijski trak d= 0.5 cm v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 2x 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno kot npr.: KNAUF W115, d ............. 20.5 cm | m2 | 188 | 0
3 | Z6 Lahke inštalacijske stene R'w = min.54dB stena: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , .. 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 50 mm, ........................... 5.0 cm npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 10 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno zračni prostor: razmak med profili, ....................... 6.0 cm podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 50 mm, ........................... 5.0 cm npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , .. 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno kot npr.: KNAUF W116, d ............. 21.0 cm | m2 | 225 | 0
* | Z6 Lahke inštalacijske stene R'w = min.54dB enostranska stenska obloga sanitarije: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ... 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 50 mm, ........................... 5.0 cm npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 10 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno zračni prostor: razmak med profili, ....................... 6.0 cm podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 50 mm, ........................... 5.0 cm npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno | m2 | 355 | 0
4 | Z7 Lahke predelne stene R'w = min. 52dB stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , .. 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 75 mm, ........................... 7.5 cm npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm ,... 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno npr.: KNAUF W112, d ............. 12.5 cm | m2 | 375 | 0
5 | Z8 Lahke predelne stene R'w = min. 52dB stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , .. 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 75 mm, ........................... 7.5 cm npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , .. 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno npr.: KNAUF W112, d ............. 12.5 cm | m2 | 999 | 0
6 | Z10 Enostranska predelna stena iz mavčnih plošč z izolacijo in hidroizolacjo v predelu temelja stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm ,.. 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 2X75 mm, ........................... 15 cm npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru D=29cm: mineralna volna, SIST EN 13162, 4x 7,5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm ,... 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno npr.: KNAUF W112, d ............. 15 cm | m2 | 775 | 0
7 | Z11 Dvojna predelna stena iz gips plošč stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ....... 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 1x75 mm, ........................... 7,5 cm profilov 1x100 mm, ........................10 cm npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru D=29cm: mineralna volna, SIST EN 13162, 2x 9 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ....... 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno npr.: KNAUF W112, d ............. 23 cm | m2 | 455 | 0
8 | Z12 Pregrade v straniščih kabin enojna pregrada iz mavčne plošče Razdelitve med stranišči v kabini R'w = min. 45 dB, RAZRED A, EI 30 kot npr.Knauf W111 Drystar 75/400 (1x12,5 GM-FH1IR + 50 + 1x12,5 FH1IR) LM Stenska obloga: mavčne plošče 1x 1,25 cm, ........ 1,25 cm npr .: KNAUF Drystar 1,25 ali enakovreden enojna podkonstrukcija iz tankostenskih jeklenih profilov dvoslojna 50 mm, .................. 5,0 cm npr .: Knauf MC 50/35/6 ali enakovreden med profili sistem samolepilne izolacije trak d = 0,5 cm je nameščen v prostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično odpornostjo na pretok zraka v vrednosti: 5kN.s / m4, - Stenske obloge: mavčne plošče 1x 1,25 cm, npr: KNAUF Drystar 1,25 ali enakovr.. .. 1,25 cm | m2 | 126 | 0
9 | Z13 Pregrade med dimnini sektroji hodnikov enojna pregrada iz mavčne plošče nad steklenimi vrati med dimnimi sektroji hodnikov v novem delu objekta R'w = min. 45 dB, RAZRED A, EI 30 stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno podkonstrukcija iz tankostenskih poc.jekl. profilov 75 mm, ........................... 7.5 cm npr.: Knauf CW 75 ali enakovredno v medprostoru: mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno stenska obloga: hidro gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno npr.: KNAUF W112, d ............. 12.5 cm | m2 | 39 | 0
10 | St 1 Stropna obloga nad tehničnimi prostori v pritličju, /novi prizidek/ sestava slojev v 1.nad. Nx toplotna izolacija med profilacijo HI BOND pl.: mineralna volna SIST EN 13162, trapezne lamele izrezane po posnetku profilacije HI BOND pločevine, volna srednje gostote, (λD = max.0.035 W/(m.K),ρ = min.80kg/m3) npr.: TERVOL DP-8 ali enakovredno, toplotna izolacija II: troslojne negorljive plošče, ............. 15.0 cm mehansko pritrjene v a.b. ploščo s kovinskimi sistemskimi sidri, gostota min. 4 sidra/ploščo, sestava plošč od zgoraj navzdol: > lesna volna SIST EN 13168, vezana z magnezitnim vezivom, požarna odpornost A2, d= 0.5 cm > mineralna volna SIST EN 13162, λD = max.0.038 W/(m.K), d= 13.5 cm > lesna volna SIST EN 13168, vezana z magnezitnim vezivom, požarna odpornost A2, d= 1.0 cmm npr.: KnaufInsulation Tektalan A2-E-31 ali enakovr. ● pritrjeno na nosilno konstrukcijo: HI BOND na nosilnih jeklenih profilih (po statičnem izračunu) | m2 | 38 | 0
11 | St 2 Stropna obloga nad tehničnimi prostori v pritličju , /novi prizidek/ sestava slojev v pritličju Px toplotna izolacija: troslojne negorljive plošče, ............. 12.5 cm mehansko pritrjene v a.b. ploščo s kovinskimi sistemskimi sidri, gostota min. 4 sidra/ploščo, sestava plošč od zgoraj navzdol: > lesna volna SIST EN 13168, vezana z magnezitnim vezivom, požarna odpornost A2, d= 1.0 cm > mineralna volna SIST EN 13162, λD = max.0.038 W/(m.K), d= 10.5 cm > lesna volna SIST EN 13168, vezana z magnezitnim vezivom, požarna odpornost A2, d= 0.5 cmm kot npr.: KnaufInsulation Tektalan A2-E-31 ali enakovr. ● pritrjeno na a.b. plošča nad kletjo | m2 | 215 | 0
12 | St3 Akustična stropna obloga (zvočna absorbcija) [odziv na ogenj razreda A] garaža, tehnični prostori sestava slojev v nadstropju Nx obstoječa a.b. plošča .................... 12.0 cm površina betona ustrezno pripravljena po navodilih proizvajalca toplotno izolacijskega ometa sestava sistema akustične stropne obloge ... 3.0 cm [koef.absorbcije 0.80 – 0.90] zvočno absorbcijske plošče iz mineralne volne enostransko finalizirane s slojem steklenega granulata in organskega veziva deb. 6 mm plošče d=26 mm Plošče so polno lepljene na pripravljeno površino, rege med ploščami so kitane, površina plošč brušena skladno z zahtevami proizvajalca,plošče so finalizirane z osnovno ter zaključno, sistemsko izravnalno maso tipa kot npr.: Baswa Base Coat ter Baswa Fine Coat ali enakovr. Kot npr. tipa: Baswa Phon Panel cenovni razred 40€ | m2 | 363 | 0
13 | St4 Toplotno izolacijski omet [odziv na ogenj razreda A1] sestava slojev v nadstropju Nx obstoječa a.b. plošča .................... 12.0 cm površina betona ustrezno pripravljena po navodilih proizvajalca toplotno izolacijskega ometa toplotno izolacijski omet: ................ 2.0 cm iz hidravličnih veziv, lahkih organskih dodatkov iz ekspandiranega polistirena EPS max. velikost zrn 3 mm [λD ~0.09 W/(m²K)], odziv na ogenj razreda A1 kot npr.: Baumit ThermoExtra ali enakovr. izravnalni fini omet: fini apneno-cementni omet z dodatki, ...... 0.3 cm v sistemu toplotno izolacijskega ometa, odziv na ogenj razreda A1 kot npr.: Baumit MultiWhite ali enakovr. h .............. 2.3 cm | m2 | 990 | 0
14 | St5 Ravnanje sekundarnih nosilcev a.b. sekundarni nosilci, ojačani s karbonskimi lamelami, ki so prekriti z epoksidnim lepilom izravnalni fini omet: fini apneno-cementni omet z dodatki, ...... 0.3 cm v sistemu toplotno izolacijskega ometa, odziv na ogenj razreda A1 kot npr.: Baumit MultiWhite ali enakovr. | m2 | 899 | 0
15 | St 11 Sistem odpornosti proti zvoku iz mavca, odpornost proti vlagi ali podobno. 3. nadstropje, obstoječa zgradba, atelje stranišča. Z visoko odpornostjo proti vlagi. Nanese se na obstoječo betonsko ploščo po obstoječi geometriji. 30 mm debeline Plošče iz naključno zavrtenih vlaken mineralne volne z enakomerno gostoto, ki preprečuje povešanje. Razred požarne stopnje A 30 mm ločevalni spoj med betonskimi nosilci in konturnimi stenami. Kot npr.: Baswa Phon BASWA Classic Base Finish (z visoko vlažnostjo). Ocene NRC od 0,80 do 1,0. Ocene SAA v razponu od 0,80 do 0,99.cenovni razred 40€ | m2 | 29 | 0
16 | St 21 Sistem odpornosti proti zvoku iz mavca ali podobno. Pritličje in mezanini, obstoječa stavba, poslovni in glavni vhod. Obstoječa betonska plošča v mezaninu in nova jeklena konstrukcija v 1. nadstropju. Nanese se na obstoječo betonsko ploščo po obstoječi geometriji. 30 mm debeline Plošče iz naključno zavrtenih vlaken mineralne volne z enakomerno gostoto, ki preprečuje povešanje. Razred požarne stopnje A kot npr.: Baswa Phon BASWA Phon Custom Finish. 30 mm ločevalni spoj med betonskimi nosilci in konturnimi stenami. cenovni razred 40€ | m2 | 1199 | 0
17 | St 22 Viseči mavčni strop. Knauf D112 Continuos. Garderoba v pritličju, shrambe za ateljeje v 2. nadstropju, shrambe za ateljeje v 3. nadstropju Sistem vodoravnih oblog, ki ga tvori kovinska konstrukcija, na katero je privita ena ali več laminiranih mavčnih plošč. Sestavljen je iz kovinske konstrukcije, ki je postavljena v dve smeri; primarni, na katerem so nameščeni obešalniki, je lahko glavni CD60 / 27, F47 / 17 ali Profil Sierra SR in sekundarni, zasidran prečno na primarni s povezovalnimi kosi, je lahko na isti ravni ali pod njo, s strani učitelja CD60 / 27 ali F47 / 17. Na slednjo se bo privila ena ali več laminiranih mavčnih plošč, katerih debelina in vrsta bosta temeljili na tehničnih lastnostih stropa. 2 x 125 mm standardne mavčne plošče Kanuf Mineralna volna za zvočno izolacijo 50mm. cenovni razred 40€ | m2 | 203 | 0
18 | St 23 Viseči strop iz hidro gipsnih plošč /mezzanin - obstoječi prizidek/ javne sanitarije, kuhinja pritličje, vidna stropna obloga: vlakninsko cementne plošče, ............... 1.25 cm kot npr.: Knauf Aquapanel 12,5 ali enakovredno Mineralna volna za akustično izolacijo 50mm. Vodoodporna barva. Barva ni določena cenovni razred 40€ | m2 | 404 | 0
19 | St 31 hodnik v vertikalnem foajerju Spuščeni kovinski strop. METAL STROPNI izdelek, montažni sistem Pro-CLIP. Dimenzije plošče: 900 X 1200 mm ali 1200 x 1200 mm. Inovativni sistem za pritrditev Pro-CLIP. Glejte postavitev v načrtih. Prašno barvanje bele barve v vseh elementih in stropu za mrežo. ot npr. DECO METAL STROPI, Model: RADIUS Z10080, varjena mreža iz profilne žice tipa Sa45, z odprto površino: 62,4%, reže: 8 mm, teža: 7,6 kg / m2, material: Pro-Zinal. cenovni razred 40€ | m2 | 999 | 0
* | Dodana obloga plošče nad spuščenim stropom za akustično rešitev absorbcije zvoka na hodnikih, kot npr. VENTACUSTO GVB 50 mm, požarna odpornost A1, ali podobno. cenovni razred 40€ | m2 | 900 | 0
20 | St 32 Sistem za akustični mavčni strop 1. nadstropje, obstoječa stavba, Mediatec, razstavni prostor. Nanese se na obstoječo betonsko vodoravno ploščo. 30 mm debeline Plošče iz naključno zavrtenih vlaken mineralne volne z enakomerno gostoto, ki preprečuje povešanje. Razred požarne stopnje A Ročno izdelani gladki zaključki ali razpršeni premazi. 30 mm ločevalni spoj med betonskimi nosilci in konturnimi stenami. Kot npr.: Baswa Phon BASWA Phon Custom Finish, ki ustreza obstoječi konkretni podobi, v skladu z zahtevami pristojnih organov. cenovni razred 40€ | m2 | 1100 | 0
21 | St 33 Ssistem za akustični mavčni strop Pritličje, obstoječa zgradba, info pult, lesena delavnica, atelje. Nanese se na obstoječo betonsko ploščo po obstoječi geometriji. 30 mm debeline Plošče iz naključno zavrtenih vlaken mineralne volne z enakomerno gostoto, ki preprečuje povešanje. Razred požarne stopnje A Ročno izdelani gladki zaključki ali razpršeni premazi. 30 mm ločevalni spoj med betonskimi nosilci in konturnimi stenami. kot npr.: Baswa Phon BASWA Phon Custom Finish, ki ustreza obstoječi konkretni podobi, v skladu z zahtevami pristojnih organov.cenovni razred 40€ | m2 | 420 | 0
22 | Z42. Kovinska stranska obloga spuščenega stropa Stranska stran stropa glavnega hodnika Aluminijaste plošče velikega formata. Isti zaključek kot strop hodnika ST31 Debelina kovine 1 mm Višine plošč 780 in 500 Dolžina plošče, 5000–6000 (prilagajanje največ kot strukturni raster). Plošča upognjena na zgornji in spodnji strani globine 30 mm. Sistem pritrditve in odreza, podoben stropnemu. cenovni razred 40€ | m2 | 666 | 0
23 | Izdelava podkonstrukcije v »knauf škatlo« za obdelavo odprtine drsnih vrat. Poz. VK5B po načrtu dobavitelja. | m2 | 13 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA (MAVČNO KARTONSKE STENE, STROPOVI IN OBLOGE S PODKONSTRUKCIJO) SKUPAJ |  |  | 0

## II.12.EPOKSI_TERAZZO
II.12. | EPOKSI TERACERSKA DELA | enota | količina | cena €/enoto | znesek
> | OPOMBA: PRED IZVEDBO JE POTREBNO IZDELATI MIN. 3 VZORCE TERACA, KI JIH POTRDI ARHITEKT. VZORCI NAJ PREDVIDIJO RAZLIČNE VELIKOSTI AGREGATA IN VEZIVA (IN BARVE VEZIVA) PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM, DILATACIJE IZ RF PROFILOV PO SHEMI!
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | Teraco tlak je položen na AB estrih. Teraco tlak mora biti položen usklajeno z estrihom zato je zaželjena izvedba estriha in teraca s strani istega izvajalca. Agregat teraca je savski prodec, barva veziva je beljen cement, svetlosivega tona. Izvajalev mora izdelati vzorec glede na vzorec v katalogu, ki ga potrdi arhitekt in investitor. Izvedba teraca samo po potrjenem vzorcu s strani arhitekta in investitorja. Pri izvedbi teraca mora biti ton veziva in razporeditev agregata enakomerna po celotni površini brez segregacij agregata in sprememb v tonu veziva. Teraco tlak mora biti brušen tako, zaščiten s primernim nedrsnim premazom za betonske teraco tlake, da po impregnaciji ni nevarnosti zdrsa.
1 | K1 Parkirne in vozne površine tla na terenu pri stanjšani a.b. plošči tlak: PUR epoksi premaz (dvoslojna aplikac) ..... 0.3 cm abrazivno odp. za funkcijo prometa os.vozil in protizdrsnost za peš promet in vožnjo, izveden na površino medetažne kletne AB plošče, površina AB plošče zaglajena po vakuumskem postopku in brušena, tehnologija nanosa po naslednji specifikaciji: osnovni PUR epoksi premaz(min.400g/m2), v svežem stanju posut s kremenčevim peskom frakcije 0 do 1.7 mm. zaključni PUR epoksi premaz(150g/m2) v barvnem odtenku po izbiri arhitekta | m2 | 2390 |  | 0
2 | K3 Strojnica za šprinkler, pr. za klimate tla na terenu pri stanjšani a.b. plošči - tlak: dvokomponentni protiprašni epoksidni premaz abrazivno odporen za funkcijo peš prometa z ustrezno stopnjo protizdrsnosti, - podlaga: mikroarmirani beton C20/25 ................ 5.0 cm propelersko fino zaglajen do ravnosti: 5 mm/5m',dilatiran v poja max.70 m2, toge rege 8 mm, zapolnjene z epoksidno malto mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, - vezni sloj: polimerizirani cementni pačok po recepturi inšt.IRMA ali enakovredno na predhodno strojno rezkano bet.površino | m2 | 355 |  | 0
3 | K3/a Rezervoar za šprinkler tla, stene, strop. hidroizolacijaska obdelava dna: enokomponentna hidroizolacijska masa na cementni osnovi, npr.: SIKA-101 HD ali enakovredno nanašanje na prečiščeno, navlaženo površino nanos v najmanj dveh slojih skupna poraba sveže malte 6-8 kg/m2 h ............ 0.5 cm
* | podlaga a.b. talna plošča (po stat. izračunu) vsi ostali sloji kot K1 Op.: Hidroizolacijski premaz na cementni osnovi je izveden tudi na vertikalnih površinah do stropa, a.b. strop bazena je impregniran - premazan s transparentnim hidrofobnirnim sredstvom, npr.: Silan/Oxilan-om ali enakovredno" | m2 | 149 |  | 0
4 | K4 stopnišče v kleti vhod iz garaž tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm * samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa po tehnični specifikaciji: • Primer SN, (0.3-0.6 kg/m2), v svežem stanju posut s kremenčevim peskom: • Quarzo 1.2, (3-4 kg/m2) • naravni agregat, (cca. 15 kg/m²) vezivo: Mapefloor I 910, (1 kg/20 kg agregata) • zaključni samorazlivni sloj: Ultratop, (15 kg/m²) • zapolnjevanje mikrorazpok: Ultratop Stucco (količina odvisna od podlage) • finalizacija: kot npr. Mapecrete stain protection, (0.1-0.3 kg/m²) Mapelux opaca/lucida, (50 g/m²) cenovni razred 40€ | m2 | 57 |  | 0
5 | K7 Parkirne in vozne površine tla na terenu pri stanjšani a.b. plošči tlak: PUR epoksi premaz (dvoslojna aplikac) ..... 0.3 cm abrazivno odp. za funkcijo prometa os.vozil in protizdrsnost za peš promet in vožnjo, izveden na površino medetažne kletne AB plošče, površina AB plošče zaglajena po vakuumskem postopku in brušena, tehnologija nanosa po naslednji specifikaciji: osnovni PUR epoksi premaz(min.400g/m2), v svežem stanju posut s kremenčevim peskom frakcije 0 do 1.7 mm. zaključni PUR epoksi premaz(150g/m2) v barvnem odtenku po izbiri arhitekta protizdrsni premaz R9 | m2 | 359 |  | 0
6 | P1 Foyer 1 (info, blagajna, trgovina), /obstoječi objekt/ - talno ogrevanje tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm * samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa po tehnični specifikaciji: • Primer SN, (0.3-0.6 kg/m2), v svežem stanju posut s kremenčevim peskom: • Quarzo 1.2, (3-4 kg/m2) • naravni agregat, (cca. 15 kg/m²) vezivo: Mapefloor I 910, (1 kg/20 kg agregata) • zaključni samorazlivni sloj: Ultratop, (15 kg/m²) • zapolnjevanje mikrorazpok: Ultratop Stucco (količina odvisna od podlage) • finalizacija: kot npr. Mapecrete stain protection, (0.1-0.3 kg/m²) Mapelux opaca/lucida, (50 g/m²) cenovni razred 40€ | m2 | 1219 |  | 0
7 | P1/a Delavnice, skladišče /obstoječi objekt/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm * samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa po tehnični specifikaciji: • Primer SN, (0.3-0.6 kg/m2), v svežem stanju posut s kremenčevim peskom: • Quarzo 1.2, (3-4 kg/m2) • naravni agregat, (cca. 15 kg/m²) vezivo: Mapefloor I 910, (1 kg/20 kg agregata) • zaključni samorazlivni sloj: Ultratop, (15 kg/m²) • zapolnjevanje mikrorazpok: Ultratop Stucco (količina odvisna od podlage) • finalizacija: kot npr. Mapecrete stain protection, (0.1-0.3 kg/m²) Mapelux opaca/lucida, (50 g/m²) cenovni razred 40€ | m2 | 39 |  | 0
8 | P2 Sanitarije, prostor za čistila, garderoba /obstoječi objekt/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-Plus ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu! cenovni razred 60€ | m2 | 99 |  | 0
9 | P5 Hodnik, predprostor, garderobe, foyer, logist. in delovni prostor /novi prizidek - tla nad kletjo/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 cenovni razred 40€ | m2 | 430 |  | 0
10 | P5/a Garderoba (delno) /novi prizidek - tla na terenu/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 cenovni razred 40€ | m2 | 29 |  | 0
11 | P6 Sanitarije, prostor za čistila /novi prizidek - tla nad kletjo/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 1.5 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-Plus ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu! cenovni razred 60€ | m2 | 19 |  | 0
12 | N3 Hodnik /1. nadstropje - novi prizidek/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 2,0 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 cenovni razred 40€ | m2 | 263 |  | 0
13 | N3/a Sanitarije /1. nadstropje - novi prizidek/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 2,0 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-Plus ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu! cenovni razred 60€ | m2 | 49 |  | 0
14 | N4 Ateljeji, bivalni atelje, pisarna, sejna soba /2. in 3. nadstropje - obstoječi objekt/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 2.0 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 cenovni razred 60€ | m2 | 2299 |  | 0
15 | N5 Hodnik /2. in 3. nadstropje - novi prizidek/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 2.0 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 cenovni razred 40€ | m2 | 555 |  | 0
16 | N5/a Sanitarije /2. in 3. nadstropje - novi prizidek/ tlak: z efektom »terrazzo alla veneziana« ....... 2,0 cm samorazlivni hitrovezoči tlak na bazi cementa in posebnih dodatkov, abrazivno odporen za funkcijo peš prometa, tlak je poliran po navodilih proizvajalca, npr.: Mapei Ultratop System ali enakovredno tehnologija nanosa: glej sestavo P1 hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-Plus ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu! cenovni razred 60€ | m2 | 89 |  | 0
| EPOKSI TERACERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.13.KERAMIČARSKA_DELA
|  | enota | količina | cena €/enoto | znesek
II.13. | KERAMIČARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | Vsi stiki ploščic ali plošč (v nadaljnjem tekstu »ploščic«) talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Preboji instalacij na ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne smejo biti večji kot je potrebno, saj niso predvidene rozete ipd. za prekrivanje teh prebojev. Talne ploščice morajo biti ustrezno protizdrsne: zahteve so opisane v vsaki postavki popisa.
> | Masa za polnjenje stikov: Biti mora take kvalitete, da gotova obloga ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja. Barvo mase in širino fuge izbere arhitekt. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacije, vogali ter stiki ploščice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom v barvi po izboru arhitekta. Granitogrez ploščice so položena v fino tankoslojno lepilno vodotesno malto in fugirana z barvno fugirno vodonepropustno maso v tonu po izbiri projektanta. V prostorih, kjer ni stenske keramike je potrebno izdelati tipski cokel iz keramike enakega proizvajalca, višine 8 cm.
> | Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse ploščice iste vrste, položene v enem prostoru, iz iste proizvodne sarže. Barvna odstopanja med ploščicami v istem prostoru niso dovoljena! Ob dobavi in polaganju mora voditi evidenco o tem, iz katere proizvodne sarže in kje so položene posamezne ploščice. Podatke o tem mora ob zaključku posredovati naročniku. Zato mora pri naročilu zagotoviti zadostno količino tudi za morebitne kasnejše popravke poškodb. Izvajalec mora po dokončanju del naročniku predati po 5 m2 od vseh vrst in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži vključno s seznamom.
> | Enotne cene morajo vsebovati: vse iz splošnih določil za vse vrste del, stenske obrobe pri oblaganju tlakov, tesnjenje stikov med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacij, vogalov ter stikov ploščice z ostalimi elementi s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom, razne vogalne in zaključne letve po izboru arhitekta, vse potrebne obdelave ploščic kot je rezanje ploščic na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno, razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, polaganje po polagalnih načrtih. Na stikih različnih tlakov je potrebno vedno vgraditi delilni 'dilatacijski' element, ki je izveden kot L kotnik v Inox izvedbi.
> | Obračun: po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcija gradbincev – odbor keramičarjev in pečarjev (Keramičarska dela – standardizirani opisi in normativi), razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
> | Posebne zahteve glede toleranc in kvalitete: kvaliteta materiala in izvedbe mora ustrezati zahtevam SIST-TP CEN/TR 13548, dovoljena odstopanja oz. tolerance: po SIST-TP CEN/TR 13548 (DIN 18202 se uporabi samo za podlago), glede odpornosti proti obrabi ploščic z glazuro se zahteva uporaba takšnih ploščic, da po namenu ustrezajo klasifikaciji »aneksa N« iz »SIST EN 14411«.
> | Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom: SIST-TP CEN/TR 13548: splošna pravila za oblikovanje in vgradnjo keramičnih ploščic, SIST EN 14411: keramične ploščice, SIST EN 12004: lepila in malte za ploščice.
1 | P3 Kuhinja, shrambe, /obstoječi objekt/ nov tlak: keramične ploščice(vgraj.tankolepilno) .... 1.0 cm vrsta,velikost ploščic in tekstura: po izbiri arhitekta Keramične ploščice s sledečimi karakteristikami: nedrsne (R11),kislinoodporne, rege med ploščicami min.5 mm, tesnjene z epoksidno, kislinoodporno fug.maso cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M-Plus ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po detajlu! cenovni razred do 40€ | m2 | 265 |  | 0
2 | P10 Vhod v glavno dvorano / vhodno stopnišče- glavni predprostor- pragovi / Tonalitni kamen, ročno rezan. Različnih velikosti: 30x30x3cm, 30x60x3cm, 60x60x3cm. Položen na cementno malto, glej načrte in sheme. cenovni razred do 80€ | m2 | 84 |  | 0
3 | O40 stenska keramika keramične ploščice vgrajene tankolepilno debeline 1,0 cm Izgled videza kamna navdihnjen na apnencu: srebrna mat površina, velikega formata (60x120cm x 9mm) ali (75x150cm x 9mm) Keramične ploščice z naslednjimi lastnostmi: Mikro teksturirana površina, odporna na kisline, spoji med ploščicami najmanj 5 mm, zatesnjeni z epoksidno, kislinsko odporno injekcijsko maso. (SIST EN 14411) kot npr. Marvel Stone (iz Atlas Concord), Clauzetto bela, KONE ali podobna, cenovni razred do 60€ | m2 | 590 |  | 0
4 | O41 Arhitekturno vzorčeno steklo Novo jedro stavbe Emajlirane steklene plošče. Sestava iz izredno prozornega stekla (6 + 6mm), butiralno lepljena. Dimenzije plošč glede na arhitekturno postavitev in poravnave segajo od 300 -600- 900 širine in višine 420-2100 -2000- 1400-1200 in nekaterih nastavitvenih kosov. Serigrafija, uporabljena na notranjem obrazu. Serigrafija po arhitekturni zasnovi z dvema barvama (svetle barve - tople sive luske) na nepravilnem linearnem vzorcu. Vse kombinacije so spojene in zatesnjene z epoksi smolami. Naprave. Steklene plošče, pritrjene na stene s hladno lepljenimi profili. L 50,45,3 U 50,45,3 U 50,30,3 Sestava kot npr. SGG Planilux Diamant cenovni razred do 45€ | m2 | 845 |  | 0
5 | T5 Kamnite nastopne ploskve stopnic na estrihu in izoliranih tleh glavni vhod JUG. kot npr. Tonalit cenovni razred do 800€ | m2 | 49 |  | 0
* | T5 Kamnite plošče na ravnem podestu na estrihu in izoliranih tleh glavni vhod JUG. kot npr. Tonalit cenovni razred do 80€ | m2 | 29 |  | 0
6 | O11 Obstoječi vhod v stavbo Obloga iz visokega osnovnega kamna + zgoraj pobarvan omet. Obloga podnožja s spremenljivo višino. Osnovna obloga iz polnega granitnega lahkega kosa kamna, kot npr. "Tonalit", kovana puša, mere: 357 mm x 1500 mm, dolžina x 170 mm v višino. Položen s cementno maltocenovni razred do 80€
* | niskostenska obroba | m2 | 39 |  | 0
| KERAMIČARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.14.STAVBNO_POHIŠTVO
II.14 | STAVBNO POHIŠTVO | enota | količina | cena €/enoto | znesek
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI PROJEKTANT! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA IZDELATI VZORCE V MERILU 1 : 1 IN JIH DATI V POTRDITEV PROJEKTANTU. PRED IZVEDBO OBVEZNO GLEDATI PRIPADAJOČE DETAJLE IN SHEME
DOLOČILA ZA IZVEDBO
> | OKNA IN VRATA V JUŽNI FASADI – F1 Sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno Visoko toplotno izoliran sistem za okna (High Insulation s 80 mm osnovne globine podboja in 80 mm globine krila. Zunanje stranske komore podboja so globoke 15 mm, stebra in prečke pa 14 mm. Področje teh komor je na straneh poševno oblikovano pod kotom 30°. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Okno mora biti enako, oziroma se mora po izgledu zelo približati izgledu obstoječega lesenega okna. Polja so razdeljena s horizontalnimi letvicami. Predvidi se nov profil, ki je enak, oziroma se zelo približa izgledu obstoječega. Prav tako se predvidi nova steklitvena letvica, ki je enaka, oziroma se zelo približa izgledu obstoječe lesene letvice (steklitvenih letvic na starih oknih ni, uporabljen je bil steklarski kit, nanesen pod kotom 45 stopinj). Pred izvedbo obvezna izdelava delavniške risbe vseh tipov oken in prototipa šest krilnega okna na osrednjem nadzidanem južnem delu objekta, ki ga obvezno potrdi odgovorni projektant arhitekture in ZVKD, OE Ljubljana!
> | Odpiranja Schüco SimplySmart AvanTec ročno sistemsko nevidno okovje; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje. Izvedba po detajlu iz PZI dokumentacije načrta arhitekture Sistem: Schüco AWS 70 HI - testi in standardi Zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 Vodotesnost po EN 12208 - razred 9a Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred B2 Dimenzije in delitev: po shemi iz PZI projekta načrta arhitekture Barva profilov: elektrostatično prašno, teksturno barvano – predložiti vzorec RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture, potrebno pripraviti vzorce barvnih tonov na aluminiju po barvni lestvici NSC S 8005-Y50R in NCS S 8005-Y80R
> | Zasteklitev: Tip 1 dvoslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 1,4 W/m2K sončno zaščitno steklo SunGuard SN 75 HT, Lt = 74.8 %, g = 0.4, potrebno predložiti vzorec stekla! sestava stekla 6/10/6 izredno prozorno float steklo z nizko vsebnostjo železa z zelo visoko prepustnostjo svetlobe(nizka vsebnost zelene barve) predvidijo se 24mm distančniki v enaki ravnini horizontalnih letvic Zasteklitev: Tip 2 (za potrebe akustike – večnamenske dvorane, posebni ateljeji) dvoslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 1,4 W/m2K sončno zaščitno steklo SunGuard SN 75 HT, Lt = 74.8 %, g = 0.4 zvočno zaščitno steklo sestava stekla 6/10/4.4 Zvočna zaščita elementa Rw = 37 dB izredno prozorno float steklo z nizko vsebnostjo železa z zelo visoko prepustnostjo svetlobe(nizka vsebnost zelene barve) Oprema (okna): kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi, ventus, pri posameznih elementih RWA odpiranje, način odpiranja naj bo v osnovi enak prvotnemu okovje po sistemu Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), snemljiva kljuka sistemska Schüco po izbiri arhitekta Odpornost na korozijo po EN 1670 - razred 5-
> | Polica zunaj: Potrebno je predvideti material, ki naravno patinira (npr. cinkotit), police je potrebno vgraditi podometno pod kotom v skladu s kleparskimi standardi Polica notri: lesena – belo lakirana Ostalo: sistemski adapter profili na parapetu izvedba po detajlu iz PZI dokumentacije skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
> | NOTRANJA VRATA IN OKNA NA SEVERNI “NOTRANJI” FASADI Sistem SCHÜCO AdS ali enakovredno Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Zunanje stranske komore podboja so globoke 15 mm, stebra in prečke pa 14 mm. Področje teh komor je na straneh poševno oblikovano pod kotom 30°. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Vrata morajo biti enaka, oziroma se morajo po konturi zelo približati izgledu obstoječega lesenega okna. Polja so razdeljena s horizontalnimi letvicami. Predvidi se nov profil, ki je enak, oziroma se zelo približa izgledu obstoječega. Uporaba sistemskega Schüco okovja omogoča izvedbo do max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm. in max. teža krila 200 kg.Pred izvedbo vzorec fasadnega elementa obvezno potrdi odgovorni projektant arhitekture!Pred izvedbo obvezna izdelava delavniške risbe in prototipa notranjega elementa, ki ga obvezno potrdi odgovorni projektant arhitekture in ZVKD, OE Ljubljana!
> | Dimenzije in delitev: po shemi iz PZI projekta načrta arhitekture Sistem: Schüco ADS HI Barva profilov: elektrostatično prašno, teksturno barvano – predložiti vzorec RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture, potrebno pripraviti vzorce barvnih tonov na aluminiju po barvni lestvici NSC S 8005-Y50R in NCS S 8005-Y80R Zasteklitev: dvoslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 1,4 W/m2K - varnostno steklo - zunanje in notranje kaljeno ESG sestava stekla 8/10/6 zvočno izolativno steklo izredno prozorno float steklo z nizko vsebnostjo železa z zelo visoko prepustnostjo svetlobe(nizka vsebnost zelene barve) predvidijo se 24mm distančniki v enaki ravnini horizontalnih letvic Oprema vrat: Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, skrit (nevidni) tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Polica: lesena – belo lakirana Ostalo: skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
1 | VS1a; EI 30-C. Garaža Opis: steklena dvokrilna vrata, kaljen steklo 15 mm Svetla mera: 175+90+90 / 210cm Krilo:npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: debelina 15 mm za 30 m min. Ognjeodporno steklo, večplastno z gelom. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi. Namestitev brez roke vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 1 |  | 0
2 | VS1b; EI 30-C. Pritličje stopnišče Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 180 / 330cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: debelina 15 mm za 30 m min. Ognjeodporno steklo, večplastno z vdihavalnim gelom. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 1 |  | 0
3 | VS1c; EI 30-C. Prvo nadstropje stopnišča Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 205 / 320cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: debelina 15 mm za 30 m min. Ognjeodporno steklo, večplastno z vdihavalnim gelom. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 2 |  | 0
4 | VS1d; Prvo nadstropje hodnik Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 205 / 320cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: kaljeno debelina 5+5 mm. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 1 |  | 0
5 | VS1e; EI 30-C; 2 in 3 nadstropje stopnišče Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 205 / 260cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: debelina 15 mm za 30 m min. Ognjeodporno steklo, večplastno z vdihavalnim gelom. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 4 |  | 0
6 | VS1f; 2 in 3 nadstropje stopnišče Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 205 / 260cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: kaljeno debelina 5+5 mm Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 2 |  | 0
7 | VS1g; Prvo nadstropje hodnik Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 205 / 320cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: kaljeno debelina 5+5mm Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 2 |  | 0
8 | VS1h; 2 in 3 nadstropje stopnišče Opis: steklena dvokrilna vrata Svetla mera: 205 / 260cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: kaljeno debelina 5+5mm Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 4 |  | 0
9 | VS1i; EI 30-C. Garaža Svetla mera: 175+45+45 / 210cm Krilo:npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: debelina 15 mm za 30 m min. Ognjeodporno steklo, večplastno z gelom. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 1 |  | 0
10 | VS1j; EI 30-C. Garaža Svetla mera: 175+45+45 / 210cm Krilo:npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Steklo: debelina 15 mm za 30 m min. Ognjeodporno steklo, večplastno z gelom. Kljuka: ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: kolekcija d linije Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Namestitev brez roke Vključno z Pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm | kos | 1 |  | 0
11 | VS1k; Pritličje dvorana Opis: steklena dvokrilna nihajna vrata kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 180 / 330cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Vključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm. priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 3 |  | 0
11 | VS2a; Nadstropja pisarne Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, Svetla mera: 103 / 220cm Krilo: brez okvirja iz kaljenega stekla, deb. 5+5mm Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: NHN PDC100. Zgibni tečaj zgoraj in spodaj iz nerjavečega jekla s hidravličnim dušenjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 | kos | 2 |  | 0
12 | VS2b; 3 nadstropje pisarne Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, Svetla mera: 103 / 220cm Krilo: brez okvirja iz kaljenega stekla, deb. 5+5mm Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: NHN PDC100. Zgibni tečaj zgoraj in spodaj iz nerjavečega jekla s hidravličnim dušenjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. | kos | 3 |  | 0
13 | VS2c; pritličje, kavarna sanitarije Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla s hidravličnim dušenjem in zaklepnim položajem 90º. Vertikalni ročaj iz nerjavečega jekla. Krilo: brez okvirja iz kaljenega stekla, deb. 5+5mm Svetla mera: 134 / 240cm | kos | 1 |  | 0
14 | VS3b; Pritličje dvorana Opis: steklena dvokrilna nihajna vrata, zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla s hidravličnim dušenjem in zaklepnim položajem 90º. Vertikalni ročaj iz nerjavečega jekla. Krilo: brez okvirja iz kaljenega stekla, deb. 5+5mm Svetla mera: 180 / 245cm | kos | 1 |  | 0
15 | VS4a; Pritličje delavnice obstoječ objekt Opis: steklena dvokrilna nihajna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 189 / 276cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Aluminijast Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 5 |  | 0
16 | VS5a; Pritličje delavnice obstoječ objekt Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 116 / 276cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi vključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom, vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm. priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 2 |  | 0
17 | VS5c; EI 30-C. Pritličje delavnice obstoječ objekt Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, kaljeno steklo 15 mm, ognjeodporno steklo, večplastno z gelom * Svetla mera: 116 / 276cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Vključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm. priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 1 |  | 0
18 | VS5d; Pritličje delavnice obstoječ objekt Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 134 / 297cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi vključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom, vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm. priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 1 |  | 0
19 | VS6a; Pritličje dostop prizidek Opis: steklena enokrilna vrata, dvojno kaljeno steklo debeline 10+8 mm,1,0 W/m2. Svetla mera: 100 / 260cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 4 |  | 0
20 | VS7a; Pritličje dvorana prizidek Opis: steklena enokrilna vrata, kaljeno steklo debeline 5+5 mm Svetla mera: 100 / 260cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. Fiksno steklo z enakim okvirjem. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. | kos | 4 |  | 0
21 | VS8a; Pritličje vhod Opis: steklena dvokrilna vrata, kaljeno steklo debeline 5+5 mm Svetla mera: 180 / 297cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi, vključno z pokrov iz nerjavečega jekla **. Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm. Priključen na el. omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije | kos | 3 |  | 0
22 | VS9a; Pritličje vhod Opis: steklena dvokrilna vrata, dvojno kaljeno steklo 10+8 mm, 1,0 W/m2. Svetla mera: 225 / 280cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Antipanic ročaj: FSB 77 7981. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. | kos | 4 |  | 0
23 | VS10a; Pritličje vhod Opis: steklena enokrilna nihajna vrata z nadsvetlobo dvojno kaljeno steklo 10+8 mm, 1,0 W/m2. Svetla mera: 137 / 240cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. | kos | 15 |  | 0
24 | VS12b; Nadstropje dvorana, razstavni prostor Opis: asimetrična steklena vrata s stransko svetlobo kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 120+55 fix / 320cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. 3 navpični okvirji in 3 pritrjeni okvirji na vrhu. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 2 |  | 0
25 | VS12c; Nadstropje dvorana, razstavni prostor Opis: asimetrična steklena vrata s stransko svetlobo kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 120+55 fix / 320cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. 3 navpični okvirji in 3 pritrjeni okvirji na vrhu. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 1 |  | 0
26 | VS12e; Nadstropje atelje Opis: asimetrična steklena vrata s stransko svetlobo kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 135+70 / 262cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. 3 navpični okvirji in 3 pritrjeni okvirji na vrhu. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 11 |  | 0
27 | VS12f; Nadstropje dvorana, razstavni prostor Opis: asimetrična steklena vrata s stransko svetlobo kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 137+70 / 262cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. 3 navpični okvirji in 3 pritrjeni okvirji na vrhu. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na el. omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 6 |  | 0
28 | VS12g; 1. nadstropje knjižnica Opis: asimetrična alu steklena vrata po izgledu obstoječega stavbnega pohištva, kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 140+65 / 320+95cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Prezračevalna rešetka zgoraj Ročaj: Nerjaveče jeklo. | kos | 7 |  | 0
29 | VS12i; 3 nadstropje konferenčna, razstavni Opis: asimetrična alu steklena vrata po izgledu obstoječega stavbnega pohištva, kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 115+60 / 255+35cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Ročaj: Nerjaveče jeklo | kos | 4 |  | 0
30 | VS12j; 2 nadstropje ateljeji Opis: asimetrična alu steklena vrata po izgledu obstoječega stavbnega pohištva, kaljeno steklo 5+5 mm. Svetla mera: 135+70 / 255+100cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Ročaj: Nerjaveče jeklo | kos | 12 |  | 0
31 | VS13a; 3 nadstropje studio Opis: steklena enokrilna drsna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 100 / 225cm Krilo: stekleno brez okvirja Vodilo: Klein Unikglass. Zgornje aluminijasto vodilo z nadzorovanim mehkim zavorom. Brez talnih tirnic. Ročaj: FSB Flush Pull. 42 4253 00002 (polzaprto). Nerjaveče jeklo. | kos | 8 |  | 0
32 | VS13b; 3 nadstropje studio Opis: steklena enokrilna drsna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 75 / 225cm Krilo: stekleno brez okvirja Vodilo: Klein Unikglass. Zgornje aluminijasto vodilo z nadzorovanim mehkim zavorom. Brez talnih tirnic. Ročaj: FSB Flush Pull. 42 4253 00002 (polzaprto). Nerjaveče jeklo. | kos | 2 |  | 0
33 | VS14a; Streha tehnjčni prostor Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 93 / 210cm Krilo: stekleno brez okvirja Ročaj: iz nerjavečega jekla. Okovje: NHN PDC100 zgibni tečaj zgoraj in spodaj iz nerjavečega jekla s hidravličnim dušenjem in zaklepnim položajem 90º. | kos | 1 |  | 0
34 | VS15a; Sanitarije Opis: steklena enokrilna nihajna vrata, kaljeno steklo 5+5 mm Svetla mera: 90 / 220cm Krilo: stekleno brez okvirja Ročaj: FSB Ročaj 66 6628. iz nerjavečega jekla. Okovje: NHN PDC100 zgibni tečaj zgoraj in spodaj iz nerjavečega jekla s hidravličnim dušenjem in zaklepnim položajem 90º. Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje. Brez baterije. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. | kos | 30 |  | 0
35 | VS17a; 1 nadstropje terasa Opis: asimetrična steklena vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo kaljeno steklo 10+8 mm, 1,0 W/m2. Svetla mera: 137+70 fix / 210+100cm Krilo:npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir po izgledu obstoječega stavbnega pohištva. Glej podroben opis oken in vrat na južni fasadi F1 ter načrte. 3 navpični okvirji in 3 pritrjeni okvirji na vrhu. Glej načrte. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Medenina Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. Okovje: d linija Zbirka Knud Holscher. Šarnirski trg. Satirano nerjaveče jeklo AISI 316. # 14500302001 Ključavnica: ključavnica FSB za ročico 1076. Nerjaveče jeklo. | kos | 3 |  | 0
36 | VS18a Pritličje vhod obstoječi del Opis: steklena drsna vrata na zlaganje, razdeljena na 7 okvirjev. Zgornji in spodnji vodoravni okvir iz nerjavečega jekla. Lepljeno steklo 10mm. Svetla mera: 800 / 240 cm deljena za 7 delov | kos | 1 |  | 0
36 | VL1a; EI 30-C. Pritličje storitve Opis: lesena enokrilna nihajna vrata Svetla mera: 90 / 250cm Krilo: votle lesena vrata z zaključkom O41 (glej zaključki). S sestavo za požarno odpornost EI30-C * (kadar je navedena). Obloženo s steklom po zaključku O41. Barva ni določena. Podboj: nevidni aluminijasti okvir Maydisa RasoParete (vdelan v steno) s predhodno barvano obdelavo, posebej zasnovan za vgradnjo brez podbojev z belimi gumijastimi tesnili. Kljuka: FSB Ročaj 66 6628. Nerjaveče jeklo. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi Vključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** Primerno za nadzor nad ognjem in dimom vrata, preizkušena po EN 1154 A Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključ.na el omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije. Montažna višina s pritrdilno ploščo le 49 mm. | kos | 3 |  | 0
37 | VL2b; Pritličje storitve, kuhinja; Nadstropje atelje, skladišče Opis: lesena enokrilna vrata Svetla mera: 80 / 210cm Krilo: votla lesena vrata lakirana Podboj: nevidni aluminijasti okvir Maydisa RasoParete (vdelan v steno) s predhodno barvano obdelavo, posebej zasnovan za vgradnjo brez podbojev z belimi gumijastimi tesnili. Kljuka: Ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi, ključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** | kos | 42 |  | 0
38 | VL2c; Pritličje storitve, kuhinja, garderobe Opis: lesena enokrilna vrata Svetla mera: 100 / 210cm Krilo: votla lesena vrata lakirana Podboj: nevidni aluminijasti okvir Maydisa RasoParete (vdelan v steno) s predhodno barvano obdelavo, posebej zasnovan za vgradnjo brez podbojev z belimi gumijastimi tesnili. Kljuka: Ročica FSB 1076. Nerjaveče jeklo. Okovje: NHN PDC103W. Zgornji in spodnji tečaj iz nerjavečega jekla. S hidravličnim blaženjem in zaklepnim položajem 90º. Samozapiralci vrat: Zapirala vrat FSB z drsno ograjo. Nerjaveče jeklo 88 9111 00002 / FSB TS 61 Neprekinjeno nastavljiva sila zapiranja Hitrost zaskočitve, hitrost zapiranja in povratni nadzor neprekinjeno nastavljivi, ključno z pokrov iz nerjavečega jekla ** | kos | 31 |  | 0
39 | VL3a; 3 nadstropja studio Opis: lesena enokrilna drsna vrata Svetla mera: 85/ 225 cm Krilo: votla lesena vrata. Lakirano. Barva ni določena. Brez okvirja. Ročaj: FSB Flush Pull. 42 4253 00002 (polzaprto). Nerjaveče jeklo. Vodilo: Klein Front. Nevidno vodilo iz nerjavečega jekla za lesena vrata. Vgrajen v strop. | kos | 10 |  | 0
40 | VL4a; sanitarije pritličje in nadstropja novega dela Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 245 / 260cm | kos | 4 |  | 0
41 | VL4b; sanitarije pritličje in nadstropja novega dela Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 245 / 260cm | kos | 4 |  | 0
42 | VL4c; sanitarije 1nd novega dela Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 1 vrata + fiksni del Svetla mera: 100 / 260cm | kos | 1 |  | 0
43 | VL4d; sanitarije nadstropja novega dela Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 245 / 260cm | kos | 3 |  | 0
44 | VL4e; sanitarije nadstropja novega dela Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 245 / 260cm | kos | 2 |  | 0
45 | VL4f; sanitarije pritličje garderobe obstoječi del Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 260 / 270cm | kos | 1 |  | 0
46 | VL4g; sanitarije pritličje garderobe obstoječi del Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 1 vrata + fiksni del Svetla mera: 105 / 270cm | kos | 1 |  | 0
47 | VL4h; sanitarije pritličje kavarna in garderobe Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 195 / 270cm | kos | 1 |  | 0
48 | VL4i; 3 sanitarije Opis: fenolna stena z vrati za sanitarne prostore, kovinski izgled, skriti tečaji, lakirana ključavnica 2 vrata + fiksni del Svetla mera: 230 / 270cm | kos | 1 |  | 0
49 | VL5a; pritličje sanitarije in garderobe Opis: lesena enokrilna vrata, obdelava O42, skritim kovinskim okvirjem, tečaji in ročaj iz nerjavečega jekla. Posamezni elementi s sistemom samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Električna ključavnica z osebno izkaznico, priključena na električno omrežje in požarni alarmni sistem. Brez baterije. Svetla mera: 100 / 210cm | kos | 6 |  | 0
50 | VL6a; pritličje kuhinja in garderobe Opis: lesena enokrilna vrata zaščitena z nerjavečim jeklom, lakiran les vrat in okvirja, skriti tečaji, lakiran ALU ročaj, avtomatsko motorizirano odpiranje pri vsakodnevni uporabi. Sistem samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Svetla mera: 100 / 210cm | kos | 1 |  | 0
51 | VL7a; pritličje delavnica obstoječi del Opis: lesena dvokrilna vrata, lakiran les, skritim kovinskim okvirjem, tečaji in ročaj iz nerjavečega jekla Svetla mera: 190 / 210cm | kos | 1 |  | 0
52 | VL8a; 1nd razstavna dvorana Opis: lesena enokrilna vrata, lakiran les, skritim kovinskim okvirjem, tečaji in ročaj iz nerjavečega jekla, elektronski nadzor dostopa (ID card). Sistem samodejnega zapiranja vrat v primeru požara, glej načrte. Svetla mera: 120 / 210cm | kos | 1 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO "VRATA" SKUPAJ |  |  |  | 0
OKNA V posameznih postavkah upoštevati notranje lesene police
53 | Kn1a; Pritličje delavnice Opis: fiksno kovinsko okno Svetla mera: 115 / 219cm Krilo: U okvir iz nerjavečega jekla (15x10 mm) debeline 1 mm, pritrjen na zid. Steklo: kaljeno steklo debeline 5+5 mm. | kos | 4 |  | 0
54 | Kn1b; Mezzanin restavracija Opis: fiksno kovinsko okno Svetla mera: 97 / 297cm Krilo: U okvir iz nerjavečega jekla (15x10 mm) debeline 1 mm, pritrjen na zid. Steklo: kaljeno steklo debeline 5+5 mm. | kos | 1 |  | 0
55 | Kn1c; Nadstropje atelje Opis: fiksno kovinsko okno Svetla mera: 92 / 209cm Krilo: U okvir iz nerjavečega jekla (15x10 mm) debeline 1 mm, pritrjen na zid. Steklo: kaljeno steklo debeline 5+5 mm. | kos | 46 |  | 0
56 | Kn1d; Mezzanin atelje Opis: fiksno kovinsko okno Svetla mera: 66 / 209cm Krilo: U okvir iz nerjavečega jekla (15x10 mm) debeline 1 mm, pritrjen na zid. Steklo: kaljeno steklo debeline 5+5 mm. | kos | 2 |  | 0
57 | Kn2a; Pritličje Opis: fiksno kovinsko okno, na vrhu obokano Svetla mera: 137 / 240cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno ter termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. | kos | 22 |  | 0
58 | Kn2b; Mezzanin Opis: fiksno kovinsko okno Svetla mera: 240 / 280cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno ter termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. | kos | 4 |  | 0
59 | Kn2c; Mezzanin Opis: fiksno Alu okno Svetla mera: 100 / 188cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. | kos | 3 |  | 0
60 | Kn3a; Pritličje Opis: fiksno kovinsko okno Svetla mera: 180 / 297cm Krilo: npr. sistem Jansen jekleni profili ali enakovredno ter termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis severne fasade F2 ter načrte. | kos | 1 |  | 0
61 | Kn4a; Mezzanin Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 190+75cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. | kos | 37 |  | 0
62 | Kn5a; 1 nadstropje Opis: fiksno Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 197+97cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. Posamezni eleemnti s sistemom avtomatskega motoriziranega odpiranja za odvod dima, glej načrte in sheme. | kos | 6 |  | 0
63 | Kn5b; 1 nadstropje Opis: fixno Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 200 / 197+97cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. Posamezni eleemnti s sistemom avtomatskega motoriziranega odpiranja za odvod dima, glej načrte in sheme. | kos | 13 |  | 0
64 | Kn6a; 1 nadstropje Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 190+75cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. Posamezni eleemnti s sistemom avtomatskega motoriziranega odpiranja za odvod dima, glej načrte in sheme. | kos | 13 |  | 0
65 | Kn7a; 1 nadstropje Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 200 / 190+75cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. Motor z avtomatskim zapiranjem: Siegenia DRIVE axxent DK. Popolnoma skrit tečajni zapiralni motor za okna. | kos | 7 |  | 0
66 | Kn8a; 1 nadstropje hodnik Opis: fixno Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 187 / 200+97cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. | kos | 25 |  | 0
67 | Kn8b; Nadstropja hodnik Opis: fixno Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 187 / 200+97cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. | kos | 32 |  | 0
68 | Kn8c; 3 nadstropje hodnik Opis: fixno Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 200 / 115+95cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis notranjih oken in vrat na severni "notranji" fasadi F1 ter načrte. | kos | 26 |  | 0
69 | Kn9a; Nadstropja Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 190+90cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. | kos | 14 |  | 0
70 | Kn9b; Nadstropja Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 200 / 190+90cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. | kos | 28 |  | 0
71 | Kn10a; 3 nadstropje Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 115+95cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. | kos | 14 |  | 0
72 | Kn10b; 3 nadstropje Opis: Alu okno oblika po obstoječih Svetla mera: 200 / 115+95cm Krilo: npr. sistem SCHÜCO AWS 70 HI ali enakovredno, okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe stavbno pohištvo in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. Glej podroben opis oken in vrat južne fasade F1 ter načrte. | kos | 28 |  | 0
73 | Kn11a; obstoječi prizidek Opis: Strešno okno v naklonu in s steklenim stropom, oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 235cm Krilo: okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe strešno okno in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. 0,7 W / (m²K). Brez odprtja. Zaščita pred strelo. Odpornost proti hudournemu dežju RE 1200. Odpornost proti udarcem I5 / E5. Odpornost proti kraji RC 3. Glej načrte in sheme. Steklo: dvojno izolacijsko steklo 10mm + 10mm. 0,7 W / (m²K). Odpornost proti obremenitvi z vetrom 2,0 / 3,0 [kN / m²] Okvir: kovinska podkonstrukcija s podobno toplotno izolacijsko in vodotesno rešitvijo kot predlog strehe (hladna bitumenska prevleka, parna zapora, toplotna izolacija EPS z U = 0,026 W / mK, strešni filc, dvojna bitumenska hidroizolacija), obdana s cementnimi ploščami. Zunanjost prevlečena z eloksirano aluminijasto pločevino. Popolna tesnost in neprepustnost vseh elementov.
* | Stekleni stropni okvir: profil iz nerjavečega jekla za konturo oken, pritrjen na strop z vijaki ter notranje okvirjanje okna z delitvjo 3x4, z revizijsko odprtino, po izgledu obstoječega in prašno barvano po izboru projektanta, glej sheme. Stekleni strop: 4 + 4 mm lepljeno neprosojno steklo. | kos | 12 |  | 0
74 | Kn12a; terasa Opis: Strešno pohodno okno s steklenim stropom oblika po obstoječih Svetla mera: 180 / 235cm Krilo: okvir iz lakiranega aluminija, s podobno geometrijo kot obstoječe strešno okno in termopan zasteklitvijo, lepljeno steklo za višjo obremenitev (pohodno). Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. 0,7 W / (m²K). Brez odprtja. Zaščita pred strelo. Odpornost proti hudournemu dežju RE 1200. Odpornost proti udarcem I5 / E5. Odpornost proti kraji RC 3. Glej načrte in sheme. Steklo: dvojno izolacijsko steklo, preveriti statično obremenitev. 0,7 W / (m²K). Odpornost proti obremenitvi z vetrom 2,0 / 3,0 [kN / m²] in povišano obremenitvijo (pohodno). Okvir: kovinska podkonstrukcija s podobno toplotno izolacijsko in vodotesno rešitvijo kot predlog strehe (hladna bitumenska prevleka, parna zapora, toplotna izolacija EPS z U = 0,026 W / mK, strešni filc, dvojna bitumenska hidroizolacija), obdana s cementnimi ploščami. Zunanjost prevlečena z eloksirano aluminijasto pločevino. Popolna tesnost in neprepustnost vseh elementov.
* | Stekleni stropni okvir: profil iz nerjavečega jekla za konturo oken, pritrjen na strop z vijaki ter notranje okvirjanje okna z delitvjo 3x4, z revizijsko odprtino, po izgledu obstoječega in prašno barvano po izboru projektanta, glej sheme. Stekleni strop: 4 + 4 mm lepljeno neprosojno steklo. | kos | 8 |  | 0
75 | Kn13a; terasa Opis: Strešno okno za odvod dima Svetla mera: 180 / 235cm Avtomatsko motorizirano odpiranje za odvod dima (DS2), glej načrte in sheme. Krilo: okvir iz lakiranega aluminija in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. 0,7 W / (m²K). Mehanizem za avtomatsko odpiranje za odvod dima. Zaščita pred strelo. Odpornost proti hudournemu dežju RE 1200. Odpornost proti udarcem I5 / E5. Odpornost proti kraji RC 3. Glej načrte in sheme. Steklo: dvojno izolacijsko steklo 10mm + 10mm. 0,7 W / (m²K). Odpornost proti obremenitvi z vetrom 2,0 / 3,0 [kN / m²] Okvir: kovinska podkonstrukcija s podobno toplotno izolacijsko in vodotesno rešitvijo kot predlog strehe (hladna bitumenska prevleka, parna zapora, toplotna izolacija EPS z U = 0,026 W / mK, strešni filc, dvojna bitumenska hidroizolacija), obdana s cementnimi ploščami. Zunanjost prevlečena z eloksirano aluminijasto pločevino. Popolna tesnost in neprepustnost vseh elementov. Sistem za odvod dima za ravno streho v primeru požara avtomatsko odpre okno in omogoča izhod dima. Okna (kupola) ima integriran elektromotor za odpiranje ter krmilni sistem. Kadar ni aktiviran omogoča svetlobo in prezračevanje. V primeru požara dimni senzor zazna dim ali pa je ta signal sprožen preko ročnih stikal in odpre okno ter tako omogoči izhod dima.
| Ob dnevni uporabi je možno okno s pomočjo elektromotorja odpreti za naravno prezračevanje. Okno je priklučeno ali vsebuje sistem, ki skrbi za nemoten pogon ob izpadu električne energije (UPS baterija). Priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. | kos | 2 |  | 0
76 | Kn14a; streha Opis: Strešno okno (kupola) za odvod dima Svetla mera: 120 / 170cm Avtomatsko motorizirano odpiranje za odvod dima (DS1, DS4, DS5, DS6, DS-ST), glej načrte in sheme. Krilo: okvir iz lakiranega aluminija in termopan zasteklitvijo. Barvano RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture. 0,7 W / (m²K). Mehanizem za avtomatsko odpiranje za odvod dima. Zaščita pred strelo. Odpornost proti hudournemu dežju RE 1200. Odpornost proti udarcem I5 / E5. Odpornost proti kraji RC 3. Glej načrte in sheme. Steklo: dvojno izolacijsko steklo 10mm + 10mm. 0,7 W / (m²K). Odpornost proti obremenitvi z vetrom 2,0 / 3,0 [kN / m²] Okvir: kovinska podkonstrukcija s podobno toplotno izolacijsko in vodotesno rešitvijo kot predlog strehe (hladna bitumenska prevleka, parna zapora, toplotna izolacija EPS z U = 0,026 W / mK, strešni filc, dvojna bitumenska hidroizolacija), obdana s cementnimi ploščami. Zunanjost prevlečena z eloksirano aluminijasto pločevino. Popolna tesnost in neprepustnost vseh elementov. Sistem za odvod dima za ravno streho v primeru požara avtomatsko odpre okno in omogoča izhod dima. Okna (kupola) ima integriran elektromotor za odpiranje ter krmilni sistem. Kadar ni aktiviran omogoča svetlobo in prezračevanje. V primeru požara dimni senzor zazna dim ali pa je ta signal sprožen preko ročnih stikal in odpre okno ter tako omogoči izhod dima.
| Ob dnevni uporabi je možno okno s pomočjo elektromotorja odpreti za naravno prezračevanje. Okno je priklučeno ali vsebuje sistem, ki skrbi za nemoten pogon ob izpadu električne energije (UPS baterija). Priključen na električno omrežje in požarni alarmni sistem. | kos | 35 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO "OKNA" SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| STAVBNO POHIŠTVO "VRATA" SKUPAJ |  |  |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO "OKNA" SKUPAJ |  |  |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.15.OBSTOJFČE_FASADE_SANACIJA
II.15 | OBSTOJEČE FASADE | enota | količina | cena €/enoto | znesek
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO! IZDELAVA VKLJUČUJE TUDI POTREBNO PODKONSTRUKCIJO PRI NAVEZAVI NA JEKLENO KONSTRUKCIJO OBJEKTA. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM. IZVAJALEC MORA IZDELATI VZORČNI SEGMENT FASADE: REFERENČNO POLJE (označeno v načrtu fasade) ZA IZDELAVO VZORČNE FASADE. Izvajalec je dolžan pred potrditvijo vseh elementov fasade izdelati prikazano referenčno polje z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in fasadnimi elementi kot osnova za potrditev vseh zaključkov, finalnih obdelav in fasadnih elementov s strani ZVKDS.
GLEJ ELABORAT "ZVKDS": Ocena stanja in usmeritve za obnovo varovanih sestavin objekta kulturne dediščine EŠD 10060 Ljubljana – Poslopje tovarne Rog
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili "ZVKDS". Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z "ZVKDS". obvezna izdelava in montaža vzorčnega kosa z vso opremo, ki ga potrdi "ZVKDS" vključen ves montažni material, podkonstrukcija.
> | POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL: Uporaba sistemske rešitve pri sanaciji fasade. Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev in usklajen z "ZVKDS". Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji. Predhodno je pripraviti primerne podloge (čiščenje oz. utrditveni premaz)! Vsi osnovni ometi, ki se izvajajo na obstoječo podlago morajo biti izbrani in izvedeni optimalno, glede na razmere na mestu samem v dogovoru z ZVKDS.
>
> | Konservatorsko-restavratorska dela na južni fasadi visokopritličnega prizidka lahko izvajajo konservatorji – restavratorji z najmanj tremi referencami dela na fasadah objektov kulturne dediščine s podobnimi značilnostmi (poznavanje tehnologije materialov, doseganje zahtevanih različnih površinskih obdelav in barvne usklajenosti z obstoječimi). Obrtniška dela na nadzidku in fasadi pritlične hale lahko izvajajo zidarji oz. fasaderji z najmanj tremi referencami na fasadah objektov kulturne dediščine s podobnimi značilnostni (poznavanje tehnologije materialov, doseganje zahtevane površinske obdelave in barvne usklajenosti z obstoječimi). Reference morajo biti potrjene s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
> | Določila iz načrta fasad: vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. za vsa neskladja med posameznimi načrti in merami pravočasno uskladiti z "ZVKDS" inodgovornim projektantom arhitekture. Pred uporabo je potrebno preveriti kompatibilnost predlaganih materialov s prvotnimi. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce 0,50 x 0,50 m na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS. -pri vseh vgrajenih materialih, barvah in izvedbah za vse elemente fasade je potrebno izdelati vzorce sklopov ( npr. stik fasade ter okna in okenske police in podobno), ki jih mora pisno potrditi "ZVKDS" Zaščita fasadnih elementov v času izdelave fasade in končno čiščenje.
> | Delovni-fasadni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja se obračunavajo posebej.
> | Cena vključuje izdelavo delavniške dokumentacije, usklajevanje s "ZVKDS"
> | S celotne površine fasade je potrebno odstraniti grobi obrizg. Po čiščenju je potrebno predvideti lokalno sanacijo poškodb z ročno pripravljenimi maltami, strukturno in barvno prilagojenimi obstoječim, ter površinsko obdelavo, enako prvotni (opredeljena pri posameznih varovanih sestavinah). Izhodišča za sestavo sanacijskih malt, ki morajo biti prilagojene oz. kompatibilne s prvotnim (ročna izdelava posebnih malt) in površinsko obdelavo, so podani pri posameznih varovanih sestavinah.Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja in sanacije ometov. (potrebna referenčnost navedena v postavki 12). Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju opleskov in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov.
> | Na okenske police južnega visokopritličnega prizidka ni sprejemljivo vgraditi pločevinastih polic, predvidi naj se hidrofobna zaščita izpostavljenega dela brez vizualnega učinka, kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda. V spodnjem delu fasade do horizontalnega venca naj se predvidi nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda).Pred uporabo je potrebno preveriti kompatibilnost predlaganih materialov s prvotnimi. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS.
> | GLEJ: Ocena stanja in usmeritve za obnovo varovanih sestavin objekta kulturne dediščine poslopja nekdanje tovarne ROG, od ZVKDS, OE Ljubljana
> | Obrtniška dela na nadzidku in fasadi pritlične hale lahko izvajajo zidarji oz. fasaderji z najmanj tremi referencami na fasadah objektov kulturne dediščine s podobnimi značilnostmi (poznavanje tehnologije materialov, doseganje zahtevane površinske obdelave in barvne usklajenosti z obstoječimi ometi). Reference morajo biti potrjene s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
I. ZUNANJŠČINA
1. Južna fasada
1.a. Pritlični prizidek
> | OPOMBA: Na celotni površini fasade je potrebno predvideti odstranjevanje obrizga iz podaljšane malte ter lokalno sanacijo poškodb ometov in osnovnega gradbenega materiala (opeke). Vsi materiali, uporabljeni za sanacijo, morajo biti po sestavi in barvi prilagojeni prvotnim materialom. Pri izvedbi je potrebno doseči površinsko obdelavo, enako prvotni (opredeljena pri posameznih varovanih sestavinah). Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja (različne sprejemljive metode so navedene pri posameznih varovanih sestavinah).Sanacijo ometov je potrebno izvajati z ročno pripravljeno malto, prilagojeno prvotni. Pri tem je potrebno upoštevati sestavo prvotnega drobnozrnatega ometa v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Srednje sortiran agregat sestavljajo zaobljena, polzaobljena, redkeje ostroroba litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenov-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) in zrna kremena (monokristalen, polikristalen in mikrokristalen), povprečna velikost zrn 0,33 mm, razmerje silikatna : karbonatna zrna = 1 : 4. Vezivo je hidravlično (cementni klinker). ZVKDS je potrebno predložiti v potrditev recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr.IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost in barvni ton s prvotnimi ometi ter površinsko obdelavo, enako prvotni (površinska obdelava je navedena pri posameznih varovanih sestavinah). Pred izvedbo je potrebno pripraviti vzorce ometov skladno s prvotno površinsko obdelavo na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS.
> | Konservatorsko-restavratorska dela na fasadi lahko izvajajo konservatorji – restavratorji z najmanj tremi referencami dela na fasadnih površinah s podobnimi značilnostmi (poznavanje tehnologije materialov, različne površinske obdelave, doseganje barvne usklajenosti), ki jih potrdi generalni konservator ZVKDS. Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov. Na okenske police na južni fasadi ni sprejemljivo vgraditi pločevinastih polic. Predvidi naj se hidrofobna zaščita okenskih polic z materiali brez vizualnega učinka, kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda. V spodnjem delu fasade, na območju do horizontalnega venca naj se predvidi nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda.
1 | F1 FASADNE POVRŠINE JUG PRITLIČJE Z gladkih fasadnih površin, vključno z vogalnim delom, ki sega na stranski fasadi, je potrebno odstraniti sekundarni obrizg iz podaljšane malte, nanesen z mlinčkom, ter z zidnega horizontalnega venca in rustike pritličja, vključno s špaletami plitvih slepih niš, več slojev opleskov. Potrebno je uporabiti tehnologijo, s katero se ne poškoduje prvotne fasade, kot npr.:- nizkotlačno spiranje z vodo, - nizkotlačno parno čiščenje, - nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala (npr. IBIX ART extra fine, ALMANDITE GARNET extra fine ali drug enakovreden medij enakega cenovnega razreda ), ročno odstranjevanje brez poškodovanja prvotne površine. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Odstranjevanje nanešenih slojev na prvotno gladko in grobo fasado komplet s špaletami v debelini 1 do 1,5 mm oziroma do prvotne fasade s čiščenjem nanesenega materiala in odvozom na stalno deponijo. Dela izvajati previdno, da se ne poškoduje prvotni fasadni sloj. Vse grobe in gladke površine z okenskimi špaletami. Čiščenje in globoko stičenje dilatacij. Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade, okenske in vratne odprtine so odštete. Predhodno na podlagi avdiovizulanega pregleda fasade določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena.Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade. | m2 | 696 |  | 0
* | Odstranjevanje obstoječega fasadnega ometa debeline 2 do 3 cm komplet s špaletami, do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno na podlagi avdiovizulani pregleda fasade določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 330 |  | 0
* | Izdelava, krpanje fasadnega ometa komplet s špaletami, obrizh, grobi in fini dbeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja. Predhodno se s predstavnikom ZVKDS pregleda vse površiine in določi površine za odstranitev, ocena. Vse reljefne in ravne površine z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 77 |  | 0
* | Dobava in nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije | m2 | 696 |  | 0
* | Dobava in nanos hidrofobne zaščite na okenske police, zaščita izpostavljenega dela brez vizualnega učinka, kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda. | m2 | 27 |  | 0
* | Dobava in nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda). V spodnjem delu fasade do horizontalnega venca. | m2 | 303 |  | 0
* | Izdelava, krpanje fasadnega ometa, vključno z vogalnim delom, ki sega na stranski fasadi, komplet, s špaletami, obrizg, drobnozrnat omet debeline 2 do 3 cm iz ročno pripravljene (ne industrijske) malte v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Srednje sortiran agregat sestavljajo zaobljena, polzaobljena, redkeje zaobljena litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenov-sljudni peščenjaki, rožanci, muljevci, meljevci) in zrna kremena (monkristalen, polikristalen in mikrokristalen), povprečna velikost zrn 0,33 mm, razmerje silikatna : karbonatna zrna = 1 : 4. Vezivo je hidravlično (cementni klinker brez dodatkov). ZVKDS je potrebno predložiti recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost s prvotnimi ometi ter barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni. Krpanje v celoti do konstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja. Potrebno je doseči površinsko obdelavo, enako prvotni (gladka fasada, groba površina pilastov in zidnih vencev z glaskimi robovi). Predhodno se izvede avdiovizualni pregled fasade in določi površine za odstranitev, obseg odstranitve potrdi konservator ZVKDS. Vse grobe in fine površine z okenskimi špaletami. Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 303 |  | 0
* | Dobava in nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju opleskov in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 696 |  | 0
* | Dobava in nanos hidrofobne zaščite na okenske police, zaščita izpostavljenega dela brez vizualnega učinka, kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 27 |  | 0
* | Dobava in nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda). V spodnjem delu fasade do horizontalnega venca. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 303 |  | 0
* | Dobava in nanos proti grafitnega premaza brez vizualnega učinka, kot npr. proizvajalcev Wacker, Mavrox, Remmers… ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda). V spodnjem delu fasade do horizontalnega venca. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 303 |  | 0
1.1. | Zobati friz pod napuščem. Površina napušča je močno poškodovana. Pred začetkom del je potrebno izdelati delavniško risbo friza za potrebe delne rekonstrukcije oz. domodelacije. Potrebno je zagotoviti izvedbo z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25), ter doseči površinsko obdelavo, enako prvotni, z vsemi pomožnimi deli (naprava šablon in podobno ...) transporti, ročnimi prenosi in pritrdilnim materialom v dogovoru z ZVKD.
* | Izdelati posnetek zobatega friza za potrebe delne rekonstrukcije oz. domodelacije. Razvita širina 12cm | m1 | 90 |  | 0
* | Rekonstrukcija zobatega friza z odstranajevanjem preparelega in izdelava novega. Razvita širina 12cm.. | m1 | 30 |  | 0
* | Domodelacija zobatega friza z delnim previdnim odstranajevanjem posameznih slabo stoječih delov in dodelava. Razvita širina 12cm.. | m1 | 30 |  | 0
1.2. | Profilacija nad okni. Po čiščenju obrizga iz podaljšane malte je potrebno posamezne poškodovane dele rekonstruirati z materiali, prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25), v obliki in površinski obdelavi, enaki prvotni. Predvidoma obdelava z gladkim ometom. Pred začetkom del je potrebno izdelati delavniški posnetek profilacije za potrebe delne rekonstrukcije oz. domodelacije. Potrebno je zagotoviti izvedbo z ometom, prilagojenim prvotnemu (gl. postavko 25) ter doseči površinsko obdelavo, enako prvotni, z vsemi pomožnimi deli (naprava šablon in podobno ...) transporti, ročnimi prenosi in pritrdilnim materialom v dogovoru z ZVKDS.
* | Izdelati delavniški posnetek profilacije za potrebe delne rekonstrukcije oz. domodelacije. Razvita širina 12cm | m1 | 90 |  | 0
* | Rekonstrukcija profilacije z odstranjevanjem preparelega ometa in izdelava novega. Razvita širina 5cm. Ocena 30%. | m1 | 30 |  | 0
* | Domodelacija profilacije z delnim previdnim odstranjevanjem posameznih slabo stoječih delov in dodelava, z uporabo šablone. Razvita širina 5cm. Ocena 30%. | m1 | 30 |  | 0
1.3. | Fasada, ravne fasadne površine s špaletami. Omet na gladkih fasadnih površinah je na več mestih zaradi zamakanja popolnoma uničen. Poškodovane fasadne omete je potrebno rekonstruirati z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25) in doseči površinsko obdelavo, enako prvotni (predvidoma zaglajen fini omet).
* | Poškodovane dele obodnega zidu je potrebno obnoviti (odpadlo opeko je potrebno nadomestiti z opeko), čiščenje, odstranjevanje nevezanih delov in dozidava v podaljšani malti. | m2 | 66 |  | 0
* | Poškodovane omete je potrebno rekonstruirati z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25) in doseči površinsko obdelavo. Obrizg in drobnozrnati omet. | m2 | 66 |  | 0
1.4. | Fasada, pilastri s prvotno površinsko obdelavo. Čiščenje in globo stičenje dilatacij.Sanacija razpok in drugih poškodb z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25) v barvi in površinski obdelavi, enaki prvotni (groba površina, gladki robovi). | m2 | 5 |  | 0
* | Sanacija razpok in drugih poškodb na pilastrih z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25) , v barvi fasade ter površinski obdelavi, enaki prvotni (gladki robovi, groba fasadna površina). | m1 | 135 |  | 0
1.5. | Fasada, horizontalni zidni venec. Sanacija horizontalnih in vertikalnih razpok in drugih mehanskih poškodb na vencih med zgornjim in spodnjim delom fasade. Horizontalni venci ter fasada, delno nad in v celoti pod njimi, je prepleskana, na posameznih delih z več sloji opleskov in grafiti.
* | Horizontalne razpoke na vencih je potrebno zastičiti z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25), v barvi fasade ter v površinski obdelavi, enaki prvotni (gladko obdelani robovi, groba površina). | m1 | 60 |  | 0
* | Vertikalne razpoke na vencih in ometih v spodnjem delu fasade je potrebno zastičiti z ročno izdelanimi maltami (ne industrijskimi), prilagojenimi prvotnim (gl. postavka 25), v barvi fasade ter v površinski obdelavi, enaki prvotni: gladko obdelani robovi obdelava površine z grobim ometom (imitacija štokanja). | m1 | 90 |  | 0
* | Je ta postavka že zajeta pri postavki 23 (čiščenje celotne fasade)? Površino horizontalnih vencev ter fasade delno nad in v celoti pod njimi, je potrebno očistiti. Uporabiti tehnologijo, s katero se ne poškoduje prvotne površine, kot npr.: nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala (npr. IBIX ART eftra fine, ALMANDITE GARNET extra fine ali … drug enakovreden medij enakega cenovnega razreda ). | m2 | 300 |  | 0
1.6. | Fasada, podzid. Podzid je zaradi zamakanja prerasel z mikroorganizmi in v celoti prepleskan.
* | Odstranitev in nevtralizacija mikroorganizmov z naravnimi sredstvi po navodilih proizvajalca. | m2 | 49 |  | 0
* | Čiščenje in globoko stičenje dilatacij. | m1 | 80 |  | 0
1.7. | Vzhodna in zahodna stranska fasada fasada je v večjem delu popolnoma uničena
* | Rekonstrukcija fasade. odstranjevanje obstoječe s čiščenjem podlage izvedba klasičnh ometov v izvedbi, ki temelji na apneni tehnologiji (obrizg, grobi omet fini omet, silikatni oplesk), spodnji izzidani del razvita širina cca 15 cm | m2 | 110 |  | 0
* | Izvedba novih okenskih polic iz pločevine, ki naravno patinira (npr. cinkotit…), klasično stičenje v zid r.š..25cm | m1 | 330 |  | 0
* | Sanacija podzida z grobo podaljšano malto, v struktri, enaki prvotni, z gladkim robom in zgornjo površino. | m2 | 130 |  | 0
> | OPOMBA Južna fasada nadzidanega dela: Celotno fasadno površino nadzidanega dela je potrebno očistiti obrizga iz podaljšane malte, izvesti lokalno sanacijo poškodb in doseči barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni. Vsi materiali, uporabljeni za sanacijo, morajo biti po sestavi in barvi prilagojeni prvotnim materialom. Pri izvedbi je potrebno doseči površinsko obdelavo, enako prvotni. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja (različne sprejemljive metode so navedene pri posameznih varovanih sestavinah). Sanacijo ometov nadzidka je potrebno izvajati z ročno pripravljeno malto, prilagojeno prvotni. Rekonstrukcija grobega ometa z ročno izdelano malto, kompatibilno s prvotno, s slabo sortiranostjo agregata v sestavi večinoma zaobljenih in polzaobljenih zrn litičnih sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovo-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) ter zrn kremena in plagioklaza v velikosti od 0,10 do 7 mm ter v razmerju agregat : vezivo = 1 : 3, agregat v razmerju silikatnih : karbonatnih zrn 1 : 4. Vezivo je hidravlično, s prisotnostjo cementnega klinkerja. Rekonstrukcijo dveh slojev finih ometov (spodnji v debelini 0,5 cm in zgornji v debelini 0.5mm) je potrebno izvajati z malto s srednje sortiranim agregatom s posameznimi večjimi zaobljenimi, polzaobljenimi in ostrorobimi zrni velikosti 0,13 – 1,48 mm, povprečne velikosti 0,35 mm, v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Sestava agregata: litična zrna sedimentnih kamnin
> | (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena (monokristalna, polikristalna in mikrokristalna) v razmerju silikatna : karbonatna zrna = 1 : 3. Vezivo je apno in cementni klinker (podaljšana malta). ZVKDS, OE Ljubljana je potrebno predložiti v potrditev recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost in barvni ton s prvotnimi ometi ter površinsko obdelavo, enako prvotni. Pred izvedbo je potrebno pripraviti vzorce ometov skladno s prvotno površinsko obdelavo na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS. V obnovo je potrebno vključiti vse ravne, nivojsko različne površine, vogalne zaključke in površine pod določenim kotom (trikotni izzidki) z okenskimi špaletami. Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov. Podometna vgradnja strelovodov na mestih ometov, ki so stabilni oz. nepoškodovani, ni sprejemljiva. Ti naj se vodijo nadometno (npr. ob dilatacijah…)
2 | F1 FASADNE POVRŠINE JUG NADZIDANI DEL Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je osrednji del fasade dobro ohranjen, medtem ko je strešno čelo in območje pod njim v zelo slabem stanju. S fasadnih površin je potrebno odstraniti sekundarni obrizg iz podaljšane malte. Potrebno je uporabiti tehnologijo, s katero se ne poškoduje prvotne fasade, kot npr.: nizkotlačno spiranje z vodo, - nizkotlačno parno čiščenje, - nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala (npr. IBIX ART extra fine, ALMANDITE GARNET extra fine ali drug enakovreden medij enakega cenovnega razreda ), - ročno odstranjevanje brez poškodovanja prvotne površine. Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Odstranjevanje sekundarnega sloja na prvotni fasadi komplet s špaletami, do prvotne fasade, s čiščenjem nanesenega materiala in odvozom na stalno deponijo. Dela izvajati previdno, da se ne poškoduje prvotni fasadni sloj. Vse ravne površine v različnih nivojih in površine, izvedne pod kotom (trikotnim izzidki) z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade. | m2 | 1250 |  | 0
* | Odstranjevanje obstoječega fasadnega ometa debeline 2 do 3 cm komplet s špaletami, do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno se izvede avdiovizualni pregled fasade in določi površine za odstranitev, obseg odstranitve potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 225 |  | 0
* | Rekonstrukcija grobega ometa z ročno izdelano malto, kompatibilno s prvotno, s slabo sortiranostjo agregata v sestavi večinom zaobljenih in polzaobljenih zrn v velikosti od 0,10 do 7mm litičnih sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavcii, kremenovi oz. kremenovo-sljudni preščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) ter zrn kremena in plagioklaza, v razmerju agregat : vezivo = 1 : 3. Vezivo hidravlično, s prisotnostjo cementnega klinkerja. Agregat v razmerju silikatnih : karbonatnih zrn 1 : 4. Sledi rekonstrukcija dveh slojev finih ometov (spodnji v debelini 0,5 cm in zgornji v debelini 0.5mm) s srednje sortiranim agregatom s posameznimi večjimi zaobljenimi, polzaobljenimi in ostrorobimi zrni povprečne velikosti 0,35 mm, v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Sestava agregata: litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinenci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena (nomokristalna, polikristalna in mikrokristalna) v razmerju agregat : vezivo = 1 : 3. Vezivo je apno in cementni klinker (podaljšana malta). ZVKDS je potrebno predložiti recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove /strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost s prvotnimi ometi ter barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni. Predhodno se s predstavnikom ZVKDS izvede avdiovizualni pregled fasade in pregleda vse površiine in določi površine za odstranitev, obseg odstranitve potrdi konservator ZVKDS, ocena. Vse ravne, nivojsko različne površine, vogalni zaključki in površine pod določenim kotom (trikotni izzidki) z okenskimi špaletami. Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 225 |  | 0
* | Dobava in nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju opleskov in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 455 |  | 0
2.1. | Odtranitev obrizga iz podaljšane malte in opleskov jv celoti. Potrebno uporabiti tehnologijo, s katero se ne poškoduje površine prvotne fasade, kot npr.: nizkotlačno spiranje z vodo, nizkotlačno parno čiščenje - nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala (npr. IBIX ART eftra fine, ALMANDITE GARNET extra fine ali … drug enakovreden medij enakega cenovnega razreda ) -i ročno odstranjevanje brez poškoodvanja prvotne površine… Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Je ta postavka zajeta že v postavki 63?? | m2 | 421 |  | 0
2.2. | Lokalna sanacija poškodb. Vidne so posamezne površinske poškodbe, verjetno predvsem obrizga. Razpoke na fasadni površini niso bile zaznane. Po odstranitvi obrizga iz podaljšane malte je potrebno lokalno sanirati poškodbe s sanacijsko malto, prilagojeno prvotnim materialom, ter doseči barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni (gl. postavko 65). Ocena | m1 | 250 |  | 0
2.3. | Fasada, atika Omet na oblikovani atiki v osi fasade je v celoti propadel zaradi odstranjene zaščitne pločevine. Fasado atike je je potrebno ročno očistiti propadlih ometov. Omete je potrebno rekonstruirati s sanacijsko malto, prilagojeno prvotni (gl. postavko 65. Pri rekonstrukciji ometov je potrebno ohraniti in po potrebi utrditi še ohranjene profilirane robove ter uničene rekonstruirati v obliki, enaki prvotni. Obnovo profilov je potrebno izvajati z vlečenjem s šablono.
* | Dobava in montaža nove zaščitne pločevine, ki naravno patinira (npr. cinkotit.., r.š. 50cm) po celotni dolžini atike. | m1 | 155 |  | 0
* | Izdelati arhitektuni posnetek atike za potrebe delne rekonstrukcije oz. domodelacije. Razvita širina 1,8m | m1 | 155 |  | 0
* | Ročno čiščenje propadlih ometov z odstranjevanjem odstopajočih delov. | m2 | 225 |  | 0
2.4. | Fasada, zidni venec. Zaradi zamakanja atike je v območju pod njo poškodovani osrednji zidni venec. V območju diletacije je odpadel večji kos zidnega venca.
* | Izdelati arhitekturni posnetek zidnega venca za potrebe delne rekonstrukcije oz. domodelacije. Razvita širina 1,2m | m1 | 155 |  | 0
* | Poškodovane dele zidu fasade je potrebno obnoviti, čiščenje, odstranjevanje nevezanih delov in apneni omet po prvotnem. Razvita širina 1,2m | m1 | 155 |  | 0
* | Utrjevanje poškodovanih robov zidnega venca in manjkajoče rekonstruirati v malti kompatibilni prvotni (gl. postavko 65). | m1 | 875 |  | 0
* | Dozidava odpadelega kosa zidnega venca. sanacijo je potrebno izvajati z vlečenjem s šablono z grobo in fino malto, prilagojeno prvotnim (gl. postavko 65). | m2 | 1 |  | 0
* | Dobava in montaža zaščitne pločevine na zidnem vencu iz pločevine, ki naravno patinira (npr. cinkotit…r.š.60cm), klasično stičenje v zid | m1 | 155 |  | 0
2.5. | Fasada, pilastri trikotnega prereza Ob stiku s streho prizidka je omet pilastrov razpokan in odpada v kosih. Poškodovane dele je potrebno sanirati z grobo in fino malto, prilagojeno prvotnim (gl. postavko 65), ter doseči barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni. | m2 | 67 |  | 0
2.6. | Fasada, spodnji del fasade, omet (pod okni) Ob stiku s streho prizidka je omet močno razpokan in odpada v kosih. Poškodovane dele je potrebno prvo očistiti odstopajočih delcev in sanirati z grobo in fino malto, prilagojeno prvotnim (gl. postavko 65), ter doseči barvno in površinsko obdelavo, enako prvotni | m2 | 155 |  | 0
> | OPOMBA Severna: Na celotni površini fasade nadzidka je potrebno predvideti odstranjevanje obrizga iz podaljšane malte in opleskov v več slojih ter poškodovanih ometov. Lokalno sanacijo poškodb ometov in osnovnega gradbenega materiala (opeke). Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Sprejemljive metode so navedene pri varovanih sestavinah. Po čiščenju fasade je potrebno izvesti avdiovizualni pregled fasade in določiti površine za odstranitev (prepereli, nestabilni ometi). Obseg odstranitve potrdi konservator ZVKDS. Odstranjevanje je potrebno izvajati ročno. V obnovo je potrebno vključiti tudi obnovo strešnega venca. Vsi materiali, uporabljeni za sanacijo, morajo biti po sestavi in barvi prilagojeni prvotnim materialom. Pri izvedbi je potrebno doseči površinsko obdelavo, enako prvotni (predvidoma fin zariban omet). Sanacijo ometov na nadzidku je potrebno izvajati z ročno pripravljeno malto, prilagojeno prvotni. Rekonstrukcija grobega ometa z ročno izdelano malto, kompatibilno s prvotno, s slabo sortiranostjo agregata v sestavi večinoma zaobljenih in polzaobljenih zrn litičnih sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovo-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci) ter zrn kremena in plagioklaza v velikosti od 0,10 do 7 mm ter v razmerju agregat : vezivo = 1 : 3, agregat v razmerju silikatnih : karbonatnih zrn 1 : 4.
> | Vezivo je hidravlično, s prisotnostjo cementnega klinkerja. Rekonstrukcijo dveh slojev finih ometov (spodnji v debelini 0,5 cm in zgornji v debelini 0.5 mm) je potrebno izvajati z malto s srednje sortiranim agregatom s posameznimi večjimi zaobljenimi, polzaobljenimi in ostrorobimi zrni velikosti 0,13 – 1,48 mm, povprečne velikosti 0,35 mm, v razmerju agregat : vezivo = 1 : 2. Sestava agregata: litična zrna sedimentnih kamnin (apnenci, skrilavi glinavci, kremenovi oz. kremenovi-sljudni peščenjaki, roženci, muljevci, meljevci), zrna kremena (monokristalna, polikristalna in mikrokristalna) v razmerju silikatna : karbonatna zrna = 1 : 3. Vezivo je apno in cementni klinker (podaljšana malta). ZVKDS, OE Ljubljana je potrebno predložiti v potrditev recepturo malte in tehnične liste posameznih komponent strokovno usposobljene ustanove/strokovnjaka (npr. IRMA, ZAG...) z namenom, da se doseže maksimalno kompatibilnost in barvni ton s prvotnimi ometi ter površinsko obdelavo, enako prvotni. Pred izvedbo je potrebno pripraviti vzorce ometov skladno s prvotno površinsko obdelavo na manj izpostavljenih mestih, ki jih bo preveril in ustrezne potrdil konservator ZVKDS, OE Ljubljana.Za celotno površino fasade naj se predvidi nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju oplesk0v in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije ometov.
3 | F1 FASADNE POVRŠINE SEVER starejša pritlična hala (sanacija poškodb zaradi odstranitve prizidanih objektov in sanacija poškodovanih ometov) in poznejši nadzidek (slednji se obravnava enako kot južna, zahodna in severna fasada). Opis za severno fasado nadzidka naj se povzame po opisu za južno fasado, postavka 63 (zgolj ravna fasada). Površinska obdelava ometa. S fasadnih površin je potrebno odstraniti cementni obrizg. Potrebno uporabiti tehnologijo, s katero se ne poškoduje prvotne fasade, kot npr.: nizkotlačno spiranje z vodo, nizotlačno parno čiščenje, nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala (npr. IBIX ART eftra fine, ALMANDITE GARNET extra fine ali … drug enakovreden medij enakega cenovnega razreda ročno odstranjevanje brez poškodovanja prvotne površine… Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Odstranjevanje obrizga cementne malte z mlinčkom v debelini 1 do 1,5 mm oziroma do prvotne fasade z čiščenjem nanesenega materiala in odvozom na stalno deponijo. Dela izvajati previdno, da se ne poškoduje prvotni fasadni sloj. Vse ravne površine z okenskimi špaletami. Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade, okenske in vratne odprtine so odštete. Predhodno se na podlagi avdiovizulanega pregleda fasade določi površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. Vse reljefne in ravne površine z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 989 |  | 0
* | Sanacija grobega in finega ometa na nadzidku z maltami, prilagojenimi oprotnim (gl. postavko 65) ter doseganje provtne barvne in površinske obdelave. | m2 | 225 |  | 0
* | Dobava in nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju opleskov in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 989 |  | 0
3.1. | Fasada prvotne pritlične tovarniške hale Odstranjevanje finih in grobih nestabilnih ometov in morebitnih neustreznih betonskih plomb samo na poškodovanih delih do trdne podlage, odstranjevanje se izvaja ročno, z odkopnimi kladivi, čiščenjem podlage. | m2 | 155 |  | 0
* | Krpanje fasadnega ometa komplet s špaletami s klasičnimi ometi, ki temeljijo na apneni tehnologiji - obrizg, grobi omet debeline 2 do 3 cm, fini omet, apneni belež, oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (opeka) na mestih preparelosti in odstopanja v površinski obdelavi. Predhodno na podlagi avdiovizualnega pregleda, določiti površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. Vse ravne površine vključno z okenskimi špaletami, podzid, pilastri in zgornji več nivojski zaključek Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 425 |  | 0
3.2. | Fasada nadzidanega dela Obdelava fasade v sestavi grobi in dva sloja finega ometa je enaka južni fasadi. S celotne fasade je potrebno odstarniti obrizg iz podaljšane malte (gl. postavko 63) Po odstranitvi obrizga je potrebno lokalno sanirati poškodbe grobih in finih ometov, z ročno izdelabnimi maltami, prilagojenimi prvotnim (gl. postavko 65), ter doseči barvno in površinsko obdelav, enako prvotni. Zaradi odstranitve prizidanih objektov so na pod okni prvega nadstropja prisotne poškodbe gradbenega materiala (opeke) in ometov.
* | ročno odstranjevanje slabo stoječega in odstopajočega obstoječega fasadnega ometa debeline 2 do 3 cm komplet s špaletami, do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno se na podlagi avdiovizualnega pregleda določi površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena | m2 | 277 |  | 0
* | Poškodovan opečnati zid (pod okni) je potrebno sanirati s pozidavo odprtin in neravnin z opeko, v podaljšani malti, priprava za izvedbo in sanacijo ometov | m2 | 150 |  | 0
* | Sestavo malt in druge postavke za nadzidani del je potrebno povzeti po postavki 65 za južno fasado. Krpanje fasadnega ometa komplet s špaletami, obrizg, grobi in dva sloja finih ometov debeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja. Materiali prilagojeni prvotnim, v barvni in površinski obdelavi. Predhodno se na podlagi avdiovizualnega pregleda določi površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS. Vse reljefne in ravne površine z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 277 |  | 0
4 | F1 FASADNE POVRŠINE VZHOD ZAHOD - povzeti sestavo malt in druge parametre po postavki 63 za južno fasado S fasadnih površin je potrebno odstraniti cementni obrizg iz podaljšane malte. Potrebno uporabiti tehnologijo, s katero se ne poškoduje prvotne fasade, kot npr.: nizkotlačno spiranje z vodo, nizkotlačno parno čiščenje, nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala (npr. IBIX ART eftra fine, ALMANDITE GARNET extra fine ali … drug enakovreden medij enakega cenovnega razreda ), ročno odstranjevanje brez poškodovanja provtne površine… Predhodno je potrebno pripraviti vzorce čiščenja. Odstranjevanje nanešenih slojev na ravno fasado komplet s špaletami, s peskanjem. odstranjevanje obrizga cementne malte z mlinčkom v debelini 1 do 1,5 mm oziroma do prvotne fasade z čiščenjem nanesenega materiala in odvozom na stalno deponijo. Dela izvajati previdno, da se ne poškoduje prvotni fasadni sloj. Vse ravne površine z v ometu izzidanim delom na stikihz južno fasado in okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade, okenske in vratne odprtine so odštete. | m2 | 397 |  | 0
* | Ročno odstranjevanje obstoječega fasadnega ometa debeline 2 do 3 cm komplet s špaletami, do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Predhodno se na podlagi avdiovizualnega pregleda določi površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. | m2 | 99 |  | 0
* | Povzeti po postavki 65. Izdelava fasadnega ometa komplet s špaletami, obrizh, grobi in fini dbeline 2 do 3 cm oziroma po obstoječem v celoti do kunstrukcijskega elementa zidov (beton in opeka) na mestih preparelosti in odstopanja. Predhodno se na podlagi avdiovizualnega pregleda določi površine za odstranitev, obseg potrdi konservator ZVKDS, ocena. Vse ravne površine z okenskimi špaletami Obračun po m2 po narisu (pogledu) fasade | m2 | 77 |  | 0
* | Dobava in nanos visoko lazurnega premaz, kot npr. Keim Concretal-Lasur ali drug enakovreden premaz enakega cenovnega razreda, z namenom prekritja anomalij, ki bi lahko nastale pri odstranjevanju opleskov in grafitov, oziroma zaradi velikega obsega sanacije. Predhodno pripraviti vzorec na manj izpostavljenem mestu. | m2 | 397 |  | 0
* | Obnovo podzida iz grobega ometa iz podaljšane malte v dolžini prvotne hale, razvita širina cca 80 cm. | m2 | 12 |  | 0
* | Zamenjavo zaščitne pločevine na okenskih policah (npr. cinkotit…r.š. 33cm), klasično stičenje v zid | m1 | 4 |  | 0
4.1. | Fasada, atika Vidne so površinske poškodbe ometov, strešnega venca in atike..
* | Čiščenje obrizga iz podaljšane malte (gl. postavko 65) in ročno odstranjevanje odstopajočih in slabo stoječih delcev atike z vseh strani | m2 | 59 |  | 0
* | Predvideti je potrebno lokalno sanacijo poškodb grobih in finih ometov z maltami, prilagojenimi prvotnim (gl. postavko 65). atike r.š. 110 cm | m2 | 18 |  | 0
4.2. | Fasada, poševni strešni venec Vidne so površinske poškodbe ometov, strešnega venca in atike..
* | Čiščenje obrizga iz podaljšane malte ter ročno odstranjevanje odstopajočih in slabo stoječih delov strešnega in vertikalnega zidnega venca r.š. cca 60 cm | m1 | 23 |  | 0
* | Predvideti je potrebno lokalno sanacijo poškodb v materialih, prilagojenih prvotnim (gl. postavko 65) r.š. cca 60 cm | m1 | 23 |  | 0
JUŽNA FASADA PRIZIDKA NAPUŠČI SANACIJA ARMATURE IN BETONOV Glej projekt, sondiranje 5.4 FOTODOKUMENTACIJA SONDAŽNIH IZSEKOV
5. | Izvedba sanacije betonskih površin - lokalna, površinska popravila na mestih odstopanj izsekov a.b. nosilnih elementov napuščev po izbranem sistemu proizvajalca (npr. SIKA ali podobno), v ceni zajeti:
* | čiščenje armature in betonske podloge ter priprava površine.
* | osnovni nanos za zaščito armature in sprijem za reprofilirne malte (npr.Sika Top - 110 Armatec)
* | nanos sanacijske, reprofilirne malte za izdelavo, obdelavo končne oblike poškodovanega konstrukcijskega elementa (npr.Sika Top - 122-SP) v debelini 2 do 5cm.
* | Obračun na m1 cca 0,75 m2/m1 razvite sanirane površine lokalne poškodbe simsov. | m1 | 30 |  | 0
5.1. | Rekonstrukcijo strešnega napušča v celoti v prvotni obliki, vključno z delom na stranskih fasadah. Poseg je povezan s sanacijo strehe. V PGD predvidena odstranitev strešne konstrukicje v celoti. Posebej previdna odstranitev napušča, brez poškodovanja zobatega friza. | m2 | 92 |  | 0
6. | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje fasadnih odrov za celoten čas gradnje. | m2 | 3800 |  | 0
| OBSTOJEČE FASADE SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.16.NOVE_FASADE_STEKLO
II.16 | STEKLENA FASADA | enota | količina | cena €/enoto | znesek
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO! IZDELAVA VKLJUČUJE TUDI POTREBNO PODKONSTRUKCIJO PRI NAVEZAVI NA JEKLENO KONSTRUKCIJO OBJEKTA. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM. IZVAJALEC MORA IZDELATI VZORČNI SEGMENT FASADE: REFERENČNO POLJE (označeno v načrtu fasade) ZA IZDELAVO VZORČNE FASADE. Izvajalec je dolžan pred potrditvijo vseh elementov fasade izdelati prikazano referenčno polje z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in fasadnimi elementi kot osnova za potrditev vseh zaključkov, finalnih obdelav in fasadnih elementov s strani ZVKDS.
>
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
>
> | DOLOČILA ZA IZVEDBO
> | FASADNA ZASTEKLITEV SEVERNE FASADE F2 JEKLENO PODKONSTRUKCIJO, NAVEZAVO NA NOSILNO JEKLENO KONSTRUKCIJO IZDELA IZVAJALEC FASADE KOMPLET S STATIKO IN DELAVNIŠKIMI NAČRTI Samonosilna, toplotno izolirana jeklena fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 60 mm, globina glede na statične zahteve. Osnovni profili so pravokotne oblike (globina 18 do 280 mm - sistem 60) Konstrukcija v izvedbi SG (Structural Glazing) brez vidnih zunanjih pokrivnih profilov. Pritrditev stekla s sistemskimi držali, ki se vstavijo v fugo izolacijskega distančnika stekla in vijačijo na osnovno fasadno konstrukcijo. Fuga med stekli (20 mm) zatesnjena z UV odpornim kitom (''mokro'' tesnenje). Uf do 0,84 W/m²K, stekla velikosti do 2,5 x 5 m. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 70 mm. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Pred izvedbo vzorec fasadnega elementa obvezno potrdi odgovorni projektant arhitekture! Jansen VISS SG 60 fasada - ETA na osnovi ETAG 002Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE. Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200 Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 1,0kN/m2 Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5 Sistem Kot npr. Jansen VISS SG 60 fasada (strukturna) ali enakovredno • Jansen VISS SG 60 fasada • vertikalni profil globine 150 mm • horizontalni profil globine 150 mm
> | Barva profilov: • elektrostatično prašno teksturno barvano • RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture Sistem: Jansen VISS SG 60 fasada • vertikalni profil globine 150 mm • horizontalni profil globine 150 mm Barva profilov: • elektrostatično prašno teksturno barvano • RAL po izbiri odgovornega projektanta arhitekture • dvoslojna zasteklitev, Ug = 1,0 W/m2K, skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 1,3 W/m2K • sistemski INOX distančnik stekla • zunanje steklo kaljeno (ESG), fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom, notranje steklo lepljeno - zaščita pred padcem v globino • sestava stekla: 10/16/55.2 • izredno prozorno float steklo z nizko vsebnostjo železa z zelo visoko prepustnostjo svetlobe(nizka vsebnost zelene barve) V skladu z ETA 13/0015 se uporablja steklo podjetja Eckelt Glas GmbH. Zaščita zunanjega stekla z integriranim pritrjevanjem naprave z VARIO DZ ali VARIO S-FOR. Prednostna rešitev: mehansko sidro je skoraj v celoti skrito. Ostalo: • tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu • skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom Dimenzije in delitev: po shemi iz PZI projekta načrta arhitekture
> | ELOKSIRANE PLOŠČE IZ ALUMINIJEVE ZLITINE SVETLE BARVE – F3 AMAG AL4 fasadno ogledalo AP1 (ali podobno) Debelina 1,5 mm Višine plošč 3200 - 3400 Širina plošče, 1000–1250 Plošča upognjena na 4 straneh. AP1 ogledalo finissh + Premaz: visoko prozorna sol-gel barva za maksimalno zaščito pred vremenskimi vplivi na obeh straneh. Pritrdilni elementi: Plošče so upognjene na vseh štirih straneh in pripravljene za pritrjevanje na podkonstrukcijo - pocinkane jeklene okvirje, sooblikovane z 80,80 profili pravokotnih cevi in U profili in napeljavami. F3.perf ROG ZNAK. Približno 18 kvadratnih metrov plošče F3 bo poseben vzorec lukenj narisal obliko oznake dediščine ROG. - specifikacija okrogle luknje: premer luknje 10 mm, nagib 15 mm v razporejenem tipu 60 stopinj, (50% stopnje odpiranja
> | FASADA PRITLIČJA PROTI SEVERNEMU PARKU / F4 Dvojna fasada iz ekspandirane aluminijaste pločevine, nameščena v “sendvič panelnih ploščah” z enako podkonstrukcijo kot ostala steklena severna fasada z oznako F2. Mere mreže za razporeditev: DL 75x DC 46 x B 20 x A 2 mm FQ 13% Lakirano s proti prašno barvo visoke gostote, proti prašen premaz DB703HE (podobna barva brona) Izdelek kot npr. TIGER. - ali - anodni kolekcijski bron iz izdelka kot npr. ALESTA. Lakirane plošče iz aluminijastega okvirja 2600 mm x 900 mm, 50 mm na vhodni verandi. V tehničnem delu tudi dva kosa plošč 4500mm x 900 / 1000mm x 50mm. Plošče, prevlečene z navpičnimi kovinsko ekstrudiranimi aluminijastimi ploščami e = 10 mm, širine 100 mm x spremenljive višine (4500 ali 2600 mm) Glej razporeditev na podrobni risbi fasadne postavitve. Zahtevan posnetek na mestu! Pred izvedbo vzorec fasadnega elementa obvezno potrdi odgovorni projektant arhitekture! "deployé" Iz izdelka kot npr. Alu-Stock. kot npr. Drylac-proti prašen premaz
> | F1 pri stavbnem pohištvu
1 | F2 Fasadna zasteklitev,severna fasada, jeklena podkonstrukcija in konstrukcija z zasteklitvami in polnili. strukturni fasadni sistem: pred izvedbo obvezna izdelava delavniške risbe s statičnim izračunom za podkonstrukcijo do nosilne jeklene konstrukcije objekta in prototipa okenskega elementa, ki ga potrdi projektant • jekleni profili s prekinjenim topl.mostom, kot v sistemska konstrukcija stebrov in prečk v projektiranih rastrih, za vgraditev strukturne zasteklitve s fugo š. 20mm po tehn.sistemu proizvajalca, npr.: Jansen VISS SG 60 ali enakovredno, Uf = 0.84 W/(m2.k) toplotna prehodnost stekla stebri in prečke vidne šir. 60 mm, glob. 150 mm ostale lastnosti zasteklitve, raster, barvne finalizacije profilov po shemah v arhitekturi • zasteklitev: samočistilno steklo izolacijska 2 slojna zasteklitev: Ug = 1.00 W/(m2.k) toplotna prehodnost stekla Uw ≤ 1.30 W/(m2.k) toplotna prehodnost stekla zunanje steklo kaljeno ESG, notranje lepljeno VSG brezbarvno steklo (zmanjšana vsebnost železovega oksida), kot npr.: Optiwhite ali enakovredno sestava stekla 10/16/55.2, inox distančnik | m2 | 2055 |  | 0
2 | F3 Fasadna stena jaška nad streho /novi prizidek – zunanja stran/ fasadna obloga: aluminijske panelne plošče ................ 0.3 cm troslojne kompozitne plošče, vgrajene v obliki ponvic na aluminijsko podkonstrukcijo s sistemskim pritrjevanjem na natikanje npr.: AMAG AL4 fasadno ogledalo AP1 ali enakovredno, velikost plošč in barva: po izbiri arh. zračni sloj: .............................. 5.7 cm vmes podkonstrukcija za fasadno oblogo: sistemski ALU vertikalni »U« profili s točkovnimi distančniki pritrjeni v OSB ploščo vetrna zapora: paroprep. sintetična folija, sd = max.0.1 m trajno odporna na UV, npr.: Stratho Fassadenbahn UV ali enakovr., pritrjena na horizontalne lesene morale; toplotna izolacija: mineralna volna SIST EN 13162, ........... 14.0 cm plošče visoke gostote, vgrajene dvoslojno: prvi sloj (pri a.b. steni) 10 cm drugi sloj 4 cm (λ = 0.035 W/(m.K),ρ = 80kg/m3), npr.: Knauf Ins. Naturboard Ventacusto ali enakovr., v drugem sloju topl.izolacije 4 cm: horizontalne letve 4/8 cm, pritrjene na horizont.jeklen »L« 180/80 mm, profil je vijačen v jekleno vertikalno nos. konstrukcijo d ............ 20.0 cm | m2 | 185 |  | 0
3 | F3/a Fasadna stena jaška nad streho /novi prizidek – notranja stran/ sistemska topl. izolacijska fasadna obloga, obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno finalno površino,odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna! npr.: STOTHERM Classic 20.0 cm sestava slojev sistema (od zunaj navznoter): finalni tankoslojni nanos-omet npr.: STOLIT ............................ 0.3 cm na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in finost zrnavosti po dogovoru z arhitektom! osnovni brezcementni tankoslojni nanos,.. 0.3 cm armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca STO-Armat RC toplotno-izolacijski sloj: ............. 20.0 cm ekspandirani polistiren SIST EN 13163, plošče dim.100/50cm,brez stopnič.preklopa! (λD= max.0.035 W/(m.K),ρ= 15-18kg/m3), npr.: Fragmat EPS F 035 ali enakovredno plošče so lepljene na bet. steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema hidravlično vezivno lepilo za EPS plošče 0.4 cm d ........ cca. 21.0 cm | m2 | 175 |  | 0
4 | F3/b Zastor - stena pred klimati na strehi /novi prizidek/ fasadna obloga: aluminijske panelne plošče ................ 0.3 cm troslojne kompozitne plošče, vgrajene v obliki ponvic na aluminijsko podkonstrukcijo s sistemskim pritrjevanjem na natikanje npr.: AMAG AL4 fasadno ogledalo AP1 ali enakovredno, velikost plošč in barva: po izbiri arh. podkonstrukcija za fasadno oblogo: sistemski ALU vertikalni »U« profili s točkovnimi distančniki pritrjeni v nosilne jeklene profile po načrtu arhitekture in statike | m2 | 57 |  | 0
5 | F4 Fasada v pritličju /novi prizidek/ strukturni fasadni sistem: pred izvedbo obvezna izdelava delavniške risbe s statičnim izračunom za podkonstrukcijo do nosilne jeklene konstrukcije objekta in prototipa fasadnega elementa, ki ga potrdi projektant • jekleni profili s prekinjenim topl.mostom, kot v sistemska konstrukcija stebrov in prečk v projektiranih rastrih, za vgraditev strukturne zasteklitve s fugo š. 20mm po tehn.sistemu proizvajalca, npr.: Jansen VISS SG 60 ali enakovredno, Uf = 0.84 W/(m2.k) toplotna prehodnost stekla stebri in prečke vidne šir. 60 mm, glob. 150 mm ostale lastnosti zasteklitve, raster, barvne finalizacije profilov po shemah v arhitekturi • polnilo kot netransparetna opna (izolacijski sendvič element): aluminijska pločevina ................... 0.2 cm kamena volna srednje gostote, .......... 15.0 cm SIST EN 13162, gostota min.80 kg/m3 λD = max.0.034 W/(m.K), npr.: Knauf Insulation Naturboard Ventacusto ali enakovredno aluminijska pločevina ................... 0.2 cm • fasadna obloga: aluminijske okspandirana pločevina vgrajena na aluminijsko podkonstrukcijo npr.: po sistemu Alu-Stock ali enakovredno velikost plošč, perforacije, tip pločevine in barva: po izbiri projektanta
* | (alu sendvič in alu ekspandirana nalepljena pločevina) Okrasna pločevina iz ekspandirane aluminijaste pločevine, pritrjena na “sendvič" panelne plošče iz zunanje strani” z enako podkonstrukcijo kot ostala steklena severna fasada z oznako F2. Mere mreže za razporeditev: DL 75x DC 46 x B 20 x A 2 mm FQ 13% Lakirano s proti prašno barvo visoke gostote, Drylac-proti prašen premaz DB703HE (podobna barva brona) Izdelek kot npr. TIGER. - ali - anodni kolekcijski bron iz izdelka kot npr. ALESTA. Lakirane plošče iz aluminijastega okvirja 2600 mm x 900 mm, 50 mm na vhodni verandi. V tehničnem delu tudi dva kosa plošč 4500mm x 900 / 1000mm x 50mm. Plošče, prevlečene z navpičnimi kovinsko ekstrudiranimi aluminijastimi ploščami e = 10 mm, širine 100 mm x spremenljive višine (4500 ali 2600 mm) Glej razporeditev na podrobni risbi fasadne postavitve. Zahtevan posnetek na mestu! Pred izvedbo vzorec fasadnega elementa obvezno potrdi odgovorni projektant arhitekture! kot npr. "deployé" ekspandirane pločevine. | m2 | 505 |  | 0
6. | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje fasadnih odrov za celoten čas gradnje. | m2 | 2300 |  | 0
| STEKLENA FASADA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.17.TALNE OBLOGE
|  | enota | količina | cena €/enoto | znesek
II.17 | TALNE OBLOGE
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA OBJEKTU!
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
> | Vsi stiki talnih oblog (v nadaljnjem tekstu »obloge«) ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Preboji instalacij na oblogah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne smejo biti večji kot je potrebno, saj niso predvidene rozete ipd. za prekrivanje teh prebojev. Talne obloge morajo biti ustrezno protizdrsne: zahteve so opisane v vsaki postavki popisa.
> | Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse obloge iste vrste, položene v enem prostoru, iz iste proizvodne sarže. Barvna odstopanja med oblogami v istem prostoru niso dovoljena! Ob dobavi in polaganju mora voditi evidenco o tem, iz katere proizvodne sarže in kje so položene posamezne obloge. Podatke o tem mora ob zaključku posredovati naročniku. Zato mora pri naročilu zagotoviti zadostno količino tudi za morebitne kasnejše popravke poškodb. Izvajalec mora po dokončanju del naročniku predati po 5 m2 od vseh vrst talnih oblog v ustrezni embalaži vključno s seznamom.
> | Enotne cene morajo vsebovati: vse iz splošnih določil za vse vrste del, stenske obrobe pri oblaganju tlakov, tesnjenje stikov med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacij, vogalov ter stikov obloge z ostalimi elementi s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom, razne vogalne in zaključne letve po izboru arhitekta, vse potrebne obdelave talnih oblog kot je rezanje na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno, razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, polaganje po polagalnih načrtih. Na stikih različnih tlakov je potrebno vedno vgraditi delilni 'dilatacijski' element, ki je izveden kot L kotnik v Inox izvedbi.
1 | P7 NN prostor, prostori za inštalacije tlak: elektroprevodna sintetična talna obloga, ..... 0.2 cm na bazi mehkega PVC | m2 | 52 |  | 0
2 | N1 Pisarna, atelje, dvorana. Dobava in polaganje macesnovih elementov v obliki polaganja enaki prvotni, rezanih prečno na rast, dimenzije, dbelina 50mm x 70 x 150 mm, les vlažnosti do 10 %, 1. kakovostni razred. Položeno na suh betonski estrih, predhodno impregniran z epoksi emulzijo EP 21, lepljeno na dvokomponento lepilo kot npr. SLC ECO L 34 EVOLUTION. Način lepljenja po navodilih proizvajalca. Grobo, fino brušeno, kitano in oljeno z naravnim oljem kot npr. WOCA Master oil, barva po izboru projektanta. Obvezne dilatacije na osnovnem konstrukcijskem rastru! | m2 | 1050 |  | 0
3 | N2 Del salona namenjen knjižnici /1. nadstropje - novi prizidek/ tlak: hrastov gotovi parket (lepljen na podlago) 1.9 cm iz troslojnih desk I kategorije, deske dim. 400/28-30 cm, deb. 19 mm, kot npr.: Mafi ali enakovredno | m2 | 35 |  | 0
4 | N6 Jedilnica nad restavracijo /mezzanin - obstoječi prizidek/ tlak: hrastov gotovi parket (lepljen na podlago) 1.9 cm iz troslojnih desk I kategorije, deske dim. 400/28-30 cm, deb. 19 mm, kot npr.: Mafi ali enakovredno | m2 | 436 |  | 0
| TALNE OBLOGE SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.18.SLIKOPLESKARSKA_DELA
II.18 | SLIKOPLESKARSKA DELA | enota | količina | cena €/enoto | znesek
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN NANOS. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM
* | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
>
> | DOLOČILA ZA IZVEDBO
> | Posebna določila po vrstah del slikopleskarska dela
> | Barva mora biti enakomerne strukture, kar mora izvajalec doseči s stalnim mešalnim razmerjem, ustreznim prekritjem podlage idr.. Po dokončanju mora izvajalec predati naročniku po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
> | vse iz splošnih določil za vse vrste morebitno potrebni osnovni in vezni premazi – po zahtevah dobavitelja izravnalnih kitov in barv, vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh fazah, vse potrebne obdelave ob stikih različnih materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), na zaključkih in priključkih k že vgrajenim elementom (preboji, stavbno pohištvo,..), tudi kitanje z akrilnim kitom, popravila slikanja po dokončani finalizaciji stanovanj (polaganje parketa, vgradnja vrat, montaža stikal in vtičnic), predajo po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
> | Obračun: po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del poglavje Slikarska dela), razne oteževalne okoliščine, dodatki in »spremembe vrednosti« (tč. 5.1.4., 5.1.5., 5.3.2., 6.2., 7.2. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen, če je v opisu postavke drugače navedeno.
> | Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, predvsem: SIST EN 13300: barve in laki – premazna sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove in stropove, SIST EN ISO 1062-1: barve in laki - premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona, SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza.
> | Predelne stene, ki so suhomontažne iz mavčnokartonskih plošč morajo biti zaključene z kitanjem in opleskane. Podlage morajo biti čiste, brez vezanih delcev in suhe. Stene morajo biti impregnirane, kitane, glajene in barvane, za izvedbo je potrebno upoštevati navodila izbranega proizvajalca, izbor potrdita projektant in investitor.
> | Stene na komunikacijah Obdelava sten je predvidena z mat stensko barvo, obstojno na vodo, za notranjost, brez topil, kakovost SIST EN 13 300, odpornost na mokro drgnjenje v skladu z DIN EN 53 778. Vezivo na osnovi disperzije iz umetne smole, v skladu z DIN 55 945, barvni odtenek srednje temne barve, kot npr. Caparol Extra, z dvojnim nanosom (vmesni premaz, vrhnji premaz, razredčen po navodilih proizvajalca) po izbiri projektanta na podlagi predloženih vzorcev. Podlage, pretežno betonske stene, morajo biti čiste, brez vezanih delcev in suhe.
1 | O1 Stene 2 sloja barvanja z glajenjem za notranje prostore. Dobava materiala in izdelava površinske impregnacije sten in stropov vseh notranjih prostorov s specialnim prednamazom na akrilni osnovi kot npr. Primalon teifgrund LF PT. | m2 | 4950 |  | 0
2 | O3 / Tehnične sobe, parkirišče Mineralna barva silikatne emulzije, barva proti prahu nad betonsko steno, silikatna emulzijska mineralna barva. Enokomponentna mineralna barva na osnovi emulzije kalijevega silikata z dodatkom organskih polimerov. 2 plasti slikanja. Barva ni določena. | m2 | 1587 |  | 0
3 | O4 Komerciala stranišča Sintetična emajlna barva Sintetična emajlirana barva na stenah mavčnih plošč. Barva ni določena. | m2 | 830 |  | 0
4 | O10 Klet in zgornja nadstropja. Pobarvani omet, nanešen na obstoječe in nove stene. 2 x beljenje. razred A požarne stopnje | m2 | 1235 |  | 0
5 | O12 Kuhinje v pritličju 2 x beljenje kot zaključek z glajenjem razred A požarne stopnje | m2 | 345 |  | 0
6 | O20 Južna stena obstoječe stavbe 2 x beljenje kot zaključek, razred A požarne stopnje | m2 | 492 |  | 0
7 | O21 Vzhodna in zahodna stena obstoječe stavbe 2 x beljenje kot zaključek, razred A požarne stopnje | m2 | 404 |  | 0
8 | O22 Vzhodna in zahodna stena obstoječe stavbe 2 x beljenje kot zaključek, razred A požarne stopnje | m2 | 98 |  | 0
9 | St 1 in 2; tehnični prostori, 2 sloja barvanja ometov za notranje prostore. Barva ni določena. | m2 | 200 |  | 0
10 | St 3; 2 sloja barvanja ometov za notranje prostore. Barva ni določena. | m2 | 2330 |  | 0
11 | St10; 2 sloja barvanja za notranje prostore. Barva ni določena. Z glajenjem in brušenjem. | m2 | 547 |  | 0
12 | St 11; 2 sloja barvanja za notranje prostore. Barva ni določena. Viseči strop iz eneojne gips plošče z glajenjem in brušenjem. | m2 | 26 |  | 0
13 | St21 Pritličje in vmesne etaže, obstoječa stavba, poslovni in glavni vhod 2 sloja barvanja za notranje prostore. Barva ni določena. Viseči strop iz eneojne gips plošče z glajenjem in brušenjem. | m2 | 1135 |  | 0
14 | St 22; 2 sloja barvanja za notranje prostore. Barva ni določena z glajenjem in brušenjem. | m2 | 192 |  | 0
15 | St32 Knjižnica, večnamenska dvorana in razstavna površina 2 sloja barvanja za notranje prostore. Barva ni določena z glajenjem in brušenjem. | m2 | 1080 |  | 0
16 | St 33; 2 sloja barvanja, barva za notranje prostore z glajenjem in brušenjem. | m2 | 410 |  | 0
17 | Talne in stenske oznake v podzemni garaži, parkirišče | m2 | 150 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.19.DVIGALA
II.19 | DVIGALA IN OSTALO | enota | količina | cena €/enoto | znesek
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽ. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM
* | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
>
> | DOLOČILA ZA IZVEDBO
> | Dvigala morajo biti višjega cenovnega razreda, hitro tekoče električno z avtomatskimi teleskopskimi vrati prilagojenimi za invalide (min. 90/200 cm), skladno s pravilnikom o varnosti dvigal. (Uradni list RS, št. 97/2003) in SIST oziroma STS, Kot na primer Schindler Custom: ZAHTEVANI STANDARDI SIST EN81-20; SIST EN81-73; SIST EN81-50; SIST EN81-73; SIST EN81-58; SIST EN81-28; SIST EN81-28 NOSILNOST :3500 kg ali 46 oseb • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 • Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 • Ploščice in napisi
> | Dvigala v objektih, ki so opremljeni s sistemom za požarno javljanje in alarmiranje (AJP), morajo biti narejena v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardom SIST EN 81-73 ter morajo biti s sistemom AJP funkcionalno povezana. V primeru požara se morajo dvigala spustiti na nivo pritličja, vrata dvigala in dvigalnega jaška pa odpreti. Dvigala niso predvidena za evakuacijo.
> | Dvigala v objektih, ki so opremljeni s sistemom za požarno javljanje in alarmiranje (AJP), morajo biti narejena v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardom SIST EN 81-73 ter morajo biti s sistemom AJP funkcionalno povezana. V primeru požara se morajo dvigala spustiti na nivo pritličja, vrata dvigala in dvigalnega jaška pa odpreti. Dvigala niso predvidena za evakuacijo.
> | Izvajalec mora izdelati tehnološki načrt dvigala PZI ter pridobiti pisno soglasje odgovornega vodje projekta. Izdelati mora tudi potrebno dokumentacijo za uporabno dovoljenje (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila), certifikat o končnem pregledu dvigala in šolanje skrbnika dvigal. Zagotoviti mora izvajanje 5 letnega vzdrževanja.
> | Za kabino dvigala morajo biti dodane naslednje zahteve: - zvočne informacije o nadstropjih, - vse tipke morajo biti opremljene z braillovo pisavo in/ali reliefnimi znaki, znaki na tipkah morajo biti obvezno vizualno kontrastni glede na ozadje tipke (bolj priporočljive so tipke z dovolj velikimi reliefnimi in vizualno kontrastnimi znaki kot pa tipke z majhnimi znaki + brajico) - prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke). Dodati: opremljena s slušno zanko za naglušne in svetlobnim indikatorjem, ki posreduje gluhim informacijo, da je bila zveza vzpostavljena.
> | V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke: Servisno tipkalo na strehi kabine. Pakiranje in transport do gradbišča. Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila) Šolanje skrbnika dvigala. Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50. Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom. Odstranitev pakirnega materiala. Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 predpisom. Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata. Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
1 | OSEBNO PANORAMSKO DVIGALO: D1 DATUM: 16.02.2021 NOSILNOST : 800 kg ali 10 oseb HITROST : 1,0 m/s – 180 vklopov na uro SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja EN 81 – 20/50 VIŠINA DVIGA : 17,00 m ŠTEV. POSTAJ : 5 ŠTEV. VHODOV : 5 (neprehodna kabina) SISTEM UPRAVLJANJA : • mikroprocesor SIMPLEX 1KS - zbirno krmiljenje v obe smeri • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke-možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo Schindler) • požarni program BR1 • kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali iz brušene nerjaveče pločevine • svetlobna indikacija potrditve pozivov • svetlobni signal za preobremenitev • tipka za zapiranje vrat • tipka za odpiranje vrat • tipka za alarm • ključavnica za rezervacijo kabine • pred odpiranje vrat • možnost priklopa na zunanji vir napajanja • možnost priklopa na centralni nadzorni sistem • avtomatski ventilator
* | SIGNALIZACIJA v kabini : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v ostalih postajah : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong KABINA : • vse tri stene steklene po celi višini in širini • strop iz brušene nerjaveče pločevine z indirektno LED razsvetljavo • okrogel ročaj iz brušene nerjaveče pločevine na vseh treh stenah • tla iz umetnega kamna_barva po izboru iz kataloga dimenzije : širina 1400 mm, dolžina 1400 mm, višina 2200 mm štev. vhodov : 1, neprehodna kabina zaščita vhoda : • Elektronska svetlobna zavesa PROGARD L • Omejilec sile zapiranja VRATA KABINE : Avtomatska, centralna teleskopska C4, krila steklena v okvirju iz brušene nerjaveče pločevine, frekvenčno reguliran pogon dimenzije : širina 900 mm, višina 2100 mm JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, centralna teleskopska C4, krila steklena v okvirju iz brušene nerjaveče pločevine dimenzije širina 900 mm, višina 2100 mm vrata brez požarne odpornosti
* | JAŠEK DVIGALA : ni predmet ponudbe dimenzije : širina 2350 mm, globina 1850 mm glava jaška : 3550 mm poglobitev : 1125 mm Vključeno v ceno : • razsvetljava jaška • lestev za dostop v jašek • vsa varnostna in končna stikala • servisna komandna plošča na strehi kabine • ploščice in napisi STROJNICA : Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz kot npr. tip Schindler 5500 | kos | 1 |  | 0
2 | TOVORNO DVIGALO dimenzije : širina 1500 mm, dolžina 4600 mm, višina 2500 mm Nosilnost: 46 oseb ali 3500 kg TIP DVIGALA : Kot na primer Schindler Custom SISTEM POGONA : Hidravlični VIŠINA DVIGA : 13,11 m ŠTEV. POSTAJ : 4 (0, 1, 2, 3) ŠTEV. VHODOV : 4 (neprehodna kabina) HITROST : 0,63 m/s SISTEM UPRAVLJANJA : • Mikroprocesor SIMPLEX 1 KS- zbirno krmiljenje v obe smeri • Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo, • Požarni program BR1 skladno s SIST EN81-73 - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo evakuira v postajo določeno za evakuacijo. Po izvedeni evakuacijski vožnji se vrata dvigala zaprejo in dvigalo se izklopi. • 1 x Kontrolni panel z mehanskimi tipkami • Svetlobni signal za preobremenitev • Svetlobna indikacija potrditve pozivov • Tipka za zapiranje vrat • Tipka za odpiranje vrat • Tipka za alarm (alarm na kabini in v jašku), • Rezervacija kabine s pomočjo ključa • Pred odpiranje vrat
* | SIGNALIZACIJA v kabini : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v postajah : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong KABINA : Specifikacija kabine: • stene kabine iz brušene nerjaveče pločevine • strop kabine iz brušene nerjavečega pločevine z indirektno razsvetljavo • Ročaj iz brušene nerjaveče pločevine na obeh stranskih stenah • Talna obloga iz gume ali pripravljena za polaganje talne obloge s strani naročnika dimenzije : širina 1500 mm, dolžina 4600 mm, višina 2500 mm štev. vhodov : 1, neprehodna kabina zaščita vhoda : • svetlobna zavesa • Omejilnik sile zapiranja VRATA KABINE : Avtomatska, centralna, 4-krilna, iz brušene nerjaveče pločevine dimenzije : širina 1300 mm, višina 2500 mm JAŠKOVNA VRATA : Avtomatska, centralna, 4-krilna, iz brušene nerjaveče pločevine dimenzije Širina 1300 mm, višina 2500 mm Požarna odpornost vrat E120 skladno s EN81-58 JAŠEK DVIGALA : ni predmet ponudbe dimenzije : širina 2350 mm, globina 5600 mm glava jaška : 4000 mm poglobitev : 1600 mm STROJNICA : Strojnica ob jašku dvigala ELEKTRIČNA NAPETOST : 3f x 400V / 230V, 50 Hz
* | OSTALE ZAHTEVE • Razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 • Lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 • Vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 • Ploščice in napisi Po prejemu tehnološkega načrta dvigala s strani izvajalca (iz katerega naj bo razvidna vsa oprema in oznake), bo projektant tehnološki načrt posredoval v preveritev in potrditev recenzentu. Standardi: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28 kot npr. Schindler Custom ali enakovredna kvaliteta | kos | 1 |  | 0
3 | Ročni gasilniki na ABC prah. Upoštevati je potrebno Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Mikro lokacije gasilnikov so določene v načrtu arhitekture PZI, št. 260/2017. Gasilniki morajo izpolnjevati zahteve, določene s Pravilnikom o tlačni opremi, Pravilnikom o premični tlačni opremi in standardi serije SIST EN 3 za ročne gasilnike in standardom SIST EN 1866 za prevozne gasilnike. | kos | 66 |  | 0
4 | Izdelava energetske izkaznice. | kom | 1 |  | 0
5 | Izdelava požarnih redov in načrtov evakuacijskih poti ter pritrjevanje požarnih redov ter formalnih oznak za vse objekte v skladu z zakonodajo, načrtom in izkazom požarne varnosti PID | kom | 1 |  | 0
6 | Barvani trakovi na vseh stopniščnih ploskvah - ROBOVI STOPNIC PREMAZANI SPROTIZDRSNIM PREMAZOM NA EPOKSIDNI OSNOVI, 4 CM | m1 | 500 |  | 0
7 | Geodetski posnetek stanja po zakjučku del PID | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava in pritrditev hišne številke | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža enotnega oštevilčenja prostorov in ostalih pripadajočih prostorov ( parkirnih mest) izdelanega etažnega elaborata za center. | kom | 150 |  | 0
10 | Izdelava in dobava generalni ključ
* | MOL ( uprava, upravnik, čistilni servis, hišnik) | kpl. | 1 |  | 0
* | MOL (uprava, upravnik, skupni prostori, čistila, hišnik, tehnični prostori kotlovnice) | kpl. | 1 |  | 0
* | MOL (uprava, upravnik, uporabniki-vhod v pritličju, klet, parkirišče, vhod v garažo ob rampi…. | kpl. | 1 |  | 0
* | Elektro Ljubljana ( tehnični prostori-števci) | kpl. | 1 |  | 0
* | Energetika Ljubljana (osebni dostop v garažo, tehnični prostori-kotlovnica) | kpl. | 1 |  | 0
* | Snaga Ljubljana (prostor za odpadke) Kartica | kpl. | 1 |  | 0
| DVIGALA IN OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.20_STEKLENI PANELI_OGRAJE
II.20. | STEKLARSKA DELA | enota | količina | cena €/enoto | znesek
> | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN NANOS. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! IZVEDBA DEL TER VGRAJENI MATERIJALI MORAJO USTREZATI VELJAVNIM PREDPISOM IN STANDARDOM
> | OPOMBA: Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji.
>
> | DOLOČILA ZA IZVEDBO
>
1 | T1 Stekleni paneli. Tla v salonu / Salon 01, 02, 03 / dvigalo v preddverju / laminirano kaljeno steklo izredno prozorno float steklo z nizko vsebnostjo železa z zelo visoko prepustnostjo svetlobe. Format steklenih plošč: 2000x900 mm približno, za 19 mm, glejte postavitev na načrtih. Pritrjen na kovinski okvir „L“, privarjen na glavne kovinske nosilce. kot. npr. Reflex Pilkington Optiwhite, (Nizka vsebnost zelene) model RX LAMISTEP 30 | m2 | 331 |  | 0
2 | Z31 Steklena ognjevarna predelna stena Požarna odpornost Steklena pregrada za dimne sektorje EW 30 na stopnicah in glavnem hodniku Steklena pregrada proti ognju / dimu, v glavnem za zaščito pred dimom, razred: G (EW) ognjevarno steklo 30 minut Ew30-C G30 (EW30) zasteklitev - odobritev št. Z-19.14-1831 (največje velikost stekla 1400x3000 mm) Fiksni sistem zasteklitve, preizkušen v skladu z EN 1634-3, DIN 18095 in EN 12101-2. Protidimna zaščita v skladu z DIN 18095 / EN 1634-3. Zasteklitev za notranjo uporabo, kompaktno večplastno laminirano steklo 12 mm (6 + 6 plasti stekla s smolo ali vdihajočo plastjo.) Steklo pritrjeno na kovinske "U" profile iz nerjavečega jekla na zgoraj in spodaj. Navpični silicijev spoj. Moduli približno š = 820 mm x v = 4300 mm-3190 mm (še vedno za potrditev višine) v glavni dvorani in š = 1350 mm x v = 3310 mm-2620 mm. Tip zasteklitve: kot npr. Pyran "S" ali podobno, | m2 | 330 |  | 0
3 | Z30 Steklena predelna stena v pritličju studia, Steklena pregrada, dolga 7,95 m, razdeljena na 5 modulov približno 1,62 m. s spremenljivo višino od 3,60 / 4,00m. Steklo pritrjeno na kovinske profile „L“ iz nerjavečega jekla, prilagojeno obstoječemu loku na vrhu in „U“ profilom spodaj. Glej podrobnosti. Navpični silicijev spoj. Tip zasteklitve: laminirano varnostno steklo v ploščah Laminirano steklo 6 + 6 s prozornim akustičnim mastirom | m2 | 66 |  | 0
4 | Ogs1.1 Kaljeno steklo Stopnišče 1, 00.08-2 = 16,86m 01.07-1 = 22,93m 02,33 = 24m 03,30 = 21,87m Skupna dolžina stopnišča 1 = 85,66m Konstrukcijsko kaljeno in toplotno namočeno steklo v osnovni objemki - debelina stekla, ki ustreza zahtevam nakladanja. Ograja iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm, zložena, privita na L profil 20x20x5 mm debeline 2 mm in privita na 10 mm debelo sidrno ploščo iz nerjavečega jekla, ki je zvarjena in pritrjena z vijaki na robove stopnic. Plošča iz nerjavečega jekla e: 2 mm zložena in privita na L profil. Še en L profil iz nerjavečega jekla debeline 3 mm na spodnjem delu stekla, privit na sidro iz nerjavečega jekla U profila s 5 mm debelino, pritrjeno z vijaki na robove stopnišča višina 1,10m, višina ograje po UNE standardih | m1 | 86 |  | 0
5 | Ogs1.2 Kaljeno steklo Stopnišče 2 00,46 = 11,72m 01,19 = 11,40m 02,32 = 9,75m 03,21 = 1,37m Skupna dolžina stopnišča 2 = 32,87m Strukturno kaljeno in toplotno namočeno steklo v osnovni objemki - debelina stekla da ustreza zahtevam nakladanja. Ograja iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm, zložena, privita na L profil 20x20x5 mm debeline 2 mm in privita na 10 mm debelo sidrno ploščo iz nerjavečega jekla, ki je zvarjena in pritrjena z vijaki na robove stopnic. Plošča iz nerjavečega jekla e: 2 mm zložena in privita na L profil. Še en L profil iz nerjavečega jekla debeline 3 mm na spodnjem delu stekla, privit na sidro iz nerjavečega jekla U profila s 5 mm debelino, pritrjeno z vijaki na robove stopnišča višina 1,10m, višina ograje po UNE standardih | m1 | 33 |  | 0
6 | Ogs1.3 Kaljeno steklo Stopnišče 3 00,46 = 11,72m 01,19 = 11,40m 02,32 = 9,75m 03,21 = 1,37m Skupna dolžina stopnišča 2 = 32,87m Strukturno kaljeno in toplotno namočeno steklo v osnovni objemki - debelina stekla da ustreza zahtevam nakladanja. Ograja iz nerjaveče pločevine debeline 2 mm, zložena, privita na L profil 20x20x5 mm debeline 2 mm in privita na 10 mm debelo sidrno ploščo iz nerjavečega jekla, ki je zvarjena in pritrjena z vijaki na robove stopnic. Plošča iz nerjavečega jekla e: 2 mm zložena in privita na L profil. Še en L profil iz nerjavečega jekla debeline 3 mm na spodnjem delu stekla, privit na sidro iz nerjavečega jekla U profila s 5 mm debelino, pritrjeno z vijaki na robove stopnišča višina 1,10m, višina ograje po UNE standardih | m1 | 33 |  | 0
7 | Ogs2 Kaljeno steklo Bar Terasa 01.03-1 = 67,2 m Strukturno kaljeno in toplotno namočeno steklo v osnovni objemki - debelina stekla, ki ustreza zahtevam obremenitve. (laminiran z debelino 24 mm ali 20 mm (2 sloja kaljenega stekla po 10/12 mm in med njimi ponjava PVB 0,6 mm) Neprekinjen kovinski vpenjalni sistem, pritrjen na ploščo. Steklo je pritrjeno na minimum globina 80 mm, nato spojena s silikonsko tesnilno maso. Zaključna obdelava z zgornjim robom stekla, višina roba stekla 1,10 m | m1 | 67 |  | 0
8 | Ogs3 praznina v pritličju iz kaljenega stekla, praznina v prvem nadstropju, v drugem nadstropju in v tretjem nadstropju / Mezzanine restavracija 1,2,3 in mezzanine trži 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 00.10 -3 = 4,65 / 00,12-1 = 7,37 / 00,13-1 = 5,17 / 00,15-3 = 5,00 / 00,36-3 = 5,77 / 00,37-1 = 5,50 / 00,38-1 = 7,22 / 00,39-1 = 7,36 / 00,40-1 = 7,47 / 00,41-1 = 7,39 / 00,42-1 = 7,33 / 00,43-1 = 7,31 / 00,44-1 = 7 , 34 / 00.45-1 = 7,31 / 00.31 = 14,45 / 01.07 = 17,05 / 02.26 in 02.28 = 41,40 / 03.19 in 03.20 = 41,20 Skupna dolžina: 206,30m Konstrukcijsko kaljeno in toplotno namočeno steklo v osnovni objemki - debelina stekla glede na zahteve glede obremenitve. (laminiran z debelino 24 mm ali 20 mm (2 plasti kaljenega stekla po 10/12 mm in med njimi ponjava PVB 0,6 mm) Neprekinjen aluminijasti vpenjalni sistem F-profil, pritrjen na ploščo. do minimalne globine 80 mm, nato spojen s silikonsko tesnilno maso. Zaključno brušen zgornji rob stekla, višina 1,10 m | m1 | 207 |  | 0
9 | Ogs4 praznina v pritličju, prvo nadstropje, drugo nadstropje in tretje nadstropje praznina 02,22 = 2,65 / 02,24 = 2,65 / 02,25 = 2,65 / 02,27 = 2,65 / 03,26 = 2,65 / 03,28 = 2,65 / 03,29 = 2,65 / 03,31 = 2,65 / Skupna dolžina: 21,20 m Strukturno kaljeno in toplotno namočeno steklo v osnovni objemki - debelina stekla, ki ustreza zahtevam obremenitve. (laminiran z debelino 24 mm ali 20 mm (2 plasti kaljenega stekla po 10/12 mm in med njimi PVB plošča 0,6 mm) Fiksno pritrjen na konstrukcijo višina 1,90 m | m2 | 41 |  | 0
10 | O43 Ogledala za sanitarije Ogledalo d = 6 mm, višina 1,5 m, spremenljive širine (0,90 m - 2,60 m). Začne se na višini 1,10 m do spuščenega stropa. | m2 | 112 |  | 0
| STEKLARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III.1.ZUNANJA_UREDITEV_SEVER
III.1 | ZUNANJA UREDITEV /SEVER/ Trubarjeva | enota | količina | cena €/enoto | znesek
1.0 | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranjevanje LTŽ pokrovov velikosti do 0,5m2/kos obstoječih komunalnih vodov s shranjevanjem za morebitno uporabo. (dvorišče ROG, sever) | kos | 7 |  | 0
2 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 20 |  | 0
* | Rušenje asfalta deb. do 10 cm, strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 999 |  | 0
3 | Odstranjevanje kamnitih cestnih robikov 20/25 cm za morebitno ponovno uporabo. (Trubarjeva vhod) | m1 | 15 |  | 0
4 | Odstranjevanje granitnih robnikov 10/10 cm za morebitno ponovno uporabo. (Trubarjeva vhod) | m1 | 63 |  | 0
5 | Strojno rušenje obstoječih mejnih zidanih zidov z betonskimi vezmi koplet s temelji, nakladanjem na transporto sredstvo in prevozom na deponijo. | m3 | 199 |  | 0
6 | Strojno rušenje obstoječega objekta 30 x 5m, h=3 m na SV robu parcele, vključno s temelji in temeljno ploščo do globine 100 cm, nakladanjem na transportno sredstvo in prevozom na deponijo | m2 | 150 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
* | OPOMBA: OBRAČUN VSEH ZEMELJSKIH DEL SE OPRAVI PO KOLIČINAH V RAŠČENEM OZIROMA UTRJENEM STANJU IN SE FAKTOR ZAČASNEGA POVEČANJA VOLUMNA ZEMELJSKIH MAS NE UPOŠTEVA. VSE KOLIČINE MORAJO BITI ZAJETE V CENAH POSAMEZNIH POSTAVK.
* | OPOMBA: OBRAČUN SE IZVEDE NA PODLAGI PROFILOV, POSNETIH PRED IN PO IZKOPAVANJU TER S POSNETKI Z DRONOM (začetno stanje, končno stanje in izdelava za vsakokratnega mesečnega obračuna). Geodetsko podjetje mora imeti dovoljenje za opravljanje letov z dronom (glede na kategorijo lokacije in dron) Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (iz seznama).
OPOMBA: POTREBNA RAZISKAVA IN KVALITETA ZEMLJINE PRED PONOVNO VGRADNJO. Ker sestava obstoječe zemljine ni podrobneje raziskana, je potrebno ob začetku izkopa izdelati elaborat, ki bi dal recepturo za eventualno ponovno uporabo obstoječe zemljine. Predvidena je odstranitev v globini 100 cm z odvozom na trajno deponijo na območju urejanja zelenih površin, ter odstranitev v globini 100 cm z odvozom na trajno deponijo na območju povoznih tlakovanih in peščenih površin. V kolikor sestava spodnjih ustrojev ustreza, se tretirajo kot utrjen raščen teren na katerem se urejajo nadaljnje plasti zunanje ureditve.
1 | Svetovanje in izdelava elaborata za rekonstrukcijo nekmetijskega zemljišča. | kos | 1 |  | 0
2 | Strojni površinski izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, III. Kat. v debelini 100 cm z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 4845 |  | 0
3 | Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 1m, z odlaganje 1m od izkopa za ponovno uporabo. (izkop za temelje mejne ograje ) | m3 | 195 |  | 0
4 | Ureditev planuma raščenih tal vezljive zemljine, III.kategorije v ravnini v terenu pod zelenicami. Planiranje ± 3 cm in komprimiranjem do Ev2 = 20 Mpa. | m2 | 3200 |  | 0
* | Ureditev planuma raščenih tal vezljive zemljine, III.kategorije v ravnini v terenu pod betonskimi površinami. Planiranje ± 3 cm in komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa. | m2 | 2300 |  | 0
5 | obtežitev in zaščita izolacijskih slojev nad kletjo: pran prodec fr. 8-16 mm od max. 10.0 cm do ................... min. 5.0 cm | m2 | 2500 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast nad kletjo (po načrtu) ločilni in filtrirni sloj: PP filc 200g/m2 | m2 | 2500 |  | 0
7.
7 | Dobava in izdelava nasipa iz zrnate kamnine Dmax32 zemljine III. Kat.iz kamnoloma v debelini 25 cm z dobavo iz kamnoloma s sprotnim planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa. prepustni material pod zunanjo ureditvijo v območju betonskih tlakov, peščenega nasutja in lesenega podesta. | m3 | 725 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod humusom (po načrtu) ločilni in filtrirni sloj: PP filc 180g/m2 | m2 | 3200 |  | 0
9 | Dobava, dostava in vgradnja rastnega substrata (v razmerju: 20%humunizirane zemlje, 50% rjave zemlje I.kategorije in 30% peščene rjave zemlje peska drobnejše frakcije D 1/32). Nabava, dovoz rastnega substrata, s sejanjem-rahljanjem, kipanje na parceli ter finim planiranjem. | m3 | 3400 |  | 0
10 | Zemeljska dela vključujejo tudi strojno oblikovanje ondulacij terena - grebenov in fino ročno planiranje, po situacijah in prerezih načrta krajinske arhitekture. Zemeljski material je zajet pod postavko 11. | m2 | 250 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | TESARSKA IN BETONSKA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO, OZ: VGRADNJO. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
* | VIDNI ARMIRAN BETON Za vse zunanje betone se predvidi finalna obdelava površin, štokano cestišče in prani beton pohodnih površin. Finalna penetracija z utrjevalno-hidrofobnim sredstvom kot npr. Crete defender CP. Izvajalec je dolžan predvideti končno površinsko obdelavo betonov. Dela je potrebno izvesti kvalitetno in vgraditi najnovejše in standardizirane materiale.
1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za stopnice in kolesarko pot ob stopnicah na terenu vzhodna in zahodna stran objekta. Višina 15 cm | m1 | 275 |  | 0
2 | Dobava, montaža in demontaža opaža robu AB talnih plošč zunanje ureditve
* | višina 18cm | m1 | 266 |  | 0
3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev mejne ograje na terenu zunanje ureditve. Višina 2m | m2 | 415 |  | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža zidov mejne ograje, opaž iz panelov na terenu zunanje ureditve. Višina 2m | m2 | 995 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 5 cm pod AB in tlakovanimi površinami. | m3 | 165 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C35/45, XD3, XM2, XF4, PV-III v armirane konstrukcije, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1, za stopnice na terenu, komplet s temelji. | m3 | 49 |  | 0
* | Končna obdelava videz štokanega betona. Štokanje s pnevmatskim kladivom. | m2 | 150 |  | 0
* | Finalna penetracija z utrjevalno-hidrofobnim sredstvom kot npr. Crete defender CP. | m2 | 150 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C35/45, XD3, XM2, XF4, PV-III, Dmax 16 v armirane konstrukcije, prereza 0,12 - 0,20 m3/m2,m1, talna plošča d=18cm v naklonu. | m3 | 618 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo dilatacije v betonu na površinah 6x6m oz. po načrtu v času vezanja betona. Dilatacija debeline 8mm zapolnjena z trajnoelatično snovjo za zunanje betonske površine v barvi betona. | m1 | 1500 |  | 0
* | Končna obdelava videz štokanega betona. Štokanje s pnevmatskim kladivom. | m2 | 2990 |  | 0
* | Finalna penetracija z utrjevalno-hidrofobnim sredstvom kot npr. Crete defender CP. | m2 | 2990 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC1, PV-II Dmax 32 v armirane konstrukcije pasovnih temeljev prereza nad 0,30m3/m2/m1. | m3 | 105 |  | 0
* | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XD1,XF3, PV-IIII Dmax 32 v armirane konstrukcije zidov, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1. Armirano betonski zid mejne ograje. Vidni beton VB2 | m3 | 115 |  | 0
9 | Rekonstrukcija obstoječe zidane delno betonske mejne ograje s sanacijo obstoječih delov. Višina do 2,25m. | m1 | 28 |  | 0
10 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje enostavne in srednje komplicirane rebraste armature B500 A; opombe: * v količini postavke za jekleno rebrasto armaturo je upoštevana masa gladkih palic brez reber – skladno z določili standarda SIST EN 10080 * količina v kg ocenjena!
* | premera D ≤ 12 mm | kg | 12000 |  | 0
* | premera D ≥ 14 mm | kg | 18000 |  | 0
11 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih varjenih mrež B500 A; opomba: *v količini postavke za mrežno armaturo iz varjenih jeklenih palic je upoštevana masa vgrajenih mrež (neto masa, brez rezanih delov), morebitni kalo je potrebno zajeti v ceni na enoto neto mase; * količina ocenjena! | kg | 66000 |  | 0
| TESARSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO, IN MONTAŽO OZ. VZIDAVO Z VSEMI POM: DELI IN PRITRDILNIM MATERIALOM., VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Nabava, dobava in vzidava montažnih (prefabrikat) jeklenih stebričkov višine do 1,m | kos | 35 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vzidava montažnih (prefabrikat) jeklenih potopnih stebričkov komplet z povezavo potrebnih inštalacij. | kos | 4 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vzidava jeklenih pohodnih ventilacijskih rešetk širine 750mm. | m1 | 20 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava temeljev za razsvetljavo komplet z opažem, armaturo in transporti. | kos | 15 |  | 0
5 | Izdelava temeljev za urbano opremo in igrala, komplet z opažem, armaturo in transporti | m3 | 22.5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | ROBNI ELEMENTI TLAKOV
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24 cm. Opomba: Pregledani in ohranjeni robniki se ponovno uporabijo. Nadomesti se poškodovane in neuporabne. Določi nadzor. (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu, po obstoječem stanju) | m1 | 13 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev granitnih kock s prerezom 10/10 cm okoli obstoječih in novih dreves. Opomba: Pregledani in ohranjeni robniki se ponovno uporabijo. Nadomesti se poškodovane in neuporabne. Določi nadzor. (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu, po obstoječem stanju) | m1 | 63 |  | 0
3 | Izdelava in dobava ter polaganje kovinskih corten robnikov,kovinski del oblikovan (krivljen) iz corten pločevine deb 3mm, razvira širina ca 30 cm, sidra za sidranje v podložni beton, izkop, betonska posteljica, sidranje v podložni beton, ravni del (oz zelo veliki loki) - elementi so ravni, izvedba po detajlu v načrtu KA | m1 | 460 |  | 0
4 | Izdelava in dobava ter polaganje kovinskih rešetk za drevesa,kovinski del oblikovan (krivljen) iz pločevine deb 3mm, površina ca. 1,5m2, sidra za sidranje v podložni beton, izkop, betonska posteljica, sidranje v podložni beton, - elementi so okrogli, izvedba po detajlu v načrtu KA | kos | 20 |  | 0
* | Izdelava in dobava ter polaganje kovinskih rešetk za drevesa kot zvezni linijski element na Z meji, kovinski del oblikovan iz pločevine deb 3mm, površina ca. 83 m2 z izpusti za drevesa, sidra za sidranje v podložni beton, izkop, betonska posteljica, sidranje v podložni beton, - elementi so pravokotni, izvedba po detajlu v načrtu KA. Elementi se vijačijo na podkonstrukcijo | m1 | 41.5 |  | 0
5 | Izdelava in dobava ter montaža kovinskih (corten) ograj ob zunajih stopnicah, višina 1m. | m1 | 37 |  | 0
6 | Armaturna mreža se na podkonstrukcijo montira na škatlast profil, v dolžini 40 m, širini 50 cm in višini 2.5m. Detajl vgradnje po načrtu krajinske arhitekture, temelji se v predpripravljen temelj betonske ograje. | m2 | 250 |  | 0
7 | Izdelava in dobava ter montaža led traku ob zidovih. | m1 | 150 |  | 0
8 | Izdelava in dobava ter montaža led traku v kovinskih držalih ob stopniščih. | m1 | 50 |  | 0
9 | Izdelava in dobava ter montaža kovinskih (corten) držajev ob zunajih stopnicah na parapetnem zidu, višina 0,9 m, ploščat profil na V strani pri uvozu v garažo. Po načrtu krajinske arhitekture. | m1 | 20 |  | 0
10 | Izdelava in dobava ter montaža kovinske (corten) ograje ob zunajih stopnicah / klančini, višina 0,9 m, ploščat profil na Z strani objekta, vključno z vertikalami. Po načrtu krajinske arhitekture. | m1 | 20 |  | 0
11 | Izdelava strešnih zaključkov, obrob iz ALU eloksirane pločevine po barvnem izboru projektanta, po načrtu, obračun po tekočih metrih obrobe. OP.: sanacija robnih pogojev obstoječih objektov na stiku z novo ograjo | m1 | 40 |  | 0
12 | Izdelava in dobava ter montaža kovinske podkonstrukcije lesenega podesta po načrtu krajinske arhitekture. Podkonstrukcija je sestavljena iz primarne konstrukcije kovinskih pocinkanih stojk sidranih v AB temelj, obodne kovinske vertikale valjanca, nosilne mreže iz H-kotnikov, skupna višina 45 cm. Cena mora vključevati ves potreben material in stroške izdelave, vključno z vijaki in podobno iz nerjavečega (inox) jekla, materialom za varjenje, zaščitno opremo ipd. | m2 | 200 |  | 0
13 | Izdelava in dobava ter montaža kovinskih obrob dreves v pesku. Izdelano iz debelostenskega valjanca širine 25 cm v robnik okrogle oblike fi 150 cm. Na vrhu je jekleno platišče opremljeno s širokim 25 mm širokim robom. | kos | 15 |  | 0
| ROBNI ELEMENTI TLAKOV SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca Dmax16 v povprečni debelini 5 do 10 cm, s planiranjem in komprimiranjem do projektno predpisane zbitosti. Podlaga za asfaltne površine. Uvoz Trubarjeva | m3 | 14 |  | 0
2 | Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 16 base, stab B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Uvoz Trubarjeva | m2 | 120 |  | 0
3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. Uvoz Trubarjeva | m2 | 120 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
7.0 | TLAKOVANE POVRŠINE
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN UGRADNJO Z FUGIRANJEM TER EV. VZIDAVO. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Izvedba peščenih pohodnih površin (poti) na predhodno pripravljeno utrjeneno nasutje, kar je upoštevano v zem. delih. V sestavi: nabava, dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje (peska) drobljenca 0-32 mm v debelini 8 cm nabava, dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje (peska) drobljenca 0-8 mm v debelini 5 cm mokro finalno utrjevanje (komprimacija z obilnim močenjem). Drobljenec kamnolomske kvalitete, nepran! | m2 | 1200 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 XC2, PV II, v debelini 5 cm tlak ob ograji za led trak. | m2 | 75 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava podija finalne lesene obloge terase - podij-tlak izdelan iz skobljanih in profiliranih macesnovih podnic deb. 5cm, vključno z vsemi zaključki in pritrdilnim materialom (vijaki), ter izvedbo lopute, po načrtu krajinske arhitekture. Uporabi se princip nevidnega pritrjevanja/vijačenja | m2 | 200 |  | 0
4 | Taktilne oznake ( v skladu s SIST 1188)
* | Vodilna linija z rebrasto strukturo, širina 30cm | m1 | 200 |  | 0
* | Opozorilni pas iz taktilnih oznak (čepasta struktura), širina 2x30cm, ob prehodih za pešce | m2 | 20 |  | 0
5 | Izvedba peščenih igralnih površin v sestavi: nabava, dobava in izvedba sloja pranega proda D8 predvidoma v debelini 30 cm (oz. v debelini po načrtu), fino planiranje | m3 | 48 |  | 0
| TLAKOVANE POVRŠINE |  |  |  | 0
8.0 | PROMETNA UREDITEV
1. | Barvanje cestnih označb z enokomponentno barvo za asfalt:
* | > 5111 - Ločilna neprekinjena črta - bela, š=30cm | m1 | 20 |  | 0
* | > 5112 - Ločilna neprekinjena črta - rumena, š=10cm, intervencijska pot. | m1 | 300 |  | 0
* | > V-17 - Prehod za pešce | m2 | 30 |  | 0
* | > 5233 - Kolesarski pas, š=20cm | m1 | 90 |  | 0
* | > 5340- Intervencijska površina | kpl | 1 |  | 0
* | > 5609- kolesarska pot (talna oznaka) | kos | 2 |  | 0
| PROMETNA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | ODVODNJAVANJE
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO, IN MONTAŽO OZ. VZIDAVO Z VSEMI POMOŽNIMI DELI IN PRITRDILNIM MATERIALOM., VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijske Fe kanalete širine 30cm z rego, za površinsko odvodnjo. Vgradnja po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. ROG dvorišče, stopnice | m1 | 150 |  | 0
* | Nabava, dobava in polaganje gibke cevi DC DN 110/220° pod linijske kanalete z rego s priklopom na meteorno kanalizacijo, komplet s poglobitvijo za cev, izkop 0,45M3/m1 in betonsko podlago v naklonu proti cevi 0,15 m3/m1 | m1 | 20 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
10. | HOLTI KULTURA
Dela je potrebno izvajati skladno s standardi:
SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,
SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja
SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
Drevesa morajo biti oddaljena od podzemne infrastrukture min. 2,0 m osno; protikoreninsko zaščito se izvaja v primeru, da prostorsko ni mogoče ustrezno zaščititi pred delovanjem korenin. Dopustna toleranca pri pozicioniranju dreves znaša +/- 10 cm,
Postavitev količkov za oporo in pritrditev
Pri sajenju drevesnih sadik je predvidena postavitev enega količka za oporo posamezne sadike. Ob količku je potrebno upoštevati tudi material za privezovanje sadike ob količek. Količki morajo upoštevati standarde glede na velikost sadike. Biti morajo tako dolgi, da je vsaj 0,5 m zabitega v čvrsto zemljino in segati morajo do krošnje drevesa, debelina količka mora zadržati nihanje krošnje v vetru. Pri nameščanju mora njihov vrh ostati nepoškodovan. Njihova življenjska doba mora biti vsaj tri rastne sezone, da se drevesa dovolj ukoreninijo. Količke je potrebno postaviti na privetrno stran sadike.
Obdelava korenin in krošnje
Načrtovane so sadike s koreninsko grudo, zato obdelava korenin ni posebej potrebna, je pa potrebno odstraniti material, ki koreninsko grudo učvrščuje med prevozom. Pri kontejnerskih rastlinah se pred sajenjem razrahlja koreninska polst. Krošnja se glede na korenine po potrebi prikrajša. Polomljene in drugače poškodovane veje je prav tako potrebno obrezati.
SADITEV
PRIPRAVLJALNA DELA
Pred zasaditvijo se izvedejo pripravljalna dela. S površine je potrebno odstraniti mrtvico in gradbene odpadke ter dostaviti rodovitno zemljo. V območjih zasaditve je potrebno zagotoviti kvalitetno rjavo zemljo. Spodnji sloj kvalitetne zemlje je potrebno zaključiti s plastjo sejane humozne zemlje. Kjer se bo sadilo drevesa je potrebno zagotoviti večje debeline kvalitetne zemlje. Pri humuziranju vseh površin je potrebno upoštevati DIN 18 915 in FFL smernice!
OPOZORILO: Globina sajenja se določi glede na globino rasti v drevesnici. K vsaki drevesni sadiki se doda kol za oporo, sadiki se doda založno gnojilo, korenino se prekrije z zemljo in rahlo potlači ter izdatno zalije. Sadi se vedno v suhem vremenu, ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko je zemlja še zmrznjena ali začne zmrzovati. Listopadna drevnina se sadi v času mirovanja rasti. Čas izvajanja saditvenih del se prilagaja faznosti gradbenih del. Izvajalec ima pravico odkloniti pričetek saditvenih del, če oceni, da pričakovane vremenske razmere ne zagotavljajo dobrih pogojev za uspešno izvedbo del. Predlagamo jesensko sadilno sezono v času od oktobra do konca novembra. Sajenje spomladi (marec – april) je manj primerno zaradi vročine, ki lahko nastopi že v maju.
Povprečne velikosti sadilnih jam so:
za drevesa: 100 x 100 x 100 cm oz. 1.5 x velikost koreninske grude, za grmovnice: 40 x 40 x 40 cm. za trajnice: 1.5 x velikost lončka
Potrebno je zagotoviti min. 15 cm živice (humuzirane zemljine) za zatravitev ter min. 40 cm živice za grmovnice (15 cm humozne zemljine + 25 cm prvovrstne rjave zemlje), ter minimalno 100 cm rastnega medija za drevnino.
SETEV
Zelenica se v kolikor ni drugače označeno na načrtih izvede kot travni tepih. Območja cvetočega travnika se seje. Optimalni čas setve tratne mešanice je druga polovica avgusta. Seje se 35 g/m2. Zaradi ureditve terena brez strmih brežin, je predvideno klasično sejanje (strojno). Količine površin in tratne mešanice za zatravljenje so opredeljene v tem poglavju pod sestavo S1 – zelenica (travni tepih) in S2 – cvetoči travnik. Kosi se 2 krat letno za površine cvetočega travnika, ter vsaj 10x v rastni sezoni za vzdrževane trate.
POGOJI ZA NABAVO, PREVZEM IN SKLADIŠČENJE
Nabava sadik Pogoji za izbor sadik so višina in število odganjkov. drevesa 4-letne sadike, trikrat presajene, višina 350 – 400 cm grmovnice 2-letne sadike, enkrat presajene, višina 60 – 80 cm popenjavke, kvalitete C2, dolžina 50-60 cm Sadike se nabavijo po vrsti, količini in kvaliteti ter velikosti, ki bo opredeljena v projektantskem popisu v projektu za izvedbo.
Izbrane sadike, v kolikor jih izvajalec zaradi objektivnih razlogov ne more nabaviti, po predhodnem posvetovanju s projektantom, možno nadomestiti s sorodnimi vrstami. Projektant opredeli lastnosti nadomestnih sadik (količina, velikost, starost, način sajenja idr.).
Pri prevzemu naj sadike ustrezajo vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov. Rastline morajo biti vzgojene, embalirane in transportirane v skladu z drevesničarskimi/gozdarskimi standardi. Potrebno je preprečiti izsušitev rastlin, prav tako je potrebno med transportom paziti, da ne pride do poškodb sadik. Izsušenih, bolnih ali prekomerno poškodovanih pošiljk rastlin se ne prevzema. Sprejemljiva količina poškodovanih sadik je do 5%. Izvajalec je dolžan predložiti dokazilo o izvoru sadik.
OPOZORILO!: glede ustreznega gnojila za posamezne rastline se je potrebno posvetovati z dobaviteljem (vzgojiteljem) rastlin.
NABAVA KOLIČKOV
Količki za drevesa morajo biti obdelani v skladu s standardi (konica, prirezan vrh, brez ostankov lubja), dolgi min. 2 m. Za privez sadike k opornem kolu se uporabijo razgradljivi trakovi iz naravnega materiala z dobo razgradnje največ 3 leta.
NABAVA GNOJILA
Za vsako sadiko je predvideno založno gnojenje z mineralnim gnojilom v briketih ali tabletah, po dva briketa (2 x 15g) za drevesne sadike in po en briket (15 g) na grmovnice.
DOSTAVA IN PREVZEM
Kvaliteta sadik se ugotavlja ob prevzemu. Sadike dostavi izvajalec saditvenih del. Vsaka sadika mora imeti etiketo z navedbo vrste in izvora.
Ko se sadike dostavi na gradbišče, se opravi prevzem. Na prevzemu morajo biti prisotni predstavnik izvajalca in pooblaščeni predstavnik investitorja. Ugotavlja se ali so bile sadike pravilno odpremljene in transportirane, količina in kvaliteta sadik, izvor sadik idr. V kolikor sadike ne ustrezajo pogojem (stanje, kvaliteta, poškodbe, idr) jih ima investitor pravico zavrniti. Stroški nabave novih sadik bremenijo izvajalca.
Prevzema se tudi ves ostali material. Ob prevzemu se napiše zapisnik.
SKLADIŠČENJE SADIK NA GRADBIŠČU:
Kratkotrajno skladiščenje Če je čas do saditve krajši od 48 ur je treba sadike na enostaven način (npr. z navlaženjem in pokrivanjem) zavarovati tako, da ne pride do izsušitve, pozebe ali pregretja. Za daljše skladiščenje so potrebni dodatni ukrepi, odvisni od vremenskih razmer, časa do sajenja, vrste transportnih posod in lastnosti sadik.
Skladiščenje na deponijah Če je rastline potrebno skladiščiti več kot pet dni ali če za začasno skladiščenje niso primerne vremenske razmere (npr. visoka temperatura) je treba sadike skladiščiti na deponiji. V 30 cm globoke in 20-30 cm široke jarke se postavi sadike posamično ali v svežnjih, ločeno po vrsti in velikosti, tesno drugo ob drugi, pri manjših sadikah poševno, pri večjih navpično. Vrste se zasuje z zemljo in zalije, tako, da med koreninami ni praznih prostorov.
Če se vkopavajo sadike pozimi, jih je treba ustrezno zavarovati pred mrazom. Vsi stroški skladiščenja morajo biti vračunani v ostale ponudbene cene.
NADZOR KVALITETE SADIK:
POGOJI PROJEKTANTSKEGA NADZORA
Ustreznost izvajanja po projektu nadzoruje projektant (projektantski nadzor). Izvajanje krajinskega načrta mora nadzorovati projektant tega načrta – krajinski arhitekt. Izvajalec mora za vse spremembe oz. odstopanja od izvedbenega načrta dobiti dovoljenje projektanta.
Spremembe se morajo vpisati v gradbeno knjigo in vrisati v delovno verzijo projekta izvedenih del, PID-a.
Nadzor kvalitete saditve se izvaja takoj po saditvi in čez mesec dni, kjer je potrebno posebej pozorno preveriti naslednje stvari:
- da so rastline posajene v skladu s saditvenimi vzorci po projektu (vrstno, količinsko in pozicijsko), - da so rastline pravilno posajene (navpična lega, trdnost in kvaliteta saditve), - da so rastline pravilno utrjene s količki, - da rastline med saditvijo niso bile poškodovane ali da so zaradi nekvalitetne saditve odmrle, - da so rastline dobro vzdrževane
INVESTITORJEV NADZOR
Investitor zagotovi strokovni nadzor v skladu s 85. 86. in 88. členom Zakona o graditvi objektov. Investitor ima pravico nadzirati kvaliteto sajenja in sadilno setvenega materiala. Pripombe se zabeležijo v gradbeno knjigo.
VZDRŽEVANJE ZASADITVE
Posajeno drevnino je potrebno zaščititi pred preraščanjem trave s košnjo 3x letno v vegetacijski dobi, 2 - 3 leta. Drevesne in grmovne sadike je potrebno primerno zaščititi pred poškodbami med košnjo. Prav tako je potrebno rastline po potrebi tudi zalivati. Izbrane so take rastlinske vrste, ki jih ob normalni razrasti ni potrebno posebej obrezovati. Pregosto razrasli nasadi se po potrebi redčijo s popolnim izsekom določenega deleža sadik. Trajno skrb za ustrezen videz nasadov prevzame vzdrževalec objekta. V kasnejšem vzdrževanju je potrebno oblikovati krošnje dreves tako, da ne posegajo v svetli profil cest. V primeru poškodb zasaditev v obcestnem prostoru je potrebna strokovna ocena poškodb in presoja potrebnosti nadomestitve zasaditve.
OP.: pri zasaditvenih delih je potrebno v ceni zajeti tudi izkop in vse prenose na gradbiščno deponijo!
OP.: GLEJ TEHNIČNO POROČILO!
1 | Ureditev zelenic z dobavo travnate ruše (t.i. ˝travnatega ˝tepiha˝˝) v obsegu:
| dovoz kvalitetnega humusa z gradbiščne deponije (brez dobave) ter sejanje in razstiranje in fino planiranje tega humusa ca 0,15m3/m2 , fino planiranje, nabava, dobava in polaganje travne ruše, valjanje travne ruše po polaganju, negovanje trate do prve košnje in prva košnja položene zelenice | m2 | 3150 |  | 0
2 | Nabava, dobava in zasaditev grmovnic | kos | 100 |  | 0
Zemeljska dela se izvede po DIN 18 915. Sajenje se izvede v skladu z vrtnarskimi standardi in po DIN 18 916.
* | Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne zmrzovati ali je že zmrznjena.
* | Listopadne grmovnice je potrebno saditi v času mirovanja rasti, najprimernejši meseci za sajenje so april, september in oktober. V primeru, da bodo gradbena dela končana v času, ki ni primeren za sajenje, se lahko pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v primernem času.
* | Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne sme razpasti. Vsaki sadiki se doda založno gnojilo. V kolikor se zahteva sajenje v rastni dobi rastline, je nujno potrebno nabaviti sadike v vsebniku, za katere pa se lahko cena razlikuje.
* | Pogoji za nabavo: višina v skladu z navedenim v razpredelnici in več kot 4 odganjki.
* | Po sajenju se površino tal prekrije s črnim filcem in 5 cm debelo plastjo zastirke, ki preprečuje razrast plevelov in pomaga ohraniti vlago. Uporabi se naravno nebarvano borovo lubje.
(upoštevati vse potrebne materiale, delo in prenose; npr. zakoličenje, izkop sadilne jame 1.5 premera kor.grude, priprava tal z odvozom 1/2 izkopanega materiala, dobava in dodajanje humusa – 0.04 m3 /kos, mešanje z izkopano zemljo, sajenje sadike velikosti 60-80 cm, gnojenje, oblikovanje zalivalne sklede, zalivanje, dveletno vzdrževanje (zalivanje, dognojevanje, košnja, obrezovanje))
* | OP.: V primeru pomanjkanja zemlje oz humusa na lokaciji, je potrebno dobaviti potrebno količino humusa oz. rjave zemlje, kar je potrebno zajeti v ceni!
3 | Nabava, dobava in zasaditev popenjalke | kos | 100 |  | 0
Popenjalke se sadi skladno z zasaditvenim načrtom in gostoto sajenja definirano v TP. Sadike se dobavi v lončkih/kontejnerjih in se sadijo skladno z vrtnarskimi standardi.
(upoštevati vse potrebne materiale, delo in prenose; npr. zakoličenje, izkop sadilne jame 1.5 premera kor.grude, priprava tal z odvozom 1/2 izkopanega materiala, dobava in dodajanje humusa – 0.04 m3 /kos, mešanje z izkopano zemljo, sajenje sadike velikosti 30-40 cm / 3L, gnojenje, oblikovanje zalivalne sklede, zalivanje, dveletno vzdrževanje (zalivanje, dognojevanje, košnja, obrezovanje)
Po sajenju se površino tal prekrije s filcem in 5 cm debelo plastjo zastirke – naravnega nebarvanega borovega lubja, ki preprečuje razrast plevelov in pomaga ohraniti vlago.
4 | Nabava, dobava in zaseditev dreves
Zemeljska dela se izvede po DIN 18 915. Sajenje se izvede v skladu z vrtnarskimi standardi in po DIN 18 916.
* | Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne zmrzovati ali je že zmrznjena.
* | Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja rasti, najprimernejši meseci za sajenje so april, oktober in november. V primeru, da bodo gradbena dela končana v času, ki ni primeren za sajenje, se lahko pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v primernem času.
* | Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne sme razpasti. Vsaki sadiki se doda založno gnojilo.
* | Vse sadike dreves se po saditvi stabilizira s 3 opornimi količki, ki se jih na vrhu poveže v togo celoto. Vezava sadik na oporo mora biti izvedena na način, da je omogočeno širjenje debla in preprečeno drgnjenje sadike ob oporo.
Pogoji za nabavo dreves okrasne zasaditve: drevoredna vrsta, minimalno 3x presajena, višina min.: 350 – 400cm, obseg min.: 14 – 16cm, več kot 7 odganjkov.
* | OPOMBA; V kolikor se zahteva sajenje v rastni dobi rastline (od maja do septembra), je nujno potrebno nabaviti sadike v vsebniku (loncu), za katere pa se lahko cena razlikuje.
DREVESA
4A | dobava in sajenje sadnih dreves (upoštevati vse potrebne materiale, delo in prenose; npr. zakoličenje, izkop sadilne jame 100 x 100 x 100 cm, priprava tal z odvozom izkopanega materiala na deponijo, dobava in dodajanje humusa, sajenje drevesa z obsegom debla 10/12, višine 200 - 250 cm, gnojenje, dobava in opiranje na konstrukcijo podpornega kola, vezanje s trakovi, oblikovanje zalivalne sklede, zalivanje, dveletno vzdrževanje - zalivanje, dognojevanje, košnja, obrezovanje) | kos | 17 |  | 0
4B | dobava in sajenje parkovnih dreves; (upoštevati vse potrebne materiale, delo in prenose; npr. zakoličenje, izkop sadilne jame 100 x 100 x 100 cm, priprava tal z odvozom izkopanega materiala na deponijo, dobava in dodajanje humusa, sajenje drevesa z obsegom debla 14/16, višine 350 - 400 cm, gnojenje, dobava in opiranje na konstrukcijo podpornega kola, vezanje s trakovi, oblikovanje zalivalne sklede, zalivanje, dveletno vzdrževanje - zalivanje, dognojevanje, košnja, obrezovanje) | kos | 85 |  | 0
4C | rezervna postavka za zamenjavo sadnega drevja z okrasnim | kos | 17 |  | 0
5 | Hortikulturna dela - vzgoja sadnega drevja po drevesničarskih standardih do začetka izgradnje parka in saditvenih del drevnine, obdobje 2-5 let | kos | 17 |  | 0
| HOLTI KULTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
11. | URBANA OPREMA
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Dobava in montaža varovalnih stebričkov iz nerjavečega jekla (INOX) * premer cevi Ø10cm, iz nerjaveče pločevine, gladko brušeno * označitev s tremi horizontalnimi pasovi (samolepilni trakovi), vsak višine 2 cm, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: BEL, ČRN, BEL (skupaj 3 x 2 cm = 6 cm). Označitev se namesti na zgornjo tretjino stebrička. * vgraditi 40 cm od povoznih površin z medsebojno oddaljenostjo stebričkov 1.6 m * komplet z vsem potrebnim vijačnim, pritrdilnim, sidrnim materialom | kos | 5 |  | 0
2 | Korito za zasaditev, beton ( prefabrikati): * dim. š=1,15m, d=4,6m h=0.65m * AB konstrukcija, d=15cm * štokanje zunanjosti Korito je iz armiranega betona debeline 15cm. Beton kvalitete: C360/37, XC4, XF3, PV-I Količina armature: 100 kg /m3 | kos | 3 |  | 0
* | Plezalna stena: * kot npr. MR climbing | m2 | 40 |  | 0
* | Plezalni oprinki: * kot npr. kot npr. MR climbing | kos | 150 |  | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
III. | ZUNANJA UREDITEV /SEVER/ SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV.1.ZUN_URED_JUG_PETKOVŠ_NB
IV.1 | ZUNANJA UREDITEV JUG | enota | količina | cena €/enoto | znesek
1.0 | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranjevanje, demontaž, drogov javne razsvetljave za morebitno ponovno uporabo. | kos | 3 |  | 0
2 | Odstranjevanje, prestavitev Lab postaje, kontejnerji se prestavijo na lokacilo CUKRARNA ljubljana. | KPL | 1 |  | 0
3 | Odstranjevanje betonskih stebričkov višine do 1m s shranjevanjem za morebitno ponovno uporabo. | kos | 20 |  | 0
4 | Odstranjevanje kovinskih stebričkov višine do 1m s shranjevanjem za morebitno ponovno uporabo. | kos | 33 |  | 0
5 | Odstranjevanje kovinskih stojal za kolesa. | KPL | 1 |  | 0
6 | Odstranjevanje komplet zapornice z kioskom za kontrolo parkiranja s shranjevanjem za morebitno ponovno uporabo. | kos | 1 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 10 cm | m1 | 200 |  | 0
* | Rušenje asfalta deb. do 10 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu) | m2 | 1200 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
* | OPOMBA: OBRAČUN VSEH ZEMELJSKIH DEL SE OPRAVI PO KOLIČINAH V RAŠČENEM OZIROMA UTRJENEM STANJU IN SE FAKTOR ZAČASNEGA POVEČANJA VOLUMNA ZEMELJSKIH MAS NE UPOŠTEVA. VSE KOLIČINE MORAJO BITI ZAJETE V CENAH POSAMEZNIH POSTAVK.
* | OPOMBA: OBRAČUN SE IZVEDE NA PODLAGI PROFILOV, POSNETIH PRED IN PO IZKOPAVANJU TER S POSNETKI Z DRONOM (začetno stanje, končno stanje in izdelava za vsakokratnega mesečnega obračuna). Geodetsko podjetje mora imeti dovoljenje za opravljanje letov z dronom (glede na kategorijo lokacije in dron) Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (iz seznama).
OPOMBA: POTREBNA RAZISKAVA IN KVALITETA ZEMLJINE PRED PONOVNO VGRADNJO. Ker sestava obstoječe zemljine ni podrobneje raziskana, je potrebno ob začetku izkopa izdelati elaborat, ki bi dal recepturo za eventualno ponovno uporabo obstoječe zemljine
1 | Strojni površinski izkop zemljine III. Kat. pod asfaltom v debelini 30 cm s shranjevanjem na gradbiščni deponiji za morebitno ponovno uporabo (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu) | m3 | 700 |  | 0
2 | Ureditev planuma raščenih tal vezljive zemljine, III.Kat. v ravnini v terenu med ovirami. Planiranje ± 3 cm in komprimiranjem do Ev2 = 20 Mpa. (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu) | m2 | 1100 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost σm = 10-15 kN/m2 (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu) | m2 | 1200 |  | 0
7.
4 | Dobava in izdelava nasipa iz zrnate kamnine Dmax30 zemljine III. Kat.v debelini 25 cm z dobavo iz kamnolomas sprotnim planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa. prepustni material pod cesto/parkirišče. | m3 | 350 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | TESARSKA IN BETONSKA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za stopnice na terenu zunanje ureditve. Višina 15 cm | m1 | 30 |  | 0
2 | Dobava, montaža in demontaža opaža robu AB talnih plošč zunanje ureditve
* | višina 10 cm | m1 | 66 |  | 0
3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev mejev. | m2 | 55 |  | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža zidov. Višina do 2m | m2 | 45 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XD3,XF3, PV-IIII Dmax 32 v armirane konstrukcije, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1. Armirano betonska talna plošča debeline 24 cm, delitev tlaka po višini (staro/novo) ob odtočni rešetki. Petkovškovo nabrežje, prostor za intervencije, dostavo/peš cona. | m3 | 99 |  | 0
* | Opaž betonske konstrukcije za delitev tlaka po višini (staro/novo) ob odtočni rešetki. | m2 | 330 |  | 0
6 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje enostavne in srednje komplicirane rebraste armature B500 A; opombe: * v količini postavke za jekleno rebrasto armaturo je upoštevana masa gladkih palic brez reber – skladno z določili standarda SIST EN 10080 * količina v kg ocenjena!
* | premera D ≤ 12 mm | kg | 5000 |  | 0
* | premera D ≥ 14 mm | kg | 7000 |  | 0
7 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih varjenih mrež B500 A; opomba: *v količini postavke za mrežno armaturo iz varjenih jeklenih palic je upoštevana masa vgrajenih mrež (neto masa, brez rezanih delov), morebitni kalo je potrebno zajeti v ceni na enoto neto mase; * količina ocenjena! | kg | 15000 |  | 0
| TESARSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO, IN MONTAŽO OZ. VZIDAVO Z VSEMI POM: DELI IN PRITRDILNIM MATERIALOM., VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Nabava, dobava in vzidava montažnih (prefabrikat) betonskih stebričkov višine do 0,6m | kos | 20 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vzidava montažnih (prefabrikat) jeklenih stebričkov višine do 1,m | kos | 15 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vzidava montažnih (prefabrikat) jeklenih potopnih stebričkov komplet z povezavo potrebnih inštalacij. | kos | 2 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava temelja JR komplet z opažem in armaturo ter transporti. Po navodilih upravljalca. | kos | 3 |  | 0
5 | Nabava, dobava in polaganje zaščitne cevi premera 110 mm z uvlačenjem kabla NYY-J 5x16mm2. | m1 | 90 |  | 0
6 | Dovoz in postavitev kandelabra JR iz začasne deponije izvajalca. V ceno se upoševa tudi prikolopom svetilke JR na omrežje. Petkovškovo nabrežje | kos | 3 |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | PODZEMNI ZBIRALNIKI ZA SMETI
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
* | OPOMBA: VSI IZKOPI, ZASIPI, ODVOZI, DRENAŽNI ZASIPI SO ZAJETI V "ZEMELJSKIH DELIH"!
1 | Izdelava zagatnih sten iz jeklenih lamel LARSEN, dolžina lamel 6 m (zabijanje, amortizacija 30 dni, izvlek, podzemni smetnjaki) | m2 | 110 |  | 0
* | Široki strojni izkop v zemljini III. Ktg za podzemne zabojnike z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. | m3 | 235 |  | 0
* | Ročno planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2 cm z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja za podzemne zabojnike | m2 | 40 |  | 0
* | Dobava in vgrajevanje kvalitetnega drenažnega nasipnega materiala granulacije 8-32 mm s sprotnim utrjevanjem drenažnega zasipa v slojih po 30cm, nasip ob podzemnih zabojnikih | m3 | 180 |  | 0
* | Dobava in vgradnja tampona TD do 32 mm v debelini 30 cm z planiranjem in utrjevanjem Ev2 = 80 Mpa. | m3 | 12 |  | 0
* | Dobava in vgradnja tampona, 2 x sejani pesek-mivka v debelini 5 cm z planiranjem in utrjevanjem Ev2 = 80 Mpa. | m3 | 2 |  | 0
| Dobava in montaža tipskih prefabriciranih podzemnih zbiralnikov za smeti, armirano betonsko korito, kovinski vložek, kovinska konstrukcija pokrova, pokrov z inox profili in sidri, nadzemni del in inštalacijami za kartično uporabo stanovalcev | kos | 6 |  | 0
| PODZEMNI ZBIRALNIKI ZA SMETI SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24 cm. | m1 | 150 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24 cm. Opomba: Pregledani in ohranjeni robniki se ponovno uporabijo. Nadomesti se poškodovane in neuporabne. Določi nadzor. (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu, po obstoječem stanju) | m1 | 35 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev malih robnih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, granitne kocke. | m1 | 30 |  | 0
| ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ SKUPAJ |  |  |  | 0
7.0 | ODVODNJAVANJE
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO, IN MONTAŽO OZ. VZIDAVO Z VSEMI POMOŽNIMI DELI IN PRITRDILNIM MATERIALOM., VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijske Fe kanalete širine 30cm z rego, za površinsko odvodnjo. Vgradnja po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. ROG dvorišče, stopnice | m1 | 125 |  | 0
* | Nabava, dobava in polaganje gibke cevi DC DN 110/220° pod linijske kanalete z rego s priklopom na meteorno kanalizacijo, komplet s poglobitvijo za cev, izkop 0,45M3/m1 in betonsko podlago v naklonu proti cevi 0,15 m3/m1 | m1 | 5 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
8.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca Dmax16 v povprečni debelini 5 do 10 cm, s planiranjem in komprimiranjem do projektno predpisane zbitosti. Podlaga za asfaltne površine (Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu, po obstoječem stanju) | m3 | 230 |  | 0
2 | Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 16 base, stab B 70/100 A4 v debelini 6 cm. | m2 | 150 |  | 0
3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 770 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
9.0 | TLAKOVANE POVRŠINE
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN UGRADNJO Z FUGIRANJEM TER EV. VZIDAVO. VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Krpanje asfalta parkirišče v deb. 6 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 660 |  | 0
| TLAKOVANE POVRŠINE |  |  |  | 0
10. | PROMETNA UREDITEV
1. | Barvanje cestnih označb z enokomponentno barvo za asfalt:
* | > 5111 - Ločilna neprekinjena črta - bela, š=10cm | m1 | 100 |  | 0
* | > 5111 - Ločilna neprekinjena črta - bela, š=12cm | m1 | 50 |  | 0
* | > 5112 - Ločilna neprekinjena črta - rumena, š=10cm, intervencijska pot. | m1 | 300 |  | 0
* | > V-17 - Prehod za pešce | m2 | 30 |  | 0
* | > 5233 - Kolesarski pas, š=20cm | m1 | 300 |  | 0
* | > 5340- Intervencijska površina | kpl | 1 |  | 0
* | > V-21- Puščica za označevanje smeri vožnje | kos | 1 |  | 0
* | > 5609- kolesarska pot (talna oznaka) | kos | 3 |  | 0
2. | Dobava in postavitev prometnih znakov, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji:
* | > II-2 | kos | 2 |  | 0
* | > II-4 (hrbtna stran) | kos | 1 |  | 0
* | > II-26 | kos | 2 |  | 0
* | > II-35 | kos | 1 |  | 0
* | > III-45.2 | kos | 1 |  | 0
* | > III-2 | kos | 1 |  | 0
* | > III-2.1 | kos | 1 |  | 0
* | > III-33 | kos | 1 |  | 0
* | > III-34 | kos | 1 |  | 0
| PROMETNA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
11. | ODVODNJAVANJE
* | OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO, IN MONTAŽO OZ. VZIDAVO Z VSEMI POMOŽNIMI DELI IN PRITRDILNIM MATERIALOM., VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijske Fe kanalete širine 25cm z regoza površinsko odvodnjo. Vgradnja po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. Petkovškovo nabrežje | m1 | 150 |  | 0
* | Nabava, dobava in polaganje gibke cevi DC DN 110/220° pod linijske kanalete z rego s priklopom na meteorno kanalizacijo, komplet s poglobitvijo za cev, izkop 0,45M3/m1 in betonsko podlago v naklonu proti cevi 0,15 m3/m1 | m1 | 150 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## V.1 EKK
V.1 | EKK TRASA | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
OPOMBA:
* PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI SPLOŠNE IN POSEBNE TEHNIŠKE POGOJE!
* RAZNE MOREBITNE PRESTAVITVE OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV
V TEM POPISU NISO ZAJETE!
* RAZNA DELA V ZVEZI Z DELNO ALI POPOLNO ZAPORO CESTE NA
TRASI V ČASU GRADNJE V TEM POPISU NISO ZAJETA!
* MOREBITNA ZAŠČITA ALI OPIRANJE STRANIC JARKOV DO GLOBINE 1 M
V TEM POPISU NI ZAJETO!
* KOMUNALNI VODI OZ. INSTALACIJE V TEM POPISU NISO ZAJETI!
> | Opomba: * v ceni postavk upoštevati: - vse materialne, transportne in manipulativne stroške; - stroške osnovnega in pomožnega dela ter predhodne priprave; - stroške zahtev v posebnem sklopu "Uvodne opombe popisa";
A. | EKK TRASA - PRVI odsek USNJARSKA ULICA do jaška KJ4 na Trubarjevi ulici
a. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 20 |  | 0
2 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 70 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški, TP,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 3 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 70 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 4 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 1 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 100 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 110 |  | 0
9 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm | m1 | 55 |  | 0
10 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo | m2 | 33 |  | 0
11 | Rušenje granitnega cestnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / cesta | m1 | 10 |  | 0
12 | Rušenje granitnega robnika do 20/12/30 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / zelenica | m1 | 9 |  | 0
13 | Rušenje AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. | kos | 1 |  | 0
14 | Odstranitev prometnega znaka kompletno s temeljem (znak za kasnejšo ponovno postavitev ) | kos | 1 |  | 0
15 | Prebijanje za odprtine dim 0,5×0,4×0,2m v AB steni ali temelju (vstop cevi TIP C v obst. Jašek, ročno rezanje z diamantno žago in s pnevmatskim kladivom z nakladanjem na prevozno sredstvo. | kos | 2 |  | 0
16 | Sondni izkop za točno določitev pozicije obstoječih vodov (70% strojni, 30% ročni izkop). | m3 | 5 |  | 0
17 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 20 |  | 0
| PREDDELA IN RUŠ. DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Široki strojni izkop III. ktg z odlaganjem 1m od roba izkopa, zelenica (izkop jarkov kab. kan. TIP C), širine dna do 1 m, globine do 1,5 m. | m3 | 95 |  | 0
0
2 | Široki ročni izkop III. ktg z odmetom (izkop ob obstoječih komunalnih vodih in jaških, pomoč stroju. | m3 | 5 |  | 0
0
3 | Planiranje dna gradbene jame za EKK in jašek v točnosti +-2 cm | m2 | 47 |  | 0
0
4 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 25 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem, tampon pod EKK | m3 | 15 |  | 0
5 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. Cesta | m3 | 32 |  | 0
6 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem. Pločnik | m3 | 48 |  | 0
7 | Pri zasipanju kabelske kanalizacije se nad vsako linijo cevi položi opozorilni trak min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije pred končnim zasipom! | m1 | 60 |  | 0
8 | Obsip pod in med cevmi obstoječih talnih vodov, mivka, pesek granulacije 0 do 4 mm, z dobavo, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 4 |  | 0
9 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba AB tipskega jaška E10, svetle dim. 200x160x180cm ● jašek z ozn. KJ4 (tip E10 - po načrtu G.361.1); ● op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; ● po načrtu predviden K1; en jašek
* | podložni beton C12/15, deb. do 10cm | m3 | 0.6 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka 0,12-0,2m3/m2 (talna pl. stene, strop.pl.) | m3 | 4.8 |  | 0
* | opaž robu talne plošče, višine do 25cm | m1 | 8.8 |  | 0
* | dvostranski opaž ravnih sten, višine do 2m | m2 | 28.8 |  | 0
* | opaž stropne plošče (dno in robovi pl.), višine podpiranja do 2m | m2 | 6.2 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka do 0,04m3/m1 (nastavki za pokrove jaška) | m3 | 0.16 |  | 0
* | opaž nastavkov za pokrove nad stropno ploščo, višine 15cm | m1 | 13 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z vgradnjo ploč.tesn.traku znotraj AB prereza (stik tal.pl./tem.pl. ) | m1 | 8.2 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z nanosom 1K PU hidrofilne nabrekajoče mase znotraj AB prereza (stik stena/strop.pl. in strop.pl./nastavki za pokrove) | m1 | 15.6 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo padca in zagladitev svežega betona, z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (na talni pl. - dno jaškov) | m2 | 3.2 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo poglobitve v talni plošči (dno jaškov) | kos | 1 |  | 0
* | opaž odprtin in prehodov skozi stene d=20cm, vel.odprtin 0,50≤A≤1,00 m2/kos (za prehodne cevi) | kos | 2 |  | 0
* | zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 0.3 |  | 0
* | zazidava odprtin vel. do 0,75 m2 v betonskih stenah jaškov deb. 20 cm z modul. opeko v cem. malti, izravnava na zun. strani z ometom iz cem. malte ter izdelava hidroizolacije preko zazidane odprtine s haldnim bit. premazom in bit. varilnim trakom (ca. 1 m2); mere in obračun po komadu rezervne odprtine! | kos | 1 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≤12mm | kg | 330 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≥14mm | kg | 216 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-A,B, mreže MAG | kg | 190 |  | 0
* | ozemljitev jaška z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, sohe, konzole in varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 20 |  | 0
2 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo ter kompletna vgradnja na AB nastavek jaška po načrtu in nivelaciji s tlakom (cesta). Pokrov iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov za svetlo odprtino 122x60cm - NORICO ERMATIC, ER4S 122 060 VCHC | kos | 2 |  | 0
* | pokrov za svetlo odprtino 60x60cm - TRUCK 600 | kos | 1 |  | 0
0
3 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba betonskega bloka - za tip A kabelske kanalizacije (po detajlu iz načrta) * op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; * po detajlu iz načrta G.322; skupna dolžina 320m1;
* | cevi za EKK iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 160 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki (tip A: cev DN160, mera za m1 posamezne cevi) | m1 | 252 |  | 0
* | cevi za EKK iz plastičnih mas - PEHD cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) | m1 | 63 |  | 0
* | beton C20/25, poraba betona do 0,5 m3/m1 (nazivni presek za blok tip A= 0,55x0,55m) | m3 | 22 |  | 0
* | jekl. armatura B500-A,B, krivljene mreže MAG tip R628 (poraba ca. 35kg/m1) | kg | 2100 |  | 0
* | ozemljitev bloka z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, in vezavo na ozmeljitev jaška | m1 | 70 |  | 0
4 | Varovanja obstoječih komunalnih vodov v območju izkopa za nove jaške in trase EKK.
* | zaščita cevi vseh komunalnih vodov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | m1 | 33 |  | 0
* | zaščita obstoječih jaškov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja uvodnic za vodotesen prehod cevi KK skozi AB zid v objekt, vgradnja po navodilih proizvajalca (kot npr. Hauff-technik ali enakovredno)
* | uvodnica za cev DN 160 | kos | 4 |  | 0
* | uvodnica za dvojne cevi DN 50 ("dvojček za optiko") | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja čepov tipa PLUGY, za vodotesnost praznih cevi, po katerih ne potekajo elektro kabli. Vgradnja v kabelskem jašku v območju zidu, na notranji strani, po navodilih proizvajalca.
* | čep za cev DN 160 | kos | 8 |  | 0
7 | Vgrajevanje nearmiranega betona MB 20, prereza 0,08-0,12 m3/m2, m1 in kasnejša odstranitev le-tega pred asfaltiranjem vozišča, s transportom ruševin v stalno deponijo do 10 km, s plačilom takse. | m3 | 3.3 |  | 0
8 | Polaganje PVC folije na tampon in kasnješa odstranitev le-te (pred asfaltiranjem vozišča) | m2 | 40 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
d. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Vgrajevanje obstoječih cestnih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 10 |  | 0
2 | Vgrajevanje obstoječih granitnega robnika do 20/12/30 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / zelenica | m1 | 9 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. Prefabrikat | kos | 1 |  | 0
4 | Vgrajevanje prometnega znaka kompletno s temeljem (znak za kasnejšo ponovno postavitev ) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
e. | ASFALT |  |  |  | 0
0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  |  | 0
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 50 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 60 |  | 0
| ASFALT SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | TRASA EKK - DRUGI odsek PETKOVŠKOVO NABREŽJE OD PRIKLJUČKA DO JAŠKA "KJ4" IN NA OBMOČJU CENTER ROG DO TP IN JAŠKA "KJ 684" NA TRUBARJEVI ULICI
> | OPOMBA: Ker se bo Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu oziroma Usnjarske ulice v času gradnje Center ROG rekonstruiralo rušitvena dela in ponovna vspostavitev vozišča in pločnikov niso predmet tega popisa.
a. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
> | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN NA GRADBIŠČNO DEPONIJO OZ. NA PREVOZNO SREDSTVO!
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 15 |  | 0
2 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 335 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški, TP,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 11 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 335 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 22 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 8 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 90 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 100 |  | 0
9 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm | m1 | 350 |  | 0
10 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo | m2 | 300 |  | 0
11 | Sondni izkop za točno določitev pozicije obstoječih vodov (50% strojni, 50% ročni izkop). | m3 | 30 |  | 0
12 | Rušenje nearmiranega betonskega bloka ali obbetoniranje kabelske kanalizacije, rezanje PVC cevi, zavarovanje kablov in podobno previdno! (vstop v obstoječe jaške upravljalca Elektro-Ljubljana d.d.) | kom | 2 |  | 0
13 | Podpiranje oz. zavarovanje betonske ograje pred porušitvijo (ob izkopu za jaške kab. kan.)na Trubarjevi cesti | m1 | 5 |  | 0
14 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 7 |  | 0
| PREDDELA IN RUŠ. DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
> | OPOMBA: Za kabelsko kanalizacijo (jarki) je predviden izkop cca 80° na horizontalo; pri izkopu globljem od 1,00 m in v primeru sipkega terena je potrebno primerno razpiranje jarka. Za jaške je predviden širok izkop, po potrebi s površinsko zaščitnimi ukrepi in sicer obrizgom brežine s cementnim mlekom in PVC folijo. Kjer ni možen širok izkop, se za varovanje gradbene jame uporabi zagatnice iz jeklenih lamel (npr. larssen).
> | V območju priklopa na objekt (prizidek ROG) je pred temeljenjem izvesti EKK vod pod temelji v izogib kasnejšemu podkopavanju. |  |  |  | 0
1 | Široki strojni izkop III. ktg z nakladanjem na transportno sredstvo, (izkop jarkov kab. kan. TIP A), širine dna do 2 m, globine od 1,5 m. | m3 | 990 |  | 0
0
2 | Široki strojni izkop III. ktg z nakladanjem na transportno sredstvo (izkop za jaške E10 globine do 2 m) | m3 | 65 |  | 0
3 | Široki ročni izkop III. ktg z odmetom (izkop ob obstoječih komunalnih vodih in jaških, pomoč stroju. | m3 | 15 |  | 0
0
4 | Planiranje dna gradbene jame za EKK in jašek v točnosti +-2 cm | m2 | 287 |  | 0
0
5 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini 25 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa (tampon pod jaški) | m3 | 13 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 25 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem, tampon pod EKK | m3 | 75 |  | 0
7 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 755 |  | 0
8 | Pri zasipanju kabelske kanalizacije se nad vsako linijo cevi položi opozorilni trak min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije pred končnim zasipom! | m1 | 330 |  | 0
9 | Obsip pod in med cevmi obstoječih talnih vodov, mivka, pesek granulacije 0 do 4 mm, z dobavo, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 8 |  | 0
10 | Razpiranje jarkov globini večje od 1,5m; mere in obračun po m2 obeh bokov jarka! | m2 | 90 |  | 0
11 | Zavarovanje brežin izkopa za jaške pred izpiranjem ali izsušitvijo z obrizgom s cementim mlekom in prekritjem s PVC folijo | m2 | 45 |  | 0
12 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 965 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba AB tipskega jaška E10, svetle dim. 200x160x180cm ● jašek z ozn. KJ2 (tip E10 - po načrtu G.361.1); ● op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; ● po načrtu predviden K1;2;3;5;6;7; 6 jašekov
* | podložni beton C12/15, deb. do 10cm | m3 | 4.75 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka 0,12-0,2m3/m2 (talna pl. stene, strop.pl.) | m3 | 30 |  | 0
* | opaž robu talne plošče, višine do 25cm | m1 | 63 |  | 0
* | dvostranski opaž ravnih sten, višine do 2m | m2 | 207 |  | 0
* | opaž stropne plošče (dno in robovi pl.), višine podpiranja do 2m | m2 | 45 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka do 0,04m3/m1 (nastavki za pokrove jaška) | m3 | 1.5 |  | 0
* | opaž nastavkov za pokrove nad stropno ploščo, višine 15cm | m1 | 95 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z vgradnjo ploč.tesn.traku znotraj AB prereza (stik tal.pl./tem.pl. ) | m1 | 57 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z nanosom 1K PU hidrofilne nabrekajoče mase znotraj AB prereza (stik stena/strop.pl. in strop.pl./nastavki za pokrove) | m1 | 115 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo padca in zagladitev svežega betona, z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (na talni pl. - dno jaškov) | m2 | 23 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo poglobitve v talni plošči (dno jaškov) | kos | 7 |  | 0
* | opaž odprtin in prehodov skozi stene d=20cm, vel.odprtin 0,25≤A≤0,50 m2/kos (za prehodne cevi) | kos | 14 |  | 0
* | opaž odprtin in prehodov skozi stene d=20cm, vel.odprtin 0,50≤A≤1,00 m2/kos (za prehodne cevi) | kos | 14 |  | 0
* | zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 2 |  | 0
* | zazidava odprtin vel. do 0,75 m2 v betonskih stenah jaškov deb. 20 cm z modul. opeko v cem. malti, izravnava na zun. strani z ometom iz cem. malte ter izdelava hidroizolacije preko zazidane odprtine s haldnim bit. premazom in bit. varilnim trakom (ca. 1 m2); mere in obračun po komadu rezervne odprtine! | kos | 14 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≤12mm | kg | 2330 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≥14mm | kg | 1550 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-A,B, mreže MAG | kg | 1350 |  | 0
* | ozemljitev jaška z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, sohe, konzole in varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 150 |  | 0
2 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo ter kompletna vgradnja na AB nastavek jaška po načrtu in nivelaciji s tlakom (cesta). Pokrov iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov za svetlo odprtino 122x60cm - NORICO ERMATIC, ER4S 122 060 VCHC | kos | 14 |  | 0
* | pokrov za svetlo odprtino 60x60cm - TRUCK 600 | kos | 7 |  | 0
3 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba betonskega bloka - za tip A kabelske kanalizacije (po detajlu iz načrta) * op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; * po detajlu iz načrta G.332; skupna dolžina 320m1;
* | cevi za KK iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 160 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki (tip A: cev DN160, mera za m1 posamezne cevi) | m1 | 1920 |  | 0
* | cevi za KK iz plastičnih mas - PEHD cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) | m1 | 320 |  | 0
* | beton C20/25, poraba betona do 0,5 m3/m1 (nazivni presek za blok tip A= 0,75x0,55m) | m3 | 140 |  | 0
* | jekl. armatura B500-A,B, krivljene mreže MAG tip R628 (poraba ca. 44kg/m1) | kg | 14100 |  | 0
* | ozemljitev bloka z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, in vezavo na ozmeljitev jaška | m1 | 350 |  | 0
4 | Podzemni dovod EKK Tip B v trafo postajo "TP ROG" v objektu po posebnem načrtu G.351.4. V območju temelja objekta je treba beton obbetoniranih cevi armirati z mrežno armaturo Q335 po celotnem obodu oz. jo podaljšati min. 50 cm od temelja. Ker poteka pod temeljem prizidka in se dvigne ločno skozi temeljno ploščo v TP ROG se dela izvedejo sočasno oziroma v sodelovanju z izvajalcem gradbenih del. (po detajlu iz načrta) * op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; * po detajlu iz načrta G.351.4. skupna dolžina 7m1;
* | cevi za KK iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 160 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki (tip A: cev DN160, mera za m1 posamezne cevi) | m1 | 96 |  | 0
* | cevi za KK iz plastičnih mas - PEHD cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) | m1 | 8 |  | 0
* | beton C20/25, poraba betona do 0,5 m3/m1 (nazivni presek za blok tip B= 1,31x0,55m) | m3 | 6 |  | 0
* | jekl. armatura B500-A,B, krivljene mreže MAG tip R628 in Q335 za ojačitev pod temeljem (poraba ca. 100kg/m1) | kg | 700 |  | 0
* | ozemljitev bloka z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, in vezavo na ozmeljitev jaška | m1 | 9 |  | 0
5 | Varovanja obstoječih komunalnih vodov v območju izkopa za nove jaške in trase EKK.
* | zaščita cevi vseh komunalnih vodov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | m1 | 99 |  | 0
* | zaščita obstoječih jaškov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | kos | 6 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja uvodnic za vodotesen prehod cevi KK skozi AB zid v objekt, vgradnja po navodilih proizvajalca (kot npr. Hauff-technik ali enakovredno)
* | uvodnica za cev DN 160 | kos | 12 |  | 0
* | uvodnica za dvojne cevi DN 50 ("dvojček za optiko") | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja čepov tipa PLUGY, za vodotesnost praznih cevi, po katerih ne potekajo elektro kabli. Vgradnja v kabelskem jašku v območju zidu, na notranji strani, po navodilih proizvajalca.
* | čep za cev DN 160 | kos | 28 |  | 0
8 | Vgrajevanje nearmiranega betona MB 20, prereza 0,08-0,12 m3/m2, m1 in kasnejša odstranitev le-tega pred asfaltiranjem vozišča, s transportom ruševin v stalno deponijo do 10 km, s plačilom takse. | m3 | 5 |  | 0
9 | Polaganje PVC folije na tampon in kasnješa odstranitev le-te (pred asfaltiranjem vozišča) | m2 | 43 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
d. | ASFALT
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 100 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 300 |  | 0
| ASFALT SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
C. | EKK TRASA - TRETJI odsek ILIRSKA ULICA KJ8
a. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos |  |  | 0
2 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 33 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški, TP,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 7 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 33 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 5 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 2 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 10 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 10 |  | 0
9 | Rušenje granitnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Stopnica | m1 | 16 |  | 0
10 | Rušenje robnika iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v bet. temelju ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. | m1 | 7 |  | 0
11 | Rušenje tlaka iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v peščeni podlogi (kocke za kasnješo ponovno uporabo oz. vgradnjo) | m2 | 60 |  | 0
12 | Prebijanje za odprtine dim 0,5×0,4×0,2m v AB steni ali temelju (vstop cevi TIP A v obst. Jašek, ročno rezanje z diamantno žago in s pnevmatskim kladivom z nakladanjem na prevozno sredstvo. | kom | 1 |  | 0
13 | Sondni izkop za točno določitev pozicije obstoječih vodov (50% strojni, 50% ročni izkop). | m3 | 5 |  | 0
14 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 7 |  | 0
| PREDDELA IN RUŠ. DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Široki strojni izkop III. ktg z nakladanjem na transportno sredstvo, (izkop jarkov kab. kan. TIP A, A*; A1), širine dna do 2 m, globine od 1,0 - 2,0 m. | m3 | 115 |  | 0
0
2 | Široki ročni izkop III. ktg z odmetom (izkop ob obstoječih komunalnih vodih in jaških, pomoč stroju. | m3 | 2.25 |  | 0
0
3 | Planiranje dna gradbene jame za EKK in jašek v točnosti +-2 cm | m2 | 24 |  | 0
0
4 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 25 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem, tampon pod EKK | m3 | 9 |  | 0
5 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 100 |  | 0
6 | Pri zasipanju kabelske kanalizacije se nad vsako linijo cevi položi opozorilni trak min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije pred končnim zasipom! | m1 | 33 |  | 0
7 | Obsip pod in med cevmi obstoječih talnih vodov, mivka, pesek granulacije 0 do 4 mm, z dobavo, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 2 |  | 0
8 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 115 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba betonskega bloka - za tip A kabelske kanalizacije (po detajlu iz načrta) * op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; * po detajlu iz načrta G.322; skupna dolžina 320m1;
* | cevi za KK iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 160 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki (tip A: cev DN160, mera za m1 posamezne cevi) | m1 | 180 |  | 0
* | cevi za KK iz plastičnih mas - PEHD cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) | m1 | 30 |  | 0
* | beton C20/25, poraba betona do 0,5 m3/m1 (nazivni presek za blok tip A= 0,75x0,55m) | m3 | 15 |  | 0
* | jekl. armatura B500-A,B, krivljene mreže MAG tip R628 (poraba ca. 44kg/m1) | kg | 1500 |  | 0
* | ozemljitev bloka z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, in vezavo na ozmeljitev jaška | m1 | 40 |  | 0
2 | Varovanja že zgrajenih komunalnih vodov v območju izkopa za nove jaške in trase EKK.
* | zaščita cevi vseh komunalnih vodov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | m1 | 99 |  | 0
* | zaščita obstoječih jaškov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja uvodnic za vodotesen prehod cevi KK skozi AB zid v objekt, vgradnja po navodilih proizvajalca (kot npr. Hauff-technik ali enakovredno)
* | uvodnica za cev DN 160 | kos | 7 |  | 0
* | uvodnica za dvojne cevi DN 50 ("dvojček za optiko") | kos | 7 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja čepov tipa PLUGY, za vodotesnost praznih cevi, po katerih ne potekajo elektro kabli. Vgradnja v kabelskem jašku v območju zidu, na notranji strani, po navodilih proizvajalca.
* | čep za cev DN 160 | kos | 14 |  | 0
5 | Vgrajevanje nearmiranega betona MB 20, prereza 0,08-0,12 m3/m2, m1 in kasnejša odstranitev le-tega pred asfaltiranjem vozišča, s transportom ruševin v stalno deponijo do 10 km, s plačilom takse (pri prečnem prekopu Zaloške) | m3 | 5 |  | 0
6 | Polaganje PVC folije na tampon in kasnješa odstranitev le-te (pred asfaltiranjem vozišča) | m2 | 43 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
d. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Vgrajevanje obstoječih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju, stopnica | m1 | 16 |  | 0
2 | Vgrajevanje obstoječih robnikov iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cmv betonskem temelju. | m1 | 7 |  | 0
3 | Vgrajevanje obstoječih granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v betonski podlogi. Tlakovanje pešpoti | m2 | 60 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
e. | ASFALT |  |  |  | 0
0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  |  | 0
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 30 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 15 |  | 0
| ASFALT SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | PODKONSTRUKCIJA OMARICE PRIŽIGALIŠČA |  |  |  | 0
1 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba AB temelja in zidu prižigališča kabelske kanalizacije (po detajlu iz načrta) * op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; * po detajlu iz načrta G.351.5
* | beton C20/25, poraba betona do 0,5 m3/m1 (nazivni presek temelja = 1,4x0,6x0,4m) (nazivni presek zidov = 1,1x1,4x0,34m) komplet z opažem ca. 7m2/komplet | m3 | 0.85 |  | 0
* | jekl. armatura B500-A,B, krivljene mreže MAG tip R628 (poraba ca. 100kg/m3) | kg | 35 |  | 0
* | ozemljitev bloka z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, in vezavo na ozmeljitev jaška | m1 | 5 |  | 0
| PODKONSTRUKCIJA OMARICE PRIŽIGALIŠČA SKUPAJ |  |  | EUR | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | EKK TRASA - PRVI odsek USNJARSKA ULICA do jaška KJ4 na Trubarjevi ulici |  |  | € | 0
B. | TRASA EKK - DRUGI odsek PETKOVŠKOVO NABREŽJE OD PRIKLJUČKA DO JAŠKA "KJ4" IN NA OBMOČJU CENTER ROG DO TP IN JAŠKA "KJ 684" NA TRUBARJEVI ULICI |  |  | € | 0
C. | EKK TRASA - TRETJI odsek ILIRSKA ULICA KJ8 |  |  | € | 0
D. | PODKONSTRUKCIJA OMARICE PRIŽIGALIŠČA SKUPAJ |  |  | € | 0
| SKUPAJ: |  |  | € | 0

## VI.1.TKK_trasa
VI.1 | TKK TRASA | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
OPOMBA:
* PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI SPLOŠNE IN POSEBNE TEHNIŠKE POGOJE!
* RAZNE MOREBITNE PRESTAVITVE OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV
V TEM POPISU NISO ZAJETE!
* RAZNA DELA V ZVEZI Z DELNO ALI POPOLNO ZAPORO CESTE NA
TRASI V ČASU GRADNJE V TEM POPISU NISO ZAJETA!
* MOREBITNA ZAŠČITA ALI OPIRANJE STRANIC JARKOV DO GLOBINE 1 M
V TEM POPISU NI ZAJETO!
* KOMUNALNI VODI OZ. INSTALACIJE V TEM POPISU NISO ZAJETI!
> | Opomba: * v ceni postavk upoštevati: - vse materialne, transportne in manipulativne stroške; - stroške osnovnega in pomožnega dela ter predhodne priprave; - stroške zahtev v posebnem sklopu "Uvodne opombe popisa";
A. | TKK TRASA
a. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 3 |  | 0
2 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 80 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 4 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 80 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 4 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 3 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 80 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 55 |  | 0
9 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm | m1 | 45 |  | 0
10 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo | m2 | 35 |  | 0
11 | Rušenje granitnega cestnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / cesta | m1 | 4 |  | 0
12 | Rušenje AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. | kos | 1 |  | 0
13 | Prebijanje za odprtine dim 0,5×0,4×0,2m v AB steni ali temelju (vstop cevi TIP A v obst. Jašek, ročno rezanje z diamantno žago in s pnevmatskim kladivom z nakladanjem na prevozno sredstvo. | kos | 1 |  | 0
14 | Sondni izkop za točno določitev pozicije obstoječih vodov (70% strojni, 30% ročni izkop). | m3 | 5 |  | 0
15 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 15 |  | 0
| PREDDELA IN RUŠ. DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
b. | ZEMELJSKA DELA
1 | Široki strojni izkop III. ktg z odlaganjem 1m od roba izkopa, (izkop jarkov kab. kan. TIP A), širine dna do 1 m, globine do 2,0 m. | m3 | 210 |  | 0
2 | Široki ročni izkop III. ktg z odmetom (izkop ob obstoječih komunalnih vodih in jaških, pomoč stroju. | m3 | 3 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame za EKK in jašek v točnosti +-2 cm | m2 | 47 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 25 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem, tampon pod TKK | m3 | 14 |  | 0
5 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. Cesta | m3 | 60 |  | 0
6 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z izkopanim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem. Pločnik | m3 | 134 |  | 0
7 | Pri zasipanju kabelske kanalizacije se nad vsako linijo cevi položi opozorilni trak min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije pred končnim zasipom! | m1 | 80 |  | 0
8 | Obsip pod in med cevmi obstoječih talnih vodov, mivka, pesek granulacije 0 do 4 mm, z dobavo, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 2.5 |  | 0
9 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 16 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | GRADBENA DELA
1 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba AB tipskega jaška E5, svetle dim. 200x160x180cm ● jašek z ozn. KJ10b;KJ10C (tip E5 - po načrtu G.361.1); ● op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; ● po načrtu predviden K1;2; dva jašeka
* | podložni beton C12/15, deb. do 10cm | m3 | 0.3 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka 0,12-0,2m3/m2 (talna pl. stene, strop.pl.) | m3 | 4 |  | 0
* | opaž robu talne plošče, višine do 25cm | m1 | 10 |  | 0
* | dvostranski opaž ravnih sten, višine do 2m | m2 | 24 |  | 0
* | opaž stropne plošče (dno in robovi pl.), višine podpiranja do 2m | m2 | 1.5 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka do 0,04m3/m1 (nastavki za pokrove jaška) | m3 | 0.2 |  | 0
* | opaž nastavkov za pokrove nad stropno ploščo, višine 15cm | m1 | 9 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z vgradnjo ploč.tesn.traku znotraj AB prereza (stik tal.pl./tem.pl. ) | m1 | 10 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z nanosom 1K PU hidrofilne nabrekajoče mase znotraj AB prereza (stik stena/strop.pl. in strop.pl./nastavki za pokrove) | m1 | 18 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo padca in zagladitev svežega betona, z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (na talni pl. - dno jaškov) | m2 | 3 |  | 0
* | opaž odprtin in prehodov skozi stene d=20cm, vel.odprtin 0,25≤A≤0,50 m2/kos (za prehodne cevi) | kos | 4 |  | 0
* | zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 0.3 |  | 0
* | zazidava odprtin vel. do 0,75 m2 v betonskih stenah jaškov deb. 20 cm z modul. opeko v cem. malti, izravnava na zun. strani z ometom iz cem. malte ter izdelava hidroizolacije preko zazidane odprtine s haldnim bit. premazom in bit. varilnim trakom (ca. 1 m2); mere in obračun po komadu rezervne odprtine! | kos | 1 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≤12mm | kg | 120 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≥14mm | kg | 100 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-A,B, mreže MAG | kg | 190 |  | 0
* | ozemljitev jaška z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, sohe, konzole in varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 10 |  | 0
2 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo ter kompletna vgradnja na AB nastavek jaška po načrtu in nivelaciji s tlakom (cesta). Pokrov iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov za svetlo odprtino 60x60cm - TRUCK 600 | kos | 2 |  | 0
3 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba AB tipskega jaška premera 80cm. ● jašek z ozn. KJ10d (tip E5 - po načrtu G.361.2); ● op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; ● po načrtu predviden K1 jašek
* | podložni beton C12/15, deb. do 10cm | m3 | 0.1 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka 0,12-0,2m3/m2 (talna pl, strop.pl.) | m3 | 0.4 |  | 0
* | opaž robu talne plošče, višine do 25cm | m1 | 4 |  | 0
* | betonska cev pemera 80 cm | m1 | 2 |  | 0
* | opaž stropne plošče (dno in robovi pl.), višine podpiranja do 2m | m2 | 1 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka do 0,04m3/m1 (nastavki za pokrove jaška) | m3 | 0.2 |  | 0
* | opaž nastavkov za pokrove nad stropno ploščo, višine 15cm | m1 | 8 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z vgradnjo ploč.tesn.traku znotraj AB prereza (stik tal.pl./tem.pl. ) | m1 | 4 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z nanosom 1K PU hidrofilne nabrekajoče mase znotraj AB prereza (stik stena/strop.pl. in strop.pl./nastavki za pokrove) | m1 | 4 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo padca, poglobitve 15/15/6cm in zagladitev svežega betona, z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (na talni pl. - dno jaškov) | m2 | 1 |  | 0
* | opaž odprtin in prehodov skozi stene d=8cm, vel.odprtin 0,25≤A≤0,50 m2/kos (za prehodne cevi) | kos | 2 |  | 0
* | zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 0.15 |  | 0
* | zazidava odprtin vel. do 0,75 m2 v betonskih stenah jaškov deb. 20 cm z modul. opeko v cem. malti, izravnava na zun. strani z ometom iz cem. malte ter izdelava hidroizolacije preko zazidane odprtine s haldnim bit. premazom in bit. varilnim trakom (ca. 1 m2); mere in obračun po komadu rezervne odprtine! | kos | 1 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≤12mm | kg | 20 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≥14mm | kg | 15 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-A,B, mreže MAG | kg | 25 |  | 0
* | ozemljitev jaška z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, sohe, konzole in varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 5 |  | 0
4 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo ter kompletna vgradnja na AB nastavek jaška po načrtu in nivelaciji s tlakom (cesta). Pokrov iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov za svetlo odprtino 60x60cm - TRUCK 600 | kos | 1 |  | 0
5 | Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba betonskega bloka - za tip A kabelske kanalizacije (po detajlu iz načrta) * op.: zemeljska dela so zajeta ločeno; * po detajlu iz načrta G.322; skupna dolžina 80m1;
* | cevi za TKK iz plastičnih mas - STIGMAFLEX cevi DN 160 mm z gladko notranjo površino, s PVC distančniki (tip A: cev DN160, mera za m1 posamezne cevi) | m1 | 160 |  | 0
* | cevi za KK iz plastičnih mas - PEHD cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) | m1 | 80 |  | 0
* | beton C20/25, poraba betona do 0,5 m3/m1 (nazivni presek za blok tip A= 0,45x0,31m) | m3 | 13 |  | 0
* | jekl. armatura B500-A,B, krivljene mreže MAG tip R628 (poraba ca. 30kg/m1) | kg | 2250 |  | 0
* | ozemljitev bloka z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, in vezavo na ozmeljitev jaška | m1 | 80 |  | 0
6 | Varovanja obstoječih komunalnih vodov v območju izkopa za nove jaške in trase EKK.
* | zaščita cevi vseh komunalnih vodov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | m1 | 7 |  | 0
* | zaščita obstoječih jaškov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja uvodnic za vodotesen prehod cevi KK skozi AB zid v objekt, vgradnja po navodilih proizvajalca (kot npr. Hauff-technik ali enakovredno)
* | uvodnica za cev DN 160 | kos | 4 |  | 0
* | uvodnica za dvojne cevi DN 50 ("dvojček za optiko") | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja čepov tipa PLUGY, za vodotesnost praznih cevi, po katerih ne potekajo elektro kabli. Vgradnja v kabelskem jašku v območju zidu, na notranji strani, po navodilih proizvajalca.
* | čep za cev DN 160 | kos | 4 |  | 0
9 | Vgrajevanje nearmiranega betona MB 20, prereza 0,08-0,12 m3/m2, m1 in kasnejša odstranitev le-tega pred asfaltiranjem vozišča, s transportom ruševin v stalno deponijo do 10 km, s plačilom takse. | m3 | 7 |  | 0
10 | Polaganje PVC folije na tampon in kasnješa odstranitev le-te (pred asfaltiranjem vozišča) | m2 | 60 |  | 0
11 | Dobava in montaža kovinskih polic PK-200 pod stropom do TK prostora v objektu. | m1 | 20 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
d. | ZIDARSKA DELA
1 | Vgrajevanje obstoječih cestnih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 4 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. Prefabrikat | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
e. | ASFALT
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 55 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 35 |  | 0
| ASFALT SKUPAJ |  |  | EUR | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | TRASA TKK |  |  | € | 0

## VII.1. ODPADNA_KANALIZACIJA
VII.1 | ODPADNA KANALIZACIJA | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
Fekalna kanalizacija je speljana na obstoječi priključek, ki se ga sanira. Medtem, ko se en priključek poruši.
Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za sanitarno odpadno vodo vgradnja GPR cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov nazivnega togostnega razreda SN2500. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Pred pričetkom izvajanja gradbenih del mora dobavitelj kanalizacijskih cevi dostaviti investitorju ustrezne certifikate o ustreznosti in kakovosti cevi. Zunanji revizijski jaški se izvedejo iz PE v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo.
Opomba: * v ceni postavk upoštevati: - vse materialne, transportne in manipulativne stroške; - stroške osnovnega in pomožnega dela ter predhodne priprave; - stroške zahtev v posebnem sklopu "Uvodne opombe popisa";
A. | ZUNANJA KANALIZACIJA
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 4 |  | 0
2 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 40 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 6 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 40 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 5 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 6 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 3 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 7 |  | 0
9 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm | m1 | 12 |  | 0
10 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo | m2 | 21 |  | 0
11 | Rušenje granitnega cestnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / cesta | m1 | 4 |  | 0
12 | Rušenje AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. | kos | 1 |  | 0
13 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg. glina žitke konsitence, širine dna do 2m, globine do 3,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 107 |  | 0
14 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg.-glina žitke konsitence, širine dna do 1m, globine do 1,5 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 55 |  | 0
15 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 3 |  | 0
16 | Praznjenje in strojno rušenje obstoječe betonske greznice z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo | kos | 1 |  | 0
17 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 40 |  | 0
18 | Doplačilo h predhodni postavki strojnega izkopa v žitki zemljini 3.ktg., za izvedbo izkopa med ovirami oz. v območju razpiranja jarka | m3 | 107 |  | 0
19 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri pogojih v žitki zemljini 3.ktg | m2 | 20 |  | 0
20 | Razpiranje jarkov globine do 3m z lesenimi koli in plohi po načrtu ali po tehnologiji izvajalca, za potrebe izkopa in izvajanja del na komunalnem vodu ter kasnejša odstranitev materiala za razpiranje * izmere po razprti površini jarka | m2 | 30 |  | 0
21 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast na temeljna tla (po načrtu), natezna trdnost σm = 10-15 kN/m2 - za lokalne poglobitve za jaške, izpust v jarek in delno za cevi. | m2 | 30 |  | 0
22 | Dobava tampona TD= 0-32 mm in izvedba tamponske posteljice, v deb. 20-30 cm - pod točkovnimi AB temelji jaškov, izpust v jarek in delno za cevi | m3 | 14 |  | 0
23 | Izdelava AB temeljev kanalizacije, po načrtu
| dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,2-0,3m3/m2 - točkovno temeljenje jaškov | m3 | 3 |  | 0
* | enostranski vezan opaž za točkovne temelje jaškov | m2 | 12 |  | 0
* | dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,12-0,2m3/m2 - linijsko temeljenje cevi, šir. 0,5m. | m3 | 4 |  | 0
* | armatura B 500-B (po načrtu) | kg | 600 |  | 0
24 | Dobava betona in delno obbetoniranje cevi jaškov in cevovodov (po načrtu)
* | delno obbetoniranje jaškov - zapolnitev medprostora med jaškom in vertikalnimi skoki, poraba betona C12/15 ca. 0,5m3/jašek | m3 | 2.85 |  | 0
* | obbetoniranje vertikalnega dela cevi pri temenskih priključkih na zbirno cev, poraba betona C16/20 ca. 1,5m3/kos | m3 | 3 |  | 0
* | opaž za obbetoniranje temenskih priključkov, povp.povr.opaža ca. 1,5m2/kos | m2 | 18 |  | 0
25 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 165 |  | 0
26 | Nakladanje in odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega ob jarku, z nakladanjem in transportom na gradbiščno deponijo za preostale zasipe | m3 | 20 |  | 0
27 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 40 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
b. | Kanalizacija
Tehnične karakteristike materiala in izvedbe:
POKROVI Za vgradnjo pokrovov je treba upoštevati navodila in detajle proizvajalca. Pokrove jaškov je treba zabetonirati po določitvi nivelete s strani geodeta. Pokrovi, ki so predvideni na revizijskih jaških (ventilirani) in so dim.: fi 60 (npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083. Pokrovi imajo posebni tečaj, s čemer je onemogočena odstranitev pokrova nepooblaščenim osebam. Pri sami vožnji preko pokrova je njegov dvig onemogočen z avtomatskim vzmetnim zaklepom. Pokrov ima EPDM tesnilo v L obliki, kar omogoča stabilnost in tihost pokrova. Pokrov je izdelan po standardu EN 124-2:2015. Pokrovi jaškov morajo imeti nosilnost 400 kN.
LOVILCI MAŠČOB Na fekalni kanalizaciji za vode iz kuhinje se vgradijo lovilci maščob. Vsak lovilec maščob omogoča pretok 2l/s in naslednjih dimenzij: D= 1115mm, h= 1400mm, skupni uporabni volumen znaša 714 litrov, uporabni volumen usedalnika 200 litrov in prostornina maščob 120 litrov. Za uspešno delovanje lovilca je potrebno redno vzdrževanje (odstranjevanje maščob) in vodenje dnevnika o vzdrževanju kot določa pravilnik.
1 | Izvedba kanalizacije z dobavo in polaganjem GPR cevi SN 2500, DN 250mm, vključno z vsemi fazonskimi kosi. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili za vodotesno izvedbo. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16. V postavki zajeti tudi izvedbo priključkov na jaške. | m1 | 40 |  | 0
2 | Obstoječi priključek na glavno odtočno cev se predela in zmanša cev iz DN 400 na GRP DN 250 L=7m1 z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom. Izvedbo sedlastega priključka v vodotesni izvedbi. | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba kompletnega revizijskega jaška iz PE cevi DN 80 cm in podstavka z vgrajeno muldo iz PP ter vsemi nastavki za priključne cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo. . Revizijski jašek mora biti vodotesen, zato morajo biti vodotesno izvedena vsa stikovanja med elementi jaška in priključnimi cevmi. V postavki zajeti tudi izdelavo podlage jašku z betonom za ustrezno nivelacijo. * op.: obbetoniranje RJ je zajeto v ločeni postavki pri gradbenih delih;
* | revizijski jašek; RJ1 iz PE, DN80, gl. 2,3m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ2 iz PE, DN80, gl. 1,6m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ3 iz PE, DN80, gl. 3,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ4 iz PE, DN80, gl. 3,2m | kos | 1 |  | 0
* | lovilec maščob jašek; iz PE, DN80, gl. 3,2m | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška (jašek po uvodnem opisu tč.3 in detajlu iz načrta G.351.10). Pokrov (ventiliran) krožne oblike fi 600mm (kot npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov iz duktilne litine, fi 600 mm, nosilnost D (400kN), ventiliran, z AB vencem za kanalizacijski jašek iz BC DN80 | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja prefabriciranega lovilca maščob. Lovilec maščob omogoča pretok 2l/s in naslednjih dimenzij: D= 1115mm, h= 1400mm, skupni uporabni volumen znaša 714 litrov, uporabni volumen usedalnika 200 litrov in prostornina maščob 120 litrov. Za uspešno delovanje lovilca je potrebno redno vzdrževanje (odstranjevanje maščob) in vodenje dnevnika o vzdrževanju kot določa pravilnik. | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja/montaža drobnega materiala in stroški za manjša dela, zaradi prilagajanja razmeram na terenu, v višini 5% od vrednosti del za kanalizacijo | KPL | 1 |  | 0
| ZUNANJA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | ZIDARSKA DELA
1 | Vgrajevanje obstoječih cestnih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 4 |  | 0
2 | Vgrajevanje obstoječih granitnega robnika do 20/12/30 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / zelenica | m1 | 5 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. Prefabrikat | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
d. | ASFALT
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 5 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 22 |  | 0
| ASFALT SKUPAJ |  |  |  | 0
e. | RAZNA DELA
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije, premera do 25cm | m1 | 35 |  | 0
* | preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov, premera do 80cm in povp. globine do 3,0m | kos | 5 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
B. | KANALIZACIJA V OBJEKTU - SISTEM "F"
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 105 |  | 0
2 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 4 |  | 0
3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 105 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 4 |  | 0
5 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 4 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg. V objektu, pritličje, širine dna do 2m, globine do 1,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 88 |  | 0
7 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 2 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 50 |  | 0
9 | Dobava tampona TD= 0-32 mm in izvedba tamponske posteljice, v deb. 20-30 cm - pod točkovnimi AB temelji jaškov in za cevi | m3 | 15 |  | 0
10 | Izdelava AB jaško 80/80/80cm , po načrtu v objektu.
| dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,2-0,3m3/m2 KJ 1,2,3,4. Poraba do 0,5m3/jašek | kos | 4 |  | 0
* | opaž jaškov | m2 | 7 |  | 0
* | dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,12-0,2m3/m2 - izvedba mulde poraba d0 0,2m3/jašek | kos | 4 |  | 0
* | armatura B 500-B (po načrtu) | kg | 150 |  | 0
11 | Dobava sejanega peska D=0-16 mm in izvedba peščene posteljice, v deb. 10 cm + 0,1x DN cevi, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem (poraba ca. 0,08 m3/m1). | m3 | 9 |  | 0
12 | Dobava sejanega peska D=0-16 mm in obsip ob in nad cevjo, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem, izvajanje po plasteh 15-20cm, do višine 30cm nad temenom cevi (poraba ca. 0,25 m3/m1). | m3 | 18 |  | 0
13 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem. | m3 | 18 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega ob jarku, z nakladanjem in transportom na gradbiščno deponijo za preostale zasipe | m3 | 90 |  | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 105 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
b. | Kanalizacija
Tehnične karakteristike materiala in izvedbe:
POKROVI Za vgradnjo pokrovov je treba upoštevati navodila in detajle proizvajalca. Pokrove jaškov je treba zabetonirati po določitvi nivelete s strani geodeta. Pokrovi, ki so predvideni na revizijskih jaških (ventilirani) in so dim.: fi 60 (npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083. Pokrovi imajo posebni tečaj, s čemer je onemogočena odstranitev pokrova nepooblaščenim osebam. Pri sami vožnji preko pokrova je njegov dvig onemogočen z avtomatskim vzmetnim zaklepom. Pokrov ima EPDM tesnilo v L obliki, kar omogoča stabilnost in tihost pokrova. Pokrov je izdelan po standardu EN 124-2:2015. Pokrovi jaškov morajo imeti nosilnost 400 kN.
LOVILCI MAŠČOB Na fekalni kanalizaciji za vode iz kuhinje se vgradijo lovilci maščob. Vsak lovilec maščob omogoča pretok 2l/s in naslednjih dimenzij: D= 1115mm, h= 1400mm, skupni uporabni volumen znaša 714 litrov, uporabni volumen usedalnika 200 litrov in prostornina maščob 120 litrov. Za uspešno delovanje lovilca je potrebno redno vzdrževanje (odstranjevanje maščob) in vodenje dnevnika o vzdrževanju kot določa pravilnik.
1 | Izvedba kanalizacije z dobavo in polaganjem PVC cevi DN 150 mm, SN8, vključno z vsemi fazonskimi kosi. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili za vodotesno izvedbo. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16. V postavki zajeti tudi izvedbo priključkov na jaške. | m1 | 105 |  | 0
2 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška velikosti 80/80 cm Pokrov AB fi 800/800mm z vgrajenim nerjavnim jeklenim okvirjem in vgradnim pokrovom s smradno zaporo. | kos | 4 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | RAZNA DELA
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije, premera do 15cm | m1 | 105 |  | 0
* | preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov, premera do 80/80cm in povp. globine do 3,0m | kos | 5 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | KANALIZACIJA V OBJEKTU - SISTEM "K"
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 125 |  | 0
2 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 5 |  | 0
3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 125 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 6 |  | 0
5 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 6 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg. V objektu, pritličje, širine dna do 2m, globine do 1,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 77 |  | 0
7 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 2 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 50 |  | 0
9 | Dobava tampona TD= 0-32 mm in izvedba tamponske posteljice, v deb. 20-30 cm - pod točkovnimi AB temelji jaškov in za cevi | m3 | 15 |  | 0
10 | Izdelava AB jaško 60/60/60cm , po načrtu v objektu.
| dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,2-0,3m3/m2 KJ 1,2,3,4. Poraba do 0,4m3/jašek | kos | 5 |  | 0
* | opaž jaškov | m2 | 7 |  | 0
* | dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,12-0,2m3/m2 - izvedba mulde poraba do 0,2m3/jašek | kos | 5 |  | 0
* | armatura B 500-B (po načrtu) | kg | 200 |  | 0
11 | Dobava sejanega peska D=0-16 mm in izvedba peščene posteljice, v deb. 10 cm + 0,1x DN cevi, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem (poraba ca. 0,08 m3/m1). | m3 | 9 |  | 0
12 | Dobava sejanega peska D=0-16 mm in obsip ob in nad cevjo, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem, izvajanje po plasteh 15-20cm, do višine 30cm nad temenom cevi (poraba ca. 0,25 m3/m1). | m3 | 18 |  | 0
13 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 40 Mpa in planiranjem. | m3 | 30 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega ob jarku, z nakladanjem in transportom na gradbiščno deponijo za preostale zasipe | m3 | 44 |  | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 125 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
b.. | Kanalizacija
1 | Izvedba kanalizacije z dobavo in polaganjem PVC cevi DN 225 mm, SN8, vključno z vsemi fazonskimi kosi. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili za vodotesno izvedbo. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16. V postavki zajeti tudi izvedbo priključkov na jaške. | m1 | 105 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška velikosti 80/80 cm Pokrov AB fi 800/800mm z vgrajenim nerjavnim jeklenim okvirjem in vgradnim pokrovom s smradno zaporo. | kos | 4 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
c. | RAZNA DELA
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije, premera do 25cm | m1 | 105 |  | 0
* | preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov, premera do 80/80cm in povp. globine do 3,0m | kos | 5 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | INTERNA KANALIZACIJA TRUBARJEVA 74
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 9 |  | 0
2 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 50 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 3 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 50 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 5 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 3 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 9 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 14 |  | 0
9 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm | m1 | 80 |  | 0
10 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo | m2 | 120 |  | 0
11 | Rušenje granitnega cestnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / cesta | m1 | 9 |  | 0
12 | Rušenje AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. | kos | 4 |  | 0
13 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg., širine dna do 1m, globine do 2,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion. | m3 | 88 |  | 0
14 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 3 |  | 0
15 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 30 |  | 0
16 | Doplačilo h predhodni postavki strojnega izkopa v žitki zemljini 3.ktg., za izvedbo izkopa med ovirami oz. v območju razpiranja jarka | m3 | 30 |  | 0
17 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri pogojih v žitki zemljini 3.ktg | m2 | 20 |  | 0
18 | Razpiranje jarkov globine do 3m z lesenimi koli in plohi po načrtu ali po tehnologiji izvajalca, za potrebe izkopa in izvajanja del na komunalnem vodu ter kasnejša odstranitev materiala za razpiranje * izmere po razprti površini jarka | m2 | 30 |  | 0
19 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast na temeljna tla (po načrtu), natezna trdnost σm = 10-15 kN/m2 - za lokalne poglobitve za jaške in delno za cevi. | m2 | 30 |  | 0
20 | Dobava tampona TD= 0-32 mm in izvedba tamponske posteljice, v deb. 20-30 cm - pod točkovnimi AB temelji jaškov, izpust v jarek in delno za cevi | m3 | 14 |  | 0
21 | Izdelava AB temeljev kanalizacije, po načrtu
| dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,2-0,3m3/m2 - točkovno temeljenje jaškov | m3 | 0.6 |  | 0
* | enostranski vezan opaž za točkovne temelje jaškov | m2 | 3 |  | 0
* | dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,12-0,2m3/m2 - linijsko temeljenje cevi, šir. 0,5m. | m3 | 5 |  | 0
* | armatura B 500-B (po načrtu) | kg | 500 |  | 0
22 | Dobava betona in delno obbetoniranje cevi jaškov in cevovodov (po načrtu)
* | delno obbetoniranje jaškov - zapolnitev medprostora med jaškom in vertikalnimi skoki, poraba betona C12/15 ca. 0,5m3/jašek | m3 | 2 |  | 0
* | obbetoniranje vertikalnega dela cevi pri temenskih priključkih na zbirno cev, poraba betona C16/20 ca. 1,5m3/kos | m3 | 2 |  | 0
* | opaž za obbetoniranje temenskih priključkov, povp.povr.opaža ca. 1,5m2/kos | m2 | 21 |  | 0
23 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 81 |  | 0
24 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 50 |  | 0
25 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 88 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
b. | Kanalizacija
Tehnične karakteristike materiala in izvedbe:
POKROVI Za vgradnjo pokrovov je treba upoštevati navodila in detajle proizvajalca. Pokrove jaškov je treba zabetonirati po določitvi nivelete s strani geodeta. Pokrovi, ki so predvideni na revizijskih jaških (ventilirani) in so dim.: fi 60 (npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083. Pokrovi imajo posebni tečaj, s čemer je onemogočena odstranitev pokrova nepooblaščenim osebam. Pri sami vožnji preko pokrova je njegov dvig onemogočen z avtomatskim vzmetnim zaklepom. Pokrov ima EPDM tesnilo v L obliki, kar omogoča stabilnost in tihost pokrova. Pokrov je izdelan po standardu EN 124-2:2015. Pokrovi jaškov morajo imeti nosilnost 400 kN.
1 | Izvedba kanalizacije z dobavo in polaganjem GPR cevi SN 2500, DN 160mm, vključno z vsemi fazonskimi kosi. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili za vodotesno izvedbo. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16. V postavki zajeti tudi izvedbo priključkov na jaške. | m1 | 50 |  | 0
2 | Izvedba kompletnega revizijskega jaška iz PE cevi DN 60 cm in podstavka z vgrajeno muldo iz PP ter vsemi nastavki za priključne cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo. . Revizijski jašek mora biti vodotesen, zato morajo biti vodotesno izvedena vsa stikovanja med elementi jaška in priključnimi cevmi. V postavki zajeti tudi izdelavo podlage jašku z betonom za ustrezno nivelacijo. * op.: obbetoniranje RJ je zajeto v ločeni postavki pri gradbenih delih;
* | revizijski jašek; RJ2 iz PE, DN80, gl. 1,6m | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška (jašek po uvodnem opisu tč.3 in detajlu iz načrta G.351.10). Pokrov (ventiliran) krožne oblike fi 600mm (kot npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov iz duktilne litine, fi 600 mm, nosilnost D (400kN), ventiliran, z AB vencem za kanalizacijski jašek iz BC DN80 | kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja/montaža drobnega materiala in stroški za manjša dela, zaradi prilagajanja razmeram na terenu, v višini 5% od vrednosti del za kanalizacijo | KPL | 1 |  | 0
| ZUNANJA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
c. | ZIDARSKA DELA
1 | Vgrajevanje obstoječih cestnih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 9 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. Prefabrikat | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
d. | ASFALT
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 14 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 120 |  | 0
| ASFALT SKUPAJ |  |  |  | 0
e. | RAZNA DELA
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije, premera do 25cm | m1 | 50 |  | 0
* | preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov, premera do 80cm in povp. globine do 3,0m | kos | 3 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | ZUNANJA KANALIZACIJA |  |  | € | 0
B. | KANALIZACIJA V OBJEKTU - SISTEM "F" |  |  | € | 0
C. | KANALIZACIJA V OBJEKTU - SISTEM "K" |  |  | € | 0
D. | KANALIZACIJA INTERNA TRUBARJEVA 74 |  |  | € | 0
| SKUPAJ: |  |  | € | 0

## VIII.1.METEORNA_KANALIZACIJA
VIII.1 | METEORNA KANALIZACIJA | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
Padavinska voda s strehe se odvodnjavajo s podtlačnim sistemom, ki poteka do prvega jaška. V isti sistem je speljana tudi padavinska voda iz tlakovanih pohodnih površin, le občasno voznih (intervencijska pot, dostava), preko linijskih rešetk in vtočnikov pred objektom gledano iz Trubarjeve ceste ter iz Petkovškovega nabrežja. Meteorna voda se zbere v dva končna sistema, en na zahodu (M1) in en na vzhodu (M2) objekta. Sistem sestavljajo GRP cevi, linijske rešetke, vtočniki ter revizijski jaški dimenzij Φ800mm. Končni izpust meteorne vode je predviden v reko Ljubljanico. Na zahodu preko cevi M1 Φ400mm z i=2% ter Qmax=219,05 l/s ter na vzhodu preko cevi M2 Φ250 z i=2% in Qmax=13,07 l/s
OPOMBA: Ker se bo Petkovškovo nabrežje do žitnega mostu oziroma Usnjarske ulice v času gradnje Center ROG rekonstruiralo rušitvena dela in ponovna vspostavitev vozišča in pločnikov niso predmet tega popisa.
Predvidena je vgradnja PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov nazivnega togostnega razreda SN2500. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Pred pričetkom izvajanja gradbenih del mora dobavitelj kanalizacijskih cevi dostaviti investitorju ustrezne certifikate o ustreznosti in kakovosti cevi. Zunanji revizijski jaški se izvedejo iz PE v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo.
Opomba: * v ceni postavk upoštevati: - vse materialne, transportne in manipulativne stroške; - stroške osnovnega in pomožnega dela ter predhodne priprave; - stroške zahtev v posebnem sklopu "Uvodne opombe popisa";
A. | METEORNA KANALIZACIJA ROG
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 4 |  | 0
2 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 250 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 20 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 200 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 20 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 26 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg. glina žitke konsitence, širine dna do 2m, globine do 3,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 270 |  | 0
8 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg.-glina žitke konsitence, širine dna do 1m, globine do 1,5,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 550 |  | 0
9 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 9 |  | 0
10 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 95 |  | 0
11 | Doplačilo h predhodni postavki strojnega izkopa v žitki zemljini 3.ktg., za izvedbo izkopa med ovirami oz. v območju razpiranja jarka | m3 | 270 |  | 0
12 | Razpiranje jarkov globine do 3m z lesenimi koli in plohi po načrtu ali po tehnologiji izvajalca, za potrebe izkopa in izvajanja del na komunalnem vodu ter kasnejša odstranitev materiala za razpiranje * izmere po razprti površini jarka | m2 | 160 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast na temeljna tla (po načrtu), natezna trdnost σm = 10-15 kN/m2 - za lokalne poglobitve za jaške, izpust v jarek in delno za cevi. | m2 | 90 |  | 0
14 | Dobava tampona TD= 0-32 mm in izvedba tamponske posteljice, v deb. 20-30 cm - pod točkovnimi AB temelji jaškov, izpust v jarek in delno za cevi | m3 | 16 |  | 0
15 | Izdelava AB temeljev za RJ jaške kanalizacije, po načrtu
| dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,2-0,3m3/m2 - točkovno temeljenje jaškov | m3 | 4 |  | 0
* | enostranski vezan opaž za točkovne temelje jaškov | m2 | 14 |  | 0
* | armatura B 500-B (po načrtu) | kg | 400 |  | 0
16 | Dobava betona in delno obbetoniranje cevi, jaškov in cevovodov (po načrtu)
* | delno obbetoniranje jaškov - zapolnitev medprostora med jaškom in vertikalnimi skoki, poraba betona C12/15 ca. 0,5m3/jašek | m3 | 9 |  | 0
* | obbetoniranje vertikalnega dela cevi pri temenskih priključkih na zbirno cev, poraba betona C16/20 ca. 1,5m3/kos | m3 | 3 |  | 0
* | opaž za obbetoniranje temenskih priključkov, povp.povr.opaža ca. 1,5m2/kos | m2 | 13 |  | 0
17 | Kompletna izvedba prostega iztoka DN 250, meteorne kanalizacije v reko Ljubljanico, iztočna glava (po detajlu iz načrta G.351.4 )
* | podložni beton C16/20, debeline 15-20cm za izvedbo kamnite obloge brežine in ga prilagoditi naklonu brežine, poraba ca. 3,0m3/kpl | m2 | 6 |  | 0
* | kompletna izvedba AB iztočne glave za GRP cev DN 250mm: - beton C30/37, XC2, PV-II, poraba ca. 1,5m3/kpl; - opaž za vidni beton (VB2) za talno ploščo in stene, skupne površine ca. 3,5m2/kpl; - armatura B500-B, D≤12mm, poraba ca. 70kg/kpl; | KPL | 1 |  | 0
* | zaščita - obloga brežine s kamnitim lomljencem D= 30-50cm (kamni se vtisnejo v svežo betonsko mešanico) in stičenjem stikov s cemento malto, površina ca. 5m2/kpl). | m2 | 6 |  | 0
18 | Kompletna izvedba prostega iztoka DN 400, meteorne kanalizacije v reko Ljubljanico, iztočna glava (po detajlu iz načrta G.351.4 )
* | podložni beton C16/20, debeline 15-20cm za izvedbo kamnite obloge brežine in ga prilagoditi naklonu brežine, poraba ca. 3,0m3/kpl | m2 | 8 |  | 0
* | kompletna izvedba AB iztočne glave za GRP cev DN 400mm: - beton C30/37, XC2, PV-II, poraba ca. 1,5m3/kpl; - opaž za vidni beton (VB2) za talno ploščo in stene, skupne površine ca. 3,5m2/kpl; - armatura B500-B, D≤12mm, poraba ca. 70kg/kpl; | KPL | 1 |  | 0
* | zaščita - obloga brežine s kamnitim lomljencem D= 30-50cm (kamni se vtisnejo v svežo betonsko mešanico) in stičenjem stikov s cemento malto, površina ca. 5m2/kpl). | m2 | 8 |  | 0
19 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 605 |  | 0
20 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 195 |  | 0
21 | Ukinitev, izkop obstoječega priključka-iztoka v Ljubljanico na globini do 3m . 1xRJašek in cev DN 400 7m1 komplet z iztočno glavo, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | kos | 1 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
b. | Kanalizacija
1 | Izvedba kanalizacije z dobavo in polaganjem PVC cevi SN 2500, vključno z vsemi fazonskimi kosi. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili za vodotesno izvedbo. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16. V postavki zajeti tudi izvedbo priključkov na jaške.
* | cevi; DN 250 | m1 | 148 |  | 0
* | cevi; DN 300 | m1 | 56 |  | 0
* | cevi; DN 400 | m1 | 36 |  | 0
2 | Izvedba kompletnega revizijskega jaška iz betonskih cevi DN 80 cm in podstavka z muldo ter vsemi nastavki za priključne cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo. . Revizijski jašek mora biti vodotesen, zato morajo biti vodotesno izvedena vsa stikovanja med elementi jaška in priključnimi cevmi. V postavki zajeti tudi izdelavo podlage jašku z betonom za ustrezno nivelacijo. * op.: obbetoniranje RJ je zajeto v ločeni postavki pri gradbenih delih;
* | revizijski jašek; RJ 2 iz PE, DN 80, gl. 1,4m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 3 iz PE, DN 80, gl. 1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 4 iz PE, DN 80, gl. 3,0m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 5 iz PE, DN 80, gl. 2,0m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 6 iz PE, DN 80, gl. 2,3m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 7 iz PE, DN 80, gl. 1,5m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 8 iz PE, DN 80, gl. 1,3m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 9 iz PE, DN 80, gl. 1,3m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 10 iz PE, DN 80, gl.1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 11 iz PE, DN 80, gl. 1,0m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 12 iz PE, DN 80, gl. 1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 13 iz PE, DN 80, gl. 1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 19 iz PE, DN 80, gl. 1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 20 iz PE, DN 80, gl. 1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 21 iz PE, DN 80, gl. 1,3m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 22 iz PE, DN 80, gl. 1,2m | kos | 1 |  | 0
* | revizijski jašek; RJ 23 iz PE, DN 80, gl. 0,8m | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška (jašek po uvodnem opisu tč.3 in detajlu iz načrta G.351.10). Pokrov (ventiliran) krožne oblike fi 600mm (kot npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov iz duktilne litine, fi 600 mm, nosilnost D (400kN), ventiliran, z AB vencem za kanalizacijski jašek iz BC DN80 | kos | 7 |  | 0
4 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška (jašek po uvodnem opisu tč.3 in detajlu iz načrta G.351.10). Pokrov (ventiliran) krožne oblike fi 600mm (kot npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov iz duktilne litine, fi 600 mm, nosilnost D (150kN), ventiliran, z AB vencem za kanalizacijski jašek iz BC DN80 | kos | 10 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja prefabriciranega koaliscentnega lovilca olj, izdelanega iz betona (1.klasa), primeren za povozne površine (opremljen s pokrovom fi 600mm iz duktilne litine, razred nosilnosti D = 400kN) in delnim obbetoniranjem oz. obsipom (vgradnja po navodilih izbranega proizvajalca). Lovilec olj dimenzioniran in opremljen z vsemi elementi, za pretok z max pretokom 60 l/s in bypassom 6 l/s in avtomatskim zapiralom. Lovilec olj skladno s SIST EN 858. | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja protipovratne lopute za cev DN 250 mm, na iztočni glavi | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja protipovratne lopute za cev DN 250 mm, na iztočni glavi | kos | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | Razna dela
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije, premera do 25cm | m1 | 250 |  | 0
* | preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov, premera do 80cm in povp. globine do 3,0m | kos | 17 |  | 0
| Razna delaSKUPAJ |  |  |  | 0
B. | INTERNA KANALIZACIJA TRUBARJEVA 74
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov. | kos | 9 |  | 0
2 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 50 |  | 0
3 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 3 |  | 0
4 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 50 |  | 0
5 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 5 |  | 0
6 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 3 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 9 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 14 |  | 0
9 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm | m1 | 80 |  | 0
10 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo | m2 | 120 |  | 0
11 | Rušenje granitnega cestnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Pločnik / cesta | m1 | 9 |  | 0
12 | Rušenje AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. | kos | 4 |  | 0
13 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg., širine dna do 1m, globine do 2,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion. | m3 | 88 |  | 0
14 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 3 |  | 0
15 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 30 |  | 0
16 | Doplačilo h predhodni postavki strojnega izkopa v žitki zemljini 3.ktg., za izvedbo izkopa med ovirami oz. v območju razpiranja jarka | m3 | 30 |  | 0
17 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri pogojih v žitki zemljini 3.ktg | m2 | 20 |  | 0
18 | Razpiranje jarkov globine do 3m z lesenimi koli in plohi po načrtu ali po tehnologiji izvajalca, za potrebe izkopa in izvajanja del na komunalnem vodu ter kasnejša odstranitev materiala za razpiranje * izmere po razprti površini jarka | m2 | 30 |  | 0
19 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast na temeljna tla (po načrtu), natezna trdnost σm = 10-15 kN/m2 - za lokalne poglobitve za jaške in delno za cevi. | m2 | 30 |  | 0
20 | Dobava tampona TD= 0-32 mm in izvedba tamponske posteljice, v deb. 20-30 cm - pod točkovnimi AB temelji jaškov, izpust v jarek in delno za cevi | m3 | 14 |  | 0
21 | Izdelava AB temeljev kanalizacije, po načrtu
| dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,2-0,3m3/m2 - točkovno temeljenje jaškov | m3 | 0.6 |  | 0
* | enostranski vezan opaž za točkovne temelje jaškov | m2 | 3 |  | 0
* | dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC2,PV-II, v armirane konstrukcije preseka 0,12-0,2m3/m2 - linijsko temeljenje cevi, šir. 0,5m. | m3 | 5 |  | 0
* | armatura B 500-B (po načrtu) | kg | 500 |  | 0
22 | Dobava betona in delno obbetoniranje cevi jaškov in cevovodov (po načrtu)
* | delno obbetoniranje jaškov - zapolnitev medprostora med jaškom in vertikalnimi skoki, poraba betona C12/15 ca. 0,5m3/jašek | m3 | 2 |  | 0
* | obbetoniranje vertikalnega dela cevi pri temenskih priključkih na zbirno cev, poraba betona C16/20 ca. 1,5m3/kos | m3 | 2 |  | 0
* | opaž za obbetoniranje temenskih priključkov, povp.povr.opaža ca. 1,5m2/kos | m2 | 21 |  | 0
23 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 81 |  | 0
24 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 50 |  | 0
25 | Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala | m3 | 88 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
|  | e. m. | količina |  | znesek
b. | Kanalizacija
Tehnične karakteristike materiala in izvedbe:
POKROVI Za vgradnjo pokrovov je treba upoštevati navodila in detajle proizvajalca. Pokrove jaškov je treba zabetonirati po določitvi nivelete s strani geodeta. Pokrovi, ki so predvideni na revizijskih jaških (ventilirani) in so dim.: fi 60 (npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083. Pokrovi imajo posebni tečaj, s čemer je onemogočena odstranitev pokrova nepooblaščenim osebam. Pri sami vožnji preko pokrova je njegov dvig onemogočen z avtomatskim vzmetnim zaklepom. Pokrov ima EPDM tesnilo v L obliki, kar omogoča stabilnost in tihost pokrova. Pokrov je izdelan po standardu EN 124-2:2015. Pokrovi jaškov morajo imeti nosilnost 400 kN.
1 | Izvedba kanalizacije z dobavo in polaganjem PVC cevi SN 2500, DN 160mm, vključno z vsemi fazonskimi kosi. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili za vodotesno izvedbo. Cevi se polagajo v betonsko posteljico in se polno obbetonirajo z betonom C12/16. V postavki zajeti tudi izvedbo priključkov na jaške. | m1 | 50 |  | 0
2 | Izvedba kompletnega revizijskega jaška iz betonskih cevi DN 60 cm in podstavka z vgrajeno muldo ter vsemi nastavki za priključne cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo. . Revizijski jašek mora biti vodotesen, zato morajo biti vodotesno izvedena vsa stikovanja med elementi jaška in priključnimi cevmi. V postavki zajeti tudi izdelavo podlage jašku z betonom za ustrezno nivelacijo. * op.: obbetoniranje RJ je zajeto v ločeni postavki pri gradbenih delih;
* | revizijski jašek; RJ2 iz PE, DN80, gl. 1,6m | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo, vključno z AB vencem ter kompletnim deli za vgradnjo oz. pokrivanjem kanalizacijskega jaška (jašek po uvodnem opisu tč.3 in detajlu iz načrta G.351.10). Pokrov (ventiliran) krožne oblike fi 600mm (kot npr.. EUROPA serija 7) so iz duktilne litine ISO 1083, nosilnosti razreda D (400kN).
* | pokrov iz duktilne litine, fi 600 mm, nosilnost D (400kN), ventiliran, z AB vencem za kanalizacijski jašek iz BC DN80 | kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja/montaža drobnega materiala in stroški za manjša dela, zaradi prilagajanja razmeram na terenu, v višini 5% od vrednosti del za kanalizacijo | KPL | 1 |  | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
c. | Zidarska dela
1 | Vgrajevanje obstoječih cestnih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 9 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža AB nivojskega prehoda v pločniku, kolesar / cesta. velikosti 225/160/15 cm. Prefabrikat | kos | 4 |  | 0
| Zidarska delaSKUPAJ |  |  |  | 0
d. | Asfalt
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN VGRADNJO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU!
1 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 14 |  | 0
2 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 120 |  | 0
| Asfalt SKUPAJ |  |  |  | 0
e. | Razna dela
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije, premera do 25cm | m1 | 50 |  | 0
* | preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov, premera do 80cm in povp. globine do 3,0m | kos | 3 |  | 0
| Razna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | € | 0
B. | INTERNA KANALIZACIJA TRUBARJEVA 74 |  |  | € | 0
| SKUPAJ: |  |  | € | 0

## IX.1._ZUNANJI VODOVOD
IX.1 | ZUNANJI VODOVOD | enota | količina | cena €/enoto | znesek
Opomba: * v ceni postavk upoštevati: - vse materialne, transportne in manipulativne stroške; - stroške osnovnega in pomožnega dela ter predhodne priprave; - stroške zahtev v posebnem sklopu "Uvodne opombe popisa";
a. | Gradbena dela
1 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | m1 | 300 |  | 0
2 | Zakoličba točkovnih elementov ( jaški,,..) z zavarovanjem s profililov. | kos | 8 |  | 0
3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | m1 | 105 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 4 |  | 0
5 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 10 m2 Jaški | kos | 4 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka v zemljini 3.ktg. glina žitke konsitence, širine dna do 2m, globine do 3,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic, nalaganjem na kamion in odvozom v trajno deponijo z vsemi stroški trajne deponije | m3 | 450 |  | 0
7 | Doplačilo k strojnemu izkopu v zemljini 3.ktg., za izvedbo ročnega izkopa, kot pomoč pri strojnem izkopu, na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi oz. na mestih kjer ni možno ali dovoljeno izvajati strojni izkop | m3 | 5 |  | 0
8 | Varovanja že zgrajenih komunalnih vodov v območju izkopa za nove jaške in trase EKK.
* | zaščita cevi vseh komunalnih vodov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | m1 | 55 |  | 0
* | zaščita obstoječih jaškov pred porušitvijo z obešanjem ali podpiranjem | kos | 6 |  | 0
9 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih, z natančnostjo ±3cm, pri normalnih pogojih v zemljini 3.ktg | m2 | 99 |  | 0
10 | Dobava sejanega peska D=4mm/50% in 8mm/50% in izvedba peščene posteljice, v deb. 10 cm + 0,1x DN cevi, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem (poraba ca. 0,08 m3/m1). | m3 | 27 |  | 0
11 | Dobava sejanega peska D=8mm/50% in 16mm/50% mm in obsip ob in nad cevjo, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem, izvajanje po plasteh 15-20cm, do višine 30cm nad temenom cevi (poraba ca. 0,25 m3/m1). | m3 | 75 |  | 0
12 | Zasip jarkov in za zidovi jaškov z gramoznim materialom s komprimacijo v slojih do 20 cm, dobava in vgradnja s komprimacijo v slojih do 20 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem. | m3 | 330 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast na temeljna tla (po načrtu), natezna trdnost σm = 10-15 kN/m2 | m2 | 300 |  | 0
14 | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podložk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Poraba betona C25/30 od 0,04 do 0,10 m3/kos izvedenega podbetoniranja/obbetoniranja. | m3 | 9 |  | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku nad cevmi. | m1 | 300 |  | 0
16 | Nakladanje in odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega ob jarku, z nakladanjem in transportom na gradbiščno deponijo za preostale zasipe | m3 | 335 |  | 0
VODOVODNA TRASA USNJARSKA ULICA z jaškom na Trubarjevi ulici
17 | V1 JAŠEK na Trubarjevi ulici svetle mere 240x200x180cm Kompletna dobava potrebnega materiala in izvedba AB tipskega jaška. ● jašek po načrtu G.361.1 ● op.: zemeljska dela so zajeta ločeno;
* | podložni beton C12/15, deb. do 10cm | m3 | 0.8 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka 0,12-0,2m3/m2 (talna pl. stene, strop.pl.) | m3 | 6.5 |  | 0
* | opaž robu talne plošče, višine do 25cm | m1 | 10.6 |  | 0
* | dvostranski opaž ravnih sten, višine do 2m | m2 | 43 |  | 0
* | opaž stropne plošče (dno in robovi pl.), višine podpiranja do 2m | m2 | 6.8 |  | 0
* | beton C30/37, XC2,PV-II, vgradnja v arm. konstr. preseka do 0,04m3/m1 (nastavki za pokrove jaška) | m3 | 0.5 |  | 0
* | opaž nastavkov za pokrove nad stropno ploščo, višine 15cm | m1 | 7.7 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z vgradnjo ploč.tesn.traku znotraj AB prereza (stik tal.pl./tem.pl. ) | m1 | 10 |  | 0
* | vodotesni horizontalni delovni stik z nanosom 1K PU hidrofilne nabrekajoče mase znotraj AB prereza (stik stena/strop.pl. in strop.pl./nastavki za pokrove) | m1 | 19 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo padca in zagladitev svežega betona, z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (na talni pl. - dno jaškov) | m2 | 5 |  | 0
* | doplačilo za izvedbo poglobitve v talni plošči (dno jaškov) | kos | 1 |  | 0
* | opaž odprtin in prehodov skozi stene d=20cm, vel.odprtin 0,25≤A≤0,50 m2/kos (za prehodne cevi) | kos | 3 |  | 0
* | zapolnitev odprtine v območju prehoda cevi DN200 skozi stene vodovodnega jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | kos | 3 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≤12mm | kg | 400 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-B, palice D≥14mm | kg | 285 |  | 0
* | jekl.armatura B 500-A,B, mreže MAG | kg | 225 |  | 0
* | ozemljitev jaška z FeZn ozemljitvenim valjancem 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, sohe, konzole in varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 19 |  | 0
* | Dobava pokrova s pripadajočim okvirjem, tesnili in opremo ter kompletna vgradnja na AB nastavek jaška po načrtu in nivelaciji s tlakom (cesta). Pokrov iz duktilne litine ISO 1083, LIVAR art. 802. | kos | 1 |  | 0
* | Dobava vstopnevarnostne lestves pripadajočim pritrdilnim materialomin opremo ter kompletna vgradnja na AB jaška po načrtu. Glej načrt G.351.5 | kos | 1 |  | 0
18 | Rezanje asfalta deb. do 5 cm (pločnik) | m1 | 5 |  | 0
19 | Rušenje asfalta deb. do 5 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 5 |  | 0
20 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm (pločnik) | m1 | 20 |  | 0
21 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo (pločnik) | m2 | 25 |  | 0
22 | Rušenje granitnega robnika do 20/25 cm v betonskem temelju, ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. Stopnica | m1 | 15 |  | 0
23 | Rušenje robnika iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v bet. temelju ročno s pnevmatskim kladivom s shranjevanjem za ponovno vgradnjo. | m1 | 7 |  | 0
24 | Rušenje tlaka iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v peščeni podlogi (kocke za kasnješo ponovno uporabo oz. vgradnjo) | m2 | 40 |  | 0
25 | Sondni izkop za točno določitev pozicije obstoječih vodov (50% strojni, 50% ročni izkop). | m3 | 5 |  | 0
26 | Vgrajevanje obstoječih granitnih robnikov dim 20/25 cm v betonskem temelju, stopnica | m1 | 15 |  | 0
27 | Vgrajevanje obstoječih robnikov iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cmv betonskem temelju. | m1 | 7 |  | 0
28 | Vgrajevanje obstoječih granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v betonski podlogi. Tlakovanje pešpoti | m2 | 40 |  | 0
29 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 5 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku šir. 4 cm - po navodilih KPL! | m2 | 30 |  | 0
30 | Krpanje asfalta vozišča v deb. 8+4 cm oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 5 |  | 0
31 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo do 10 km z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun v tonah | ton | 25 |  | 0
| Gradbena dela skupaj | € |  |  | 0
b.. | Vodovod - montažna dela
Tehnične karakteristike materiala in izvedbe:
1. Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD VI) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
2. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat).Vse vrste obojičnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
3. EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
4. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD VI spoj. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojični fazonsku kosi in fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
5. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 40, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005. Višine hidrantov so razvidne v shemah vozlišč.
1 | Dobava in polaganje/montaža vodovodnega materiala po sledeči specifikaciji
* | cev NL, DN 150, l=6m TIP k9, NP 10Mpa, STD spojke zunanaje in notranje zaščitene proti koroziji. STANDARD: ISO 4179; 8179 | m1 | 280 |  | 0
2 | Izdelava sidernega bloka DN 150, komplet (V2;V4;V7;) Glej detajl G.351.3 in sheme G.355.1 | kos | 3 |  | 0
3 | Izdelava sidernega bloka DN 150, komplet (V3;V5;V6;) Glej detajl G.351.3 in sheme G.355.1 | kos | 3 |  | 0
4 | Izdelava priklopa na obstoječi vod DN 200, Rozmanova ulica komplet (V8) Glej detajl G.351.3 in sheme G.355.1 | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava priklopa na obstoječi vod DN 200, Trubarjeva ulica komplet (V8) Glej detajl G.351.3 in sheme G.355.1 | kos | 1 |  | 0
6 | talni hidrant DN 150, komplet (H1; H2; H3; Glej detajl G.355.1 | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja/montaža drobnega vodovodnega materiala in stroški za manjša dela, zaradi prilagajanja razmeram na terenu, v višini 5% od vrednosti osnovnih montažnih del vodovoda | KPL | 1 |  | 0
| Vodovod - montažna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | RAZNA DELA
Preizkus pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
1 | Dobava in montaža materiala za označbo vodovoda:drog za montažo tablic, stebrički so iz jeklenih cevi D=40 mm, višine 1800 mm, vključno z obbetoniranjem (beton C16/20, poraba do 0,15 m3/kos | kos | 8 |  | 0
2 | tablica za označevanje hidrantov in zasunov z montažo na drogove | kos | 16 |  | 0
3 | Zakoličba trase komunalnega voda in postavitev profilov | kos | 125 |  | 0
4 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | m1 | 300 |  | 0
* | Dezifekcija položenega cevovoda | m1 | 300 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | ZUNANJI VODOVOD |  |  | € | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS ZA STROJNE INŠTALACIJE:
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
- | izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
- | izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
- | izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
- | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
- | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
- | izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
- | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
- | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
- | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
- | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
- | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## X. REKAPITULACIJA_STROJNE_INST
X.4.0. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
objekt:
CENTER ROG
4.1. | VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0
4.2. | VODOVODNA INSTALACIJA | 0
4.2.1. | HIDRANTI IN GASILNI APARATI | 0
4.2.2. | SPRINKLER INSTALACIJA | 0
4.3. | PLINSKI PRIKLJUČEK IN INSTALACIJA | 0
4.4. | VROČEVOD IN TOPLOTNA POSTAJA | 0
4.5. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4.6. | PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ | 0

## 4.1. VOD. PRIKLJUČEK
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.1. | VODOVODNI PRIKLJUČEK
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
A. | VODOVODNI PRIKLJUČEK ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z odmero mesta priključitve na javni vodovod, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 14 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kom | 7 |  | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2m, širine dna 0,6 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70°. | m3 | 27.3 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 8.4 |  | 0
5 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 1.008 |  | 0
6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material | m3 | 4.032 |  | 0
7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 22.26 |  | 0
8 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 5 km skupaj z nakladanjem na vozilo | m3 | 5.04 |  | 0
9 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" nad vodovodno, priključno cevjo pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 14 |  | 0
10 | Dobava in montaža cestne kape na mestu ventila. | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža podložnega obroča pod cestno kapo. | kom | 1 |  | 0
12 | Rezanje asfalta z motorno žago in hlajenje z vodo, obojestranski rez. | m | 12 |  | 0
13 | Rušenje asfalta debeline do 12 cm z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo izvajalca | m2 | 24 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja (tampona) pred asfaltiranjem z utrjevanjem. Debelina nasipa 10 cm, frakcije 0-32 mm | m2 | 4.32 |  | 0
15 | Izravnava in valjanje podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 36 |  | 0
16 | Asfaltbetonski nosilni sloj bitudrobit v debelini 8 cm. | m2 | 36 |  | 0
17 | Asfaltbetonski obrabni sloj debeline 4 cm. | m2 | 36 |  | 0
18 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | m2 | 42 |  | 0
19 | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. | kpl | 1 |  | 0
20 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 5 |  | 0
B. | VODOVODNI PRIKLJUČEK STROJNI ELEMENTI
21 | Izvedba priključka za objekt preko obstoječega javnega vodovoda vodenega ob objektu. Obstoječi vodovod je NL DN150, nov vodovodni priključek iz NL DN80. Komplet z odrezom, montažo, zaščitnim barvanjem, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, veznim in zaščitnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
22 | DUCTIL fazonski kosi (EN 545:2011,C40) za tlačno stopnjo PN 10 komplet s standardnimi tesnili (armatura po DIN 28610 T1) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57, za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20; L/X 90/62 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu s fazonskimi kosi.
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
priključek na obstoječ vodovod
- | T kos PN 10 z vrtljivo prirobnico DN150/DN80 | kom | 1 |  | 0
- | E kos PN 10 STD VI z vrtljivo prirobnico DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | E kos PN 10 STD VI z vrtljivo prirobnico DN 150 | kom | 2 |  | 0
23 | Zasun (Euro 20; tip 23) z prirobničnim tesnilom in vijaki, prirejen za podzemno vgradnjo komplet s teleskopsko vgradno garnituro in cestno kapo, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
24 | NL cevi DUCTIL NATURAL DN80 (EN 545:2011,C40), PN10 (standard spoj), komplet s tesnili (DIN 28610 t1), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Cev na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al in prevleko modrega epoksi premaza 50 mikron ali več. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
Cevi so tesnjene z Vi tesnilom.
| NL DN 80 | m | 18 |  | 0
25 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
26 | Izpiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, vključno z bakteriološko analizo. | kpl | 1 |  | 0
27 | Podbetoniranje zunanje vodovodne armature. | kom | 1 |  | 0
28 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 4 |  | 0
C. | VODOMERNO MESTO STROJNI ELEMENTI
29 | DUCTIL fazonski kosi (EN 545:2011,C40) za tlačno stopnjo PN 10 komplet s standardnimi tesnili (armatura po DIN 28610 T1) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu s fazonskimi kosi.
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
- | FF kos PN 10 DN 80 l=1000mm | kom | 2 |  | 0
- | čistilni kos s prirobnico DN 80 | kom | 1 |  | 0
- | FF kos PN 10 DN 80 l=400mm | kom | 1 |  | 0
- | MDK DN 80 | kom | 1 |  | 0
30 | Zasun (Euro 20; tip 23), kartki l=190 mm, s ročnim kolesom in s prirobničnim tesnilom in vijaki, prirejen za montažo v vodomerni jašek, komplet s tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 z izpustom | kom | 1 |  | 0
31 | Kombinirani vodomer DN80/20 z dajalnikom impulzov (za daljinsko odčitavanje) z naslednjimi karakteristikami:
minim. občutljivost: 0,025 m3/h
dovoljena trajna obrem: 63,00 m3/h
max. pretok (kratkotrajni): 78,75 m3/h
komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ustreza proizvod APATOR ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
32 | Radijski oddajnik z baterijskim napajanjem za priključitev vodomera oz. dajalnika impulzov s karakteristikami:
- | vhodi za 1, 2 ali 4 merilnike
- | nastavljiva vhodna frekvenca od 2Hz (debounce) do 8Hz (brez debounce)
- | prenos podatkov na zahtevo (prenosnik, ročni terminal (PDA), PC, server)
- | avtomatski alarmi (poškodba kabla, puščanje, nizko stanje baterije, manipulacija...)
- | obratovalna temperatura -20°C to +70°C; (–4° to 158°F )
- | zaščita IP68 (možnost potopa v vodi)
- | teža: od 110 do 160 g | kom | 1 |  | 0
33 | Tesnenje preboja za prehod cevi skozi steno z obročastim tesnilom v steni vodomernega jaška. | kpl | 2 |  | 0
34 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
35 | Izpiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, vključno z bakteriološko analizo. | kpl | 1 |  | 0
36 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 6 |  | 0
37 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil ter nosilnih konzol. | kg | 120 |  | 0
38 | Podbetoniranje vodovodne armature. | kom | 3 |  | 0
D. | ZUNANJI VODOVOD DO TOPLOTNE POSTAJE
39 | DUCTIL fazonski kosi (EN 545:2011,C40) za tlačno stopnjo PN 10 komplet s standardnimi tesnili (armatura po DIN 28610 T1) za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu s fazonskimi kosi.
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z VI tesnilom
- | E kos PN 10 STD VI z vrtljivo prirobnico DN 80 | kom | 2 |  | 0
40 | NL cevi DUCTIL NATURAL DN80 (EN 545:2011,C40), PN10 (standard spoj), komplet s tesnili (DIN 28610 t1), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Cev na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al in prevleko modrega epoksi premaza 50 mikron ali več. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
Cevi so tesnjene z Vi tesnilom.
| NL DN 80 | m | 12 |  | 0
41 | Cevi iz nerjavnega jekla iz materiala CrNiMo 1.4401 v skladu po DIN EN 10088 odporne proti koroziji in negorljive, razred gorljivosti A 1 v skladu z DIN 4102-1.
Komplet s fazoni, prehodnim, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm, koeficientom prehoda λ=0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Cev v kleti do toplotne postaje.
| DN 80 | m | 35 |  | 0
42 | Dobava in montaža krogličnega ventila DN 80 s teflonskim tesnenjem, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
43 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
44 | Izpiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, vključno z bakteriološko analizo. | kpl | 1 |  | 0
45 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 2 |  | 0
46 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil ter nosilnih konzol. | kg | 150 |  | 0
47 | Izvedba in izdaja poročila o mikrobiološki analizi vode. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0

## 4.2. VODOVOD
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.2. | VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
A. | SANITARNI ELEMENTI
1 | Dobava sanitarnih elementov (cena sanitarnega elementa vključena v montaži elementa):
- | WC školjka, stenska montaža Duravit D tip 253509, z mehkim zapiranjem pokrova | kos | 44
- | WC montažni element, Geberit duofix sigma 112 cm | kos | 47
- | Geberit Stainless steel Sigma 20 Dual Flush, aktivna tipka 115.882.SN.1 | kos | 47
- | Pisoar, model brez pokrova št. 083432 | kos | 14
- | Električni izplakovalni ventil za pisoar, Geberit Touchless Sensor Flush stainless steel 115857001_1024x1024 | kos | 14
- | Delilna stena za pisoar za pritrditev na steno, zaključen s strukturo WL5 1mm, debelina materiala 2mm | kos | 3
- | Držalo za toaletni papir d-line, Ø14mm, 145x96mm | kos | 44
- | Nosilec straniščne krtače, d-line, 14.70.61.01.102 | kos | 47
- | Stenski razdeljevalec papirnatih brisač, d-line, Knud Holscher serija, velikost 3, model H 14710003002 | kos | 19
- | Stenski razdeljevalec papirnatih brisač in koš za smeti, d-line, Knud Holscher, HL 14710007010 | kos | 18
- | Umivalnik, velikosti 248-238-219.104-157-95/55-60/35cm (dolžina/širina/višina) | kos | 18
- | Franke, inox lovilnik vode, koda 2000057417, medenina XINX140 | kos | 57
- | Koš za odpadke, nerjaveče jeklo | kos | 21
- | Samozapiralna pipa za umivalnik s tipko, AISI 316, koda 08400 | kos | 41
- | Dozirnik mila, s standarsno dolžino 85mm. Mere 44x400x162 (širina, višina, globina). Ime izdelka SD80, koda 2000056721 | kos | 41
- | Ogledalo s profilom e=1mm | kos | 21
- | Duravit, sedež straniščne školjke, dimenzija 360x700 mm, #222809 | kos | 3
- | Zložljiva držala za toaletni papir, d-line, AISI 316 | kos | 3
- | Držalo pritrjeno na steno ∅50 | kos | 3
- | Previjalna miza za dojenčke, Koala kare KB 110-SSWM | kos | 3
- | Dozirnik mila ∅85x205mm, 370 ml | kos | 3
- | Sanitarni komplet za stranišče invalidov - razdelilnik vrečk (14.7095.02.000), papirnatih brisač (14.7080.02.004), koš za odpadke 40l (14.7085.02.301). | kos | 3
- | Umivalnik za invalide, odporna na temperaturo do 80°C | kos | 3
- | F3E armatura DN15 za sanitarije | kos | 3
- | Duravit kotni umivalnik , z odprtino za pipo 635mm, artikel 0448450000, z odtočno kapo za umivalnik brez preliva 50 mm, artikel 005024 | kos | 12
- | F3S samozapiralna armatura za sanitarije DN 15. Brezstopenjska nastavitev trajanja pretoka, oznaka izdelka 208.0519.519, ime izdelka F3SM1001. | kos | 12
- | Duravit kvadratni tuš model 720115 | kos | 3
- | Tuš ročaj pritrjen na steno, Gessi 316 | kos | 3
- | Polička za šampon, d-line 14.7031.02.32 | kos | 3
- | Držalo za kopalne plašče, d-line 14.5605.02.002 | kos | 3
- | Držalo za brisače 450 mm, d-line 14.7050.02.453 | kos | 3
- | Duravit, F26, umivalnik za roke, globina 250mm x 500mm, koda 070350 | kos | 2
- | Umivalnik iz porcelana mere 600x390x360mm, A368951001 | kos | 7
- | F3S samozapiralna armatura DN 15. Možnost zaklepa. | kos | 7
- | montažnega inštalacijskega elementa Geberit Duofix za umivalnik, vgradne višine 112 cm, za suhomontažni način vgradnje | kos | 3
- | Geberit Duofix montažni inštalacijski element za pisoar, za suhomontažno | kos | 14
2 | Umivalnik za invalide sestoječ iz:
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (hladna voda)
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | SAMO MONTAŽA:
- | umivalnika, iz sanitarne keramike
stoječe enoročne mešalne baterije za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem
| ali drugi enakovredni | kpl | 3 |  | 0
OPOMBA: Umivalnik se montira na višino 80 cm, odtok je na višini 30 cm in vodovodni priključki so na višini 55 cm od tal!
3 | Konzolno stranišče za invalide sestoječe iz:
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
SAMO MONTAŽA:
- | konzolna školjka iz bele sanitarne keramike z zadnjim iztokom DN 100 skupaj s sedežno desko
- | podometnega splakovalnega kotlička Geberit, tip Kombifix
| ali drugi enakovredni | kpl | 3 |  | 0
4 | Stenski umivalnik sestoječ iz:
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (hladna voda)
- | enojnega U baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (2x topla voda)
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
SAMO MONTAŽA:
- | umivalnika, iz sanitarne keramike za vgradnjo na pult
- | stoječe enoročne mešalne baterije za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem
| ali drugi enakovredni | kpl | 41 |  | 0
5 | Konzolno stranišče sestoječe iz:
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
SAMO MONTAŽA:
- | konzolna školjka iz bele sanitarne keramike z zadnjim iztokom DN 110 skupaj s sedežno desko
SAMO MONTAŽA:
- | podometnega splakovalnega kotlička Geberit, tip Kombifix
| ali drugi enakovredni | kpl | 44 |  | 0
6 | Pisoar sestoječe iz:
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | Geberit Duofix montažni inštalacijski element za pisoar, za suhomontažno, s po višini nastavljivimi konzolami in po širini nastavljivimi navojnimi palicami za pritrditev pisoarja, univerzalnim armaturnim priključkom 1/2" nastavljivim po višini in v stran, odtočnim kolenom Ø 50/63 mm, gumijastim tesnilom Ø57/50 mm, sesalnim sifonom za pisoar (št. art. 111.686.00.1)
SAMO MONTAŽA:
- | pisoarja iz bele sanitarne keramike
- | senzorskega izplakovalnega ventila
- | delilne stene
| ali drugi enakovredni | kpl | 14 |  | 0
7 | Prha sestoječa iz :
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (hladna voda)
- | enojnega U baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (2x topla voda)
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | steklene stene za tuš
SAMO MONTAŽA:
- | steklene stene za tuš
- | kadi iz bele sanitarne keramike
- | zidne enoročne mešalne baterije in pršne glave z gibljivo cevjo ter zidnim nosilcem
| ali drugi enakovredni | kpl | 3 |  | 0
8 | Izlivnik - sestoječ iz:
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (hladna voda)
- | enojnega U baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2'’ za montažo na nosilno ploščo (2x topla voda)
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
SAMO MONTAŽA:
- | umivalnika, iz sanitarne keramike za vgradnjo na pult
- | stoječe enoročne mešalne baterije za umivalnik s fiksnim izpustom in perlatorjem
| ali drugi enakovredni | kpl | 3 |  | 0
9 | Cevi iz nerjavnega jekla
komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Namenjene razvodu v kleteh, garaži in v jaških.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, koeficientom prehoda ƛ≤0,035 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, požarna odpornost B3-s3, d0 po SIST EN 13501-1, difuzijske upornosti min. 10000µ Debelina izolacije skladno z navodili v tehničnem poročilu.
Način spajanja: zatiskanje
hladna voda
| DN 20 (debelina izolacije 13 mm) | m | 41 |  | 0
| DN 32 (debelina izolacije 13 mm) | m | 11 |  | 0
| DN 40 (debelina izolacije 13mm) | m | 168 |  | 0
| DN 50 (debelina izolacije 13 mm) | m | 28 |  | 0
| DN 65 (debelina izolacije 13 mm) | m | 12 |  | 0
topla voda
| DN 15 (debelina izolacije 20 mm) | m | 59 |  | 0
| DN 20 (debelina izolacije 20 mm) | m | 178 |  | 0
| DN 25 (debelina izolacije 30 mm) | m | 40 |  | 0
| DN 32 (debelina izolacije 30 mm) | m | 16 |  | 0
| DN 40 (debelina izolacije 40 mm) | m | 168 |  | 0
| DN 50 (debelina izolacije 50 mm) | m | 28 |  | 0
| DN 65 (debelina izolacije 65 mm) | m | 12 |  | 0
10 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C,
maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,
testirana odpornost proti pretrganju: 50 let,
varnostni faktor 1,5,
komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov.
Namenjene razvodu instalacije v tlaku in stenah
Način spajanja: zatiskanje
deb. Izolacije min. 13mm (hladna voda)
| DN 15 (d 20×2,25) | m | 420 |  | 0
| DN 20 (d 25×2,5) | m | 119 |  | 0
| DN 25 (d 32×3,5) | m | 143 |  | 0
| DN 32 (d 40×4,0) | m | 113 |  | 0
| DN 40 (d 50×4,5) | m | 11 |  | 0
topla voda
| DN 15 (d 20×2,25) TI 20mm | m | 1074 |  | 0
| DN 20 (d 25×2,5) TI 20mm | m | 80 |  | 0
| DN 25 (d 32x3,5) TI 30mm | m | 143 |  | 0
| DN 32 (d 40x4,0) TI 30mm | m | 125 |  | 0
| DN 40 (d 50x4,5) TI 40mm | m | 10 |  | 0
OPOMBA:
Točno dimenzijo toplotne izolacije se preveri v prilogi tehničnega poročila "toplotna izolacija cevovodov pitne vode v skladu z DIN 1988-200".
11 | Kroglični navojna pipa primerna za sanitarno vodo, za parni vlažilnik, za spiranje filtrov klimatov in za polnjenje sistema v strojnici z nastavkom za gumi cev z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 8 |  | 0
12 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 11 |  | 0
13 | Tlačni grelnik za sanitarno vodo (bojler) pokončne izvedbe. Vgrajen električni grelec moči min. 2,0 kW. Prirejen za obratovalni tlak 10 bar na strani sanitarne vode, ustrezno toplotno izoliran in emajliran na notranji strani, komplet z vsemi cevnimi priključki, termostatom, varnostnim ventilom DN 15 p=7,8bar.
| volumna 10 litrov | kpl | 11 |  | 0
B. | STROJNICA
14 | Avtomatska mehčalna naprava, alternativni način delovanja z možnostjo nastavitve želene trdote izstopne vode, v kompletu z obtočnim ventilom, ventili za odvzem vzorcev vstopne in izstopne vode, soljo, testerjem trdote in zagonom, vključno z autobypass-om in autodisinfektorjem, ter komunikacijskim modulom Ethernet ali Modbus.
max. količina Na+=200 mg/l (Pravilnik o pitni vodi)
trdota vode na območju vgradnje: 17 °dH = 30,3 °F
priključek 1 1/2"
minimalni tlak 2 bar
maksimalni tlak 8,6 bar
volumen ionske smole 175+175 (l)/ 1050+1050 (m3 x °Fr)
poraba soli za regeneracijo do 26,25 kg
električni priključek 220 V 50 Hz
Vmax=11 m3/h
| Ustreza proizvod Nobel tip AS 1055/C Duplex ali drugi enakovredni | kom | 1 |  | 0
15 | Polavtomatski povratno izpiralni filter z nerjavečo mrežico in reducirnim ventilom za odpravljenje mehanskih nečistoč iz vode, komplet s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
V=10,12 m3/h (max. pretok objekta)
padec tlaka 0,2 bar
| filterna mrežica 100 µm po DIN 19632 | kom | 1 |  | 0
16 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 | kom | 1 |  | 0
| DN 40 PN 10 | kom | 4 |  | 0
17 | Prirobnični kroglični ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 10 | kom | 3 |  | 0
| DN 80 PN 10 | kom | 2 |  | 0
18 | Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode. Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih. -Omogoča programsko vodeno termično dizinfekcijo in toplotno izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C in hidravlično uravnovešenje. -Dobaviti komplet s pogonom, kabelskim tipalom, vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom ter kabelsko povezavo, vsem potrebnim elektro materialom in ožičenjem vseh ventilov na krmilno enoto za izvedbo dezinfekcije. -MTCV-A DN 15 (pogon TWA-A/NC in kabelskim tipalom ESMB-12)
DN15
| Ustreza proizvod Danfoss tip MTCV-C ali drugi enakovredni | kom | 5 |  | 0
19 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur, komplet z ožičenjem: izhodni signal 24 V, vgradnja na DIN letev, web server modul z LAN (TCP/IP) portom, RS485 modbus RTU, modbus IP, vgrajen spomin 8GB
| Ustreza proizvod Danfoss tip CCR2+ ali drugi enakovredni | kom | 1 |  | 0
20 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "strojnica"). | kpl | 1 |  | 0
21 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "strojnica"). | kpl | 1 |  | 0
C. | FEKALNA KANALIZACIJA
22 | Talni PE ali PP nepretočni sifon sestavljen iz:
iztočnega elementa iz umetne mase, horizontalen iztok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253.
kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla, 150 x 150 mm po izbiri investitorja ali arhitekta
| nastavni element s prirobnico za plitvo tankoslojno hidroizolacijo, za kvadratne design rešetke, višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm z nerjavečim okvirjem | kom | 9 |  | 0
23 | Talni PE ali PP pretočni sifon sestavljen iz:
iztočnega elementa iz umetne mase, horizontalen iztok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253.
kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla, 150 x 150 mm po izbiri investitorja ali arhitekta
| nastavni element s prirobnico za plitvo tankoslojno hidroizolacijo, za kvadratne design rešetke, višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm z nerjavečim okvirjem | kom | 25 |  | 0
24 | PP ali PE odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni in spojnim materialom.
Način spajanja: natikanje
| d40 | m | 141 |  | 0
| d50 | m | 110 |  | 0
| d75 | m | 30 |  | 0
| d110 | m | 116 |  | 0
| d125 | m | 41 |  | 0
25 | PP ali PE nizkošumna odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s pritrdilnim materialom (cevnimi objemkami z izolacijskim vložkom) ter fazoni in spojnim materialom. Ustreza proizvod Geberit tip dB 20 ali drugi enakovredni.
Način spajanja: natikanje
| d75 | m | 6 |  | 0
| d110 | m | 17 |  | 0
| d125 | m | 79 |  | 0
OPOMBA:
Vse nizkošumne cevi se dodatno protihrupno izolira z 9mm izolacije. Ustreza proizvod Tubolit AR Fonowave 9mm ali drugi enakovredni.
26 | Čistilni kos iz PP ali PE vključno s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| d 75 | kom | 2 |  | 0
| d 125 | kom | 4 |  | 0
27 | PE tlačna cev za horizontalno ali vertikalno montažo vključno s fazoni, prehodnimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom-obešali.
Način spajanja: zatiskanje ali varjenje
| d63 (DN50) | m | 120 |  | 0
28 | Kroglični navojni ventil za namestitev na tlačno cev, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 10 | kom | 2 |  | 0
29 | Priključitev interne fekalne kanalizacije za objekt na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 20 |  | 0
30 | Členkasto vodotesno tesnilo za vgradnjo pri prehodu cevi skozi steno. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- | za cev d63 | kom | 1 |  | 0
| za cev DN 100 | kom | 1 |  | 0
- | za cev DN 125 | kom | 1 |  | 0
31 | Strešna kapa z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu za zaključek odduhov, komplet z izdelavo delavniških risb, barva po izboru arhitekta.
- | za cev DN 100 | kom | 3 |  | 0
- | za cev DN 125 | kom | 4 |  | 0
32 | Popolnoma potopna črpalka za odpadne vode za stacionarno ali mobilno mokro postavitev za črpanje umazane vode in odpadne vode s fekalijami (v območju veljavnosti EN 12050-1). Hidravlično ohišje in tekač iz sive litine, ohišje motorja iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na strani medija in motorja je zagotovljeno z dvema drsnima obročnima tesniloma. Motor s površinskim hlajenjem v izvedbi na trifazni tok s tesnilno komoro in termičnim nadzorom motorja. Ločljiv priključni kabel s prostim koncem kabla.
Obratovalni podatki: Transportni medij: Odpadna voda 100 % Temperatura medija: 20.00 °C Pretok: 7.20 m³/h Črpalna višina: 12.00 m Črpalka višina najv.: 16.11 m
Podatki o izdelku Vrsta konstrukcije tekača: Prostopretočni tekač Prost prehod krogle premera hidravlike: 50 mm Največji obratovalni tlak: 1.8 bar Maks. potopna globina: 7 m temperatura medija: 3...40 °C
Podatki o motorju Konstrukcija motorja: S 13.1-10/EAD1-2-T 2,5kW Omrežni priključek: 3~400V/50 Hz Toleranca napetosti: ±10 % Faktor moči: 0.84 Nazivna moč motorja: 2.5 kW Priključna moč: 3.2 kW Nazivni tok: 5.5 A Zagonski tok: 31 A Tip zagona: Neposredni online (DOL) Število polov: 2 Nazivno število vrtljajev: 2848 1/min Najv. število preklopov: 60 1/h Razred izolacije: F Vrsta zaščite: IP68 Način obratovanja (potopni): S1 Način obratovanja (nepotopljen): S2-15 min, S3-10%
Kabel: Dolžina priključnega kabla: 10 m Vrsta kabla: H07RN-F Prerez kabla: 6G1 Omrežni vtikač: no Vrsta priključnega kabla: Ločljivo
Materiali: Ohišje črpalke: EN-GJL-250 Tekač: EN-GJL-250 Gred: 1.4401 Material tesnila na strani črpalke: QQPGG Material tesnila na strani motorja: BXPFF Material tesnila: NBR Material motorja: 1.4301
| Vgradne mere Priključek cevi na sesalni strani: DN 50, PN10 Priključek cevi na tlačni strani: DN 50, PN10 | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo , tip Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O ali drugi enakovredni.
OPREMA:
a) | Obešalna enota za montažo v jašek črpalke za enostavno vgradnjo črpalke za odpadno vodo na tlačni cevovod. Obseg dobave: - Montažna peta z dvojnim držalom cevi - Spojna prirobnica za montažo na tlačni priključek - Profilno tesnilo - Montažni material Dve cevni vodili (26,9x2 mm) je treba priskrbeti na mestu vgradnje!
| Tehnični podatki: Priključek za vhod: DN 50, PN10 Priključek za izhod: DN 50, PN10 Material : EN-GJL-250 Teža: 17 kg | kom | 2 |  | 0
b) | Protipovratni ventil v skladu z EN 12050-4 za avtomatsko zapiranje tlačnega voda, da se prepreči njegova izpraznitev in zaradi nje nastali tlačni sunki. Vklj. z montažnim materialom. - Priključek: Prirobnica - Zapiralni element: vzmetena loputa
| Tehnični podatki Priključek za vhod: DN 50, PN10 Priključek za izhod: DN 50, PN10 Material : EN-GJL-250 Teža: 10 kg | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo ali drugi enakovredni.
c) | Krmiljenje nivoja s senzorjem nivoja
Prek naprave Micro Control vodena stikalna naprava za nivojsko odvisno krmiljenje dveh potopnih črpalk s pomočjo analognih ali digitalnih dajalnikov signala. Posamezni parametri se vnesejo z vodenjem po menijih, ki je podprto s simboli, in z upravljalnim gumbom.
Funkcije - Dva različna načina obratovanja za široko področje uporabe: - Način obratovanja »izprazniti«: Za praznjenje jaškov za odpadno vodo - Način obratovanja »polnjenje«: za polnjenje rezervoarjev za vodo in cistern - Nastavljiva preobremenitvena zaščita - Termični nadzor motorja - Funkcija zagona črpalke - Nastavljivi čas zakasnitve izklopa - Avtomatski preklop črpalk - Optimiranje časa delovanja - Rezervna črpalka - Avtomatski preklop zaradi motnje - Nadzor smeri vrtenja - Alarm visoke gladine vode s prisilnim vklopom priključenih črpalk - Zaščita pred suhim tekom - Pomnilnik napak za 10 sporočil o napaki vklj. z vrsto motnje
Oprema - Prikaz aktualnega stanja obratovanja in obratovalnih podatkov ter motenj prek LCD-zaslona in LED-diod - S simboli podprto vodenje po meniju - Glavno stikalo - Nastavitev obratovalnih parametrov in upravljanje prek upravljalnega gumba - Daljinski dostop prek ModBus - Integrirano alarmno brenčalo - Način obratovanja »Ex« za nalaganje prednastavitev za uporabo Ex-aplikacij
Vhodi - 1x analogni precizijski vhod 4-20 mA za nivojsko krmiljenje s senzorjem nivoja - 3x digitalni vhodi za nivojsko krmiljenje s plovnim stikalom - 1 x digitalni vhod za prenizek nivo vode s plovnim stikalom (zaščita pred suhim tekom) - 1 x digitalni vhod za sporočanje visoke gladine vode s plovnim stikalom (alarm za visoko gladino vode) - 2x vhod za termični nadzor navitja z bimetralnim temperaturnim tipalom, priključek za temperaturna tipala PTC ni možen! - 2x vhod za priključitev senzorjev vlažnosti (npr.: puščanje motornega prostora ali nadzor tesnilne komore) - 1x digitalni vhod za zunanji vklop/izklop za daljinski vklop in izklop avtomatskega načina
Izhodi - 1x brezpotencialni kontakt za skupno sporočilo o obratovanju (SBM) - 1 x brezpotencialni kontakt za skupno sporočilo o motnji (SSM) - 1 x brezpotencialni kontakt za posamezno sporočilo o obratovanju (ESM) na črpalko - 1 x brezpotencialni kontakt za posamezno sporočilo o motnji (ESM) na črpalko - 1 x analogni izhod 0–10 V za izdajo dejanske vrednosti nivoja
| Tehnični podatki - Omrežni priključek: 1~220-230 V, 50/60 Hz ali 3~380-400 V, 50/60 Hz - Maksimalna nazivna moč (P<suB>2</suB>) na črpalko: 4 kW - Maksimalni nazivni tok I<suB>N</suB> na črpalko: 12 A - Tip zagona: Neposredni - Krmilna napetost: 24 VDC - Temperatura okolice/obratovanja: -30…+50 °C - Temperatura skladiščenja: -30…+60 °C - Najv. rel. zračna vlažnost: 90 %, brez kondenzacije - Material ohišja: polikarbonat, odporen proti UV - Vrsta zaščite: IP54 - Električna varnost: Stopnja umazanosti II | kom | 2 |  | 0
d) | Senzor nivoja z ATEX-atestom za nivojsko krmiljenje v medijih z vsebnostjo fekalij. Pri uporabi v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, je treba za priključitev predvideti Zenerjevo bariero!
| Tehnični podatki: Maks. obrem. kontaktov: 10...30 VDC/4...20 mA Oblika kontakta: Nivojska sonda Dolžina kabla: 10 m Vrsta zaščite: IP68 Teža: 1.5 kg | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo ali drugi enakovredni.
33 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
D. | METEORNA KANALIZACIJA
DOVOD S STREHE
34 | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 15 |  | 0
35 | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 8 |  | 0
36 | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kos | 15 |  | 0
0
CEVI
37 | Cev Geberit PE: d=50mm | m | 2.8 |  | 0
38 | Cev Geberit PE: d=56mm | m | 11.7 |  | 0
39 | Cev Geberit PE: d=63mm | m | 4.9 |  | 0
40 | Cev Geberit PE: d=75mm | m | 3.6 |  | 0
41 | Cev Geberit PE: d=90mm | m | 4 |  | 0
42 | Cev Geberit PE: d=110mm | m | 36.3 |  | 0
43 | Cev Geberit PE: d=125mm | m | 46.8 |  | 0
44 | Cev Geberit PE: d=160mm | m | 99.2 |  | 0
45 | Cev Geberit PE: d=200mm | m | 58.2 |  | 0
46 | Cev Geberit PE PN4: d=200mm | m | 4.2 |  | 0
47 | Cev Geberit PE: d=250mm | m | 2.5 |  | 0
FAZONSKI KOSI
48 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | kos | 4 |  | 0
49 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | kos | 6 |  | 0
50 | Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm | kos | 4 |  | 0
51 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | kos | 3 |  | 0
52 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | kos | 4 |  | 0
53 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kos | 21 |  | 0
54 | Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm | kos | 5 |  | 0
55 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm | kos | 3 |  | 0
56 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | kos | 4 |  | 0
57 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | kos | 7 |  | 0
58 | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | kos | 12 |  | 0
59 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm | kos | 1 |  | 0
60 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | kos | 4 |  | 0
61 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | kos | 7 |  | 0
62 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm | kos | 3 |  | 0
63 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | kos | 12 |  | 0
64 | Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | kos | 5 |  | 0
65 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=90mm | kos | 2 |  | 0
66 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm | kos | 2 |  | 0
67 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | kos | 5 |  | 0
68 | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | kos | 6 |  | 0
69 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=110mm | kos | 2 |  | 0
70 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=75mm | kos | 2 |  | 0
71 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm | kos | 1 |  | 0
72 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 7 |  | 0
73 | Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | kos | 3 |  | 0
74 | Odcep Geberit PE 45°: d=125mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0
75 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=110mm | kos | 2 |  | 0
76 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=125mm | kos | 5 |  | 0
77 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kos | 7 |  | 0
78 | Odcep Geberit PE 45°: d=160mm, d1=75mm | kos | 4 |  | 0
79 | Odcep Geberit PE 45°: d=160mm, d1=90mm | kos | 1 |  | 0
80 | Odcep Geberit PE 45°: d=160mm, d1=125mm | kos | 1 |  | 0
81 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm | kos | 1 |  | 0
82 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | kos | 11 |  | 0
83 | Koleno Geberit PE: 45°, d=200mm | kos | 8 |  | 0
84 | Odcep Geberit PE 45°: d=200mm, d1=75mm | kos | 6 |  | 0
85 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=125mm | kos | 4 |  | 0
86 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=160mm | kos | 2 |  | 0
87 | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=200mm | kos | 13 |  | 0
88 | Segmentno koleno Geberit PE: 45°, d=250mm | kos | 2 |  | 0
89 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=250mm, d1=200mm | kos | 1 |  | 0
90 | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=250mm | kos | 2 |  | 0
PRITRDILNI MATERIAL
91 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 4 |  | 0
92 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 60 |  | 0
93 | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=50cm | kos | 106 |  | 0
94 | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | kos | 67 |  | 0
95 | Redukcijski spojnik Geberit: G=1/2" | kos | 39 |  | 0
96 | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 67 |  | 0
97 | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 222.8 |  | 0
98 | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 39 |  | 0
99 | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 414 |  | 0
100 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | kos | 5 |  | 0
101 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 2 |  | 0
102 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 3 |  | 0
103 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | kos | 13 |  | 0
104 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | kos | 4 |  | 0
105 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 4 |  | 0
106 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 3 |  | 0
107 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | kos | 2 |  | 0
108 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 2 |  | 0
109 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 1 |  | 0
110 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm | kos | 4 |  | 0
111 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 4 |  | 0
112 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 2 |  | 0
113 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | kos | 11 |  | 0
114 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 2 |  | 0
115 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 1 |  | 0
116 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=110mm d2=118mm | kos | 35 |  | 0
117 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=125mm, d1=133mm | kos | 14 |  | 0
118 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | kos | 7 |  | 0
119 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | kos | 11 |  | 0
120 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm | kos | 20 |  | 0
121 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=160mm, d1=168mm | kos | 25 |  | 0
122 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=160mm d2=168mm | kos | 82 |  | 0
123 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=200mm, d1=208mm | kos | 18 |  | 0
124 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva, z varovalnim stremenom: d200mm d1=200mm d2=208mm | kos | 41 |  | 0
PRIBOR
125 | Izolacija cevi (Armaflex ali podobno) | m2 | 180 |  | 0
VARJENI SPOJI
126 | Število zvarnih mest | kos | 227 |  | 0
127 | Popolnoma potopna črpalka za umazano vodo za navpično mokro montažo za črpanje umazane vode. Hidravlično ohišje in tekač iz umetne mase, ohišje motorja iz nerjavečega jekla. Tlačni priključek z vertikalnim tlačnim priključkom in notranjim navojem. Motor s suhim rotorjem v izvedbi za enofazni tok s termičnim nadzorom motorja in snemljivim priključnim kablom dolžine 10 m z varnostnim vtičem.
Podatki o obratovanju
Transportni medij : Odpadna voda 100 %
Temperatura medija : 20 °C
Pretok : 8,50 m³/h
Črpalna višina : 5,50 m
Črpalna višina pri Q=0 : 13,84 m
Agregat
Tip tekača:Enokanalni tekač
Okrogli prehod: 10 mm
Maksimalni obratovalni tlak: 2 bar
Maks. potopna globina: 5 m
Min. temperatura medija: 3 °C
Maks. temperatura medija: 35 °C
Maks. potopna globina: 5 m
Motor
Omrežni priključek: 1~230V/50 Hz
Dopustna toleranca napetosti: ±10 %
Nazivna moč motorja P2: 0,75 kW
Priključna moč P1: 1 kW
Nazivni tok: 4,4 A
Tip zagona: -
Način obratovanja (potopno): S1, S3-25%
Način obratovanja (na suhem): –
Nazivno število vrtljajev: 2900 1/min
Vrsta zaščite: IP 68
Razred izolacije: B
Maks. število preklopov: 50
Oprema/delovanje
Eksplozijska zaščita :
Zaščita motorja : WSK
Plovno stikalo : da
Kabel
Dolžina priključnega kabla : 10 m
Tip kabla : H07RN-F
Presek kabla : 3G1
Vrsta priključnega kabla : Vtikač je ločljiv
Vtikač : Shock-proof
Materiali
Statična zatesnitev : NBR
Tekač : PP-GF30
Drsno tesnilo : SiC/SiC
Tesnenje na strani motorja : SiC/SiC
Ohišje črpalke : PP-GF30
Ohišje motorja : 1.4301
Gred črpalke : 1.4404 [AISI316L]
Priključne dimenzije
Priključek cevi na strani tlaka : Rp 1 1/2"
Informacije za naročila
Fabrikat : Wilo
| Tip : Drain TS 40/14-A 1~ 1~ | kom | 1 |  | 0
Teža pribl. : 16,2 kg
Oprema:
Da bi bilo delovanje črpalk/naprav brezhibno, priporočamo, da zagon izvede servisna služba podjetja WILO SE. S tem bo zagotovljena brezhibna nastavitev in gospodarno obratovanje naprave. Zagon vsebuje naslednje točke:
- Zagon vgrajenih naprav v skladu s kontrolnim seznamom
- Parametriranje in nastavitve stikalne naprave, če je prisotna
- Preverjanje delovanja vgrajenih naprav/črpalk
- Praktično uvajanje v upravljanje
- Protokol za Zagon Wilo
a) | Plovno stikalo WA | kom | 1 |  | 0
Plovno stikalo WA65 s kablom 5 m
Kot dajalnik signala za preklapljanje naprave v odvisnosti od nivoja v odprtem rezervoarju ali cisterni.
Preklopne točke: zgoraj vklop, spodaj izklop
Tehnični podatki
Vrsta kabla: H07RN-F
Prerez kabla: 3G1mm²
Dolžina kabla: 5 m
Maks. temperatura medija ﻿: 60 °C
Teža: 0,7 kg
Ustreza proizvod Wilo ali drugi enakovredni.
b) | Protipovratni ventil v skladu z EN 12050-4 za avtomatsko zapiranje tlačnega voda, da se prepreči njegova izpraznitev in zaradi nje nastali tlačni sunki. Vklj. z montažnim materialom. - Priključek: Prirobnica - Zapiralni element: vzmetena loputa
| Tehnični podatki Priključek za vhod: DN 40, PN10 Priključek za izhod: DN 40, PN10 Material : EN-GJL-250 Teža: 10 kg | kom | 1 |  | 0
c) | Zaporna armatura za umazano in odpadno vodo. Zaporni zasun s krogelnim elementom za zapiranje cevovodnegaomrežja.
Tehnični podatki Priključek za vhod: Rp 1½, -Priključek za izhod: Rp 1½, -Material : Bronze, G-CuSn10 Teža: 1 kg Izdelek: Wilo
| Zaporna krogelna pipa Rp 1½, G-CuSn10 | kom | 1 |  | 0
d) | Zadrževalna veriga, pocinkano jeklo. Pripenjalna veriga za dviganje, spuščanje in transport črpalk ter prečrpovalnih naprav, vklj. z 2 karabinoma, brez vmesnih členovza obešenje
Tehnični podatki Najv. nosilnost: 400 kg Dolžina: 3 m Material : EN-GJL-200 Teža: 3,5 kg Izdelek: Wilo
| Komplet zadrževalne verige PCS-CE, jeklo pocinkano, 400 kg, 3 m | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo ali drugi enakovredni.
128 | PE tlačna cev za horizontalno ali vertikalno montažo vključno s fazoni, prehodnimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom-obešali.
Način spajanja: zatiskanje ali varjenje
| d50 (DN40) | m | 50 |  | 0
| d90 (DN80) | m | 10 |  | 0
| d125 (DN100) | m | 10 |  | 0
| d140 (DN125) | m | 10 |  | 0
129 | Preizkus tesnenja meteorne kanalizacije (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
E. | KONDENZ
130 | PP ali PE odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni in spojnim materialom.
Način spajanja: natikanje
| d32 | m | 717 |  | 0
| d40 | m | 554 |  | 0
131 | PVC gibka tlačna cev za odvod kondenzata iz kompaktne prečrpovalne naprave komplet s fazoni in spojnim materialom.
Način spajanja: natikanje
| d10 | m | 160 |  | 0
132 | Kompaktna prečrpovalna naprava za kondenzat z nivojskim stikalom. Izvedba, pripravljena na priključitev, z zanesljivim merjenjem stanja napolnjenosti, vizualnim alarmom in ročno nastavljivim alarmnim kontaktom (izklopni/vklopni kontakt) omogoča izredno varno delovanje.
Dobaviti komplet z električnim povezovalnim kablom z vtikačem, snemljivim pokrovom za vzdrževanje, vgrajenim krogelnim protipovratnim ventilom, alarmnim kablom (1,5 m), alarmnim kontaktom, tlačno gibko cevjo (5 m, Ø 8), prilagodljivim gumijastim dovodom na dotočnem priključku Ø 2 do Ø 32
Tehnični podatki: Omrežni priključek 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz Moč: P1 < 20 W Temperatura medija od +5 °C do +60 °C Temperatura okolice +5 °C do +40 °C Vrsta zaščite: IPX4 Priključek za odtok kondenzata: Ø 8 mm Integriran dotočni priključek: Ø 18 mm do Ø 40 mm Gumijasta vodila na dotočnemu priključku: Ø 2 mm do Ø 32 mm primerno za kondenzate s pH vrednostjo ≥ 2,5 Prostornina rezervoarja: 1,1 l Uporabna prostornina: 0,4 l Čas do praznjenja rezervoarja*: 15 s *pri dimenzionirani delovni točki (3,2 m / 120 l/h) z dolžino izliva 5 m
| Ustreza proizvod Wilo, tip Plavis 011-C ali drugi enakovredni. | kos | 8 |  | 0
133 | Preizkus tesnenja odvoda kondenzata (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
F. | RESTAVRACIJA 1
134 | Vodovodni priključki kuhinja:
| PHTV DN 15; iz stene h=0,4m /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,25m /trokadero //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,4m /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /peč //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /vitrina //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,5m /ledomat //ventil Kovina tip KP 502 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
Stenski priključek sestavljen iz:
- | enega regulacijskega kotnega ventils DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Talni priključek sestavljen iz:
- | zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
135 | Izdelava odvodnih mest za nove kuhinjske elemente:
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,2m /trokadero | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,1m /pom. Stroj | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /peč | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /vitrina | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,25m /ledomat | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
Vsi odtoki so ustrezno sifonizirani ali v steni, ali v tlaku, ali pod stropom pritličja. Komplet z dobavo in montažo sifona ter izdelavo ustreznega dostopa do sifonov.
Talni odtoki se opremijo z zaščitno cevjo/skoznikom za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi ali PVC manšete in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
Vključno s sifoni, revizijo, prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
136 | Talna rešetka 40x40 cm, komplet s smradno zaporo, filtrom za lovljenje večjih grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
| Talni sifon 200x200 mm, komplet s preforiranim vzorcem, smardno zaporo, mrežico za lovljenje grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
137 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
138 | Odštevalni vodomer primeren za toplo vodo do 90°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
139 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "restavracija 1"). | kpl | 1 |  | 0
140 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "restavracija 1"). | kpl | 1 |  | 0
141 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
142 | Priključitev interne fekalne kanalizacije restavracije na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
G. | RESTAVRACIJA 2
143 | Vodovodni priključki kuhinja:
| PHTV DN 15; iz stene h=0,4m /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,25m /trokadero //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /peč //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /blok pipa //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /vitrina //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,5m /ledomat //ventil Kovina tip KP 502 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PTV DN 15; iz tal /kuhalnik testenin //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,4m /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
Stenski priključek sestavljen iz:
- | enega regulacijskega kotnega ventils DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Talni priključek sestavljen iz:
- | zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
144 | Izdelava odvodnih mest za nove kuhinjske elemente:
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,2m /trokadero | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /peč | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /vitrina | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,1m /ledomat | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /kuhalnik testenin | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,1m /pom. Stroj | kos | 1 |  | 0
Vsi odtoki so ustrezno sifonizirani ali v steni, ali v tlaku, ali pod stropom pritličja. Komplet z dobavo in montažo sifona ter izdelavo ustreznega dostopa do sifonov.
Talni odtoki se opremijo z zaščitno cevjo/skoznikom za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi ali PVC manšete in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
Vključno s sifoni, revizijo, prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
145 | Talna rešetka 40x40 cm, komplet s smradno zaporo, filtrom za lovljenje večjih grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
| Talni sifon 200x200 mm, komplet s preforiranim vzorcem, smardno zaporo, mrežico za lovljenje grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
146 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
147 | Odštevalni vodomer primeren za toplo vodo do 90°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
148 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "restavracija 2"). | kpl | 1 |  | 0
149 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "restavracija 2". | kpl | 1 |  | 0
150 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
151 | Priključitev interne fekalne kanalizacije restavracije na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
H. | BAR 4
152 | Vodovodni priključki kuhinja:
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m / //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /vitrina št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /vitrina št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
Stenski priključek sestavljen iz:
- | enega regulacijskega kotnega ventils DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Talni priključek sestavljen iz:
- | zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
153 | Izdelava odvodnih mest za nove kuhinjske elemente:
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /vitrina št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
Vsi odtoki so ustrezno sifonizirani ali v steni, ali v tlaku, ali pod stropom pritličja. Komplet z dobavo in montažo sifona ter izdelavo ustreznega dostopa do sifonov.
Talni odtoki se opremijo z zaščitno cevjo/skoznikom za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi ali PVC manšete in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
Vključno s sifoni, revizijo, prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
154 | Talni sifon 200x200 mm, komplet s preforiranim vzorcem, smardno zaporo, mrežico za lovljenje grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
155 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
156 | Odštevalni vodomer primeren za toplo vodo do 90°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
157 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "bar 4"). | kpl | 1 |  | 0
158 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "bar 4"). | kpl | 1 |  | 0
159 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
160 | Priključitev interne fekalne kanalizacije bara na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
I. | BAR 2
161 | Vodovodni priključki kuhinja:
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava št. 2 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj št. 2 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,25m /trokadero //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,5m /ledomat //ventil Kovina tip KP 502 | kos | 1 |  | 0
Stenski priključek sestavljen iz:
- | enega regulacijskega kotnega ventils DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Talni priključek sestavljen iz:
- | zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
162 | Izdelava odvodnih mest za nove kuhinjske elemente:
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava št. 2 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj št. 2 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,2m /trokadero | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,1m /ledomat | kos | 1 |  | 0
Vsi odtoki so ustrezno sifonizirani ali v steni, ali v tlaku, ali pod stropom pritličja. Komplet z dobavo in montažo sifona ter izdelavo ustreznega dostopa do sifonov.
Talni odtoki se opremijo z zaščitno cevjo/skoznikom za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi ali PVC manšete in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
Vključno s sifoni, revizijo, prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
163 | Talni sifon 200x200 mm, komplet s preforiranim vzorcem, smardno zaporo, mrežico za lovljenje grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
164 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
165 | Odštevalni vodomer primeren za toplo vodo do 90°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
166 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "bar 2"). | kpl | 1 |  | 0
167 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "bar 2"). | kpl | 1 |  | 0
168 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
169 | Priključitev interne fekalne kanalizacije bara na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
J. | RESTAVRACIJA 3
170 | Vodovodni priključki kuhinja:
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PTV DN 15; iz tal /kuhalnik testenin št.1 //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /peč //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PTV DN 15; iz tal /kuhalnik testenin št.2 //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,25m /trokadero //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,5m /ledomat //ventil Kovina tip KP 502 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,4m /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,4m /korito //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /peč //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=1,2m /korito //enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz stene h=0,50m /umivalnik //ventil Kovina tip KV 554 | kos | 1 |  | 0
Stenski priključek sestavljen iz:
- | enega regulacijskega kotnega ventils DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Talni priključek sestavljen iz:
- | zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
171 | Izdelava odvodnih mest za nove kuhinjske elemente:
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /kuhalnik testenin št.1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /peč | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /kuhalnik testenin št.2 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,2m /trokadero | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,1m /ledomat | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,1m /pom. Stroj | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /peč | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /korito | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,50m /umivalnik | kos | 1 |  | 0
Vsi odtoki so ustrezno sifonizirani ali v steni, ali v tlaku, ali pod stropom pritličja. Komplet z dobavo in montažo sifona ter izdelavo ustreznega dostopa do sifonov.
Talni odtoki se opremijo z zaščitno cevjo/skoznikom za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi ali PVC manšete in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
Vključno s sifoni, revizijo, prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
172 | Talna rešetka 40x40 cm, komplet s smradno zaporo, filtrom za lovljenje večjih grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
| Talni sifon 200x200 mm, komplet s preforiranim vzorcem, smardno zaporo, mrežico za lovljenje grobih delcev in prirobnico za priključitev talne hidroizolacije. | kos | 1 |  | 0
173 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
174 | Odštevalni vodomer primeren za toplo vodo do 90°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
175 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "restavracija 3"). | kpl | 1 |  | 0
176 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "restavracija 3"). | kpl | 1 |  | 0
177 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
178 | Priključitev interne fekalne kanalizacije restavracije na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
K. | BAR 3
179 | Vodovodni priključki kuhinja:
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava št. 1 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz stene h=0,4m /kava št. 2 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 12 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito št. 2//ventil Kovina tip KV 102 | kos | 1 |  | 0
| PHV DN 15; iz tal /pom. stroj št. 2 //ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20 | kos | 1 |  | 0
| PHTV DN 15; iz tal /korito //ventil Kovina tip KV 102 ///dodaten ventil v notranjosti za izpust vode v zimskem času | kos | 1 |  | 0
Stenski priključek sestavljen iz:
- | enega regulacijskega kotnega ventils DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Talni priključek sestavljen iz:
- | zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
180 | Izdelava odvodnih mest za nove kuhinjske elemente:
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava št. 1 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz stene h=0,4m /kava št. 2 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito št. 2 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /pom. stroj št. 2 | kos | 1 |  | 0
| OV DN 50; iz tal /korito | kos | 1 |  | 0
Vsi odtoki so ustrezno sifonizirani ali v steni, ali v tlaku, ali pod stropom pritličja. Komplet z dobavo in montažo sifona ter izdelavo ustreznega dostopa do sifonov.
Talni odtoki se opremijo z zaščitno cevjo/skoznikom za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjaveče cevi ali PVC manšete in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
Vključno s sifoni, revizijo, prehodnim kosom, veznim, pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
181 | Odštevalni vodomer primeren za hladno vodo do 30°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
182 | Odštevalni vodomer primeren za toplo vodo do 90°C:
DN 15, Qn= 2,5 m3/h z M-BUS modulom (za odčitavanje oz. zbiranje podatkov), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 2,5 m3/h
minimalna občutljivost: 30,0 l/h
max. pretok: 3,00 m3/h
| Ustreza vodomer s suhim mehanizmom tip Unimag+ PE DN15, Qn 2,5m3/h, proizvod Itron z M-BUS modulom Cyble M-Bus ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
183 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za sklop "bar 3"). | kpl | 1 |  | 0
184 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za sklop "bar 3"). | kpl | 1 |  | 0
185 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
186 | Priključitev interne fekalne kanalizacije bara na talno kanalizacijo v objektu. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
L. | ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA ZA ZALIVANJE
187 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" nad vodovodno, priključno cevjo pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 195 |  | 0
188 | Polietilenska (alkaten) vodovodna cev vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| PEHD d32/10 (DN 25) | m | 6 |  | 0
| PEHD d40/10 (DN 32) | m | 85 |  | 0
| PEHD d50/10 (DN 40) | m | 62 |  | 0
| PEHD d63/10 (DN 50) | m | 45 |  | 0
189 | Plastični jašek iz PP premera 60 cm s pokrovom v zeleni (travnati) barvi, globine 100 cm komplet s kroglično pipo (zapornim ventilom) DN 25 z izpustom, prehodnim kosom DN25/PEHHD d32, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
190 | Cevni ločevalnik, hidravlična zaščita preprečuje povratek onesnažene vode v vodovodno omrežje pitne vode. Dobaviti vključno z veznim, pritrdilnim, tesnilnim, nosilnim in izolativnim materialom.
Materiali:
* sestavljen iz telesa, pokrova in sedeža iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka EN 12165 CW602N * os kontrolnega ventila iz nerjavečega jekla * vzmet nerjaveče jeklo * membrana EPDM * hidravlična tesnila NBR * telo zapornega ventila kromirana medenina EN 12165 CW617N * telo filtra bron EN 1982 CB491K * vložek filtra nerjaveče jeklo
Lastnosti:
* delavni medij voda * nazivni tlak PN 10 * max. temperatura vode 65°C * prehodnost filtra fi 0,8 mm
| Ustreza proizvod Caleffi, tip BA 574800 DN 40 (6/4'') ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
191 | Jeklene srednjetežke pocinkane navojne cevi v skladu z EN 10255, (srednje težke in težke vrste), z vroče cinkano oblogo po standardu EN 10240 s prevleko kakovosti A.1. Oblikovni kosi (fazoni) iz vroče pocinkane temprane litine, ki se običajno uporabljajo za spajanje morajo biti izdelani po standardu EN 10242 za razvod sanitarne vode, toplotno izolirane, kompletno z fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Razvod pod stropom garaže.
| DN 50 | m | 20 |  | 0
192 | Členkasto tesnilo za vgradnjo pri prehodu vodovodne cevi skozi steno. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- | za cev d63 | kom | 1 |  | 0
193 | Dobava in montaža prehodnega kosa z navojnim priključkom za cev PE d63/DN 50, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
194 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 10 | kom | 1 |  | 0
195 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za zunanjo vodovodno instalacijo). | kpl | 1 |  | 0
M. | OSTALO
196 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali drugi enakovredni
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*tesnenje prehodov negorljivih cevi z gorljivo izolacijo (armafleks) skozi požarne meje stropove / tla, material cevi nerjavno jeklo
| - DN20 izolacija 30 mm | kom | 3 |  | 0
| - DN25 izolacija 30 mm | kom | 1 |  | 0
| - DN40 izolacija 13 mm | kom | 3 |  | 0
| - DN40 izolacija 40 mm | kom | 3 |  | 0
| - DN50 izolacija 13 mm | kom | 1 |  | 0
| - DN65 izolacija 13 mm | kom | 1 |  | 0
| - DN65 izolacija 65 mm | kom | 1 |  | 0
* tesnjenje prebojev okrog gorljivih cevi ∅40 do 110 mm, material cevi PE, PP, PE-HD, PVC
| d40 mm vključno z manšeto | kom | 5 |  | 0
| d50 mm vključno z manšeto | kom | 5 |  | 0
197 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev cevnih instalacij čez stene in plošče požarnih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika. | kpl | 1 |  | 0
198 | Barvanje vseh vidnih instalacij vodenih v rešetkastem spuščenem stropu hodnik v barvo po izbiri arhitekta. Vključuje barvanje kanalskih elementov, podpor in konzol, cevi, izolacije, … . | m2 | 1700 |  | 0
199 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## 4.2.1. HIDRANTI
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.2.1. | HIDRANTI IN GASILNI APARATI
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
1 | Kompaktna naprava za dvig tlaka v skladu z DIN 1988 in DIN EN 806 za neposredni ali posredni priklop.
Sestavljena iz normalnosesalne, paralelno priklopljene vertikalne visokotlačne centrifugalne črpalke iz nerjavečega jekla v izvedbi s suhim rotorjem, pri čemer ima vsaka črpalka frekvenčni pretvornik.
Pripravljena za priključitev, s cevmi iz legiranega jekla, montirana na osnovni okvir, vklj. s krmilno/regulacijsko napravo z vso potrebno merilno in nastavitveno oopremo. Za popolnoma avtomatsko oskrbo z vodo.
Posebnosti/prednosti izdelka
- Robusten sistem, ki ustreza vsem zahtevam po DIN 1988 (EN 806)
- WRAS/ KTW / ACS -odobritev črpalk za vsemi z medijem povezanimi deli (EPDM verzija)
- Visokoučinkovita hidravlika črpalke serije Helix VE v povezavi z normiranimi motorji IE4 IEC ter z zračno hlajenim integriranim frekvenčnim pretvornikom
- Prihranek energije zaradi Izjemno širokega regulacijskega razpona frekvenčnega pretvornika od 25 Hz do maksimalno 60 Hz
- Integrirano prepoznavanje suhega teka z avtomatskim izklopom Pri pomanjkanju vode preko diagrama zmogljivosti regulacijske elektronike motorja
- Drsno obročno tesnilo črpalk, neodvisno od smeri vrtenja, v kartušni izvedbi za enostavno vzdrževanje
- Fleksibilni dizajn povezovalnega elementa omogoča neposredni dostop do drsnega obročnega tesnila
- Demontažna spojka omogoča menjavo drsnega tesnila brez demontaže motorja (od 7,5 kW)
- hidravlika celotne naprave je optimirana za tlačne izgube
- Deli, ki so v dotiku z medijem, so odporni proti koroziji
- Udobna krmilna oz. regulacijska naprava SCe, najvišja kakovost reguliranja z LCD-zaslonom in simboli, enostavna navigacija s preglednim menijem in tehnologijo rdečega gumba za nastavljanje parametrov pri krmiljenju elektronskih črpalk s frekvenčnim pretvornikom
- Tovarniško preverjanje in prednastavitev na optimalno delovno območje (vklj.s potrdilom o tehničnem pregledu, ki temelji na EN10204 - 3.1)
Oprema/delovanje
- Visokotlačne centrifugalne črpalke iz legiranega jekla serije Helix v
- Osnovni okvir iz elektrolitsko pocinkanega jekla z višinsko nastavljivimi dušilniki vibracij za preprečevanje prenosa na okolico
- Zaporna armatura na tlačni in sesalni strani vsake črpalke
- Protipovratni ventili na tlačni strani vsake črpalke
- Membranska tlačna posoda 8 l, PN16 vklj. s pretočno armaturo po DIN 4807, na tlačni strani
- Senzor tlaka (4-20 mA), na tlačni strani
- Manometer, tlačna stran
- Avtomatsko krmiljenje črpalke z elektronskim Smart-Controller (SCe) v jeklenem ohišju, vrsta zaščite IP 54, sestavljena iz interne oskrbe s krmilno napetostjo, mikroprocesorjem s Soft-SPS, analogni in digitalni vhodi in izhodi, za krmiljenje elektronskih črpalk s frekvenčnim pretvornikom.
Upravljanje/prikaz
- LC zaslon (z osvetljenim ozadjem) za prikaz podatkov o obratovanju, regulacijskih parametrov, obratovalnih stanj črpalk, sporočil o napakah in pomnilnik dogodkov
- Vodenje po menijih s simboli in menijskimi številkami
- LED-diode za prikaz stanja naprav (obratovanje/motnje)
- Tovarniško prednastavljeni parametri za enostaven zagon
- Nastavitev obratovalnih parametrov in potrjevanje sporočil o napakah z rdečim gumbom
- Glavno stikalo z možnostjo zaklepanja
- obratovanje po izbiri z ali brez rezervne črpalke prek servisne službe
- Števec obratovalnih ur na črpalko in celotno napravo
- Števec vklopnih stikov na črpalko in celotno napravo
- Register motenj za zadnjih 16 motenj
Regulacija
- Avtomatsko reguliranje za 1 do 4 frekvenčno regulirane črpalke s primerjavo želene / dejanske vrednosti
- Možnost aktiviranja preklopa 2. želene vrednosti s kontaktom
- Eksterno daljinsko spreminjanje želene vrednosti s signalom 4…20 mA
- Avtomatski, od obremenitve odvisen priklop 1 do n črpalk(e) s konično obremenitvijo v odvisnosti od regulirane veličine tlaka - konstantno, p-c
- Možnost izbire dveh parametrskih vrst, Easy meni (želena vrednost & vrsta reguliranja) ali Expert-meni (obratovalni in regulacijski parametri)
- Prosta izbira načina obratovanja črpalk (ročno, izklop, avtomatika)
- Avtomatska, nastavljiva zamenjava črpalk
- Standardna Nastavitev: Impulz – Pri vsaki ponovni zahtevi se črpalka za črpanje osnovne količine zamenja brez upoštevanja obratovalnih ur
- Alternativa: Zamenjava črpalk po obratovalnih urah, ciklična zamenjava črpalk za črpanje osnovne količine po nastavljivih obratovalnih urah
- Avtomatsko, nastavljivo testno obratovanje črpalke (sunek črpalke)
- Možnost aktiviranja/deaktiviranja
- Možnost prostega programiranja časa med dvemi poskusnimi obratovanji
- Zaporni časi prosto programljivi
- Število vrtljajev prosto nastavljivo
Nadzor
- Izhodna dejanska vrednost sistema preko analognega signala 0-10 Volt za možnost zunanje meritve/zunanjega prikaza, 10 Volt ustreza dosegu senzorja
- Signal senzorja 4-20mA (nadzor prekinitve ožičenja dajalnikov) za dejansko vrednost regulacijskih veličin
- Varovanje omrežnih kablov črpalke z instalacijskim odklopnikom
- Avtomatski preklop Pri motnji obratovalne črpalke na rezervno črpalko
- Nadzor maks. in min. vrednosti sistema z nastavljivimi časi zakasnitve in mejami
- Test ničelne točke pretoka za izklop naprave, kadar ni odvzema vode (nastavljivi parametri)
- Funkcija polnjenja cevi za polnjenje praznih cevi (prvo polnjenje potrošnega omrežja)
- Zaščita pred pomanjkanjem vode preko kontakta, npr. za plovno stikalo ali tlačno stikalo
Vmesniki
- Brezpotencialni kontakti za skupna sporočila o obratovanju in motnjah SBM/SSM
- Možnost nastavitve logičnega pretvornika SBM in SSM
- Kontakti za zunanji vklop/izklop, pomanjkanje vode in 2. Nastavljena vrednost
- zunanji vklop / izklop preko kontakta za deaktiviranje avtomatskega obratovanja naprave
Opcijska dodatna oprema (vgradnja tovarniško ali naknadno po tehničnem preverjanju)
- Stikalo Ročno-0-Avtomatika Izbira načina obratovanja vsake črpalke in ročno obratovanje ob motnji v reguliranju „Ročno„ (obratovanje v sili/testno obratovanje na omrežju, zaščita motorja je na voljo), „O“ (črpalka je izklopljena – vklop prek krmilja ni mogoč) in „Avtomatsko“ (črpalka za avtomatsko obratovanje prek krmilja je sproščena)
- Rele vrednotenja za pozitivni temperaturni koeficient -Zaščita motorja
- Sporočilo o posameznem obratovanju in sporočilo o motnji, sporočilo o pomanjkanju vode
- Signalni pretvornik za 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
- Mehki zaganjalnik za črpalke s konično obremenitvijo
- Priključitev na sisteme GLT po VDI 3814
Dodatna oprema (naročiti posebej)
- Izbirni komplet WMS za zaščito pred pomanjkanjem vode
- Fleksibilni priključni vodi ali kompenzatorji
- Razbremenilni rezervoar za ločevanje sistemov
- Membranska tlačna posoda
- Navojni pokrovi Pri sistemih z zbirnimi navojnimi cevmi
BUS sistemi (opcijsko)
- Modbus RTU
Upoštevani standardi:
- Tehnični predpisi za instalacije pitne vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
- Membranska tlačna posoda / ekspanzijske posode DIN 4807
- Oprema naprav za jaki tok z elektronskimi obratovalnimi sredstvi EN 50178
- Električna oprema strojev EN 60204-1
- Varnost električnih naprav za uporabo v gospodinjstvu in v podobne namene EN 60335-1
- Kombinacija nizkonapetostnih stikal EN 60439-1/ 61439-1
- Neobčutljivost na motnje EMV za industrijska okolja EN 61000-6-2
- Neobčutljivost na motnje EMV za bivalne objekte, poslovne in industrijske prostore ter mala podjetja EN 61000-6-3
Materiali
Ohišje črpalke : 1.4301 [AISI304]
Tekač : 1.4307 [AISI304L]
Statična zatesnitev : EPDM
Gred črpalke : 1.4301 [AISI304]
Drsno tesnilo : Q1BE3GG
Zbirni cevovodi : 1.4307 [AISI304L]
Podatki o obratovanju
Transportni medij : Voda 100 %
Pretok : 18,0 m³/h
Tlak na vstopu v črpalko: 3bar
Tlak na izstopu iz črpalke: 5,3bar
Število črpalk : 2
Rezervna črpalka da/ne : Ne
Temperatura medija : 10 °C
Min. temperatura medija : 3 °C
Maks. temperatura medija : 50 °C
Maksimalni obratovalni tlak : 16 bar
Vstopni tlak maks. : 10 bar
Maks. temperatura okolice : 40 °C
Motor/elektronika
Omrežni priključek : 3~400V/50 Hz
Tip zagona : Soft start
Stopnja zaš čite stikalne naprave : IP 54
Stopnja zaščite naprave : IP 54
Priključne dimenzije
Priključek cevi na strani odsesovanja: R 2½
Priključek cevi na strani tlaka : R 2½
| Ustreza proizvod Wilo ali drugi enakovredni | kpl | 1 |  | 0
2 | Cevni ločevalnik, hidravlična zaščita preprečuje povratek onesnažene vode v vodovodno omrežje pitne vode. Dobaviti vključno z veznim, pritrdilnim, tesnilnim, nosilnim in izolativnim materialom.
Materiali:
* sestavljen iz telesa, pokrova in sedeža iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka EN 12165 CW602N * os kontrolnega ventila iz nerjavečega jekla * vzmet nerjaveče jeklo * membrana EPDM * hidravlična tesnila NBR * telo zapornega ventila kromirana medenina EN 12165 CW617N * telo filtra bron EN 1982 CB491K * vložek filtra nerjaveče jeklo
Lastnosti:
* delavni medij voda * nazivni tlak PN 10 * max. temperatura vode 65°C
| Ustreza proizvod Caleffi, tip BA 575008 DN 80 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
3 | Poševni filter za cevne ločevalnike. Telo iz litega železa z epoksi premazom. Prirobnični priključki PN16. Skladni s protiprirobnicami EN 1092-1. T-max delovna 65°C Mrežica iz nerjavečega jekla: gostota mrežice f1,55mm Z izlivnim ventilom.
| Ustreza proizvod Caleffi, tip BA 579080 DN 80 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
4 | Jeklene srednjetežke pocinkane navojne cevi v skladu z EN 10255, (srednje težke in težke vrste), z vroče cinkano oblogo po standardu EN 10240 s prevleko kakovosti A.1. Oblikovni kosi (fazoni) iz vroče pocinkane temprane litine, ki se običajno uporabljajo za spajanje morajo biti izdelani po standardu EN 10242 za razvod sanitarne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm, koeficientom prehoda λ=0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Razvod po objektu do hidrantov.
| DN 50 | m | 91 |  | 0
| DN 65 | m | 223 |  | 0
| DN 80 | m | 43 |  | 0
5 | Prirobnični kroglični ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 PN 10 | kom | 1 |  | 0
6 | Zidna omarica tip »EURO« po DIN 14461-1, dimenzije 700×650×250 mm za montažo na steno, z reducirno spojko C/D, zapornim ventilom DN 50 po DIN 14461-3, gibljivim nastavkom DN50 po DIN14461-5, gumijasto cevjo dolžine 30 m (EN 694) navito na kolut (671-1), ročnikom Euro (EN671) DN25/8 (1,16 l/s), označevalne nalepke po SIST1013. Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 15 |  | 0
7 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC tip S6 - 9 EG za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom. | kom | 81 |  | 0
8 | Gasilni aparati na CO2, tip CO2-5 5EG za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom. | kom | 48 |  | 0
9 | Avtomatski odračevalno / dozračevalni ventil za vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN50 PN16 | kom | 3 |  | 0
10 | Tlačni preizkus |  |  |  | 0
| Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izvedba meritve hidrantnega omrežja |  |  |  | 0
| meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve) | kpl | 1 |  | 0
0
0
12 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali enakovredno
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*tesnenje prehodov negorljivih cevi z gorljivo izolacijo (armafleks) skozi požarne meje stropove / tla, material cevi nerjavno jeklo
| - DN50 izolacija 13 mm | kom | 2 |  | 0
| - DN65 izolacija 13mm | kom | 1 |  | 0
13 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih cevnih instalacij čez stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija, označitev vseh tehničnih prostorov, vgrajene opreme, montaža oznak z vidika varnosti v obstojni obliki; | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ HIDRANTI |  |  |  | 0

## 4.2.2. SPRINKLER
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
4.2.2. | SPRINKLER INSTALACIJA
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsa dela morajo biti opravljena skladno z NFPA20 (črpališče) in NFPA13 (sprinkler mreža).
Izvajalec del se mora pri izvajanju sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca.
Vsi deli napeljave za katere to zahteva standard morajo biti certificirani skladno z NFPA13 in NFPA20
Morebitna odstopanja načrta, posebno razpored šob od dejanskega stanja na objektu se rešujejo na licu mesta z upoštevanjem standarda
A. | SPRINKLER POSTAJA
1 | Sprinkler črpalka z diesel motorjem NFPA
Enostopenjska visokotlačna centrifugalna sprinkler črpalka, z diesel motorjem, stopnje ICN (DIN 6271), črpalka, motor in krmilna omara morajo imeti certifikat NFPA.
Montirana na skupnem jeklenem okvirju, sestavljena iz:
črpalka
- | centrifugalna črpalka s tesnilno sklopko iz sive litine z navrtanim priključkom za manometer in tekalnim kolesom. Pritrjena na varjenem podstavku iz profilnega jekla.
- | elastična spojka zaščitena proti prijemu s pločevino
- | 1 protiprirobnica z vijaki in tesnilom
diesel motor
vodno hlajeni diesel motor, sestavljen iz motornega agregata, starterja, priključkom za izpuh, dušilcem zvoka, kompenzatorjem izpuha, grelcem z raztezno posodo, črpalko za hlajenje motorja, komplet s potrebnimi cevnimi povezavami od tlačne strani črpalke do hladilnika ter potrebnimi zapornimi in regulacijskimi armaturami ter merilniki tlaka na sesalni in tlačni strani.
akumulatorski sklop
Akumulatorji vključno s polnilcem, sestavljeni iz: 2 kom akumulatorja 2x12V - 135 Ah, skupaj s priključnimi kabli na istem jeklenem podstavku v zaščitnem ohišju s certifikatom NFPA
rezervoar za gorivo
- | rezervoar diesel goriva skladno z NFPA20, nameščen na skupnem jeklenem podstavku, količina goriva za 1,5 l/h/KS. Komplet s priključki za polnjenje, odduh, kazalnikom nivoja/kazalno steklo, izhodom za javljanje nizkega nivoja, potrebnimi armaturami za izpuste na rezervoarju in lovilnem koritu, skupaj s cevnimi povezavami do diesel črpalke, odduhom DN40, skupaj z odzračno/dozračno zaključno kapo, protikorozijsko zaščiten in opleskan.
- | 1 priključek za polnjenje
- | indikatorjem nivoja goriva s prenosom na krmilno omaro črpalke in dalje do požarne centrale
- | 1 lovilna posoda iz NIRA, velikosti kot je jeklen podstavek za primer izlitja goriva
- | kompletna črpalka z motorjem in krmilno omaro je lakirana, jeklen podstavek je pocinkan
- | 1 prvo polnjenje goriva
krmljenje
- | Krmilna omara za zagon in delovanje sprinkler črpalke, z 2 manometri (0 - 16 bar) z zaporno armaturo in 2 tlačnimi stikali (po 1 zapiralec in 1 odpiralec), kompletno ožičena, z merilniki/prikazovalniki skladno z zahtevo NFPA20 kot so napetost, vrtljaji, delovne ure, tlak in temperatura olja ter temperatura hladilne vode, izhodni signali za delovanje in napako za vodenje na nadzorno centralo, krmiljenje vklopa diesel črpalke preko dveh prigrajenih neodvisnih tlačnih stikal opremljenih z manometri in pipicami z nastavljivim nivojem vklopa stikal. Obremenitev: 6 A do 250 V AC, 5 A pri 24 V DC.
- | krmiljenje ventilatorja za prezračevanje sprinkler postaje.
izpušni sistem
- | jeklena izpušna cev iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175), montirana s padcem in zaščitena z rozeto proti vstopu vode v objekt, komplet s koleni in prirobnicami. Dolžina 28 m.
- | izpušni glušnik (dušilnik zvoka)
- | toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo izpušnega sistema v strojnici, debeline 50 mm, vključno z zaščitno pločevino debeline 0,8 mm. Dolžina 10 m.
- | zaključni zunanji kos
- | konstrukcija za pritrditev izpušnega sistema v strojnici, vključno s kompenzatorji.
Celoten črpalčni agregat hidravlično povezan, električno ožičen, atestiran na preizkuševališču skladno z zahtevami za sprinkler črpalke po NFPA20, z izdanim pisnim atestom, slovenskimi navodili za delovanje in vzdrževanje, diagramom črpalke z enotami v SI sistem, s prvo polnitvijo tekočin, zagonom na objektu in podučitvijo vzdrževalca, ki ga določi investitor.
Komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. Zagon s strani pooblaščenega serviserja.
Parametri črpalke/motorja:
Qrc = 2730 l/min rated capacity
Hrc = 10,0 bar rated head
| H(150%Qrc)=65%Hrc(100%Qrc) črpalka mora pri 150% pretoku zagotavljati 65% tlak | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Črpalka za vdrževanje tlaka - pilotna črpalka |  |  |  | 0
z elektromotornim pogonom, s kompletno ožičeno krmilno omaro, krmiljenje vklopa črpalke preko prigrajenega tlačnega stikala opremljenjega z manometrom in pipico z nastavljivim nivojem vklopa stikala, z električnim izhodom za javljanje napake delovanja črpalke, skupaj s protipovratnim ventilom in membransko ekspanzijsko posodo na tlačni strani volumna 8l (PN16) za zmanjšanje števila vklopov, s tesnilnim in montažnim materialom za naslednje tehnične podatke:
| Q=2,5 m3/h |  |  |  | 0
| H=10,2 m |  |  |  | 0
| z elektro stikalom (električno priključen v zvezdo) z možnostjo ročnega in avtomatičnega vklopa črpalke in izklop |  |  |  | 0
| 1 E-Motorjem, direktno spojen |  |  |  | 0
| moč 4kW |  |  |  | 0
| št. obratov 2.900 min.-1 |  |  |  | 0
| napetost 380V, 50Hz |  |  |  | 0
| zaščita IP 44 |  |  |  | 0
| 1 zaporni ventil 1", PN 10 |  |  |  | 0
| 1 nepovratni ventil 1", PN 10 |  |  |  | 0
| 1 Manometer 0 - 16 bar z manometerskim ventilom |  |  |  | 0
| 1 zaščitno stikalo motorja |  |  |  | 0
| 2 povezovalna voda DN 20 do dolžine 10 m |  |  |  | 0
| tesnila, vijaki, fazonski in povezovalni kosi, pritrditev | kom | 1 |  | 0
0
0
3 | Kompresor |  |  |  | 0
| Namenski batni kompresor industrijske izvedbe, za vzdrževanje tlaka v sprinkler napravah, z vetrnikom velikosti 40l, tlačnim stikalom, varnostnim ventilom na vetrniku nastavljivim na tlak odpiranja p0 = 10,0 bar, reducirnim ventilom z izločevalnikom v kovinskem ohišju ter manometrom na izstopu iz vetrnika/priključkom za komprimiran zrak, priključek DN15, s priključno elektroomarico z izhodom za javljanje izhodom napake, kompletna naprava s CE certifikatom oz. slovenskim atestom tlačne posode, kompresor napolnjen z oljem in preizkušen, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Naprava za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| q=20m3/h (335l/min) |  |  |  | 0
| p=8bar |  |  |  | 0
| N=2,2kW 400V/3/50 Hz | kpl | 1 |  | 0
0
0
4 | Merilna zaslonka za direktno odčitavanje pretoka DN 150, PN16 |  |  |  | 0
| za preizkusni cevovod DN 150, vključno z: |  |  |  | 0
| 1 merilna zaslonka s prikazovalno napravo |  |  |  | 0
| protiprironica, tesnila in vijaki |  |  |  | 0
| Merilno območje: 1200-6000 l/min |  |  |  | 0
| 1 umirjevalna proga, dolžina po podatku proizvajalca | kom | 1 |  | 0
5 | Merilna naprava stranskega toka VdS |  |  |  | 0
| Za testno progo, sestavljena iz: |  |  |  | 0
- | prenosne merilne naprave s koničnim merilnim steklom |  |  |  | 0
- | plovcem, vgrajeno v plastično prozorno ohišje | kom | 1 |  | 0
0
0
6 | Suhi alarmni ventil DN 100, PN 16
| VEJA SAV1 |  |  |  | 0
| 1 NFPA suhi alarmni ventil model, DN 100, z utorom in prirobnico, |  |  |  | 0
| 1 cevna povezava za suhi alarmni ventil |  |  |  | 0
| 1 tlačno stikalo za sprožitev alarma, FF4-2, |  |  |  | 0
| 1 krogelna pipa 2" za izpraznitev sistema |  |  |  | 0
| 1 manometrska pipa 1/2" |  |  |  | 0
| 1 manometer, voda zrak, 1/2", 0 – 16 bar, f100, |  |  |  | 0
| 1 dušilni ventil 1/2", |  |  |  | 0
| 1 protipoplavni ventil 1/2" |  |  |  | 0
| 1 tripotni ventil za preizkus alarma in zaporo 1/2", |  |  |  | 0
| 1 protipovratni ventil 1/2" |  |  |  | 0
| 1 pomožni ventil za izpraznitev 1/2" |  |  |  | 0
| 1 shema ventila za pritrditev na steno |  |  |  | 0
| 1 protipovratna loputa 1/2" |  |  |  | 0
| 1 manometer hitrega odpiralca 1/2" |  |  |  | 0
| 1 NFPA LTŽ zasun z gumi tesnenjem, DN 100, z vijaki in tesnili in končnim stikalom za nadzor položaja vretena, PN 16, |  |  |  | 0
| 1 hidravlični alarmni zvonec |  |  |  | 0
| 1 lovilec nesnage 3/4" |  |  |  | 0
| 1 tlačno stikalo za varovanje tlaka kompr. zraka, FF4-10, nastavljivo 0,7 – 8,5 bar, 1/2" |  |  |  | 0
| Vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 1 |  | 0
7 | Mokri alarmni ventil DN 150, PN 16
| VEJA MAV1, MAV2, MAV3 |  |  |  | 0
| 1 NFPA mokrii alarmni ventil model, DN 150, z utorom in prirobnico, |  |  |  | 0
| 1 cevna povezava za mokri alarmni ventil |  |  |  | 0
| 1 tlačno stikalo za sprožitev alarma, FF4-2, |  |  |  | 0
| 1 krogelna pipa 2" za izpraznitev sistema |  |  |  | 0
| 1 manometrska pipa 1/2" |  |  |  | 0
| 1 dušilni ventil 1/2", |  |  |  | 0
| 1 tripotni ventil za preizkus alarma in zaporo 1/2", |  |  |  | 0
| 1 protipovratni ventil 1/2" |  |  |  | 0
| 1 pomožni ventil za izpraznitev 1/2" |  |  |  | 0
| 1 shema ventila za pritrditev na steno |  |  |  | 0
| 1 protipovratna loputa 1/2" |  |  |  | 0
| 1 NFPA LTŽ zasun z gumi tesnenjem, DN 150, z vijaki in tesnili in končnim stikalom za nadzor položaja vretena, PN 16, |  |  |  | 0
| 1 hidravlični alarmni zvonec |  |  |  | 0
| 1 lovilec nesnage 3/4" |  |  |  | 0
| Vključno pritrdilni in tesnilni material. | kom | 3 |  | 0
8 | Samodelujoča mehanska alarmna naprava |  |  |  | 0
| sestavljena iz vodnega motorja, alarmnega zvonca in obešalne naprave. Dovodni in odvodni vod pocinkan. |  |  |  | 0
| Vključno pritrdilni, obešalni, spojni in tesnilni material. | kom | 1 |  | 0
0
9 | Razdelilnik izdelan iz jeklene cevi po DIN 2458, dimenzije DN200, v obliki črke U, z bombiranim dnom na vsaki končni strani, s prirobničnimi priključki za sprinkler alarmne ventile in ostale priključke za sledeče dimenzije: - 4x DN150 - 4x DN100 (2x rezerva blindirana) - 2x DN50 - 4x DN25 dodatni priključki: - 1x DN50 s spodnje strani za praznjenje Razdelilnik konzolno pritrjen na steno ali nogami na tla, protikorozijsko zaščiten in finalno opleskan z lakom RAL 3000. Tlačna stopnja priključkov in razdelilnika PN16. | kpl | 1 |  | 0
10 | Zunanji polnilni priključek sprinkler naprave za gasilce sestavljen iz:
- | 2 kom kompletna gasilska priključka z B-spojkami
- | 2 kom zaporni zasun DN65 z navojnimi priključki s kolesom za odpiranje in zapiranje na posameznem gasilskem priključku
- | cevne povezave
- | vgradna omarica iz jeklene pločevine, z vratci na zaskočko, protikorozijsko zaščitena in opleskan z rdečo barvo po RAL lestvici
- | napisne ploščice oz. napisa "GASILSKI PRIKLJUČEK - SPRINKLER"
| Skupaj z montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
11 | Protivrtinčna plošča dimenzije 600x600x3mm, izdelana iz jeklene pločevine, s prirobničnim priključkom in varilno protiprirobnico PN10 za privaritev na sesalno cev, finalno protikorozijsko zaščiteno, vijaki na prirobnicah iz NiRo, montirana na zajemmni cevi, z nogicami za talno oporo, odmik od talne plošče min. 16cm.
| DN200 | kom | 1 |  | 0
12 | Vodovodni priključek DN 100, PN 16 |  |  |  | 0
| Za polnjenje vode v bazenu, sestavljen iz: |  |  |  | 0
- | 1 kom zaporni zasun DN 100, PN 16 |  |  |  | 0
- | 1 kom ločevalnik vode DN 100 z varovalom proti povratni okužbi vode, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili. |  |  |  | 0
- | 1 kom čistilni kos s sitom DN 100, za PN 16, vključno 2 kom manometra 0 – 16 bar, Ø100, R1/2 ter vijaki in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
0
0
13 | Polnjenje in dopolnjevanje sprinkler bazena z vodo |  |  |  | 0
| sestavljeno iz: |  |  |  | 0
| 1 kom razdelilec DN 100, pocinkan s 3 priključki DN 80 in enim priključkom DN 15 |  |  |  | 0
| 1 kom prirobnična krogelna pipa DN 80 komplet s protiprirobnicami |  |  |  | 0
| 2 kom plovni ventil s plovcem DN 80 po NFPA |  |  |  | 0
| 1 kom Manometer 0-16 bar z manometrskim ventilom |  |  |  | 0
| 2 kom Napisni tablici |  |  |  | 0
| 1 kom Nadzornik tlaka oskrbe z vodo |  |  |  | 0
| Komplet vsa potrebna tesnila, vijačni material, fazonski in povezovalni kosi ter pritrdilni material. | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Kontrola nivoja vode v bazenu |  |  |  | 0
merilnik nivoja vode sestavljen iz treh plovnih stikal za globino vode 3,0 m, za merjenje treh nivojev (povišani, znižani in nizek) skupaj z elektroomarico z možnostjo navezave na izbrano sprinkler nadzorno centralo in LED prikazom stanja.
| Vključno s kablom dolžine 10m za vsako sondo |  |  |  | 0
| Nazivna napetost: 24 V – 2 VA, enopolno stikalo | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Tlačno stikalo - vklop črpalke |  |  |  | 0
| Brezstopenjsko tlačno stikalo z možnostjo nastavitve vklopa in izklopa sprinkler črpalke z območjem med 4 -16 bar |  |  |  | 0
| Vključno z priključkom za manometer in razbremenilno izvrtivo za nastavitev tlačnega stikala | kom | 2 |  | 0
0
0
16 | Splakovalna naprava za preplakovanje cevovoda dovodnega voda, sestavljena iz: |  |  |  | 0
- | magnetni ventil DN25, PN10, z navojnimi priključki
- | magnetni pogon 230 V
- | avtomatika za nastavitev intervala preplakovanja in število preplakovanj dovodnega voda na časovno enoto skladno z zahtevo DIN1988 | kpl | 1 |  | 0
0
0
17 | Zaporni zasun DN 200 – PN 16 |  |  |  | 0
vgrajen v sesalni vod
| Izdelan skladno z DIN 3225, PN 16, z nadzorom pozicije, ohišje iz sive litine, notranjost iz rdeče litine, z varovalno verigo za možnost zaklepanja in plastičnim vzvodom za možnost namestitve končnega stikala za nadzor proti nepooblaščenem zapiranju. |  |  |  | 0
| Komplet z varilnima protiprirobnicama po DIN 2633, vijaki, tesnilom, pritrdilnim in spojnim materialom ter tovarniško zaščiten proti koroziji. Certificiran skladno z NFPA. |  |  |  | 0
| S končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno. | kom | 1 |  | 0
0
0
18 | Zaporni zasun DN 150 – PN 16 |  |  |  | 0
| vgrajen v tlačni vod in razelilnik |  |  |  | 0
| Izdelan skladno z DIN 3225, PN 16, z nadzorom pozicije, ohišje iz sive litine, notranjost iz rdeče litine, z varovalno verigo za možnost zaklepanja in plastičnim vzvodom za možnost namestitve končnega stikala za nadzor proti nepooblaščenem zapiranju. |  |  |  | 0
| Komplet z varilnima protiprirobnicama po DIN 2633, vijaki, tesnilom, pritrdilnim in spojnim materialom ter tovarniško zaščiten proti koroziji. Certificiran skladno z NFPA. |  |  |  | 0
| S končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno. | kom | 4 |  | 0
0
0
19 | Zaporni zasun DN 100 – PN 16 |  |  |  | 0
| vgrajen na razdelilnik |  |  |  | 0
| Izdelan skladno z DIN 3225, PN 16, z nadzorom pozicije, ohišje iz sive litine, notranjost iz rdeče litine, z varovalno verigo za možnost zaklepanja in plastičnim vzvodom za možnost namestitve končnega stikala za nadzor proti nepooblaščenem zapiranju. |  |  |  | 0
| Komplet z varilnima protiprirobnicama po DIN 2633, vijaki, tesnilom, pritrdilnim in spojnim materialom ter tovarniško zaščiten proti koroziji. Certificiran skladno z NFPA. |  |  |  | 0
| S končnim stikalom prilagojenim za vgradnjo na matično vreteno. | kom | 3 |  | 0
0
0
20 | Krogelna pipa |  |  |  | 0
iz medenine z obojestranskim navojem in tesnilom komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kom | 3 |  | 0
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
| DN 50 | kom | 6 |  | 0
21 | Nepovratna loputa PN 16 |  |  |  | 0
| Za vertikalno vgradnjo, s testnim priključkom in armaturo za praznenje, nepovratnim telesom z mehkim tesnilom. |  |  |  | 0
Komplet z varilnima protiprirobnicama po DIN 2633, vijaki, tesnilom, pritrdilnim in spojnim materialom ter tovarniško zaščitena proti koroziji. Certificirana skladno z NFPA.
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
| DN 150 | kom | 1 |  | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0
22 | Nepovratni ventil |  |  |  | 0
| z navojnimi priključki, ohišje iz medenine, PN 16 za vodo in zrak pod tlakom do 75°C |  |  |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 | kom | 3 |  | 0
23 | Polnilno praznilna krogelna pipa |  |  |  | 0
iz medenine z obojestranskim navojem in tesnilom komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
24 | Reducirni kos |  |  |  | 0
| iz jeklene cevi DIN 2458 z varilno prirobnico DIN 2633, vijaki in tesnilom. |  |  |  | 0
| ekscentrični 200/125 | kom | 1 |  | 0
| koncentrični 150/100 | kom | 1 |  | 0
25 | Jeklena cev |  |  |  | 0
| šivna cev po DIN 2458 oz. EN 10220, mat. St 37-2, PN16, vključno z loki in ostalimi fazonskimi kosi, varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, dodatkom za odrez in spajanje - predfabricirano varjenje oz. s spojkami na objektu, vključno z izdelanimi utori za spajanje in spojkami (Victaulic, Gruvlock ali podobno). |  |  |  | 0
| Fazonski kosi morajo imeti FM oz. NFPA certifikat |  |  |  | 0
Loki morajo imeti radij 3D
| DN 80 | m | 6 |  | 0
| DN 100 | m | 22 |  | 0
| DN 150 | m | 36 |  | 0
| DN 200 | m | 15 |  | 0
| DN 250 | m | 2 |  | 0
0
0
26 | Jeklena navojna cev |  |  |  | 0
| cev po DIN 2440 oz. EN 10225, mat. St35 ali 37-2, PN16, vključno z loki in ostalimi fazonskimi kosi, varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, dodatkom za odrez in spajanje - predfabricirano varjenje oz. s spojkami na objektu, vključno z izdelanimi utori za spajanje in spojkami (Victaulic, Gruvlock ali podobno). |  |  |  | 0
Loki morajo imeti radij 3D
| DN 15 | m | 5 |  | 0
| DN 20 | m | 4 |  | 0
| DN 25 | m | 3 |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  | 0
| DN 40 | m | 8 |  | 0
| DN 50 | m | 11 |  | 0
0
0
27 | Jeklena navojna pocinkana cev |  |  |  | 0
| cev je po DIN 2440 oz. EN 10225, v pocinkani izvedbi, vključno s pocinkanimi fitingi, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter dodatkom za odrez. |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 12 |  | 0
| DN 20 | m | 76 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 19 |  | 0
| DN 80 | m | 6 |  | 0
| DN 100 | m | 22 |  | 0
28 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za komprimiran zrak, PN10, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN20 | kom | 2 |  | 0
29 | Čistilni kos za komprimiran zrak, PN10, z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom
| DN20 | kom | 1 |  | 0
30 | Filter za komprimiran zrak, PN10, DN20, z navojnimi priključki | kom | 1 |  | 0
31 | Sklop za polnjenje in vzdrževanje tlaka v razvodu komprimiranega zraka do posameznih suhih ventilskih postaj, sestavljena iz dušilke s premerom odprtine 3mm ter by-passom s krogelno zaporno pipo DN20 | kom | 4 |  | 0
32 | Varnostni ventil za komprimiran zrak, tlak odpiranja 3,5 bar, DN 15, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
33 | Manometer 0–16 bar, glicerinski za blaženje sunkov |  |  |  | 0
| Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo, 1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim priključkom. | kom | 1 |  | 0
0
0
34 | Manometer 0–16 bar brez glicerina |  |  |  | 0
| Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo, 1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim priključkom. | kom | 2 |  | 0
0
0
35 | Mano- Vakuummeter, glicerinski za blaženje sunkov |  |  |  | 0
| Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo, 1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim priključkom. | kom | 1 |  | 0
36 | Manometer 0–3 bar |  |  |  | 0
Primeren za hladno vodo ali komprimiran zrak
| Ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo, 1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim priključkom. | kom | 1 |  | 0
0
0
37 | Izdelava preliva DN150 za rezervoar požarne vode, izdelan iz jeklene cevi DIN 2448 DN150, finalno protikorozijsko zaščiten | kom | 1 |  | 0
38 | Vezna cev za prehod skozi steno rezervoarja |  |  |  | 0
izdelana iz jeklene cevi, s privarjenimi prirobnicami na konceh PN10, po sestavi vroče cinkano, vgrajeno po sistemu SIKA vodotesno v odprtino betonske stene
| DN 80 | kom | 3 |  | 0
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0
0
0
39 | Elektromagnetni ventil 3/4" |  |  |  | 0
| z obojestranskim navojem, 12 V, v normalnem stanju (brez napetosti) je zaprt. | kom | 2 |  | 0
0
0
40 | Javljalnik pretoka DN 50 |  |  |  | 0
| v certificirani izvedbi z nepovratnim ventilom, |  |  |  | 0
| 1 nepovratni ventil, |  |  |  | 0
| 1 testni ventil |  |  |  | 0
| 1 krogelna pipa 2" |  |  |  | 0
| VdS, testni ventil, zaporna loputa, obhodni vod |  |  |  | 0
| by-pass 1" dolžine min. 4 m, pocinkan | kom | 1 |  | 0
41 | Testna sprinkler šoba (inspector's test)
skladno s NFPA standardom
Izvedba kot poševni sedežni ventil DN 25, z določenim in označenim K-faktorjem, ustreznim z uporabljenimi šobami.
| Vključno 10 m cevovoda DN 25 iz jeklene pocinkane cevi, priključkom za cev s slepo spojko, spojko z zunanjim navojem in označevalno tablico z napisom "Sprinkler testni ventil, veja…..". | kom | 1 |  | 0
42 | Pralni priključek DN 50
Sestavljen iz:
- | zaključne kape z notranjim navojem DN 50 (2")
- | krogelne pipe DN 50
- | gasilske spojke tip C
- | vključno s fitingi in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
43 | Sonda nivoja vode v sprinkler postaji |  |  |  | 0
| za kontrolo nad možnostjo izliva vode v sprinkler postaji | kom | 2 |  | 0
44 | Gumijasto manšetno tesnilo |  |  |  | 0
| DN 200 | kom | 1 |  | 0
| DN 150 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
45 | Profilno jeklo |  |  |  | 0
| Jekleni profili različnih oblik in dimenzij za izdelavo konzol, podpor, fiksnih točk, itd. |  |  |  | 0
| Vključno s pritrdilnim (vijaki, sidra, matice, navojne palice, itd), rezalnim materialom. |  |  |  | 0
| Za izvedbo podpor in konzol je potrebno izdelati delavniške risbe in odobritev nadzora strojnih instalacij | kg | 400 |  | 0
46 | Zbiralno korito za odpadne vode izdelano iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščitene in finalno opleksane ter nameščeno pod sprinkler razdelilnik, dimenzije usklajene z razdelilnikom predhodne točke | kpl | 1 |  | 0
0
0
47 | Napisne tablice velikosti 100 x 50 mm |  |  |  | 0
Za označitev glavnih elementov sprinkler postaje (odcepi na razdelilniku, kompresor, črpalke, dovod vode, skupaj z montažnim materialom).
| Napisne tablice so plastificirana tiskovina z opisno vsebino elementa, cevovoda ali medija. |  |  |  | 0
| Pritrjene so fiksno na element oz. cevovod s posebnimi obešali npr. SIKLA | kom | 20 |  | 0
0
0
48 | Potopna črpalka |  |  |  | 0
| GRUNDFOSS tip SL1.50.65.30.2.50D.C |  |  |  | 0
| Q=28 m3/h |  |  |  | 0
| H=15m |  |  |  | 0
| Pm=1,54 kW/400 V |  |  |  | 0
| Komplet z filtrirnim košem za nečistoče. | kpl | 1 |  | 0
0
0
49 | PE cev |  |  |  | 0
| Dobava in montaža tlačne cevi za prečrpavanje vode, vključno z vsem obešalnim, tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| PE d90 | m | 46 |  | 0
0
0
50 | Požarna centrala v sprinkler postaji |  |  |  | 0
| VdS certifikat |  |  |  | 0
Nadzorna centrala za nadzor delovanja sprinkler sistema, s štirimi vhodnimi (3 nadzorne zbirne linije in 1 sprožilna zbirna linija) in dvemi izhodnimi linijami (1xnapaka sistema, 1x sprožitev), z atestom, programiranjem in prvim zagonom. sprinkler nadzorna centrala mora biti povezljiva na požarno centralo.
| Vse kabelske povezave napak v sprinkler postaji skladno z NFPA. | kpl | 1 |  | 0
51 | Prostorski termostat |  |  |  | 0
| Za nadzor temperature v sprinkler postaji, nastavljeno na + 10°C, potencialno prosti kontakti, za priklop na požarno centralo | kom | 1 |  | 0
52 | Mikrostikalo vrat za nadzor odpiranja vrat v postajo, povezljiv na sprinkler nadzorno centralo | kom | 1 |  | 0
0
53 | Omarica za shranjevanje rezervnih sprinklerjev |  |  |  | 0
- | sestavljena iz:
- | pločevinaste omarice |  |  |  | 0
- | 24 rezervnih sprinklerjev enakih kot tisti, ki so vgrajeni (velja za EH) |  |  |  | 0
- | knjiga vzdrževanja |  |  |  | 0
- | 2 kom sprinkler ključa | kpl | 1 |  | 0
0
0
54 | Vrtanje lukenj v sprinkler postaji |  |  |  | 0
| sesalni vod 1x fi300mm se vrta po namestitvi črpalke (točna dimenzija se določi glede na gumijasto tesnilo | kpl | 1 |  | 0
| preliv fi200mm (točna dimenzija se določi glede na gumijasto tesnilo) | kpl | 1 |  | 0
| polnjenje fi150mm (točna dimenzija se določi glede na gumijasto tesnilo) | kpl | 1 |  | 0
0
55 | Preizkusni zagon |  |  |  | 0
| Preizkusni zagon naprave pred pregledom funkcionalnosti naprave s strani pooblaščenega serviserja proizvajalca opreme | kpl | 1 |  | 0
0
0
56 | Šolanje uporabnika sprinkler naprave |  |  |  | 0
| izvajalec sprinkler naprave mora zagotoviti 2x šolanje najmanj dveh delavcev uporabnika sprinkler naprave | kpl | 1 |  | 0
0
0
57 | Predpregled in pregled vgrajene naprave in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju |  |  |  | 0
| s strani pooblaščene organizacije se izvede predpregled in pregled sprinkler naprave, za katero se izda potrdilo o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
0
0
58 | Zagon sprinkler naprave za končno uporabo in predaja naprave | kpl | 1 |  | 0
0
0
B. | SPRINKLER CEVNI RAZVOD
0
59 | Jeklena cev |  |  |  | 0
| šivna cev po DIN 2458 oz. EN 10220, mat. St 37-2, PN16, vključno z loki in ostalimi fazonskimi kosi, varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, dodatkom za odrez in spajanje - predfabricirano varjenje oz. s spojkami na objektu, vključno z izdelanimi utori za spajanje in spojkami (Victaulic, Gruvlock ali podobno). |  |  |  | 0
| Fazonski kosi morajo imeti FM oz. NFPA certifikat |  |  |  | 0
Loki morajo imeti radij 3D
| DN 65 | m | 165 |  | 0
| DN 80 | m | 937 |  | 0
| DN 100 | m | 36 |  | 0
| DN 150 | m | 385 |  | 0
0
0
60 | Jeklena navojna cev |  |  |  | 0
| cev po DIN 2440 oz. EN 10225, mat. St35 ali 37-2, PN16, vključno z loki in ostalimi fazonskimi kosi, varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, dodatkom za odrez in spajanje - predfabricirano varjenje oz. s spojkami na objektu, vključno z izdelanimi utori za spajanje in spojkami (Victaulic, Gruvlock ali podobno). |  |  |  | 0
Loki morajo imeti radij 3D
| DN 15 | m | 2 |  | 0
| DN 20 | m | 4 |  | 0
| DN 25 | m | 3 |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  | 0
| DN 40 | m | 8 |  | 0
| DN 50 | m | 9 |  | 0
0
0
61 | Jeklena navojna pocinkana cev |  |  |  | 0
| cev je po DIN 2440 oz. EN 10225, v pocinkani izvedbi, vključno s pocinkanimi fitingi, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter dodatkom za odrez. |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 150 |  | 0
| DN 20 | m | 76 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 1810 |  | 0
| DN 50 | m | 3 |  | 0
| DN 80 | m | 2 |  | 0
62 | Jeklena cev press fiting
Cevi iz nelegiranega ogljikovega jekla, 1.0215 E220 (po EN 10305), zunaj in znotraj cinkane, spajane s hladnim stiskanjem s spojkami s črnimi tesnili iz butikavčuka CIIR, skladno z DVGW – delovni list W 270 in VdS, z razredom požarne varnosti A1 po DIN 4102-1. Kompletno z loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom, pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter montažo.
Ustreza proizvod Geberit Mapress ali drugi enakovredni.
Način spajanja: press spoji za hladno stiskanje
Cevi se polagajo v betonska tla in so zaščitene z bitumenskim antikorozijskim trakom (kot npr. Dekorodal ali Canusa). Alternativno z izolacijskim ovojem z zaščitno folijo.
| DN 15 (ø18 x 1) | m | 750 |  | 0
| DN 20 (ø22 x 1,2) | m | 63 |  | 0
| DN 25 (ø28 x 1,5) | m | 120 |  | 0
| DN 32 (ø35 x 1,5) | m | 2480 |  | 0
63 | Sprinkler šoba stoječa |  |  |  | 0
izdelana in certificirana v skladu z NFPA
| medeninasta |  |  |  | 0
| temperatura proženja 68°C |  |  |  | 0
priključek DN 15 (1/2'')
faktor priključka: K80
odzivnost: RTI<50 (hiter)
| Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 457 |  | 0
64 | Sprinkler šoba viseča |  |  |  | 0
izdelana in certificirana v skladu z NFPA
| kromirana in z dvodelno rozeto |  |  |  | 0
| temperatura proženja 68°C |  |  |  | 0
priključek DN 15 (1/2'')
faktor priključka: K80
odzivnost: RTI<50 (hiter)
| Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 1230 |  | 0
65 | Sprinkler šoba stoječa (ščitenje stešnih oken/kupol) |  |  |  | 0
izdelana in certificirana v skladu z NFPA
| medeninasta |  |  |  | 0
| temperatura proženja 93°C |  |  |  | 0
priključek DN 15 (1/2'')
faktor priključka: K80
odzivnost: RTI<50 (hiter)
| Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 34 |  | 0
66 | Sprinkler šoba viseča (ščitenje v kuhinji) |  |  |  | 0
izdelana in certificirana v skladu z NFPA
| kromirana in z dvodelno rozeto |  |  |  | 0
| temperatura proženja 141°C |  |  |  | 0
priključek DN 15 (1/2'')
faktor priključka: K80
odzivnost: RTI<50 (hiter)
| Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 5 |  | 0
67 | Sprinkler šoba viseča suhi sistem (ščitenje hladnih prostorov) |  |  |  | 0
izdelana in certificirana v skladu z NFPA
| medeninasta |  |  |  | 0
| temperatura proženja 68°C |  |  |  | 0
priključek DN 15 (1/2'')
faktor priključka: K80
odzivnost: RTI<50 (hiter)
L=300 mm
Vključno z loputo in rozeto za zatesnitev preboja.
| Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 6 |  | 0
68 | Sprinkler šoba stranska (ščitenje oken in vrat) |  |  |  | 0
izdelana in certificirana v skladu z NFPA
| medeninasta |  |  |  | 0
| temperatura proženja 68°C |  |  |  | 0
priključek DN 15 (1/2'')
faktor priključka: K80
odzivnost: RTI<50 (hiter)
model WS
Vključno z rozeto.
| Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 396 |  | 0
69 | Testna sprinkler šoba (inspector's test)
skladno s NFPA standardom
Izvedba kot poševni sedežni ventil DN 25, z določenim in označenim K-faktorjem, ustreznim z uporabljenimi šobami.
| Vključno 10 m cevovoda DN 25 iz jeklene pocinkane cevi, priključkom za cev s slepo spojko, spojko z zunanjim navojem in označevalno tablico z napisom "Sprinkler testni ventil, veja…..". | kom | 15 |  | 0
70 | Pralni priključek DN 50
Sestavljen iz:
- | zaključne kape z notranjim navojem DN 50 (2")
- | krogelne pipe DN 50
- | gasilske spojke tip C
- | vključno s fitingi in tesnilnim materialom | kom | 15 |  | 0
71 | Etažni zaporno alarmni ventil
Sestavljen iz:
- | Zapornega zasuna za hladno vodo s prirobničnimi priključki in varilnimi protiprirobnicami, z nadzorom pozicije s končnim stikalom, komplet certificiran skladno z zahtevami NFPA13 in s priloženim certifikatom.
- | Protipovratne lopute za hladno vodo s prirobničnimi priključki in varilnimi protiprirobnicami, certificirana skladno z zahtevami NFPA13 in s priloženim certifikatom.
- | Pretočnega stikala z dvemi izhodnimi kontakti, skupaj s predfabriciranim delom cevi za montažo pretočnega stikala na cev. Predfabriciran kos cevi ima priključka za priključitev avtomatske naprave za testiranje pretočnega stikala. Hkrati ima dva priključka opremljena z zaporno pipo DN15 blindirano s čepom za potrebe odzračenja in izpusta.
- | Komplet z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 | kom | 3 |  | 0
72 | Protipotresna delitev
Skladna z NFPA ali FM sestavljena iz:
6 kolen 90°
9 flex spojk
3 obešala
udarno sidro M10
stabilna objemka
Komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom.
| DN 80 | kpl | 1 |  | 0
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
| DN 150 | kpl | 3 |  | 0
73 | Protipotresno prečno obešalo "LA" |  |  |  | 0
Skladno z NFPA ali FM sestavljeno iz:
| udarno sidro M10 |  |  |  | 0
| prečni spojnik montažnega profila |  |  |  | 0
| montažni profil |  |  |  | 0
| stabilna objemka M10 z nosilcem montažnega profila |  |  |  | 0
Komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom.
| DN 65 | kom | 14 |  | 0
| DN 80 | kom | 80 |  | 0
| DN 100 | kom | 4 |  | 0
| DN 150 | kom | 32 |  | 0
74 | Protipotresno vzdolžno obešalo "LO" |  |  |  | 0
Skladno z NFPA ali FM sestavljeno iz:
| udarno sidro M10 |  |  |  | 0
| prečni spojnik montažnega profila |  |  |  | 0
| montažni profil |  |  |  | 0
| stabilna objemka M10 z nosilcem montažnega profila |  |  |  | 0
Komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom.
| DN 65 | kom | 7 |  | 0
| DN 80 | kom | 40 |  | 0
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
| DN 150 | kom | 16 |  | 0
75 | Fleksibilni spoj za dvižne vode
Skladen z NFPA ali FM
Komplet s tesninim, vijačnim in pritrdilnim materialom.
| DN 80 | kpl | 1 |  | 0
| DN 100 | kpl | 3 |  | 0
| DN 150 | kpl | 9 |  | 0
76 | Držala in obešala (fiksna in drsna) za cevni razvod sprinkler mreže, izdelana in certificirana skladno z zahtevami NFPA13 in s priloženim certifikatom proizvajalca, količina skladno s popisom cevi. Komplet z udarnimi sidri, navojnimi palicami, stabilnimi objemkami, vijačnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
77 | Zaščitna cev za prehod cevi skozi AB steno ali strop
| Ø 200 mm, L=cca. 300 mm | kpl | 6 |  | 0
| Ø 150 mm, L=cca. 300 mm | kpl | 8 |  | 0
78 | Tesnjenje prebojev cevovodov skozi AB steno
| (ne sme se uporabljati Pur pene) | kpl | 8 |  | 0
C. | OSTALO
79 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali enakovredno
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*tesnenje prehodov negorljivih cevi brez izolacije skozi požarne meje stropove / tla material cevi jeklo
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 | kom | 3 |  | 0
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 | kom | 1 |  | 0
| DN 150 | kom | 5 |  | 0
80 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih cevnih instalacij čez stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika | kpl | 1 |  | 0
81 | Zaščitno dvakratno miniziranje cevovodov iz jekla in pritrdilnega, obešalnega materiala, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 869 |  | 0
82 | Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme s primernim lakom po predhodnem miniziranju. | m2 | 869 |  | 0
83 | Vrtanje lukenj v AB stenah debeline do 40 cm |  |  |  | 0
| Ø 300 mm | kpl | 1 |  | 0
| Ø 200 mm | kpl | 3 |  | 0
| Ø 100 mm | kpl | 6 |  | 0
0
84 | Izpiranje cevnega razvoda z vodo |  |  |  | 0
| Celotev cevni sistem je potrebno pred tlačnim preizkusom in uporabi izprati z vodo. |  |  |  | 0
| Izpiranje poteka v obratni smeri od toka vode pri delovanju, od stranskih vej proti glavnim in dalje proti pralnim priključkom na koncih glavnih vej. | kpl | 1 |  | 0
0
0
85 | Tlačni preizkus |  |  |  | 0
| Tlačni preizkus se dela z vodo pri tlaku p=15bar, in mora trajati 24 ur. |  |  |  | 0
vključno s potrebnim materialom (čepi) in napravami za nemoteno izvedbo preizkusa.
| O poteku in rezultatih tlačnega preizkusa je potrebno voditi zapisnik, ki ga mora podpisati izvajalev in nadzornik strojnih instalacij. | kpl | 1 |  | 0
86 | Dobava in pritrditev samolepilnih oznak. Puščice za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija, označitev vseh tehničnih prostorov, vgrajene opreme, montaža oznak z vidika varnosti v obstojni obliki; | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ SPRINKLER INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## 4.3. PLIN
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.3. | PLINSKI PRIKLJUČEK IN INSTALACIJA
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
PLINOVOD JE ZGRAJEN IZ POLIETILENSKIH CEVI IN FAZONSKIH KOSOV IZ MATERIALA PE63 IN MORA USTREZATI STANDARDU DIN 8074 in DIN 8075.ZA DIMENZIJE DO VKLJUČNO PE 63 SE UPORABLJAJO CEVI IN FAZONI SDR 11 ZA DIMENZIJE NAD PE 63 SE UPORABLJAJO CEVI IN FAZONI SDR 17.
A. | PLINSKI PRIKLJUČEK ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z odmero mesta priključitve na javni vodovod, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 95 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kom | 47.5 |  | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2m, širine dna 0,6 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70°. | m3 | 380 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 47.5 |  | 0
5 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 4.75 |  | 0
6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material | m3 | 14.25 |  | 0
7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 361 |  | 0
8 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 5 km skupaj z nakladanjem na vozilo | m3 | 19 |  | 0
9 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR PLINOVOD" nad vodovodno, priključno cevjo pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 95 |  | 0
10 | Dobava in montaža cestne kape nad zaporni kroglični ventil nameščen na mestu priključitve na javni plinovod. | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža podložnega obroča pod cestno kapo. | kom | 1 |  | 0
12 | Izravnava in valjanje podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 190 |  | 0
13 | Asfaltbetonski nosilni sloj bitudrobit v debelini 8 cm. | m2 | 190 |  | 0
14 | Asfaltbetonski obrabni sloj debeline 4 cm. | m2 | 190 |  | 0
15 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | m2 | 380 |  | 0
16 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 10 |  | 0
B. | PLINSKI PRIKLJUČEK STROJNI ELEMENTI DO PPP
17 | Priključitev na obstoječo plinsko instalacijo v terenu. Vključuje vgradnjo univerzalnega navrtalnega oklepa dimenzije DN 200/DN 50. Komplet z veznim, tesnilnim, pritrdilnim, nosilnim in zaščitnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
18 | Univerzalni navrtalni oklep za jeklene cevi dimenzije DN 200/DN 50, s priključno prirobnico, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z varorovalom pretoka PE 63. Ustreza proizvod MANIBS, tip B120 DN 150/100 ali drugi enakovredni | kpl | 1 |  | 0
19 | Varilni lok 90° iz PE-HD, tlačne stopnje PN 10. Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN, tip W 90° ali drugi enakovredni
| d 63 | kom | 2 |  | 0
20 | Varilne spojke iz PE-HD, tlačne stopnje PN 10 za spajanje cevi iz postavke 1 Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN, tip UB ali drugi enakovredni.
| d 63 | kom | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža cevi PE-HD za obratovalni tlak do 4 bar, z dodatkom za odrez 10 %.
Ustreza proizvod MINERVA Žalec ali drugi enakovredni.
| d 63 | m | 95 |  | 0
22 | Dobava in montaža zaščitne cevi PE-HD za zaščito položene plinske cevi v terenu, z dodatkom za odrez 10 %.
Ustreza proizvod MINERVA Žalec ali drugi enakovredni.
| d 75 | m | 85 |  | 0
23 | Hišni plinski priključek sestoječ iz:
- | nadometne omarice iz nerjaveče pločevine deb. 1mm z vratci z odprtinami za prezračevanje, rumeno nalepko z napisom v črni barvi » GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA«, dimenzije 350×390×250 mm
- | prirobnične kroglične pipe za plin DN 50 z izolirnim kosom - glavna plinska požarna pipa
- | črne srednjetežke navojne jeklene cevi DN 50 po DIN 2440 L = 3 m zaščitene protikorozijsko in mehansko z dvojnim ovitjem izolacije
- | prehodni kos pe 63/DN 50
- | varilnega loka 90° DN 50
- | varilnega in pritrdilnega materiala | kpl | 1 |  | 0
24 | Varovalo pretoka plina - protilomni ventil "GAS STOP" dimenzije DN 50 po DVGW nameščen v plinski požarni pipi, za delovni tlak 35mbar-5bar nameščen v obojki, ter tovarniško izveden s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| DN 50 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod FRIATEC, sistem FRIALEN, tip Friastopp ali drugi enakovredni.
25 | Nadzor izvedbe zunanjega pl.priključka s strani distributerja. | kpl | 1 |  | 0
C. | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA GOSTINSKI LOKALI
26 | Navojna krogelna pipa s termičnim varovalom za plin NP 10 s teflonskimi tesnili za priključitev kuhinjskih elementov. Ustreza proizvod Kovina, tip KV 303 TAS s termičnim varovalom ali drugi enakovredni.. Pipo je dobaviti kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 PN 10 | kom | 13 |  | 0
| DN 25 PN 10 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 PN 10 | kom | 2 |  | 0
27 | Črna srednje težka navojna cev po DIN 2440 (mat. St 33) oz. po JUS C.B5.225 (mat. Č 1212) z loki, varilnim materialom, dodatkom za odrez, po varjenju očiščena ter antikorozijsko zaščitena (dekorodal, Canusa trak ali podobno).
Cev je vodena v terenu in kineti do plinske požarne pipe na fasadi objekta. Kineto izdelati po priloženem detajlu.
| DN 15 | m | 5 |  | 0
| DN 20 | m | 28 |  | 0
| DN 25 | m | 42 |  | 0
| DN 32 | m | 31 |  | 0
| DN 40 | m | 205 |  | 0
| DN 50 | m | 15 |  | 0
| DN 65 | m | 5 |  | 0
| DN 80 | m | 5 |  | 0
28 | Jeklena zaščitna cev za zaščito plinske cevi pri prehodu skozi steno ali ploščo.
Antikorozijsko zaščitena in tesnjena s trajno elastičnim kitom.
| DN 100 l=0,5m | kom | 1 |  | 0
| DN 80 l=0,5m | kom | 3 |  | 0
| DN 65 l=0,5m | kom | 8 |  | 0
| DN 50 l=0,5m | kom | 1 |  | 0
29 | Plinomer za zemeljski plin z navojnimi priključki DN 40 za karakteristike:
Q min = 0,10 m3/h
Q max = 16 m3/h
P max = 500 mbar
Temperature okolice: - 25 do + 55 oC
Temperatura plina: - 10 do + 40 oC
|  | kom | 3 |  | 0
Ustreza tip G 10 DN 40, proizvod ACTARIS ali drugi enakovredni.
Plinomer je potrebno dobaviti komplet s pritrdilno konzolo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
30 | Regulator tlaka z navojnimi priključki DN 40 za regulacijo končnega tlaka, s karakteristikami:
Q max = 16 m3/h
Pvstop = 100 mbar
| Pizstop = 20-33 mbar | kom | 3 |  | 0
Ustreza tip SERUS DN 40, proizvod ACTARIS ali drugi enakovredni.
Regulator je nabaviti komplet z vijačnim in tesnilnim materialom
31 | Navojna krogelna pipa za plin NP 10 s teflonskimi tesnili. Pipo dobaviti kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 40 | kom | 3 |  | 0
32 | Navojna krogelna pipa za plin NP 10 s termičnim varovalom in teflonskimi tesnili. Pipo dobaviti kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 40 | kom | 3 |  | 0
33 | Reducirni kos za plin, za priključitev plinske cevi na plinski kotel. Dobaviti kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 50/DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 40/DN 32 | kom | 12 |  | 0
| DN 32/DN 25 | kom | 12 |  | 0
| DN 25/DN 20 | kom | 6 |  | 0
34 | Elektromagnetni varnostni ventil DN 40, omogoča dodatno varnost pri uhajanju plina iz instalacije. Ob detekciji plina s strani senzorjev se ventil samodejno zapre in prepreči nadaljnjo uhajanje plina. Ventil je potrebno ročno resetirati.
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabelsko povezavo na plinsko alarmno centralo skupaj s kablom.
| Ustreza proizvod Jakša magnetni ventili, DN 40 model PV6NC ali drugi enakovredni. | kom | 3 |  | 0
35 | Elektromagnetni varnostni ventil DN 40, omogoča dodatno varnost pri uhajanju plina iz instalacije. Ob detekciji plina s strani senzorjev se ventil samodejno zapre in prepreči nadaljnjo uhajanje plina.
Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabelsko povezavo na plinsko alarmno centralo skupaj s kablom.
| Ustreza proizvod Jakša magnetni ventili, DN 40 model PV6NC ali drugi enakovredni. | kom | 3 |  | 0
36 | Senzor za zemeljski plin
senzor za zemeljski plin v kuhinji (2kom) nameščen na strop, vezan na elektromagnetni varnostni ventil.
| Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, kabelsko povezavo in zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 6 |  | 0
37 | Pritrdilni material in razno profilirano železo, za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 250 |  | 0
38 | Trdnostni in tesnostni preizkus, spuščanje plina v instalacijo, izdaja atestov in izjav, sestava zapisnikov, preizkusni zagon.
| Navodila za tlačni preizkus glej v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
39 | Prepihovanje instalacije z inertnim plinom ter polnjenje s plinom. | kpl | 1 |  | 0
40 | Napisne tablice za označevanje plinovoda in elementov z ustreznimi napisi in oznakami, za pritrditev na drog ali na zid. | kom | 18 |  | 0
41 | Pleskanje vidnih cevovodov, konzol in podpor z dvakratnim premazom temeljne barve in 1× rumene barve RAL 1012.
| Površina za barvanje | m2 | 25 |  | 0
42 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali drugi enakovredni
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*plinska instalacija DN 40
*plinska instalacija DN 80
| - površina preboja: 0,2×0,2 m | kom | 16 |  | 0
43 | Zaščitna cev/skoznik za prehod cevi iz tlaka. Uporabljeno kot zaščita pred zamakanjem. Izdelana iz nerjeveče cevi in opremljena s prirobnico za zaključevanje hidroizolacije.
| DN 20 | kom | 13 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## 4.4. VROČEVOD IN TOPL. POSTAJA
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.4. | VROČEVOD IN TOPLOTNA POSTAJA
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
A. | VROČEVOD STROJNA DELA ZUNANJA TOPLOVODNA INSTALACIJA
1 | Zakoličenje osi priključnega toplovoda z odmero mesta priključitve na kotlovnico, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 2 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kom | 1 |  | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop jarka za toplovod globine 0 do 2m, širine dna 1,1 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 77°. | m3 | 1 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 10 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka na mestih križanja toplovoda z drugimi komunalnimi vodi globine 0 do 2m, širine dna do 1,5 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 1 |  | 0
6 | Zaščita križanj z obbetoniranjem in zaščitnimi cevmi. Vse v skladu z dogovorom s predstavnikom križane komunalne naprave. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava 2x sejanega peska za pripravo temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku, izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 10 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m3 | 2 |  | 0
8 | Dobava tamponskega drobljenca TD 0-32, z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti. | m3 | 1 |  | 0
9 | Odvoz odpadnega izkopanega materiala na začasno deponijo z nakladanjem na kamion. | m3 | 1 |  | 0
10 | Dovoz odpadnega izkopanega materiala iz začasne deponije in zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1 |  | 0
11 | Odvoz odpadnega izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na kamion in plačilom takse. | m3 | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR TOPLOVOD" nad toplovodno cevjo pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 5 |  | 0
13 | Izdelava prebojev v obstoječo steno za vstop toplovodnih cevi v posamezni objekt. Preboji od Ø12cm - 30cm komplet s tesnenjem in finalizacijo površine po končanih delih. | kom | 2 |  | 0
14 | Vzdolžno varovanje, obešanje obstoječih vodov iz cevi različnih dimenzij, vključno z dobavo, vgradnjo finega peska za obsip in dobavo ter vgradnjo opozorilnega traku. | kpl | 1 |  | 0
15 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | m2 | 20 |  | 0
16 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 2 |  | 0
17 | Predizolirana cev za transport vroče vode do temperature 130°C, izdelana po standardu CEN/TC 107/pr EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo okvare na cevovodu.
Cev za prenos medija:
Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458.
Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT-SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B
Izolacijski material:
Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0.5 mm.
gostota: >60 kg/m3
toplotna prevodnost<0.03W/mK
Zaščitna cev:
Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota: >940 kg/m3
toplotna prevodnost<0.43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
| DN 80 | m | 5 |  | 0
18 | Spojka z zapenjanjem BS za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, izdelana po standardu EN489 za predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje vključno z zalivanjem s PU peno. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
| DN 80 | kom | 4 |  | 0
cca 5%
19 | Tlačno preizkušanje in izpiranje celotnega cevovoda. | kpl | 1 |  | 0
20 | Izvedba vodotesnega preboja s trajno elastično tesnilno maso. | kpl | 2 |  | 0
21 | Zaključna kapa (čep) za zaključek predizolirane cevi v objektu, do temperature 130°C za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje. Komplet s spojko za zapenjanje in zalivanjem s PU peno.
| DN 80/200 | kom | 2 |  | 0
22 | Labirintno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 2 |  | 0
23 | Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom (ocenjena dolžina kabla je 10 m) | kom | 1 |  | 0
24 | Kompenzacijske polietilenske blazine vključno z lepilnim trakom za pritrditev blazin na cev (točno količino kompenzacijskih blazin določi dobavitelj predizoliranih cevi) – dobavljeno v ploščah, debelina 40 mm dim. 40 x 1000 x 2000 mm, rezano na licu mesta na potrebno mero. | m2 | 1 |  | 0
25 | Dobava in izdelava točkovne podlage toplovodnih cevi iz stirodur plošč debeline 8 cm, dimenzij 0,20x0,70m. | kom | 2 |  | 0
26 | Izdelava zapisnika: '- o meritvi upornosti žic po posameznih odcepih trase '- o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) - o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda | kom | 1 |  | 0
27 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil. | kg | 30 |  | 0
28 | Radiografska kontrola zvarov. | kom | 1 |  | 0
29 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje. (ureditev gradbišča, zavarovanje gradbišča, postavitev kontejerjev, prostor za skladiščni material, WC , dobava in postavitev gradbiščne table,… | kpl | 1 |  | 0
B. | VROČEVOD-NOTRANJA VROČEVODNA INSTALACIJA
30 | Priključitev na predizolirane vročevodne cevi DN 80/200. Komplet z vsem veznim, pritrdilnim, tesnilnim, izolativnim in drugim potrebnim materialom. Priključitev dovoda in povratka.
dobava in montaža prehodnega elementa
| DN 80 | kpl | 1 |  | 0
31 | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala SIST EN 10220 (DIN 2448) iz materiala P235TR1 (St 37) vključno z loki in varilnim materialom.
Toplotno izolirane z izolacijskimi cevaki iz kamene volne kaširane z Al folijo, koeficientom prehoda 0,042 W/m°K, požarna odpornost A2, debelina izolacije enaka notranjemu premeru cevi. Vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev. Cevi ovite z Al pločevino.
| DN 80 (debelina izolacije 80 mm) | m | 150 |  | 0
32 | Nepomične podpore za vgradnjo v strop.
dobava in montaža
| DN 80 | kom | 6 |  | 0
33 | Obešala za vročevodne cevi.
dobava in montaža
| DN 80 | kom | 110 |  | 0
34 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil. | kg | 300 |  | 0
35 | Radiografska kontrola zvarov. | kom | 25 |  | 0
36 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | kpl | 1 |  | 0
37 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine. | m2 | 2 |  | 0
38 | Izdelava gradbenih prebojev - vrtanje zidov in stropov do premera 100 mm, vključno z zapiranjem odprtin po montaži razvodov ter z zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli in opravili. | kpl | 2 |  | 0
39 | Dobava in montaža certificirane tesnilne mase za tesnjenje prebojev razvoda instalacij čez stene požanih sektorjev. Potrebna požarna odpornost 90 min (EI 90). Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
40 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
41 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev cevnih instalacij čez stene in plošče požarnih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika. | kpl | 1 |  | 0
42 | Izdelava sistema umirjevalnih cevi v posameni toplotni postaji sestavljena iz:
- | 2 kom navojna kroglična praznilna pipa DN 20 z nastavkom za izpustno cev vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | 3 kom navojna kroglična pipa DN 15
- | 2 kom prirobnična krogelna pipa DN 65 skupaj s protiprirobnico
- | 5m jeklene cevi DN 100 (debelina izolacije 100 mm) z dvema bombiranima pokrovoma na posamezni umirjevalni cevi, iz celega, izdelana iz materiala SIST EN 10220 (DIN 2448) iz materiala P235TR1 (St 37) vključno z loki in varilnim materialom. Toplotno izolirane z izolacijskimi cevaki iz kamene volne kaširane z Al folijo, koeficientom prehoda 0,042 W/m°K, požarna odpornost A2, debelina izolacije enaka notranjemu premeru cevi. Vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev. Cevi ovite z Al pločevino.
- | 10 m jeklene srednjetežke navojne cevi DN 15 po EN 10255 za razvod izpustov (odzračevalni lončki, izpustni ventili…), kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni ter obešali. Cevi se po varjenju očisti in obarva z 2× osnovno antikorozijsko barvo.
- | 1 kom zbirni lijak za izpustne cevi izdelan iz jeklene pločevine, ustrezno protikorozijsko zaščiten, z odtokom na spodnji strani, ustrezno sifoniran.
- | komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
43 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav ter izvedba prevzema na novo vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
44 | Testiranje na novo vgrajene opreme, doseganje specificiranih parametrov iz tehničnih specifikaciji. | kpl | 1 |  | 0
45 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. Narejene iz aluminija, samolepilne, velikost pisave 20mm. | kom | 15 |  | 0
46 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
C. | TOPLOTNA POSTAJA
PRIMAR:
47 | Ultrazvočni toplotni števec:
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100 in M-BUS kartico.
Qn=10,0 m3/h
PN 16
| Ustreza proizvod Allmess, tip CF Echo 2 DN 50 prirobnični (Qn=10,0m3/h). | kpl | 1 |  | 0
48 | Ultrazvočni toplotni števec:
ultrazvočni toplotni števec z 8 mestnim LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100 in M-BUS kartico.
Qn=1,50 m3/h
PN 16
| Ustreza proizvod Allmess, tip CF Echo 2 DN 20 prirobnični (Qn=1,5m3/h). | kpl | 1 |  | 0
49 | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
50 | Termometer z merilnim območjem 0-150°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
51 | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo. | kom | 4 |  | 0
52 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 20 PN 25 | kom | 2 |  | 0
53 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 PN 25 | kom | 1 |  | 0
54 | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
55 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode v kotlovnici, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija Armaflex AF. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
| DN 20 | m | 2 |  | 0
| DN 25 | m | 12 |  | 0
| DN 50 | m | 12 |  | 0
| DN 65 | m | 10 |  | 0
0
0
56 | Prehodni prirobnični ventil z elektromotornim pogonom. Proizvod Danfoss, tip VB 2 25/6,3 DN25 s pogonom AMV 33 (230V). | kom | 1 |  | 0
ogrevanje
Q=8,3 m3/h
kvs=6,3 m3/h
DN 25 PN 16
57 | Prenosnika toplote za ogrevanje. | kom | 1 |  | 0
toplotna moč: 631,4 kW
primar: 110/48°C, dp max. = 25,0 kPa
vročevod
sekundar: 45/55°C, dp max. = 25,0 kPa
ogrevalna voda
58 | Prehodni prirobnični ventil z elektromotornim pogonom. Proizvod Danfoss, tip VB 2 15/1,0 DN15 s pogonom AMV 33 (230V). | kom | 1 |  | 0
sanitarna topla voda
Q=1,4 m3/h
kvs= 1,0 m3/h
DN 15 PN 16
59 | Prenosnika toplote za sanitarno toplo vodo | kom | 1 |  | 0
toplotna moč: 69,1 kW
primar: 110/48°C, dp max. = 25,0 kPa
vročevod
sekundar: 10/55°C, dp max. = 25,0 kPa
sanitarna voda
60 | AVTOMATIKA TOPLOTNE POSTAJE:
- | ECL 310, 230Vac | kom | 1 |  | 0
- | Podnožje za ECL 310, tudi za ECL 210 | kom | 1 |  | 0
- | A266 aplikacijski ključ | kom | 1 |  | 0
- | ESMT zunanje temp. tipalo | kom | 1 |  | 0
- | TIPALO ESMU 100 Cu | kom | 2 |  | 0
- | TULJKA ZA ESMU 100 nerj. | kom | 2 |  | 0
- | Tipalo ESMU 100 nerj. | kom | 2 |  | 0
Dobaviti skupaj z zagonom in s priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
61 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav ter izvedba prevzema na novo vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
62 | Testiranje na novo vgrajene opreme, doseganje specificiranih parametrov iz tehničnih specifikaciji. | kpl | 1 |  | 0
63 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. Narejene iz aluminija, samolepilne, velikost pisave 20mm. | kom | 16 |  | 0
64 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine | m2 | 2 |  | 0
65 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
66 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
SEKUNDAR OGREVANJE:
67 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode v kotlovnici, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija Armaflex AF. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
| DN 125 | m | 14 |  | 0
68 | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
69 | Varnostni termostat ST/STW za zaprtje mešalnega ventila ob povišanju temp. ogrevalne vode na 95°C, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter priključitev na električno in signalno omrežje.
| Danfoss, ST1 (koda 087N1050) | kom | 1 |  | 0
70 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
71 | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo. | kom | 2 |  | 0
72 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 16 | kom | 1 |  | 0
73 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 125 PN 16 | kom | 2 |  | 0
74 | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 125 PN 16 | kom | 1 |  | 0
75 | Navojni servisni ventil za ekspanzijsko posodo (brez zaporne ročice) z izpustom DN 25 PN16. | kom | 1 |  | 0
76 | Vzmetni varnostni ventil DN 40, tlak odpiranja 4,0 bar. | kom | 1 |  | 0
77 | Zaprta ekspanzijska posoda (DIN 4807)
| Reflex N 50 | kom | 1 |  | 0
Max. delovni tlak 6 bar.
78 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
79 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
SEKUNDAR SANITARNE TOPLE VODE:
80 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C,
maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,
testirana odpornost proti pretrganju: 50 let,
varnostni faktor 1,5,
kplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov.
Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP
| DN 25 (d 32×3,0) izolacija 30mm | m | 6 |  | 0
| DN 65 (d 75×7,5) izolacija 60mm | m | 12 |  | 0
81 | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
82 | Varnostni termostat ST/STW za zaprtje mešalnega ventila ob povišanju temp. ogrevalne vode na 95°C, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter priključitev na električno in signalno omrežje.
| Danfoss, ST1 (koda 087N1050) | kom | 1 |  | 0
83 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 3 |  | 0
84 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 16 | kom | 3 |  | 0
85 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 16 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 2 |  | 0
86 | Navojna protipovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
87 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
88 | Vzmetni varnostni ventil DN 25, tlak odpiranja 6,0 bar. | kom | 1 |  | 0
89 | Pretočna zaprta ekspanzijska posoda za sanitarno vodo.
| Max. delovni tlak 6 bar, Reflex Refix DT 80. | kom | 1 |  | 0
90 | Naprava za kondicioniranje sanitarne tople vode. Naprava kompaktne izvedbe sestavljena iz: | kpl | 1 |  | 0
- | impulznim vodomerom DN 32,
- | dozirne črpalke,
- | krmilnim kablom,
- | sesalne garniture z nivojskim stikalom
- | dozirnega ventila.
- | max pretok sistema 6,06 m3/h
91 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo z vgrajenim termostatom in uro (timerjem), ustreza proizvod WILO Stratos MAXO-Z 25/0,5-12, PN10, Tmax=80°C, U=230 V,P=0,295 kW, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
92 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za celoten objekt). | kpl | 1 |  | 0
93 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za celoten objekt). | kpl | 1 |  | 0
I. | OSTALO
94 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali enakovredno
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*jeklene ogrevalne cevi toplotno izolirane z izolacijo iz elastomerne pene
| - DN80; TI 80mm | kom | 2 |  | 0
| - DN100; TI 100mm | kom | 4 |  | 0
95 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav ter izvedba prevzema na novo vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
96 | Testiranje na novo vgrajene opreme: doseganje specificiranih parametrov iz tehničnih specifikaciji. | kpl | 1 |  | 0
97 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. Narejene iz aluminija, samolepilne, velikost pisave 20mm. | kom | 38 |  | 0
98 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov ogrevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju. | m2 | 8.5 |  | 0
99 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. Na vse glavne in priključne cevovode. | kpl | 1 |  | 0
100 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil. | kg | 500 |  | 0
101 | Izdelava gradbenih prebojev, vključno z zapiranjem odprtin po montaži razvodov ter z zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli in opravili. | kpl | 16 |  | 0
| SKUPAJ VROČEVOD IN TOPLOTNA POSTAJA: |  |  |  | 0

## 4.5. OGREVANJE IN HLAJENJE
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.5. | OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
A. | HLADILNI AGREGAT IN SEKUNDARNI DEL OGREVANJA
1 | Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda, primerna za ogrevanje in hlajenje, min. dvostopenjska, zunanja postavitev na strehi, ogrevalna moč min. 450 kW:
SESTAVLJENA IZ:
ohišja iz cink/magnezijevih jeklenih profilov
plošče ohišja so iz barvanih cink/magnezijevih jeklenih plošč, ki so iz notranje strani oblečene v zvočno absorbcijski material
dveh scroll kompresorjev od katerih dela eden na principu inverter, drugi na principu on/off
uparjalnik/kondenzator notranji prenosnik toplote iz varjenega AISI 316 inoxa
zunanjega prenosnika prenosnika iz bakrenih cevi in aluminijastih reber zaščiten z akrilno ("epoxy") prevleko
dvojni elektronski termostatski ekspanzijski ventil - dvojnega hladilnega kroga
baterije dveh frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk na strani ogrevanja/hlajenja z nepovratnimi loputami, varnostnim ventilom in ekspanzijske posode
aksialnih frekvenčno reguliranih vertikalnih ventilatorjev v aerodinamičnem ohišju
električne priključne omare
vgrajena avtomatika z grafičnim display
komplet s priključki sekundarni strani
komplet z vsemi potrebnimi elementi za reverzibilno delovanje toplotne črpalke
v ogrevalnem sistemu je predvidena ogrevalna voda (instalacija zaščitena z grelnimi kabli)
TČ z vgrajeno protizmrzovalno zaščito
Komplet s kabelsko povezavo, priključitev na električno in signalno omrežje, priključitev na avtomatiko kotlarne in zagon ter nastavitve s strani pooblaščenega serviserja.
VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
MIKROPROCESORSKI KRMILNIK:
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- | direktni dostop do prebiranja vrednosti
- | kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- | kontrola tlaka kondenzacije z izhodnim signalom 0-10V za krmiljenje ventila ali obtočne črpalke
- | vklop obtočnih črpalk
- | programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- | računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- | kontroliranje števila zagonov kompresorja
KARAKTERISTIKE IZBRANEGA TIPA TČ:
- | nazivna ogrevalna moč min. 450 kW
- | vtok 44°C pri zun. Temp. -10°C
- | vtok 41°C pri zun. Temp. -15°C
- | COP (A7/W45°C) min. 3,24
- | hladivo R 134A
- | 3/PE 400 V/50Hz
- | REGULACIJA TOPLOTNE ČRPALKE:
- | nastavljanje temperature vtoka
- | preklop med ogrevanjem in hlajenje
- | javljanje napak v delovanju
- | priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET
- | zaščita proti zmrzovanju - omejitev temp. na primarni strani TČ
DODATNA OPREMA:
- | flow switch na instalaciji dovoda - primarna stran toplotne črpalke
- | tlačna sonda na instalaciji dovoda - primarna stran toplotne črpalke
- | tlačna sonda na instalaciji dovoda - sekundarna stran toplotne črpalke
- | temp. tipalo na instalaciji dovoda - primarna stran toplotne črpalke
- | temp. tipalo na instalaciji dovoda - sekundarna stran toplotne črpalke
- | temp. tipalo na instalaciji povratka - sekundarna stran toplotne črpalke
- | 3 kom temperaturno tipalo v hranilnikih toplote/hladu
- | pretvornik za komunikacijski preotokol ETHERNET
- | mehki zagon
| Proizvod Clivet, Aermec, ... ali drugi enakovredni. | kpl | 2 |  | 0
2 | Gumijasti cevni dušilci vibracij - amortizerji za montažo na cevi, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 150 PN 25 | kom | 4 |  | 0
3 | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalno/hladilno vodo po DIN4807-3 in odobreno po direktivi EU 2014/68/EU (tlačne naprave). | kom | 1 |  | 0
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 0,6 bar, tlak odpiranja VV 4,5 bar, priključek DN 32.
Ustreza proizvod Reflex, tip N 800 ali drugi enakovredni.
4 | Vzmetni varnostni ventil s polnim dvigom, DN 40 (po EN 12828), tlak odpiranja 4,5 bar. | kom | 1 |  | 0
5 | Navojni servisni ventil za ekspanzijsko posodo (brez zaporne ročice), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Sestavni del ventila je izpustna pipica.
| DN 32 PN 10 (z izpustom) | kom | 1 |  | 0
6 | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo. | kom | 14 |  | 0
7 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
8 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
9 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 12 |  | 0
10 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 10 |  | 0
11 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 20 PN 25 | kom | 14 |  | 0
12 | Prirobnična krogelna pipa, za ogrevno in hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -20°C do 200 °C, PN 16, lastnosti ohišja EN-GJS-400-15 (GGG40), lastnosti krogle X5CrNi18-10 (A304), lastnosti stebla X30Cr13 (A420), lastnosti sedeža PTFE, lastnosti obročastega tesnila PTFE, lastnosti ročaja Al6061, opcijsko S235JR (St 37-2), vključno s proitprirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 100 PN 25 | kom | 8 |  | 0
| DN 125 PN 25 | kom | 9 |  | 0
| DN 150 PN 25 | kom | 15 |  | 0
13 | Prirobnični lovilec nesnage za ogrevno in hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -10°C do 110 °C, PN 16, lastnosti ohišja GG25, lastnosti pokrova GG25, vijaki iz poc. jekla, lastnosti tesnila grafitno jeklo, lastnosti mrežice 304, vključno s proitprirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 100 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 125 PN 25 | kom | 1 |  | 0
14 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice, za ogrevno in hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -10°C do 110 °C, PN 16, lastnosti ohišja A105, lastnosti lopute A304, lastnosti obročasteg tesnila NBR, vključno s prirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 100 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 125 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 150 PN 25 | kom | 2 |  | 0
15 | Motorna zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice, za ogrevno in hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -10°C do 110 °C, PN 16, lastnosti ohišja GGG 50 epoxy, lastnosti lopute nerjavno jeklo 316 - polirano, lastnosti objemke EPDM, vključno z el. motornim pogonom, 2 točkovnim signalom, napajanjem 1f/230V/50Hz, IP 66, navorom 3 - 40 Nm, z dodatnim izbirnim stikalom, končnim stikalom za lokacijo lege in ročnim posredovanjem, vključno s proitprirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom. V izogim prevelikom hidravličnim izgubam na zapornem organu je potrebno izbrati in vgraditi tip - izvedbo tega s telesom zaporne lopute Genissiat oz. s specifičnim razmerjem geometrije lopute s/D < 0,2.
| DN 65 | kom | 0 |  | 0
| DN 125 | kom | 2 |  | 0
| DN 150 | kom | 6 |  | 0
16 | Prirobnični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, z merilnimi nastavki za ogrevalno oz. hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -10°C do 130 °C, PN 16, s funkcijo zapiranja in prednastavitve. Lastnosti ohišja (EN-GJL-250), lastnosti vretena CW602N in CuSn5Zn5Pb5, lastnosti tesnila sedeža EPDM in PTFE. Dobaviti vključno s proitprirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 40 PN 10 (kvs=32,3 m3/h) | kom | 1 |  | 0
| DN 100 PN 10 (kvs=200,0 m3/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip MSV-F2 ali drugi enakovredni.
17 | Izločevalnik nesnage za montažo na cev ogrevalne/hladilne vode, komplet s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
DN 125 PN 16
Qn= 68 m3/h (Qmax=148 m3/h)
| Tmax= 110°C | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod PNEUMATEX tip ZEPARO G-Force ZG 125 ali drugi enakovredni.
18 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena v kotlovnici (veja KLIMATI OGREVANJE - poz. Č1) za razmere:
Q= 21,5 m3/h
p= 70 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
19 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena v kotlovnici (veja KONVEKTORJI, RADIATORJI OGREVANJE - poz. Č2) za razmere:
Q= 32,60 m3/h
p= 90 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
20 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena v kotlovnici (PRENOSNIK TOPLOTE TČ/TOPLOTNA POSTAJA poz. Č3) za razmere:
Q= 54,10 m3/h
p= 65 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
21 | Razdelilnik ogrevalne vode za dovod ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline min. 15 cm zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 200 s priključki: - 2x DN 125 - 3x DN 100 - 1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer - 1x DN 10 za termometer - 1x priklop za tlačno sondo
| Skupaj z razdelilnikom dobaviti konzole za pritrditev razdelilnika v tlak ali steno prostora in pritrdilni, spojni ter vezni material. Razdelilnik mora biti že v delavnici tlačno preizkušen, očiščen, premazan z enokomponentnim temeljnim premazom (npr. AKZ - gostota 1,25 kg/l, suha snov 55% volumensko, deb. filma 45 µ (DFT)/80 µ (WFT), izdatnost 11,0 m2/l). | kom | 1 |  | 0
22 | Razdelilnik ogrevalne vode za povratek ogrevalne vode ogrevalnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline min. 15 cm zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 125 s priključki: - 2x DN 125 - 3x DN 100 - 1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer - 1x DN 10 za termometer - 1x priklop za tlačno sondo
| Skupaj z razdelilnikom dobaviti konzole za pritrditev razdelilnika v tlak ali steno prostora in pritrdilni, spojni ter vezni material. Rzadelilnik mora biti že v delavnici tlačno preizkušen, očiščen, premazan z enokomponentnim temeljnim premazom (npr. AKZ - gostota 1,25 kg/l, suha snov 55% volumensko, deb. filma 45 µ (DFT)/80 µ (WFT), izdatnost 11,0 m2/l). | kom | 1 |  | 0
23 | Razdelilnik hladilne vode za dovod hladilne vode hladilnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, obojestransko paronepropustna debeline 38 mm in zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 200 s priključki: - 1x DN 150 - 1x DN 100 - 2x DN 80 - 1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer - 1x DN 10 za termometer - 1x priklop za tlačno sondo
| Skupaj z razdelilnikom dobaviti konzole za pritrditev razdelilnika v tlak ali steno prostora in pritrdilni, spojni ter vezni material. Razdelilnik mora biti že v delavnici tlačno preizkušen, očiščen, premazan z enokomponentnim temeljnim premazom (AKZ - gostota 1,25 kg/l, suha snov 55% volumensko, deb. filma 45 µ (DFT)/80 µ (WFT), izdatnost 11,0 m2/l). | kom | 1 |  | 0
24 | Razdelilnik hladilne vode za povratek hladilne vode hladilnih vej objekta, izoliran s toplotno izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, obojestransko paronepropustna debeline 38 mm in zaščitena z Al pločevino. Razdelilnik DN 200 s priključki: - 1x DN 150 - 1x DN 100 - 2x DN 80 - 1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer - 1x DN 10 za termometer - 1x priklop za tlačno sondo
| Skupaj z razdelilnikom dobaviti konzole za pritrditev razdelilnika v tlak ali steno prostora in pritrdilni, spojni ter vezni material. Razdelilnik mora biti že v delavnici tlačno preizkušen, očiščen, premazan z enokomponentnim temeljnim premazom (AKZ - gostota 1,25 kg/l, suha snov 55% volumensko, deb. filma 45 µ (DFT)/80 µ (WFT), izdatnost 11,0 m2/l). | kom | 1 |  | 0
25 | Prenosnik toplote za pripravo ogrevalne vode, ploščne lotane izvedbe, izdelan iz nerjavečega jekla, komplet s tovarniško toplotno izolacijo, toplotne moči Q=700 kW, dp max. 15 kPa (primarna in sekundarna stran) dTp = 55/50°C dTs = 50/45°C | kom | 1 |  | 0
Komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in varilnim materialom ter protipriribnicami.
26 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi!
Način spajanja: varjenje
| DN 20 | m | 102 |  | 0
| DN 25 | m | 93 |  | 0
| DN 32 | m | 233 |  | 0
| DN 40 | m | 30 |  | 0
| DN 50 | m | 9 |  | 0
| DN 65 | m | 232 |  | 0
| DN 80 | m | 248 |  | 0
| DN 100 | m | 222 |  | 0
| DN 125 | m | 86 |  | 0
| DN 150 | m | 20 |  | 0
B. | KONVEKTORJI, RADIATORJI IN TALNO OGREVANJE
27 | Parapetni ventilatorski konvektor, 4-cevne izvedbe, brez maske za montažo na tla (montaža v parapetno opremo).
Konvektor tihe izvedbe, sestavljen iz 4-rednega prenosnika toplote, centrifugalnega ventilatorja z inverterskim motorjem za zvezno 0-100% regulacijo pretoka zraka, priključen na skupni sobni termostat v posameznem prostoru (nastavitev temperature, hitrosti ventilatorja, preklop leto/zima), krmilnika oz. vmesniško kartico, elektro motorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata,
inox fleksibilnimi cevmi za priključitev konvektorja na ogrevalno/hladilno instalacijo, zračnim filtrom, z nosilnimi nogicami za montažo na tla, s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
Ogrevalni/hladilni medij: voda
tvv = 80°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 60°C – izstopna temp. ogrevalne vode
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
- | tip FCX P 32, Qg=2,2 kW; Qh=2,0 kW | kom | 1 |  | 0
- | tip FCX P 34, Qg=3,6 kW; Qh=3,7 kW | kom | 20 |  | 0
- | tip FCX P 42, Qg=3,6 kW; Qh=3,4 kW | kom | 13 |  | 0
- | tip FCX P 44, Qg=5,0 kW; Qh=5,0 kW | kom | 3 |  | 0
- | tip FCX P 62, Qg=5,0 kW; Qh=5,0 kW | kom | 4 |  | 0
Ustreza konvektor proizvod AERMEC ali enakovredni.
Skupaj s posameznim konvektorjem se dobavi regulacija z vmesniško kartico za povezljivost s stenskim regulatorjem (skupni prostorski termostat, ki je del elektro načrta/popisa krmili vse konvektorje v prostoru), ki omogoča:
- | vklop/izklop
- | nastavljanje želene temperature
- | nastavljanje urnika delovanja
- | nastavitev hitrosti ventilatorjev
- | odpiranje dvopotnega ventila pred posameznim konvektorjem
- | 2 kom tlačno neodvisni ventil DN 15 s pogonom 230V.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN15 (ventil); TWA-Z NC 230 V (pogon) ali drugi enakovredni.
- | 4 kom navojna krogelna DN 15 pipa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Na hladilni strani se vsi elementi toplotno izolirajo s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm! | kpl | 41 |  | 0
28 | Parapetni ventilatorski konvektor, 4-cevne izvedbe, z masko za montažo ob steno.
Konvektor tihe izvedbe, sestavljen iz 4-rednega prenosnika toplote, centrifugalnega ventilatorja z inverterskim motorjem za zvezno 0-100% regulacijo pretoka zraka, priključen na skupni sobni termostat v posameznem prostoru (nastavitev temperature, hitrosti ventilatorja, preklop leto/zima), krmilnika oz. vmesniško kartico, elektro motorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata,
inox fleksibilnimi cevmi za priključitev konvektorja na ogrevalno/hladilno instalacijo, zračnim filtrom, z nosilnimi nogicami za montažo na tla, s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
Ogrevalni/hladilni medij: voda
tvv = 80°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 60°C – izstopna temp. ogrevalne vode
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
- | tip FCX U 34, Qg=4,85 kW; Qh=2,45 kW | kom | 18 |  | 0
- | tip FCX U 42, Qg=6,42 kW; Qh=2,8 kW | kom | 32 |  | 0
Ustreza konvektor proizvod AERMEC ali enakovredni.
Skupaj s posameznim konvektorjem se dobavi regulacija z vmesniško kartico za povezljivost s stenskim regulatorjem (skupni prostorski termostat, ki je del elektro načrta/popisa krmili vse konvektorje v prostoru), ki omogoča:
- | vklop/izklop
- | nastavljanje želene temperature
- | nastavljanje urnika delovanja
- | nastavitev hitrosti ventilatorjev
- | odpiranje dvopotnega ventila pred posameznim konvektorjem
- | 2 kom tlačno neodvisni ventil DN 15 s pogonom 230V.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN15 (ventil); TWA-Z NC 230 V (pogon) ali drugi enakovredni.
- | 4 kom navojna krogelna DN 15 pipa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Na hladilni strani se vsi elementi toplotno izolirajo s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm! | kpl | 50 |  | 0
29 | Kanalski ventilatorski konvektor, 4-cevne izvedbe za montažo v spuščeni strop.
Konvektor tihe izvedbe, sestavljen iz 4-rednega prenosnika toplote, centrifugalnega ventilatorja z inverterskim motorjem za zvezno 0-100% regulacijo pretoka zraka, priključen na skupni sobni termostat v posameznem prostoru (nastavitev temperature, hitrosti ventilatorja, preklop leto/zima), krmilnika oz. vmesniško kartico, elektro motorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata,
inox fleksibilnimi cevmi za priključitev konvektorja na ogrevalno/hladilno instalacijo, zračnim filtrom, nosilnim materialom za pritrdev na strop, s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
Ogrevalni/hladilni medij: voda
tvv = 80°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 60°C – izstopna temp. ogrevalne vode
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
- | tip FCX P 17, Qg=1,0 kW; Qh=0,9 kW | kom | 1 |  | 0
Ustreza konvektor proizvod AERMEC ali enakovredni.
Skupaj s posameznim konvektorjem se dobavi regulacija z vmesniško kartico za povezljivost s stenskim regulatorjem (skupni prostorski termostat, ki je del elektro načrta/popisa krmili vse konvektorje v prostoru), ki omogoča:
- | vklop/izklop
- | nastavljanje želene temperature
- | nastavljanje urnika delovanja
- | nastavitev hitrosti ventilatorjev
- | odpiranje dvopotnega ventila pred posameznim konvektorjem
- | 2 kom tlačno neodvisni ventil DN 15 s pogonom 230V.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN15 (ventil); TWA-Z NC 230 V (pogon) ali drugi enakovredni.
- | 4 kom navojna krogelna DN 15 pipa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Na hladilni strani se vsi elementi toplotno izolirajo s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm!
- | plenum za povezavo med konvektorjem in vpihovalnim difuzorjem toplotno izoliran s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm!
- | vrtinčni difuzor za vgradnjo v spuščeni strop proizvod TROX, tip VDW-R-Z-H 600x16 (Q= 200 m3/h) ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0
30 | Kanalski ventilatorski konvektor, 4-cevne izvedbe za montažo v spuščeni strop.
Konvektor tihe izvedbe, sestavljen iz 4-rednega prenosnika toplote, centrifugalnega ventilatorja z inverterskim motorjem za zvezno 0-100% regulacijo pretoka zraka, priključen na skupni sobni termostat v posameznem prostoru (nastavitev temperature, hitrosti ventilatorja, preklop leto/zima), krmilnika oz. vmesniško kartico, elektro motorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata,
inox fleksibilnimi cevmi za priključitev konvektorja na ogrevalno/hladilno instalacijo, zračnim filtrom, nosilnim materialom za pritrdev na strop, s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
Ogrevalni/hladilni medij: voda
tvv = 80°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 60°C – izstopna temp. ogrevalne vode
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
- | tip FCX P 82, Qg=4,4 kW; Qh=5,1 kW | kom | 4 |  | 0
- | tip FCX P 102, Qg=5,8 kW; Qh=7,3 kW | kom | 11 |  | 0
Ustreza konvektor proizvod AERMEC ali enakovredni.
Skupaj s konvektorjem se dobavi regulacija z vmesniško kartico za povezljivost s stenskim regulatorjem (skupni prostorski termostat, ki je del elektro načrta/popisa krmili vse konvektorje v prostoru), ki omogoča:
- | vklop/izklop
- | nastavljanje želene temperature
- | nastavljanje urnika delovanja
- | nastavitev hitrosti ventilatorjev
- | odpiranje dvopotnega ventila pred posameznim konvektorjem
Poleg konvektorja dobaviti še:
- | 2 kom tlačno neodvisni ventil DN 15 s pogonom 230V.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN15 (ventil); TWA-Z NC 230 V (pogon) ali drugi enakovredni.
- | 4 kom navojna krogelna DN 15 pipa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Na hladilni strani se vsi elementi toplotno izolirajo s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm!
- | 2 kom delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanal za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa (med plenum na konvektorju in linijski difuzor, narejen iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima dim. Ø200, dolžina 1000 mm, proizvod Rofleks ali drugi enakovredni.
- | plenum z dvema priključkoma Ø200 toplotno izoliran s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm!
- | 2 kom linijski difuzor za vgradnjo v spuščeni strop proizvod LINDAB, tip LD 14/3/B/-/K/M/-/-/-/-/-/-/I19 L=1000, priključek Ø200 mmm ali drugi enakovredni. | kpl | 15 |  | 0
31 | Maska liinijskega difuzorja (brez komore) za vgradnjo v spuščeni strop proizvod LINDAB, tip LD 14/3/ v skupni dolžini 200 m komplet z vsem pritrdilnim materialom ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0
32 | Kanalski ventilatorski konvektor, 4-cevne izvedbe za montažo v spuščeni strop.
Konvektor tihe izvedbe, sestavljen iz 4-rednega prenosnika toplote, centrifugalnega ventilatorja z inverterskim motorjem za zvezno 0-100% regulacijo pretoka zraka, priključen na skupni sobni termostat v posameznem prostoru (nastavitev temperature, hitrosti ventilatorja, preklop leto/zima), krmilnika oz. vmesniško kartico, elektro motorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata,
inox fleksibilnimi cevmi za priključitev konvektorja na ogrevalno/hladilno instalacijo, zračnim filtrom, nosilnim materialom za pritrdev na strop, s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
Ogrevalni/hladilni medij: voda
tvv = 80°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 60°C – izstopna temp. ogrevalne vode
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
- | tip FCX P 62, Qg=3,4 kW; Qh=3,9 kW | kom | 4 |  | 0
Ustreza konvektor proizvod AERMEC ali enakovredni.
Skupaj s konvektorjem se dobavi regulacija z vmesniško kartico za povezljivost s stenskim regulatorjem (skupni prostorski termostat, ki je del elektro načrta/popisa krmili vse konvektorje v prostoru), ki omogoča:
- | vklop/izklop
- | nastavljanje želene temperature
- | nastavljanje urnika delovanja
- | nastavitev hitrosti ventilatorjev
- | odpiranje dvopotnega ventila pred posameznim konvektorjem
Poleg konvektorja dobaviti še:
- | 2 kom tlačno neodvisni ventil DN 15 s pogonom 230V.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN15 (ventil); TWA-Z NC 230 V (pogon) ali drugi enakovredni.
- | 4 kom navojna krogelna DN 15 pipa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Na hladilni strani se vsi elementi toplotno izolirajo s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm!
- | 2 kom delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanal za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa (med plenum na konvektorju in linijski difuzor, narejen iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima dim. Ø200, dolžina 1000 mm, proizvod Rofleks ali drugi enakovredni.
- | plenum za vgradnjo prezračevalne rešetke toplotno izoliran s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm!
- | 1kom prezračevalna rešetka AH-0 1225x225, proizvod Trox ali druga enakovredni | kpl | 4 |  | 0
31 | Talni ventilatorski konvektor, 4-cevne izvedbe za vgradnjo v tla komplet s pokrivno rešetko tip Bright bronze, proizvod VOGEL&NOOT ali drugi enakovredna.
Konvektor tihe izvedbe, sestavljen iz 4-rednega prenosnika toplote, centrifugalnega ventilatorja z inverterskim motorjem za zvezno 0-100% regulacijo pretoka zraka, priključen na skupni sobni termostat v posameznem prostoru (nastavitev temperature, hitrosti ventilatorja, preklop leto/zima), krmilnika oz. vmesniško kartico, elektro motorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata,
inox fleksibilnimi cevmi za priključitev konvektorja na ogrevalno/hladilno instalacijo, zračnim filtrom, z nosilnimi nogicami za montažo v tla, s priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
Ogrevalni/hladilni medij: voda
tvv = 80°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 60°C – izstopna temp. ogrevalne vode
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
- | tip F4C, 2850x340x140 mm , Qg=3,6 kW; Qh=1,6 kW | kom | 33 |  | 0
Ustreza konvektor proizvod VOGEL&NOOT ali enakovredni.
Skupaj s konvektorjem se dobavi regulacija z vmesniško kartico za povezljivost s stenskim regulatorjem (skupni prostorski termostat, ki je del elektro načrta/popisa krmili vse konvektorje v prostoru), ki omogoča:
- | vklop/izklop
- | nastavljanje želene temperature
- | nastavljanje urnika delovanja
- | nastavitev hitrosti ventilatorjev
- | odpiranje dvopotnega ventila pred posameznim konvektorjem
Poleg konvektorja dobaviti še:
- | 2 kom tlačno neodvisni ventil DN 15 s pogonom 230V.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN15 (ventil); TWA-Z NC 230 V (pogon) ali drugi enakovredni.
- | 4 kom navojna krogelna DN 15 pipa skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Na hladilni strani se vsi elementi toplotno izolirajo s paranepropustno izolacijo debeline min. 19 mm! | kpl | 33 |  | 0
33 | Pokrivne talne rešetke za pokrivanje prezračevalnih komor linijsko vgrajenih ob konvektorjih, kot "slepe" rešetke. | m | 24 |  | 0
Ustreza tip Bright bronze, proizvod VOGEL&NOOT ali druga enakovredna.
34 | Hladilni cevni sistem sestavljen iz zunaj cinkanih cevi iz nelegiranega ogljikovega jekla 1.0034 E195 (po DIN EN 10305) spojenih s hladnim stiskanjem s spojkami s črnimi tesnili iz butikavčuka CIIR, skladno z DVGW – delovni list W 534 (maj 2004), z razredom požarne varnosti A1 po DIN 4102-1. Kompletno z loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom, pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter montažo. Cevi po vgradnji opleskati s protikorozijsko barvo.
Ustreza proizvod Geberit Mapress ali drugi enakovredni.
Način spajanja: zatiskanje
Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca z uporabo hladilnih medijev etilen glikola ali propilen glikola (glede uporabe drugih medijev se je potrebno predhodno posvetovati s proizvajalcem cevnih materialov)
Ustreza proizvod NH/ArmaFlex debeline 13 mm ali drugi enakovredni.
Razvod hladilne vode v jaških, spuščenih stropovih in dvojnih podih.
| DN 15 (ø18 x 1) | m | 71 |  | 0
| DN 20 (ø22 x 1,2) | m | 867 |  | 0
| DN 25 (ø28 x 1,5) | m | 589.6 |  | 0
| DN 32 (ø35 x 1,5) | m | 360 |  | 0
| DN 40 (ø42 x 1,5) | m | 226 |  | 0
| DN 50 (ø54 x 1,5) | m | 452 |  | 0
35 | Ogrevalni sistem sestavljen iz zunaj cinkanih cevi iz nelegiranega ogljikovega jekla, 1.0034 E195 (po DIN EN 10305) spojenih s hladnim stiskanjem s spojkami s črnimi tesnili iz butikavčuka CIIR, skladno z DVGW – delovni list W 534 (maj 2004), z razredom požarne varnosti A1 po DIN 4102-1. Kompletno z loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom, pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter montažo.
Ustreza proizvod Geberit Mapress ali drugi enakovredni.
Način spajanja: zatiskanje
Cevi izolirane s toplotno in protikondenčno izolacijo debeline, ki je enaka polmeru zunanjega premera cevi,če ta poteka v ogrevanem prostoru ali debeline, ki je enaka premeru cevi, če je ta v neogrevanem prostoru, vendar v neogrevanem prostoru z debelino, ki ni manjša od 20 in ne večja od 100 mm. Vsa izolacija mora biti vzdolžno in prečno neprodušno lepljena z originalnim lepilom in v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza proizvod NH/ArmaFlex ali drugi enakovredni.
Razvod ogrevalne vode v jaških in dvojnih podih (od strojnice do posameznega konvektorja).
Način spajanja: zatiskanje
| DN 15 (ø18 x 1) | m | 1653.3 |  | 0
| DN 20 (ø22 x 1,2) | m | 759 |  | 0
| DN 25 (ø28 x 1,5) | m | 321.2 |  | 0
| DN 32 (ø35 x 1,5) | m | 409.2 |  | 0
| DN 40 (ø42 x 1,5) | m | 70.4 |  | 0
| DN 50 (ø54 x 1,5) | m | 150.7 |  | 0
36 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi!
Način spajanja: varjenje
| DN 65 | m | 201 |  | 0
| DN 80 | m | 121 |  | 0
| DN 100 | m | 7 |  | 0
37 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom (lokali in trgovine).
| DN 20 PN 25 | kom | 24 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 8 |  | 0
38 | Radiatorski grelniki iz jeklene pločevine, model T6 s sredinskim priključkom, skupaj s tovarniško vgrajenim radiatorskim ventilom, radiatorskim priključkom, spojkami za Alumplast cevi, konzolami ter odzračevalnim ventilom. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| 22VM 900x400x105 mm | kom | 19 |  | 0
Ustreza proizvod VOGEL&NOOT ali drugi enakovredni.
39 | Termostatska glava za montažo na originalne termostatske ventile radiatorjev iz zgornje postavke. | kom | 10 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip RA 2940 ali drugi enakovredni.
40 | Kopalniški radiatorski grelnik (kopalniški lestveni radiator) iz jeklene pločevine s sredinskim priključkom proizvod VOGEL & NOOT skupaj s tovarniško vgrajenim radiatorskim ventilom, konzolami ter odzračevalnim ventilom.
| DION VM 1800/500 | kpl | 5 |  | 0
Ustreza proizvod VOGEL&NOOT ali drugi enakovredni.
41 | Uponor eval PE-Xa Q&E cevi za talno ogrevanje v kolutih. Cev izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa) z uporabo postopka Engel, ustreza standardu EN ISO 15875 Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen.
Vsebuje difuzijski zaščitni sloj, ki je izdelan iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) v skladu s standardom DIN 4726, za preprečevanje korozije sistemskih elementov. Ta sloj je bil posebej razvit za kombinacijo z Uponor Q&E fitingi. Klasifikacija servisnih pogojev (vključno s tipičnimi področji uporabe): Razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji.
Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 95°C, načrtovan tlak 6 barov. Razred uporabe 5 - visoko-temperaturni radiatorji.
Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 95°C, načrtovan tlak 6 barov.
| 16×2,0 mm | m | 1750 |  | 0
Ustreza tip Uponor eval PE-Xa Q&E ali drugi enakovredni.
42 | Profilirane izolacijske plošče za vgradnjo cevi dimenzije 14-17 mm s toplotno in zvočno izolacijo.Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163.
Primerno za zvišane obremenitve do 5.0 kN/m². Toplotna prehodnost pri prehodu toplote: 0,75m²K/W. Razmak med cevmi:10, 15, 20, 25, 30 cm. Dimenzija plošče 1,45m x 0,85m x 0,33m
| Ustreza proizvod UPONOR, tip ND 30-2 ali drugi enakovredni. | m² | 240 |  | 0
43 | Obrobni trak iz polietilena z lepilnim trakom, brez FCKW, ca. 10mm debeline, 130mm višine, lepilni trak spodaj, enostavno polaganje v kotih - 3x lomljen/tekoči meter.
| Uporaba pri tekočih estrihih. | m | 200 |  | 0
44 | Plastifikator za cementni estrih.
| UPONOR VD 450 (cca. 0,20l/m²) | l | 48 |  | 0
45 | Zaščitne cevi 20 mm premera, izdelana iz PE-LD, dolžine L = 300 mm, namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi razmejitveni profil. | kom | 20 |  | 0
46 | Razmejitveni profil 100x10, samolepilni nosilni profil izdelan iz trdega PVC-ja s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha. Višina: 100mm; debelina materiala: 10mm; dolžina: 2m | kom | 10 |  | 0
47 | Podometni razdelilnik iz nerjavečega jekla z merilci pretoka, tip Vario S s topmetrom ST FM z 2-ma odcepoma za talno ogrevanje:
- | podometne omarice dim. 888x930x110 mm (ŠxVxG).
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 2 kom kroglična pipa DN 25
- | 1 kom mešalni krog za talno ogrevanje tip FHM-C1, proizvod Danfoss ali drugi enakovredni
- | cevnimi spojkami za cevi 16×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
|  | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni.
48 | Podometni razdelilnik iz nerjavečega jekla z merilci pretoka, tip Vario S s topmetrom ST FM s 4-mi odcepi za talno ogrevanje:
- | podometne omarice dim. 888x930x110 mm (ŠxVxG).
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 2 kom kroglična pipa DN 25
- | 1 kom mešalni krog za talno ogrevanje tip FHM-C1, proizvod Danfoss ali drugi enakovredni
- | cevnimi spojkami za cevi 16×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
|  | kom | 3 |  | 0
Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni.
49 | Podometni razdelilnik iz nerjavečega jekla z merilci pretoka, tip Vario S s topmetrom ST FM s 5-mi odcepi za talno ogrevanje:
- | podometne omarice dim.1038x930x110 mm (ŠxVxG).
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 2 kom kroglična pipa DN 25
- | 1 kom mešalni krog za talno ogrevanje tip FHM-C1, proizvod Danfoss ali drugi enakovredni
- | cevnimi spojkami za cevi 16×2,0
- | nosilcem razdelilnika.
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni.
C. | PRIKLJUČITEV KLIMATOV
KLIMAT KN 1
50 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
51 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
52 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 6 |  | 0
53 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
54 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 3 |  | 0
55 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 4 |  | 0
| DN 40 PN 25 | kom | 2 |  | 0
56 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 PN 25 | kom | 1 |  | 0
57 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
58 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
59 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 32 (območje pretoka: 640 - 3200 l/h) | kom | 3 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 32 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
60 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q= 1,80 m3/h
p= 50 kPa
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 2
61 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 20 | m | 10 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
62 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
63 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 6 |  | 0
64 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
65 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 3 |  | 0
66 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
67 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
68 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
69 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
70 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 20 (območje pretoka: 110 - 1100 l/h) | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 20 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
71 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 25 (območje pretoka: 340 - 1700 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 25 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
72 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=0,9 m3/h
p= 50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 3
73 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 20 | m | 10 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
74 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
75 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 6 |  | 0
76 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
77 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 3 |  | 0
78 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
79 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
80 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
81 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
82 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 20 (območje pretoka: 110 - 1100 l/h) | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 20 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
83 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 25 (območje pretoka: 340 - 1700 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 25 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
84 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=0,9 m3/h
p= 50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 4
85 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 40 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 65 | m | 10 |  | 0
86 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
87 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 6 |  | 0
88 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
89 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 3 |  | 0
90 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 40 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 2 |  | 0
91 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim, tesnilnim materialom in protiprirobnicami.
| DN 65 PN 25 | kom | 2 |  | 0
92 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 40 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 1 |  | 0
93 | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim, tesnilnim materialom in protiprirobnicami.
| DN 65 PN 25 | kom | 1 |  | 0
94 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 25 | kom | 1 |  | 0
95 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
96 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 40 (območje pretoka: 1500 - 7500 l/h) | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 40 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
97 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 50 (območje pretoka: 5000 - 12500 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 50 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
98 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=5,5 m3/h
p= 65 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 5
99 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
100 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
101 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
102 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
103 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 2 |  | 0
104 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 2 |  | 0
105 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 1 |  | 0
106 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
107 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
108 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 32 (območje pretoka: 640 - 3200 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 32 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
109 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 40 (območje pretoka: 1500 - 7500 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 40 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
110 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=2 m3/h
p= 50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 6
111 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
112 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
113 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
114 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
115 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 2 |  | 0
116 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 2 |  | 0
117 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 1 |  | 0
118 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
119 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
120 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 32 (območje pretoka: 640 - 3200 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 32 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
121 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 40 (območje pretoka: 1500 - 7500 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 40 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
122 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=2 m3/h
p= 50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 7
123 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
124 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
125 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
126 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
127 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 2 |  | 0
128 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 2 |  | 0
129 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 1 |  | 0
130 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
131 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
132 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 32 (območje pretoka: 640 - 3200 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 32 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
133 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 40 (območje pretoka: 1500 - 7500 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 40 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
134 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=2 m3/h
p= 50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 8
135 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
136 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
137 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
138 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
139 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 2 |  | 0
140 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 2 |  | 0
141 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 32 PN 25 | kom | 1 |  | 0
142 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
143 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
144 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 25 (območje pretoka: 190 - 1900 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 25 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
145 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 32 (območje pretoka: 640 - 3200 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 32 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
146 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=0,9 m3/h
p= 50 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
KLIMAT KN 9
147 | Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne in hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Obojestransko paroneprepustna toplotna izolacija. Debelina toplotne izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi !
Način spajanja: varjenje
| DN 20 | m | 10 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
148 | Manometer premera 100 mm, do 0 - 6 bar, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
149 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
150 | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe premera 100 mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
151 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 25 | kom | 2 |  | 0
152 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
153 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
154 | Navojna nepovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 PN 25 | kom | 2 |  | 0
155 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 |  | 0
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
156 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 15 (območje pretoka: 65 - 650 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 15 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
157 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom in merilnimi priključki. Napajanje pogona 230 V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
dpmin=30 kPa
| DN 20 (območje pretoka: 190 - 1900 l/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM DN 20 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni.
158 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalno vodo nameščena ob klimatu, za razmere:
Q=0,3 m3/h
p= 40 kPa
U=220 V/50 Hz/1
| Energijski razred: A | kom | 1 |  | 0
Moduli vmesnika kot naknadno prigradljivi natični moduli za razširitev komunikacijskih vmesnikov črpalke po različnih standardih in variantah protokolov po načinu označevanja.
Črpalko dobaviti komplet z IF modulom za priključitev na CNS. Modul omogoča prenos podatkovnih točk krmilni ukazi za črpalko, sporočila s črpalke, vrednosti procesa. Povezano na krmilnik v stikalnem bloku RTP - Ethernet izhod, protokol Modbus RTU.
D. | HLAJENJE ELEKTRO PROSTOROV
159 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri. |  |  |  |  | d
Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7,1 kW
Električna priključna moč: hlajenje 2,24 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Dimenzije: 685 x 875 x 320 mm
Teža: 49 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6,35/15,88 mm
Max. dolžinska/max. višinska razlika: 30/20 m
Območje delovanja: hlajenje od -20° do +43°C
Dobaviti skupaj z jeklenim podstavkom (2x antikoroziski premaz) za postavitev enot na steno.
| Komplet s poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Panasonic, model CU-Z71TKEA ali drugi enakovredni.
160 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri.
Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5,0 kW
Električna priključna moč: hlajenje 1,5 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Dimenzije: 695 x 875 x 320 mm
Teža: 43 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6,35/12,7 mm
Max. dolžinska/max. višinska razlika: 30/15 m
Območje delovanja: hlajenje od -20° do +43°C
Dobaviti skupaj z jeklenim podstavkom (2x antikoroziski premaz) za postavitev enot na steno.
| Komplet s poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Panasonic, model CU-Z50TKEA ali drugi enakovredni.
161 | Notranja stenska enota standardne oblike v barvi po izbiri investitorja ali arhitekta, s filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom ter wifi modulom
Glavni sestavni deli:
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 7,1 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Max. dolžinska/max. višinska razlika: 30/20 m
Medij: R32
Dimenzije enote (V x Š x G): 302 x 1120 x 236 mm
Teža enote: 13 kg
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6,35/15,88 mm
| Dobaviti skupaj s pritrdilnim materalom za montažo na steno, wifi modulom, IR daljinskim upravljalnikom, Ethernet umesnik, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Panasonic, model CS-Z71TKEA ali drugi enakovredni.
162 | Notranja stenska enota standardne oblike v barvi po izbiri investitorja ali arhitekta, s filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom ter wifi modulom
Glavni sestavni deli:
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 5,0 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Max. dolžinska/max. višinska razlika: 30/15 m
Medij: R32
Dimenzije enote (V x Š x G): 302 x 1120 x 236 mm
Teža enote: 12 kg
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6,35/12,7 mm
| Dobaviti skupaj s pritrdilnim materalom za montažo na steno, wifi modulom, IR daljinskim upravljalnikom, Ethernet umesnik, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 2 |  | 0
Ustreza proizvod Panasonic, model CS-Z50TKEA ali drugi enakovredni.
163 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 13 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
Toplotna izolacija vodena na prostem mora biti primerno zaščitena proti vremenskim vplivom in UV žarkom. Opomba: Vse cevi hladilnega plina so na horizontalnih in vertikalnih trasah vodene v kabelskih policah primernih dimenzij, izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z materialom za pritrjevanje in zapiranje - pokrovi.
| Cu 6,35 | m | 165 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 83 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 47 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 35 |  | 0
E. | OSTALO
164 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali enakovredno
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*jeklene ogrevalne/hladilne cevi do dimenzije DN 80 toplotno izolirane z izolacijo iz elastomerne pene debeline 19 mm.
*bakrene cevi za freonsko povezavo do dimenzije 15,88mm toplotno izolirane z izolacijo iz elastomerne pene debeline 13 mm.
| - površina preboja: 0,2×0,2 m | kom | 10 |  | 0
| - površina preboja: 0,4×0,2 m | kom | 10 |  | 0
165 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav ter izvedba prevzema na novo vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
166 | Testiranje na novo vgrajene opreme: doseganje specificiranih parametrov iz tehničnih specifikaciji. | kpl | 1 |  | 0
167 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. Narejene iz aluminija, samolepilne, velikost pisave 20mm. | kom | 38 |  | 0
168 | Barvanje vseh vidnih instalacij vodenih v rešetkastem spuščenem stropu hodnik v barvo po izbiri arhitekta. Vključuje barvanje kanalskih elementov, podpor in konzol, cevi, izolacije, … . | m2 | 1700 |  | 0
168 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov ogrevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju. | m2 | 8.5 |  | 0
169 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 2 |  | 0
170 | Polnjenje ogrevalnega/hladilnega sistema z mehčano vodo po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
Za ogrevne sisteme so predpisane vrednosti: skupna trdota do 0,05 0dH 5-30 mg sulfita/l 5-15 mg fosfata/l
vključno z dodajanjem inhibitorja zaradi prisotnosti drugih kovin (Al, Cu in njihove zlitine), za tvorjenje zaščitne obloge znotraj str. naprav in opreme ter napeljave s katero bo preprečen galvanski člen med različnimi kovinami in, ki povzroča korozijo ali raztapljanje kovin.
171 | Polnjenje ogrevalnega sistema DRY-COOLERJA z mešanico mehčane vode (65%) in glikola (35%) po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
172 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. Na vse glavne in priključne cevovode. | kpl | 1 |  | 0
173 | Avtomatski odzračevalni ventil DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 54 |  | 0
Odzračevanje raznih instalacij po objektu.
Ustreza proizvod Spirotech, tip Spirotop DN 10 ali drugi enakovredni.
174 | Električni radiator komplet s konzolami za pričvrstitev na steno, termostatom, ožičenjem in priklopom na električno napeljavo, ustreza proizvod Vigo ali drugi enakovredni:
| tip EPK PRO 2000 W (dim. 900x450x80 mm) | kom | 1 |  | 0
175 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil. | kg | 1950 |  | 0
176 | Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega in hladilnega sistema z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  | 0

## 4.6. PREZRAČEVANJE
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.6. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del. Izvedbene detajle prilagodi svoji tehnologiji dela in mora zanje izdelati delavniške risbe.
Vsi vidni elementi (pokrovi revizij, difuzorji, rešetke, prezračevalni elementi, kopalniški ventilatorji itd.) se barvajo v intenzivni barvi po izboru projektanta arhitekture.
OPOMBA KLIMATI:
Pri zamenjavi dobavitelja ali tipa klimata je potrebno posebno pozornost nameniti dimenzijam naprave glede na razpoložljiv prostor namestitve.
Vsi klimati naj imajo možnost priključive na CNS v protokolu ETHERNET ali Modbus. Za vse klimate je potrebno predvideti potrebne pretvornike signalov, če uporabljajo drugi komunikacijski protokol.
Vsi klimati se dobavijo vključno s podstavkom za namestitev, jadrovinastim nastavkom za priključitev na kanalske razvode, ogrevalno in hladilno instalacijo, instalacijo odtoka kondenza, električno in signalno omrežje.
Vključno s potrebnim veznim, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, izolativnim materialom, električnimi kabli in potrebnim elektro materialom.
Prvi zagon s pregledom doseganja projektiranih parametrov opravi pooblaščeni serviser ali monter dobavitelja opreme - vključeno v dobavi klimatske naprave.
VSI ELEMENTI POTREBNI ZA IZVEDBO PRVEGA ZAGONA Z DOSEGANJEM PROJEKTIRANIH PARAMETROV MORAJO BITI UPOŠTEVANI V CENI KLIMATA !
Avtomatika za upravljanje in reguliranje klimata skupaj s pripadajočo omaro je sestavni del cene klimata!
Elektro priključna omara je sestavni del cene klimata!
Izvajalec mora poskrbeti za primerno opremo za dostavo, vnos in postavitev opreme na predvideno lokacijo izvajanja del. Tovornjak za transport in dvigalo za dvig in postavitev opreme sta v domeni izvajalca del. Izvajalec preveri in pridobi potrebna dovoljenja za ta vozila in opremo, da lahko obratujejo in so parkirana v okolici objekta v katerem so predvideni posegi.
Klimati morajo izpolnjevati zahteve po predpisu ErP 2018.
A. | KLIMATI in kanalski razvod za zajem/izpuh
1 | KLIMAT KN1 - VEČNAMENSKA DVORANA N1
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 1 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Hlapilni kontaktni vlažilnik, izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 3500 m3/h
odvod 3500 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 500 Pa
odvod 500 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C; min. vlaga 50%
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 22 + 14 kW
hlajenje 17 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 5270 mm
širina 1055 mm
višina 1625 mm
teža:
1177 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSI-3-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
2 | KLIMAT KN2 - BAR N1
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 1 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Hlapilni kontaktni vlažilnik, izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 1750 m3/h
odvod 1750 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 500 Pa
odvod 500 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C; min. vlaga 50%
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 11 + 7 kW
hlajenje 9 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 4960 mm
širina 750 mm
višina 1625 mm
teža:
874 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSI-2-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
3 | KLIMAT KN3 - KNJIŽNICA N1
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 1 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Hlapilni kontaktni vlažilnik, izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 1750 m3/h
odvod 1750 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 500 Pa
odvod 500 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C; min. vlaga 50%
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 11 + 7 kW
hlajenje 9 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 4960 mm
širina 750 mm
višina 1625 mm
teža:
874 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSI-2-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
4 | KLIMAT KN4 - RAZSTAVNA DVORANA N1
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 1 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Hlapilni kontaktni vlažilnik, izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode.
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 10500 m3/h
odvod 10500 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 500 Pa
odvod 500 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C; min. vlaga 50%
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 65 + 40 kW
hlajenje 52 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 5960 mm
širina 1950 mm
višina 2235 mm
teža:
2480 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSI-6-3-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
5 | KLIMAT KN9 - KOMUNIKACIJA, HODNIKI P-N3
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 1 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 3200 m3/h
odvod 3200 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 500 Pa
odvod 500 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 11 kW
hlajenje 16 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 4450 mm
širina 1055 mm
višina 1625 mm
teža:
1112 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSO-3-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
6 | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Dušilnik zvoka je določen glede na izbrani tip prezračevalne naprave, v primeru zamenjave prezračevalne naprave je potrebno dušilnike zvoka ponovno dimenzionirati.
| KN1 - pretok 3500m3/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 750mm; bmax= 950mm | kom | 2 |  | 0
| KN2 - pretok 1750m3/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 750mm; bmax= 645mm | kom | 2 |  | 0
| KN3 - pretok 1750m3/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 750mm; bmax= 645mm | kom | 2 |  | 0
| KN4 - pretok 10500m3/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 1055mm; bmax= 1865mm | kom | 2 |  | 0
| KN9 - pretok 1100m3/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 545mm; bmax= 645mm | kom | 2 |  | 0
7 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani:
| debeline 0,6 mm | m2 | 10 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 12 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 11 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| debeline 0,6 mm | m2 | 8 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 224 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 9 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod na prostem, komplet z dodatno podkonstrukcijo za montažo na streho kot npr. proizvod Walraven, serija BIS tip Yeti ali drugi enakovredni za montažo na ravne strehe:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 50 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna ter ovitje v aluminijasti pločevini.
| debeline 0,6 mm | m2 | 8 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 68 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 12 |  | 0
8 | Fasadna aluminijasta prezračevalna rešetka za izpuh zraka iz strojnice v garažov/na prosto ali za zajem svežega zraka na fasadi objekta. Dobaviti vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Lindab AZR ali druga enakovredna.
| 900x1500 izpuh iz strojnice klimatov 1 | kom | 1 |  | 0
| 1000x2000 izpuh iz strojnice klimatov 2 | kom | 1 |  | 0
| 1300x2600 zajema na fasadi pritličja | kom | 2 |  | 0
| 300x300 zajem in izpuh rekuperatorja na strehi | kom | 2 |  | 0
| 600x600 izpuh na strehi | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava lokalne prezračevalne naprave (rekuperator) za potrebe sejne sobe v 3.nadstropju.
Vključen transport na gradbišče in vsi potrebni manipulativni stroški.
Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem odpadne toplote, primerna za vgradnjo v spuščeni strop ali dvojno steno. Naprava sestavljena iz:
- | ohišja iz jeklene pločevine z nastavki za okrogle kanale in nastavki za pritrditev na strop/steno
- | protitočnega rekuperatorja, temperaturni izkoristek min. 80%
- | by-pass loputa
- | štiri stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 25% / 50% / 75% / 100% celotne količine
- | filter G3 (možnost nadgradje na F7)
- | možen priklop CO2 senzorja
- | stenskega dalinjskega upravljalnika, ki omogoča regulacijo in delovanje v več stopnjah
- | nabava in montaža; na priključku zajema svežega zraka se predvidi nepovratna loputa
- | nabava in montaža; na priključku izpuha odpadnega zraka se predvidi nepovratna loputa
- | tehnični podatki:
U=230 V
V=350 m3/h
zunanji tlak min. 120 Pa
dim. (V x Š x G): 331 x 888 × 874 mm (mere brez priključkov)
| tip LGH-35RVX-E, proizvod Mitsubishi Electric ali drugi enakovredni | kom | 1 |  | 0
10 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| DN 200 | m | 15 |  | 0
B. | GLAVNI KANALSKI RAZVOD
11 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani:
| debeline 0,6 mm | m2 | 8 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 410 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 12 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| debeline 0,6 mm | m2 | 280 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 632 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 12 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod na prostem, komplet z dodatno podkonstrukcijo za montažo na streho kot npr. proizvod Walraven, serija BIS tip Yeti ali drugi enakovredni za montažo na ravne strehe.:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 50 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna ter ovitje s SIKA folijo v vodotesni izvedbi alternativno v aluminijasti pločevini.
| debeline 0,6 mm | m2 | 10 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 15 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 8 |  | 0
12 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 100 | m | 103.5 |  | 0
| DN 125 | m | 10 |  | 0
| DN 140 | m | 12 |  | 0
| DN 160 | m | 18 |  | 0
| DN 180 | m | 11 |  | 0
| DN 200 | m | 45 |  | 0
| DN 250 | m | 13 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| DN 100 | m | 11 |  | 0
| DN 125 | m | 15 |  | 0
| DN 140 | m | 9 |  | 0
| DN 160 | m | 10 |  | 0
| DN 180 | m | 12 |  | 0
| DN 200 | m | 45 |  | 0
| DN 250 | m | 11 |  | 0
13 | Požarno odporni prezračevalni kanali za požarno odpornost 60 minut, preizkušeni po EN 1366-8 za katere je možno pridobiti dokazilo o ustreznosti.
Ustreza silikatna protipožarna gradbena plošča tip PROMATECT L-500 d= 30mm proizvod PROMAT ali drugi enakovredni, komplet s pritrdilnimi trakovi, žičnimi spojkami, lepilom, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter konzolnim materialom.
Plošče se uporabi, kot kanale za premostitev požarne celice do požarne lopute.
| neizolirani - razvod v objektu: | m2 | 12 |  | 0
| toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu: | m2 | 15 |  | 0
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1. Debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
14 | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø100, dolžina 1000mm | kom | 39 |  | 0
- | Ø125, dolžina 1000mm | kom | 12 |  | 0
- | Ø160, dolžina 1000mm | kom | 2 |  | 0
- | Ø200, dolžina 1000mm | kom | 8 |  | 0
- | Ø250, dolžina 1000mm | kom | 12 |  | 0
Ustreza proizvod Rofleks ali drugi enakovredni.
C. | DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI PREZRAČEVANJA
15 | Odvod zraka iz prostorov v 1.nadstropju.
Odvod iz prostora urejen preko odprtine na zgornji strani vrat, arhitekturni element. Postavka zajema priključitev odprtine na vratih na glavni odvodni prezračevalni kanal. Vključuje vezni, pritrdilni, tesnilni, nosilni in izolativni material.
- | odvod 250m3/h; Aef=0,035m2 | kom | 7 |  | 0
- | odvod 440m3/h; Aef=0,06m2 | kom | 12 |  | 0
- | odvod 525m3/h; Aef=0,074m2 | kom | 20 |  | 0
16 | Dovod zraka v prostore v 1.nadstropju.
Dovod je urejen preko pločevinastega plenuma nameščenega v tlak. Talna rešetka je sestavni del popisa ogrevanja, kontinuirana rešetka za talni konvektor in za dovod zraka preko plenuma. Postavka zajema pločevinast plenum z regulacijsko loputo in priključki. Vključuje vezni, pritrdilni, tesnilni, nosilni in izolativni material.
- | plenum dimenzije 1250x350; dovod 350m3/h; regulacijska loputa; 1kom priključek 300x100 | kom | 5 |  | 0
- | plenum dimenzije 1250x350; dovod 875m3/h; regulacijska loputa; 1kom priključek 600x100 ali 2x300x100 | kom | 4 |  | 0
- | plenum dimenzije 1250x350; dovod 1050m3/h; regulacijska loputa; 1kom priključek 600x100 ali 2x300x100 | kom | 10 |  | 0
17 | Odvod zraka iz sejne sobe v 3.nadstropju.
Odvod iz prostora urejen preko odprtine na zgornji strani vrat, arhitekturni element. Postavka zajema priključitev odprtine na vratih na glavni odvodni prezračevalni kanal. Vključuje vezni, pritrdilni, tesnilni, nosilni in izolativni material.
- | odvod 350m3/h; Aef=0,048m2 | kom | 1 |  | 0
18 | Dovod zraka za sejne sobe v 3.nadstropju.
Dovod za prostore urejen preko odprtine na zgornji strani vrat, arhitekturni element. Postavka zajema priključitev odprtine na vratih na glavni dovodni prezračevalni kanal. Vključuje vezni, pritrdilni, tesnilni, nosilni in izolativni material.
- | odvod 350m3/h; Aef=0,048m2 | kom | 1 |  | 0
19 | Odvod zraka iz hodnikov.
Vpihovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø100 | kom | 41 |  | 0
| Ø160 | kom | 1 |  | 0
20 | Linijski šobni difuzor s plenumom z nastavljivimi vpihovalnimi šobami, z elemantom za regulacijo pretoka za prezračevanje hodnika, dovod zraka. Montirana v pločevinast plenum s priključkom DN 160. Dobaviti s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Lindab, tip LD-20/1/W/K/M/I9 ali drugi enakovredni.
| 1500x85 (enovrstni) - 100m3/h | kom | 5 |  | 0
| 1500x85 (enovrstni) - 110m3/h | kom | 2 |  | 0
| 1500x85 (enovrstni) - 130m3/h | kom | 5 |  | 0
| 1500x85 (enovrstni) - 140m3/h | kom | 4 |  | 0
21 | Požarne lopute, za vgradnjo v prezračevalne kanale, dolžine L = 325 mm, odporne na požar 90 min., s termičnim sprožilom, kontaktom za signalizacijo položaja (signal za odprto in zaprto loputo), električnim pogonom 230V, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
Preizkušanje požarnih loput po EN 1366-2, ocenjevanje skladnosti po SIST EN 15650.
Vključno s fleksibilnimi priključki z galvansko premostitvijo po ÖNORM H 6031.
Vključno s požarnim tesnenjem preboja okoli požarne lopute in pripadajočo oznako - nalepko.
Preboji se zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev.
Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih loput ter požarnega tesnjenja vseh inštalacij potrebno upoštevati navodila za montažo in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
| Ø100 | kom | 6 |  | 0
| Ø125 | kom | 4 |  | 0
| Ø160 | kom | 5 |  | 0
| Ø200 | kom | 1 |  | 0
| Ø250 | kom | 1 |  | 0
22 | Požarne lopute za vgradnjo v prezračevalne kanale, dolžine L = 325 mm, odporne na požar 90 min., s termičnim sprožilom, kontaktom za signalizacijo položaja (signal za odprto in zaprto loputo), električnim pogonom 230V, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
Preizkušanje požarnih loput po EN 1366-2, ocenjevanje skladnosti po SIST EN 15650.
Vključno s fleksibilnimi priključki z galvansko premostitvijo po ÖNORM H 6031.
Vključno s požarnim tesnenjem preboja okoli požarne lopute in pripadajočo oznako - nalepko.
Preboji se zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev.
Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih loput ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila za montažo in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
| 150x150 mm | kom | 2 |  | 0
| 200x200 mm | kom | 4 |  | 0
| 300x100 mm | kom | 2 |  | 0
| 350x250 mm | kom | 2 |  | 0
| 450x450 mm | kom | 1 |  | 0
| 500x400 mm | kom | 2 |  | 0
| 700x400 mm | kom | 6 |  | 0
| 700x700 mm | kom | 6 |  | 0
| 750x750 mm | kom | 1 |  | 0
D. | PREZRAČEVANJE GARAŽE
23 | Aksialni ventilator za prezračevanje garaže:
- | Aksialni ventilator za prezračevanje garaže. Namenjen je za prezračevanje v normalnih razmerah za temperaturo medija do 55°C, ustrezen za horizontalno vgradnjo pod stropom garaže. Ohišje s prirobnicami je iz jeklene pločevine je barvano z RAL 7011.
Profilirane lopatice tekača iz aluminijeve zlitine imajo nastavljiv kot v mirovanju. Tekač je statično in dinamično uravnotežen v klasi G 6,3 po DIN ISO 1940-1. Trifazni elektromotor 3x400 V; 50 Hz; oblika IM B3; zaščita IP 55; min. klasa izolacije F; certifikat v skladu z EN 12101-3. Električna priključna omarica je na ohišju ventilatorja.
- | Tehnični podatki:
55°C
V= 24.000 m3/h (2/3 celotne količine prezračevanja garaže)
dP= 600 Pa
- | Dobaviti komplet z montažnim, pritrdilnim in nosilnim materialom ter priključitvijo na signalno in električno instalacijo
- | Dodatna oprema:
1kom nepovratna loputa LRK
2 kom fleksibilna prirobnica EVH
2kom dušilec zvoka na zajemu in izpuhu RSA1
montažne noge dušilca zvoka
nosilna konzola ventilatorja MP
vzmetne podloge FSD
| Ustreza proizvod SystemAir, tip AXC 800-10/10°-2 (11 kW) S IE3 ali drugi enakovredni. | kpl | 2 |  | 0
24 | Mehanski regulator pretoka za vgradnjo v pravokotne pločevinaste kanale, sestavljen iz pravokotnega ohišja, zrakotesne lopute, merilnega elementa in nastavka za dograditev pogona. Komplet s priključnimi prirobnicami, toplotno izolacijo, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod Lindab, tip MRP-4/*/*/I19 ali drugi enakovredni.
| 300x300 | kom | 30 |  | 0
Montirati na glavne odcepe iz instalacijekega jaška.
25 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani:
| debeline 0,6 mm | m2 | 50 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 170 |  | 0
26 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 1000 | m | 35 |  | 0
27 | Regulacija, meritve količin zraka in nastavitev vseh prezračevalnih elementov in regulacijskih loput. | kom | 32 |  | 0
28 | Odvodni priključki premera 300 mm se zamreži z redko mrežico. Vključno s pritrdilnim in nosilnim materialom. | kom | 30 |  | 0
29 | Izdelava dimnega testa komplet z generatorjem dima in generatorjem toplote in odzračevanjem prostora po izveden testu. | kpl | 1 |  | 0
30 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 35 |  | 0
31 | Izpuh voden iz garaže zaključen s "fajfo" premera DN 1000 izdelano iz jeklene pločevine. Komplet z veznim, pritrdilnim, nosilnim, izolativnim materialom ter z hidroizolacijo. | kom | 2 |  | 0
E. | PREZRAČEVANJE TRGOVIN
32 | Dobava lokalne prezračevalne naprave (rekuperator)
Vključen transport na gradbišče in vsi potrebni manipulativni stroški.
Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem odpadne toplote, primerna za vgradnjo v spuščeni strop ali dvojno steno. Naprava sestavljena iz:
- | ohišja iz jeklene pločevine z nastavki za okrogle kanale in nastavki za pritrditev na strop/steno
- | protitočnega rekuperatorja, temperaturni izkoristek min. 80%
- | by-pass loputa
- | štiri stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 25% / 50% / 75% / 100% celotne količine
- | filter G3 (možnost nadgradje na F7)
- | možen priklop CO2 senzorja
- | stenskega dalinjskega upravljalnika, ki omogoča regulacijo in delovanje v več stopnjah
- | nabava in montaža; na priključku zajema svežega zraka se predvidi nepovratna loputa
- | nabava in montaža; na priključku izpuha odpadnega zraka se predvidi nepovratna loputa
- | tehnični podatki:
U=230 V
V=350 m3/h
zunanji tlak min. 120 Pa
dim. (V x Š x G): 331 x 888 × 874 mm (mere brez priključkov)
| tip LGH-35RVX-E, proizvod Mitsubishi Electric ali drugi enakovredni | kom | 11 |  | 0
33 | Prezračevalna rešetka vključno s toplotno izolirano komoro iz pocinkane pločevine s priključkom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Trox, tip AH-0-AG ali drug enakovredni.
| 425x225 dovod v prostor | kom | 11 |  | 0
| 425x225 odvod iz prostora | kom | 11 |  | 0
34 | Odvod zraka iz sanitarij.
Vpihovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø200 sanitarije trgovine | kom | 41 |  | 0
35 | Požarne lopute za vgradnjo v prezračevalne kanale, dolžine L = 325 mm, odporne na požar 90 min., s termičnim sprožilom, kontaktom za signalizacijo položaja (signal za odprto in zaprto loputo), električnim pogonom 230V, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
Preizkušanje požarnih loput po EN 1366-2, ocenjevanje skladnosti po SIST EN 15650.
Vključno s fleksibilnimi priključki z galvansko premostitvijo po ÖNORM H 6031.
Vključno s požarnim tesnenjem preboja okoli požarne lopute in pripadajočo oznako - nalepko.
Preboji se zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev.
Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih loput ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila za montažo in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
| 250x250 mm | kom | 2 |  | 0
| 900x500 mm | kom | 2 |  | 0
36 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani:
| debeline 0,6 mm | m2 | 275 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 150 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| debeline 0,6 mm | m2 | 275 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 150 |  | 0
37 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 125 | m | 115 |  | 0
38 | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø200, dolžina 500mm | kom | 22 |  | 0
Ustreza proizvod Rofleks ali drugi enakovredni.
F. | PREZRAČEVANJE RESTAVRACIJ
39 | KLIMAT KN5 - RESTAVRACIJA 1 s kuhinjo
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 3 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 6500 m3/h
odvod 6500 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 600 Pa
odvod 600 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C; min. vlaga 50%
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 23 kW
hlajenje 32 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 4200 mm
širina 1665 mm
višina 1625 mm
teža:
1416 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSI-5-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
40 | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Dušilnik zvoka je določen glede na izbrani tip prezračevalne naprave, v primeru zamenjave prezračevalne naprave je potrebno dušilnike zvoka ponovno dimenzionirati.
| KN5,KN6,KN7 - pretok 6500/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 750mm; bmax= 950mm | kom | 6 |  | 0
41 | Elektrostatičen filter posebej zasnovan za filtriranje odvodnega zraka iz kuhinjskih sistemov. Iz odvodnega zraka loči delce olj, maščobe in dima.
Naprava zaščiti kanalski razvod do klimata in klimat. Odstrani do 98% vseh delcev.
Dobatiti vključno z avtomatskim čistilnim sistemom za izpiranje sistema na podlagi nastavljenih intrevalov.
Napravo dobaviti z veznim, pritrdilnim, nosilnim, izolativnim in ostalim potrebnim materialom za montažo ter priključitvijo na električno, signalno in vodovodno omrežje.
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka: 6500 m3/h
max. pretok zraka: 10080 m3/h
tlačni padec: 75 Pa
napetost: 230V/50Hz/1
dimenzije naprave:
globina 640 mm
širina 1800 mm
višina 630 mm
teža:
153 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip ESP600AW z avtomatskim pranjem zbiralnih plošč ali drugi enakovredni. | kom | 3 |  | 0
42 | Prezračevalna rešetka vključno s toplotno izolirano komoro iz pocinkane pločevine s priključkom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Trox, tip AH-0-AG ali drug enakovredni.
| 425x325 dovod v prostor restavracije | kom | 24 |  | 0
43 | Okrogli vrtinčni difuzor, prirejen za klimatizacijo nižjih prostorov 2,6 do 4,0 m, s kvadratno vidno spodnjo ploščo z radialno razporejenimi odprtinami, v katere so vstavljeni plastični usmerniki zraka, ki omogočajo nastavitev izpiha v željeni vodoravni ali navpični smeri ter priključno komoro. Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom z vgrajeno regulacijsko loputo iz luknjane pločevine in toplotno izolirana z zunanje strani s parozaporno izolacijo. Spodnja jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s prašno barvo. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod TROX, tip VDW-Q-Z-H-M ali drugi enakovredni.
| vel. 600×48 dovod zraka v kuhinjo | kom | 15 |  | 0
44 | Odsesovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø160 | kom | 30 |  | 0
45 | Klasična kuhinjska napa narejena po naročilu iz INOX-a 316 z labirintnim filtrom in priključkom na odvodni kanal.
Dobaviti komplet z pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, izolativnim in drugim potrebnim materialom. Sestavni del nape je regulacijska loputa s pogonom 230V.
- | napa nad termičnim blokom ob steni dimenzije 3,1 x 1,0 m; pretok 4.500m3/h | kom | 1 |  | 0
- | napa nad termičnim blokom na sredini prostora dimenzije 3,0 x 2,0 m; pretok 4.500m3/h | kom | 1 |  | 0
- | napa nad termičnim blokom na sredini prostora dimenzije 2,6 x 2,0 m; pretok 4.500m3/h | kom | 1 |  | 0
- | napa nad pečjo dimenzije 1,0 x 1,0 m; pretok 1.000m3/h | kom | 4 |  | 0
- | napa nad pomivalnim strojem dimenzije 1,0 x 1,0 m; pretok 1.000m3/h | kom | 3 |  | 0
46 | Stabilna naprava za gašenje požara pod centralno kuhinjsko napo dim. 3100x1000 mm, (napa nameščena ob steno) sestavljena iz:
šobe za gašenje
omarice za montažo na zid z vgrajeno jeklenko gasilnega sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za aktiviranje/proženje gašenja, 2x breznapetostno mikrostikalo za javljanje proženja (izklop prezračevanja nape, izklop napajanja elektrike termičnega bloka, zaprtje elektromagnetnega ventila dovoda plina, povezava s požarno centralo)
zvočnega signala v kuhinji (min. 65 dBA in 5dBA nad okolico)
komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva izdelanim iz nerjavečega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema.
komplet z določitvijo oz. preverbo sistema s strani dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim zapisnikom o ustreznosti.
| Proizvod ANSUL, tip R102 ali drugi enakovredni | kpl | 1 |  | 0
47 | Stabilna naprava za gašenje požara pod centralno kuhinjsko napo dim. 3200x2000 mm, (napa nameščena na sredini prostora) sestavljena iz:
šobe za gašenje
omarice za montažo na zid z vgrajeno jeklenko gasilnega sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za aktiviranje/proženje gašenja, 2x breznapetostno mikrostikalo za javljanje proženja (izklop prezračevanja nape, izklop napajanja elektrike termičnega bloka, zaprtje elektromagnetnega ventila dovoda plina, povezava s požarno centralo)
zvočnega signala v kuhinji (min. 65 dBA in 5dBA nad okolico)
komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva izdelanim iz nerjavečega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema.
komplet z določitvijo oz. preverbo sistema s strani dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim zapisnikom o ustreznosti.
| Proizvod ANSUL, tip R102 ali drugi enakovredni | kpl | 1 |  | 0
48 | Stabilna naprava za gašenje požara pod centralno kuhinjsko napo dim. 2000x2600 mm, (napa nameščena na sredini prostora) sestavljena iz:
šobe za gašenje
omarice za montažo na zid z vgrajeno jeklenko gasilnega sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za aktiviranje/proženje gašenja, 2x breznapetostno mikrostikalo za javljanje proženja (izklop prezračevanja nape, izklop napajanja elektrike termičnega bloka, zaprtje elektromagnetnega ventila dovoda plina, povezava s požarno centralo)
zvočnega signala v kuhinji (min. 65 dBA in 5dBA nad okolico)
komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva izdelanim iz nerjavečega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema.
komplet z določitvijo oz. preverbo sistema s strani dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim zapisnikom o ustreznosti.
| Proizvod ANSUL, tip R102 ali drugi enakovredni | kpl | 1 |  | 0
49 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani:
| debeline 0,6 mm | m2 | 320 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 440 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| debeline 0,6 mm | m2 | 410 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 520 |  | 0
50 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 100 | m | 120 |  | 0
| DN 125 | m | 420 |  | 0
| DN 160 | m | 60 |  | 0
| DN 200 | m | 25 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| DN 100 | m | 135 |  | 0
| DN 125 | m | 395 |  | 0
| DN 160 | m | 54 |  | 0
| DN 200 | m | 19 |  | 0
51 | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø160, dolžina 1000mm | kom | 30 |  | 0
- | Ø200, dolžina 1000mm | kom | 39 |  | 0
Ustreza proizvod Rofleks ali drugi enakovredni.
G. | PREZRAČEVANJE DELAVNICE PRITLIČJE
52 | KLIMAT KN8 - DELAVNICA pritličje
| Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe, postavljena v strojnici klimatov v 1.kleti objekta. | kom | 1 |  | 0
klimatizacija prostorov preko enega klimata
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator - diagonalni
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim diagonalnim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Z napravo se dobavi kompletna avtomatika za upravljanje in reguliranje z elektro priključno omaro. Priključen na CNS objekta - komunikacijski protokol ETHERNET ali Modbus (pretvornik vključen v avtomatiki klimata). Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Materiali:
- profili: aluminij
- vogalniki: najlon
- zunanji plašč: praškasto barvana pločevina
- notranji plašč: pocinkana pločevina
- dno: pocinkana pločevina
- vodila: Magnelis
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev pa so v notranjosti naprave.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
posluževanje LEVO
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
* mehanska stabilnost: razred D1
* tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
* tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
* tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
* tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
* toplotna prehodnost ohišja: razred T2
* faktor toplotnih mostov: razred TB2
* razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
SESTAVNI DELI - DOVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vrečasti filter razreda filtracije F7 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 75% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
Vrečasti filter razreda filtracije M5 po EN 779
Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
REGULACIJSKA FUNKCIJA: (prilagojena zahtevi naročnika)
regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
regulacija konstantnega tlačnega padca
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - ogrevalna veja klimati
eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji - hladilna veja klimati
Vgrajeni senzorji v napravi:
tipalo temperature zunanjega zraka
tipalo temperature izpušnega zraka
tipalo temperature dovedenega zraka v prostor
tipalo temperature odvedenega zraka iz prostora
tipalo temperature na dovodu med rekuperatorjem in vodnim grelcem
tipalo tlačne razlike na filtrih vtočnega in odtočnega zraka
CO2 senzor na odvodu iz prostora
senzor vlage na odvodu iz prostora
tlačno tipalo na dovodu in odvodu
TEHNIČNE LASTNOSTI NAPRAVE:
pretok zraka:
dovod 1100 m3/h
odvod 1100 m3/h
eksterni tlačni padec:
dovod 500 Pa
odvod 500 Pa
filtri:
dovod vrečasti filter F7 (EN 779)
odvod vrečasti filter M5 (EN 779)
teperature in vlažnost:
zunanja pozimi -13°C, vlažnost 90%
notranja pozimi 22°C;
zunanja poleti 32°C, vlažnost 40%
notranja poleti 24°C
teperature vpiha:
pozimi 26°C pri zunanji temp. -13°C
poleti 18°C pri zunanji temp. 32°C
moč grelcev:
ogrevanje 4 kW
hlajenje 6 kW
ogrevalna voda:
ogrevanje 55/45°C
hlajenje 7/12°C
dimenzije naprave:
dolžina 3780 mm
širina 750 mm
višina 1425 mm
teža:
675 kg
Ustreza proizvod Systemair, serija KA HSI-2-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni.
53 | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Dušilnik zvoka je določen glede na izbrani tip prezračevalne naprave, v primeru zamenjave prezračevalne naprave je potrebno dušilnike zvoka ponovno dimenzionirati.
| KN9 - pretok 1100m3/h; dp max. 50Pa; -30dB pri 250 Hz hmax= 650mm; bmax= 650mm | kom | 2 |  | 0
54 | Odsesovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø160 odvod pomožni prosstori | kom | 3 |  | 0
55 | Okrogli vrtinčni difuzor, prirejen za klimatizacijo nižjih prostorov 2,6 do 4,0 m, s kvadratno vidno spodnjo ploščo z radialno razporejenimi odprtinami, v katere so vstavljeni plastični usmerniki zraka, ki omogočajo nastavitev izpiha v željeni vodoravni ali navpični smeri ter priključno komoro. Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom z vgrajeno regulacijsko loputo iz luknjane pločevine in toplotno izolirana z zunanje strani s parozaporno izolacijo. Spodnja jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s prašno barvo. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod TROX, tip VDW-Q-Z-H-M ali drugi enakovredni.
| vel. 600×48 | kom | 2 |  | 0
Ustreza proizvod TROX, tip VDW-Q-A-H-M ali drugi enakovredni.
| vel. 600×48 | kom | 3 |  | 0
56 | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø160, dolžina 1000mm | kom | 3 |  | 0
- | Ø200, dolžina 1000mm | kom | 5 |  | 0
Ustreza proizvod Rofleks ali drugi enakovredni.
57 | Mobilna filtrirna naprava za odsesovanje varilnih plinov in ostankov brušenja kovin. Naprava sestavljena in filtrirne naprave z vgrajenim ventilatorjem na koleščkih in odsesovalne giblive roke. Naprava v ATEX izvedbi.
TEHNIČNI PODATKI:
- | Napetost: 400 V, 50 Hz
- | Moč: 0,75 kW
- | Električna zaščita: IP 55
- | Maks. vodni stolpec: 180 mmH2O
- | Maks. pretok zraka: 1000 m3/h
- | Sesalni priključek: 100 mm
- | Nivo hrupa (EN ISO 3744): 70 dB(A)
- | Tip filtra: zvezda
- | Površina/premer: 20.000 cm2/420 mm
- | Material/učinkovitost filtra: polyester/L (IEC 60335-2-69)
- | Čiščenje filtra: ročno stresanje
- | Volumen rezervoarja: 35 lit.
- | Dimenzije d/š/v: 52x60x180 cm
- | Teža: 60 kg
DODATNA OPREMA:
- | ATEX certifikat
- | Verzija sesalnika v Ex za cono 22
- | Antistatični filter kategorije M
- | Rezervoar iz nerjavnega jekla
- | Ozemljitev sesalnika
| Ustreza proizvod SAS TRADE, tip ZEFIRO EV 420 v ATEX izvedbi ali druga enakovredni. | kom | 2 |  | 0
58 | Mobilna filtrirna naprava za odsesovanje lesnega prahu, ki nastane pri obdelavi lesa. Naprava sestavljena in filtrirne naprave z vgrajenim ventilatorjem na koleščkih in odsesovalne giblive roke. Naprava v ATEX izvedbi.
TEHNIČNI PODATKI:
- | Napetost: 400 V, 50 Hz
- | Moč: 4 kW
- | Električna zaščita: IP 55
- | Maks. vodni stolpec: 200/300/350 mmH2O
- | Maks. pretok zraka: 2700/1800/1100 m3/h
- | Sesalni priključek: 200/150/120 mm
- | Nivo hrupa (EN ISO 3744): 74 dB(A)
- | Tip filtra: kartuša
- | Površina/premer: 106.000 cm2/560 mm
- | Material/učinkovitost filtra: polyester/ANT M (IEC 60335-2-69)
- | Čiščenje filtra: avtomatsko z komprimiranim zrakom
- | Volumen rezervoarja: 100 lit.
- | Dimenzije d/š/v: 78x85x250 cm
- | Teža: 140 kg
DODATNA OPREMA:
- | ATEX certifikat
- | Verzija sesalnika v Ex za cono 22
- | Sesalna roka D.150, D.200, dolžine 3 m
- | Rezervoar in komora filtra iz nerjavnega jekla
- | Ozemljitev sesalnika
| Ustreza proizvod SAS TRADE, tip ZFR EV AP 560 PN 4kW v ATEX izvedbi ali druga enakovredni. | kom | 2 |  | 0
H. | ODVOD IZ OMAR Z BARVAMI
59 | Okrogli kanalski aksialni ventilator v eksplozijsko varni (ATEX) izvedbi. PVC ohišje, nazaj zakrivljene lopatice iz prašno barvane jeklene pločevine. Trifazni motorji, IP44. Dovoljene temperature okolice od -20 ° C do + 40°C. Komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
Q = 90 m3/h
H = 120 Pa
U=380 V 50 Hz 3F
dodatna oprema:
5-stopenjski regulator in stikalo
samodvižna (nepovratna) loputa
| Ustreza proizvod Systemair, tip RVK EX 315D4 PVC ali drugi enakovredni | kom | 5 |  | 0
60 | Odvod zraka iz omar
Vpihovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø160 | kom | 5 |  | 0
61 | Strešna kapa
Zaključni element spiro kanala na strehi z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu. Vključno z veznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 | kom | 5 |  | 0
62 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 100 | m | 170 |  | 0
I. | PREZRAČEVANJE SERVISNIH PROSTOROV
63 | Okrogli kanalski ventilator izdelan iz pocinkane pločevine za vgradnjo na okrogli zračni kanal. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. S priloženimi nosilci za montažo ventilatorja na steno ali strop. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
Q = 90 m3/h
H = 120 Pa
U=230 V 50 Hz 3F
dodatna oprema:
brezstopenjski regulator in stikalo (tiristor) REE
samodvižna (nepovratna) loputa VK
| Ustreza proizvod Systemair, tip K 125 EC SILEO ali drugi enakovredni | kom | 12 |  | 0
64 | Odvod zraka iz strojnic in elektro prostorov
Vpihovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø160 | kom | 12 |  | 0
65 | Strešna kapa
Zaključni element spiro kanala na strehi z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu. Vključno z veznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 | kom | 4 |  | 0
66 | Fasadna rešetka
Zaključni element spiro kanala na fasadi z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu. Vključno z veznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 200x200 | kom | 8 |  | 0
67 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 100 | m | 231 |  | 0
J. | PREZRAČEVANJE SANITARIJ BIVALNIH ATELJEJEV
68 | Okrogli kanalski ventilator izdelan iz pocinkane pločevine za vgradnjo na okrogli zračni kanal. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. S priloženimi nosilci za montažo ventilatorja na steno ali strop. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
Q = 90 m3/h
H = 120 Pa
U=230 V 50 Hz 3F
dodatna oprema:
brezstopenjski regulator in stikalo (tiristor) REE
samodvižna (nepovratna) loputa VK
| Ustreza proizvod Systemair, tip K 125 EC SILEO ali drugi enakovredni | kom | 5 |  | 0
69 | Odvod zraka iz sanitarij
Vpihovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø160 | kom | 5 |  | 0
70 | Strešna kapa
Zaključni element spiro kanala na strehi z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu. Vključno z veznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 | kom | 5 |  | 0
71 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 100 | m | 160 |  | 0
K. | PREZRAČEVANJE SPRINKLER STROJNICE
72 | Aksialni ventilator montiran na prezračevalni kanal, komplet z modulom za krmiljenje preko ModBus protokola, protipovratno loputo, fazonskim kosom, pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo, komplet z vsem potrebnim elektro materialom in zagonom s strani pooblaščenega serviserja, s karakteristikami:
Q = min. 1.800 m3/h
H = min. 250 Pa
U=230V/50Hz/3, P=748 W, I=3,26 A
Zamrežitev odprtine ventilatorja v prostoru sprinkler strojnice.
| Ustreza proizvod Systemair, tip PRIO *** EC ali drugi enakovredni | kom | 1 |  | 0
73 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani:
| debeline 0,6 mm | m2 | 0 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 30 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 0 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Armacell, tip ACE ali enakovredna.
| debeline 0,6 mm | m2 | 0 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 30 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 0 |  | 0
74 | Fasadna aluminijasta prezračevalna rešetka za izpuh zraka iz strojnice v garažov/na prosto ali za zajem svežega zraka na fasadi objekta. Dobaviti vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Lindab AZR ali druga enakovredna.
| 900x1500 prezračevanje sprinkler strojnice | kom | 2 |  | 0
75 | Okrogli kanalski ventilator izdelan iz pocinkane pločevine za vgradnjo na okrogli zračni kanal. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. S priloženimi nosilci za montažo ventilatorja na steno ali strop. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja.
Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran.
Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
Q = 90 m3/h
H = 120 Pa
U=230 V 50 Hz 3F
dodatna oprema:
brezstopenjski regulator in stikalo (tiristor) REE
samodvižna (nepovratna) loputa VK
| Ustreza proizvod Systemair, tip K 125 EC SILEO ali drugi enakovredni | kom | 2 |  | 0
76 | Odvod zraka iz strojnice
Vpihovalni element - prezračevalni ventil komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TTF ali drug enakovredni
| Ø160 | kom | 2 |  | 0
77 | Strešna kapa
Zaključni element spiro kanala na strehi z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu. Vključno z veznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 | kom | 2 |  | 0
78 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani:
| DN 100 | m | 40 |  | 0
K. | OSTALO
79 | Regulacija, meritve količin zraka in nastavitev vseh prezračevalnih elementov in regulacijskih loput. | kpl | 1 |  | 0
80 | Barvanje vseh vidnih instalacij vodenih v rešetkastem spuščenem stropu hodnik v barvo po izbiri arhitekta. Vključuje barvanje kanalskih elementov, podpor in konzol, cevi, izolacije, … . | m2 | 1700 |  | 0
81 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 460 |  | 0
82 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil cevna instalacije. | kg | 1750 |  | 0
83 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih cevnih instalacij čez stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika | kpl | 1 |  | 0
84 | Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in specialne meritve prezračevalnega sistema skladno s standardom SIST prEN 12599. | kpl | 1 |  | 0
85 | Hidravlično uravnovešenje in nastavljanje količin skladno s podatki iz projektne dokumentacije ter dokazovanje zrakotesnosti (DALT - Duct Air Leakage test). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO (3)
SPLOŠNI OPIS ZA ELEKTRO INŠTALACIJE:
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo svetilk in njihovo montažo je potrebno vse tipe svetilk uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 14. členu Gradbenega zakona (GZ) in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem strojnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkus varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvajalca
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih zaščitnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeta v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)

## XI_E_I_SKUPNA_REKAPITULACIJA
XI. | SKUPNA REKAPITULACIJA
3.1a. | 3.1a NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - MOČNOSTNE INŠTALACIJE | 0
3.1b. | 3.1b NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - ŠIBKOTOČNE INŠTALACIJE | 0
3.3 | 3.3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - JAVNA RAZSVETLJAVA NA OBMOČJU JAVNIH POVRŠIN TOVARNE ROG | 0
| SKUPAJ: | 0
objekt:
ROG

## 3.1a REKAPITULACIJA
3.1a. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.1a NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - MOČNOSTNE INŠTALACIJE
investitor:
MOL
objekt:
ROG
3.1a.1. | ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 0
A. | STIKALNI BLOKI | 0
B. | NN INŠTALACIJSKE CEVI, DOZE IN KABELSKE POLICE | 0
C. | KABLI IN POŽARNA TESNJENJA | 0
D. | UPS NAPRAVA | 0
E. | DEA AGREGAT | 0
0
3.1a.2. | RAZSVETLJAVA | 0
A. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
B. | ZASILNA RAZSVETLJAVA | 0
0
3.1a.3. | VTIČNICE, MALA MOČ, STIKALA IN TIPKALA | 0
A. | VTIČNICE | 0
B. | MALA MOČ | 0
C. | STIKALA IN TIPKALA | 0
0
3.1a.4. | NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.1a.5. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.1a.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1a.1. | ELEKTRIČNO NAPAJANJE
A. | STIKALNI BLOKI
Opomba: Vsi stikalni bloki morajo biti testirani v skladu z IEC 60439-1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Part 500) ter odporni na pojav obloka v skladu z IEC 61641, DIN EN 60439 (VDE 0660 Part 500), točka 2. Vsi dobavljeni stikalni bloki morajo imeti predložene certifikate o opravljenih rutinskih testih, CE izjavo o skladnosti (EC declaration of conformitiy) ter vsa potrebna navodila, enopolne in vezalne sheme.
Opomba: V transformatorski postaji TP ROG so predvidene meritve na SN strani.
Opomba: Izvajalec naj vpiše enotne cene za posamezne komplete sestavnih delov stikalnega bloka.
1 | Dobava in montaža trifazne avtomatske kompenzacijske naprave jalove energije 0,4 kV, 45 kvar, stopnje 5+10+15+15, dimenzij ŠxVxG 600x1000x300 mm, komplet z varovalkami, kontaktorji, dušilkami in kondenzatorji, krmiljena z avtomatskim elektronskim regulatorjem jalove moči, dovod kabla iz zgornje strani omare, za priklop na TMT 400/5 A in 400/230V,AC | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Iskra MIS, tip KOK7614 ali enakovreden
2 | Dobava in montaža avtomatskega elektronskega regulatorja naprav za kompenzacijo jalove energije, 6 stopenjski, montaža na vrata omare. | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Iskra MIS, tip PFC 6 ali enakovreden
3 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega pločevinastega stikalnega bloka PMO1, 0,4kV, 12,5 kA, dimenzij (šxvxg) 1000x2000x350 mm, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo, vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem skladno Elektro Ljubljana), zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo-prašni nanos, v sivi barvi RAL 7035, dovod kablov zgoraj, odvod kablov spodaj, komplet z zbiralkami, števčnimi ploščami, sponkami, ožičenjem, veznim in pritrdilnim materialom in z vgrajeno naslednjo električno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos bremensko ločilno stikalo 400 A, kot npr. LBS 400 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. PROTEC B2SR 3+0, proizvajalec ISKRA ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 160A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, kot npr. HVL00 160 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 9 kos NV/NH talilni vložki 80A | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke) | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce, 3x230/400 V, 10-120A, tipka za resetiranje odklopnika montirana na vrata omare, kot npr. tip Iskraemeco MT880 - D2A42R56 s komunikacijskim vmesnikom CM-e-3 (ETHERNET) * interni odštevalni števec povezan na CNS | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce, 3x230/400 V, 5A, kot npr. tip Iskraemeco MT880 -T1A42R56 s komunikacijskim vmesnikom CM-e-3 (ETHERNET) * interni odštevalni števec povezan na CNS | kpl | 1 |  | 0
| 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega pločevinastega stikalnega bloka PMO2, 0,4kV, 12,5 kA, dimenzij (šxvxg) (800+800)x2000x350 mm, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo, vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem skladno Elektro Ljubljana), zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo-prašni nanos, v sivi barvi RAL 7035, dovod kablov zgoraj, odvod kablov spodaj, komplet z zbiralkami, števčnimi ploščami, sponkami, ožičenjem, veznim in pritrdilnim materialom in z vgrajeno naslednjo električno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos bremensko ločilno stikalo 400 A, kot npr. LBS 400 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. PROTEC B2SR 3+0, proizvajalec ISKRA ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 160A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 7 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, kot npr. HVL00 160 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos NV/NH talilni vložki 35A | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos NV/NH talilni vložki 25A | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke) | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce, 3x230/400 V, 10-120A, tipka za resetiranje odklopnika montirana na vrata omare, kot npr. tip Iskraemeco MT880 - D2A42R56 s komunikacijskim vmesnikom CM-e-3 (ETHERNET) * interni odštevalni števec povezan na CNS | kpl | 1 |  | 0
| 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega pločevinastega stikalnega bloka PMO3, 0,4kV, 12,5 kA, dimenzij (šxvxg) (800+800)x2000x350 mm, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo, vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem skladno Elektro Ljubljana), zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo-prašni nanos, v sivi barvi RAL 7035, dovod kablov zgoraj, odvod kablov spodaj, komplet z zbiralkami, števčnimi ploščami, sponkami, ožičenjem, veznim in pritrdilnim materialom in z vgrajeno naslednjo električno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos bremensko ločilno stikalo 400 A, kot npr. LBS 400 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. PROTEC B2SR 3+0, proizvajalec ISKRA ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 160A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, kot npr. HVL00 160 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos NV/NH talilni vložki 50A | kpl | 1 |  | 0
- | 15 kos NV/NH talilni vložki 25A | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke) | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce, 3x230/400 V, 10-120A, tipka za resetiranje odklopnika montirana na vrata omare, kot npr. tip Iskraemeco MT880 - D2A42R56 s komunikacijskim vmesnikom CM-e-3 (ETHERNET) * interni odštevalni števec povezan na CNS | kpl | 1 |  | 0
| 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža NN stikalnega bloka razvoda MREŽNE moči RVcsu-M tipske modularne izvedbe, na podstavku 100 mm, izdelanega iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035 in RAL7004, IP30, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Dovod zgoraj, odvodi spodaj. Ue=400V, Ui=690V, Umip=8kV In=630A, Icw=36kA. Notranja pregrajenost: Form 2B Vsi odvodni kompaktni odklopniki so natične izvedbe. Dimenzija (VxŠxG): 2234x1730x730 mm s podstavkom 100mm. Ustreza tip kot npr. tip XL3 4000, Legrand ali enakovredno Vgrajena je naslednja oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopni ločilnik fiksne izvedbe brez zaščite; In=400A, 3P Ustreza tip kot npr. tip DPX³ -I 630 3P 400A, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos tipka za izklop v sili | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem, Ustreza tip kot npr. tip EMDX3, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos tokovni transformator 400/5A, 10VA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki (3x100A) 22x58mm, Ustreza tip kot npr. tip SP58, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, Ustreza tip kot npr. tip SPD T1+T2, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo elektronsko pretokovno, kratkostično in selektivno zaščito, In=200A (Ir=0,4-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 250 3P 200A 36kA S2, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=100A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 100A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=80A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 80A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=63A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 63A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=35A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 35A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=25A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 25A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos stabilizirani usmernik, 100-240VAC / 24VDC, 2,5A, montaža na DIN letev | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, montaža na DIN letev, C karakteristika, 6A, 1P, Icu=36kA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, montaža na DIN letev, C karakteristika, 6A, 3P, Icu=36kA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža NN stikalnega bloka razvoda DEA moči RVcsu-A tipske modularne izvedbe, na podstavku 100 mm, izdelanega iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035 in RAL7004, IP30, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Dovod zgoraj, odvodi zgoraj. Ue=400V, Ui=690V, Umip=8kV In=630A, Icw=36kA. Notranja pregrajenost: Form 2B Vsi odvodni kompaktni odklopniki so natične izvedbe. Dimenzija (VxŠxG): 2234x1730x730 mm s podstavkom 100 mm. Ustreza tip kot npr. tip XL3 4000, Legrand ali enakovredno Vgrajena je naslednja oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos rele za avtomatski preklop napajanja Mreža / Agregat za upravljanje dveh kompaktnih odklopnikov, programabilnimi digitalnimi vhodi (6) in izhodi (7), osvetljenim LCD zaslonom, izhodom za priključitev na ModBus sistem in montažo na vrata, 250A, 3P, 50kA | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos kompaktni odklopni ločilnik fiksne izvedbe; s pomožnimi kontakti, izklopno tuljavo in motornim pogonom 230VAC, In=250A (Ir=0,4-1x In), 3P Ustreza tip kot npr. tip DPX³ -I 250 3P 250A, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos mehanska blokada za dva kompaktna odklopnika 250A | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopni ločilnik fiksne izvedbe brez zaščite; In=200A, 3P Ustreza tip kot npr. tip DPX³ -I 250 3P 200A, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos tipka za izklop v sili | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem, Ustreza tip kot npr. tip EMDX3, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos tokovni transformator 250/5A, 10VA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos varovalčni ločilnik, montaža na DIN letev, 3P do 125A, komplet s taljivimi vložki (3x100A) 22x58mm, Ustreza tip kot npr. tip SP58, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, Ustreza tip kot npr. tip SPD T1+T2, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=50A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 50A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=40A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 40A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=35A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 35A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos stabilizirani usmernik, 100-240VAC / 24VDC, 2,5A, montaža na DIN letev | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, montaža na DIN letev, C karakteristika, 6A, 1P, Icu=36kA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, montaža na DIN letev, C karakteristika, 6A, 3P, Icu=36kA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ročno vrtljivo stikalo 1-0, 63A, 3P | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža NN stikalnega bloka razvoda UPS moči RVcsu-U tipske modularne izvedbe, na podstavku 100 mm, izdelanega iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035 in RAL7004, IP30, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Dovod zgoraj, odvodi zgoraj. Ue=400V, Ui=690V, Umip=8kV In=400A, Icw=36kA. Notranja pregrajenost: Form 2B Vsi odvodni kompaktni odklopniki so natične izvedbe. Dimenzija (VxŠxG): 2234x1005x730 mm s podstavkom 100 mm. Ustreza tip kot npr. tip XL3 4000, Legrand ali enakovredno Vgrajena je naslednja oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos kompaktni odklopni ločilnik fiksne izvedbe brez zaščite; In=35A, 3P Ustreza tip kot npr. tip DPX³ -I 160 3P 35A, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih parametrov in RS485 izhodom za priključitev na ModBus sistem, Ustreza tip kot npr. tip EMDX3, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos tokovni transformator 30/5A, 10VA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostna zaščita T1+T2 12,5kA, 3P s pomožnim kontaktom, Ustreza tip kot npr. tip SPD T1+T2, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos kompaktni odklopnik natične izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=25A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA Ustreza tip kot npr. tip DPX³ 160 3P 25A 36kA TM, Legrand ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos stabilizirani usmernik, 100-240VAC / 24VDC, 2,5A, montaža na DIN letev | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, montaža na DIN letev, C karakteristika, 6A, 1P, Icu=36kA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik s pretokovno in kratkostično zaščito, montaža na DIN letev, C karakteristika, 6A, 3P, Icu=36kA | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ročno vrtljivo stikalo 1-0, 63A, 3P | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ročno vrtljivo stikalo 1-0, 63A, 3P, s ključavnico | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka Rga-M, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x350mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 80A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C32A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka Rga-A, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x350mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos avtomatska preklopna kombinacija za preklop mreža-agregat z mehansko in električno blokado, motornimi pogoni, pomožnimi kontakti, montirana na montažno ploščo, 200 A, 400 V, AC, 3p, komplet z motornim in ročnim pogonom; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 80A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 16 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 14 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS. | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rst1_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 800x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 80A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C4A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rst2_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C4A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rst3_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 800x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C4A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rst4_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C4A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rrtv_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 80A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka RP.1_M, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x350mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka RP.1_A + RP.1_U, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x350mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji DEA del, vmesna pregrada in spodnji UPS del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče, UPS zeleno), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
RP.1_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
RP.1_U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 40A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka RP.2_M + RP.2_A, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji MREŽNI del, vmesna pregrada in spodnji DEA del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
RP.2_M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
RP.2_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R1.1_M, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R1.1_A + R1.1_U, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji DEA del, vmesna pregrada in spodnji UPS del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče, UPS zeleno), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
R1.1_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
R1.1_U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 40A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R1.2_M, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R1.2_A + R1.2_U, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji DEA del, vmesna pregrada in spodnji UPS del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče, UPS zeleno), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
R1.2_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
R1.2_U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 40A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rat1.5, Rat2.1, Rat2.2, Rat2.3, Rat2.4, Rat2.5, Rat2.6, Rat2.7, Rat2.8, Rat2.9, Rat2.10, Rat2.11, Rat2.12, Rat2.13, Rat2.14, Rat2.15, Rat2.16, Rat2.17, Rpi3.1, Rat3.18, Rat3.19, Rat3.20, Rat3.21, Rat3.22, Rat3.23, Rat3.24, Rat3.25, Rat3.27, 0,4 kV, dimenzij 300x360x120mm (ŠxVxG), 24M, zaščita IP40, s cilindrično ključavnico, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. (kot npr. Schrack nadometni razdelilnik, 2-vrstni, 24TE, prozorna vrata, EAN-code 9004840466737 ali enakovredno) V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 28 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, tip A; | kpl | 28 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C6A; | kpl | 28 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, B10A; | kpl | 28 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C10A; | kpl | 28 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C16A; | kpl | 28 |  | 0
- | 1 kos impulzni rele; | kpl | 28 |  | 0
24 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R2.1_M + R2.1_A, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji MREŽNI del, vmesna pregrada in spodnji DEA del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
R2.1_M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 7 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
R2.1_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R2.2_M + R2.2_A, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji MREŽNI del, vmesna pregrada in spodnji DEA del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
R2.2_M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
R2.2_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R3.1_M + R3.1_A, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji MREŽNI del, vmesna pregrada in spodnji DEA del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
R3.1_M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 7 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
R3.1_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka R3.2_M + R3.2_A, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x300mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj. Stikalni blok sestavljen zgornji MREŽNI del, vmesna pregrada in spodnji DEA del. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, diagonalnimi črtnimi barvnimi oznakami vrat (DEA rdeče), montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
R3.2_M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B10/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
R3.2_A del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rba3.1, Rba3.2, Rba3.3, Rba3.4, Rba3.5, 0,4 kV, dimenzij 300x530x120mm (ŠxVxG), 36M, zaščita IP40, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. (kot npr. Schrack nadometni razdelilnik, 3-vrstni, 36TE, prozorna vrata, EAN-code 9004840466751 ali enakovredno) V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 5 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, tip A; | kpl | 5 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C6A; | kpl | 5 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, B10A; | kpl | 5 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C10A; | kpl | 5 |  | 0
- | 1 kos kombinirano zaščitno stikalo RCBO, KZS-1M-DN 1p+N A B10/0.03 6kA; | kpl | 5 |  | 0
- | 1 kos kombinirano zaščitno stikalo RCBO, KZS-1M-DN 1p+N A C16/0.03 6kA; | kpl | 5 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C16A; | kpl | 5 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 6kA, C16A; | kpl | 5 |  | 0
- | 2 kos impulzni rele; | kpl | 5 |  | 0
29 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rstu1_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rstu2_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rdk1_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rdl1_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnjo v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Ršp_A, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno ločilno stikalo, 3p, 100A, komplet s podaljšano ročico za montažo na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 100A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, B6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik 3p, 10kA, C25A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke). | kpl | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rtp_M, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 1000x2000x350mm (ŠxVxG), s postavkom 100 mm, stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, odvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20,4+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C4A; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 1 |  | 0
- | 7 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, 6A, DC; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos močnostni kontaktor 3 kW, 3p, s pomožnimi kontakti 3x NO, krmilna napetost 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 26 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 20 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos enofazni transformator, 230VAC/24VAC, 120 VA; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnji v stikalni blok; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: opis za krmilno opremo toplotne postaje je v poglavju CNS.
35 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka Rt1, Rt2, Rt3, Rt4, Rt5, Rt6, Rt7, Rt8, Rt9, Rt10, Rt11, 0,4 kV, dimenzij 300x650x120mm (ŠxVxG), 48M, zaščita IP40, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. (kot npr. Schrack nadometni razdelilnik, 4-vrstni, 48TE, prozorna vrata, EAN-code 9004840614923 ali enakovredno) V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 11 |  | 0
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, tip A; | kpl | 11 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20,4+0; | kpl | 11 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C6A; | kpl | 11 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, B10A; | kpl | 11 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C10A; | kpl | 11 |  | 0
- | 1 kos kombinirano zaščitno stikalo RCBO, KZS-1M-DN 1p+N A B10/0.03 6kA; | kpl | 11 |  | 0
- | 2 kos kombinirano zaščitno stikalo RCBO, KZS-1M-DN 1p+N A C16/0.03 6kA; | kpl | 11 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C16A; | kpl | 11 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 6kA, C16A; | kpl | 11 |  | 0
- | 2 kos impulzni rele; | kpl | 11 |  | 0
36 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka Rr1, Rr2, Rr3, 0,4 kV, 15 kA, 800x2000x350mm (ŠxVxG), stopnja notranje delitve vsaj 2a, s podstavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj. Komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 3 |  | 0
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 1p; | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C16/0.03A, 3p; | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B6A; | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A; | kpl | 3 |  | 0
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A; | kpl | 3 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A; | kpl | 3 |  | 0
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 3 |  | 0
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C20A; | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A; | kpl | 3 |  | 0
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C10A; | kpl | 3 |  | 0
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C16A; | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C20A; | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A; | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C32A; | kpl | 3 |  | 0
- | 4 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,12-0,18kW; 0,4-0,6A | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos motorsko zaščitno stikalo, 3p, 0,18-0,25kW; 0,63-1,0A | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk; | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 50A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk; | kpl | 3 |  | 0
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 1NO, 230 VAC; | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 3 |  | 0
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke); | kpl | 3 |  | 0
- | 3 kos LED zelena signalna lučka za vgradnjo v vrata omare; | kpl | 3 |  | 0
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 3 |  | 0
37 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega samostoječega stikalnega bloka REV, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x2000x400mm (ŠxVxG), s postavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 400A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 100A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 3+0; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos ločilno stikalo 50A z varovalkami, 50A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos ločilno stikalo 100A z varovalkami, 80A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos ločilno stikalo 100A, 3p; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik,1p, 6kA, C6A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik,1p, 6kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev; | kpl | 1 |  | 0
38 | Izvedba povezave PE zbiralk v razdelilnih omarah do zbiralke za izenačitev potencialov v dozi ter na izvod ozemljila. | kpl | 64 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | NN INŠTALACIJSKE CEVI, DOZE IN KABELSKE POLICE
39 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane ali votle stene (RFS) oziroma v tla, v beton ali estrih (RBT):
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 16 mm | m | 3800 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 20 mm | m | 3300 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 25 mm | m | 2500 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 32 mm | m | 800 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 40 mm | m | 950 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 50 mm | m | 1350 |  | 0
40 | Dobava in montaža PNT inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo, komplet z distančnimi oklepniki:
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 13,5 mm | m | 250 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 950 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 23 mm | m | 350 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 29 mm | m | 150 |  | 0
41 | Dobava in montaža PE samogasne inštalacijske zaščitne cevi:
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 2200 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 20 mm | m | 650 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 25 mm | m | 450 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 32 mm | m | 250 |  | 0
42 | Dobava in montaža FeZn-H (vroče cinkanih) kabelskih polic na strehi, komplet z ustreznimi pokrovi in tipskimi talnimi podstavki za montažo na ravno streho ter s potrebnimi konzolami za pritrditev na konstrukcijo strojnih naprav:
- | PK50 - FeZn-H | m | 15 |  | 0
- | PK100 - FeZn-H | m | 10 |  | 0
- | PK200 - FeZn-H | m | 30 |  | 0
43 | Dobava in montaža kabelskih polic, delno po potrebi s pokrovi (križanje tras, križanje s strojnimi inštalacijami), komplet s obešalnim priborom, stenskimi in delno stropnimi konzolami ter objemkami za kable:
- | PK50 - perforirana | m | 210 |  | 0
- | PK100 - perforirana | m | 680 |  | 0
- | PK200 - perforirana | m | 670 |  | 0
- | PK300 - perforirana | m | 590 |  | 0
- | PK400 - perforirana | m | 30 |  | 0
44 | Dobava in montaža ognjevarnih kabelskih polic, delno po potrebi s pokrovi (križanje tras, križanje s strojnimi inštalacijami), komplet ognevarnim obešalnim priborom, stenskimi in delno stropnimi konzolami ter objemkami za kable (po standardu DIN 4102-12):
- | PK50 - ognjevarna | m | 60 |  | 0
- | PK100 - ognjevarna | m | 410 |  | 0
- | PK200 - ognjevarna | m | 30 |  | 0
45 | Dobava in montaža kabelske lestve za montažo na steno v vertikalnih prehodih v objektu, komplet z ustreznim montažnim priborom ter kabelskimi objemkami različnih dimenzij.
- | KL50 | m | 20 |  | 0
- | KL100 | m | 30 |  | 0
- | KL200 | m | 45 |  | 0
- | KL300 | m | 5 |  | 0
- | KL400 | m | 10 |  | 0
46 | Dobava in montaža ognjevarnih kabelskih lestev za montažo na steno v vertikalnih prehodih v objekt komplet z ustreznim ognjevarnim montažnim priborom in kabelskimi objemkami različnih dimenzij (po standardu DIN 4102-12):
- | KL50 - ognjevarna | m | 10 |  | 0
- | KL100 - ognjevarna | m | 25 |  | 0
47 | Dobava in montaža dvoprekatnega kovinskega zidnega inštalacijskega parapetnega kanala v beli barvi RAL 9010, 130/72 mm, izdelan iz elektrocinkane pločevine, kanal oglate oblike, komplet s kovinskimi pregradami, tipskimi pokrovi in prirobnicami za montažo elementov, tipskimi elementi za spajanje, zaključnimi elementi, elementi za pritrditev kablov in ostalim priborom za montažo na steno. kot npr. tip AT 130/72, proizvajalec Elba ali enakovredno | m | 55 |  | 0
48 | Dobava in montaža NIK kanal, bele barve, različnih dimenzij:
| - 25x25x2000 mm | kos | 45 |  | 0
| - 60x40x2000 mm | kos | 25 |  | 0
49 | Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz za montažo na kabelske police, različnih dimenzij. | kos | 75 |  | 0
50 | Dobava in montaža nadometnih ognjevarnih razvodnih doz, različnih dimenzij. | kos | 35 |  | 0
51 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | KABLI IN POŽARNA TESNJENJA
52 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 3450 |  | 0
- | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 2300 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 3280 |  | 0
- | NYM-J 4x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
- | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 360 |  | 0
- | NYM-J 3x6 mm2 | m | 45 |  | 0
- | NYY-O 2x1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
- | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 65 |  | 0
- | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 105 |  | 0
- | NYY-J 3x4 mm2 | m | 120 |  | 0
- | NYY-J 5x4 mm2 | m | 340 |  | 0
- | NYY-J 3x6 mm2 | m | 35 |  | 0
- | NYY-J 5x6 mm2 | m | 920 |  | 0
- | NYY-J 5x10 mm2 | m | 620 |  | 0
- | NYY-J 4x16 mm2 | m | 895 |  | 0
- | NYY-J 5x16 mm2 | m | 990 |  | 0
- | NYY-J 4x25 mm2 | m | 910 |  | 0
- | NYY-J 5x25 mm2 | m | 120 |  | 0
- | NYY-J 4x35 mm2 | m | 205 |  | 0
- | NYY-J 4x50 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NYY-J 4x70 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NYY-J 4x95 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NYY-J 4x120 mm2 | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 4x150 mm2 | m | 5 |  | 0
- | NAYY-J 5x16 mm2 | m | 10 |  | 0
- | N2XY-J 4x120 mm2 | m | 105 |  | 0
- | NA2XY-J 4x150+1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
- | NA2XY-J 4x240+1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
- | NYCY 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NYCY 7x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- | FG16OR16 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 4x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 3x4 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 3x6 mm2 | m | 150 |  | 0
- | FG16OR16 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0
- | FG16OR16 5x16 mm2 | m | 320 |  | 0
- | FG16OR16 4x25 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 5x25 mm2 | m | 120 |  | 0
- | FG16OR16 4x35 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 4x50 mm2 | m | 10 |  | 0
- | FG16OR16 4x70 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NHXH-J E60 3x1,5 mm2 | m | 2050 |  | 0
- | NHXH-J E60 3x2,5 mm2 | m | 950 |  | 0
- | NHXH-J E60 7x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
- | NHXH-J E60 4x25 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NHXH-J E60 5x16 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NHXH-J E60 5x25 mm2 | m | 120 |  | 0
- | NHXH-J E60 4x50 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NHXH-J E60 4x70 mm2 | m | 25 |  | 0
- | NHXH-J E60 4x120 mm2 | m | 10 |  | 0
- | NHXCH-J E60 4x10 mm2 | m | 10 |  | 0
OPOMBA: pri ognjevarnih kablih upoštevati v ceni tudi ustrezne ognjevarne montažne objemke za trase, kjer je predvidena nadometna montaža oziroma montaža na kabelske lestve. Količine ustrezno po navodilih za polaganje ognjevarnih kablov.
53 | Dobava in polaganje signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 320 |  | 0
- | LiYCY 3x0,75 mm2 | m | 120 |  | 0
- | LiYCY 4x0,75 mm2 | m | 110 |  | 0
- | LiYCY 5x0,75 mm2 | m | 20 |  | 0
- | LiYCY 7x0,75 mm2 | m | 10 |  | 0
- | LiYCY 2x1 mm2 | m | 85 |  | 0
- | J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 1200 |  | 0
- | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 280 |  | 0
- | S/FTP Cat.6 4x2xAWG23 | m | 180 |  | 0
- | JE-H(St)H E60 8x2x0,8 mm2 | m | 10 |  | 0
- | JE-H(St)H E60 2x2x0,8 mm2 | m | 20 |  | 0
54 | Izvedba tesnjenja kabelskih prehodov in kabelskih inštalacij skozi požarne sektorje (stene in plošče na požarnih conah) z ognjevarno maso oz. materiali, kot npr.: - požarna malta (pri stenah in stropih debeline 150 mm, omogočena izdelava prebojev s požarno odpornostjo več kot 120 minut (EI120)) - požarne blazinice (za kable in plastične cevi v stenskih in stropnih prebojih) - požarne objemke (za vse običajne materiale za plastične cevi, kot npr. PVC, PP, PE, ABS, kot tudi cevi pod tlakom) - požarni akrilat (požarna masa za gradbene reže v stenah in stropih; kable, zaščitne cevi za kable, kabelske snope in gorljive cevi z gorljivo izolacijo zaščitimo pred dimom, ognjem in prenosom toplote) Komplet s požarnim premazom dela kabla iz stene (zaščita za prehode inštalacije pred prenosom dima, ognja in toplote).
Izbiro materiala za požarno tesnenje prehoda kablov in cevi izbrati glede sestave stene in zahtevane ognjevarne stopnje (EI). Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno tesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo (skladno s smernico SZPV 408). Požarni preboji električnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408. Dela izvede izvajalec z licenco ter na koncu mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408. Velikost preboja:
| - površina tesnjenja do 250 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno z zahtevo za steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. Tesnjenje do EI90. | kpl | 10 |  | 0
| - površina tesnjenja od 250 do 500 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno z zahtevo za steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. Tesnjenje do EI90. | kpl | 8 |  | 0
| - površina tesnjenja od 500 cm2 do 1000 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno s steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. Tesnjenje do EI90. | kpl | 4 |  | 0
| - površina tesnjenja od 1000 cm2 do 1500 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno s steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. Tesnjenje do EI90. | kpl | 1 |  | 0
| - površina tesnjenja od 1500 cm2 do 2000 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno s steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. Tesnjenje do EI90. | kpl | 1 |  | 0
55 | Dobava in montaža požarna puša. Reakcija po požarnem razredu (EN 13501-1): E zunanji premer 110 mm dolžina 315 mm (ustreza steni debeline 300 mm) kot npr. Hilti CFS-SL GA ali enakovreden | kos | 4 |  | 0
56 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih kabelskih inštalacij čez stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
57 | Dobava in montaža tipska kabelska sponka (čevelj) za dva večžilna NN kabla Cu (preseka 4x120 mm2) za dvostranski priklop in sicer na NN polje v trafo postaji in na hladilna agregata HA. (Pfisterer sponka). | kpl | 4 |  | 0
58 | Dobava in montaža tipska kabelska sponka (čevelj) za dva večžilna NN kabla Al (preseka 4x120 mm2) za dvostranski priklop in sicer na NN polje v trafo postaji in na mrežno NN omaro v elektro prostoru objekta. (Pfisterer sponka). | kpl | 4 |  | 0
59 | Dobava in montaža tipska kabelska sponka (čevelj) za dva večžilna NN kabla Al (preseka 4x150 mm2) za dvostranski priklop in sicer na NN polje v trafo postaji in na mrežno NN omaro v elektro prostoru objekta. (Pfisterer sponka). | kpl | 4 |  | 0
60 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
61 | Izvedba meritev NN električnih inštalacij z izdelavo pisnih merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
D. | UPS NAPRAVA
62 | Dobava in montaža UPS naprave za neprekinjeno napajanje z električno energijo UPS za napajanje UPS vtičnic, strežnikov in določenih sistemov tehničnega varovanja. Upravljanje celotne naprave je preko osvetljenega barvnega zaslona. (kot npr. MASTERYS BC, Socomec ali enakovredno) dimenzije ŠxGxV 444x7950x1000 mm
- navidezna moč naprave 20 kVA
- tri fazni vhod (3ph+N) 400V, 50Hz±10%,
- tri fazni izhod (3ph+N) 400V, 50Hz±2%
- sinusni vhodni tok
- baterije morajo biti zaprtega tipa, avtonomije 15 min, življenjske dobe "long-life" 5 let, za 15 min delovanje, razporejene v maksimalno dve paralelni liniji
- napetost celic se mora avtomatično nadzorovati v določenih časovnih intervalih in kontrolirati stanje celic
- zaščita pred povratnim napajanjem
- vgrajen sinhronizacijski sistem
- notranji by-pass
- možnost ethernet povezave
- možnost paralelnega delovanja dodatne UPS naprave
- delovna temperatura okolja od 0°C do +25°C (od 15°C do 25°C za najdaljšo življenjsko dobo akumulatorjev)
- skladno s standardi: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, EN 60950-1
| * Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. | 0
E. | DEA AGREGAT
63 | Dobava in montaža diesel električni agregat (DEA), 220 kVA/176 kW, 3×400 V, v tipski kontejnerski izvedbi, s krmilno omarico, z integriranim dnevnim rezervoarjem za 8 urno avtonomijo, komplet s povezavo in spuščanjem v pogon, montaža na poseben temelj z antivibracijskim podstavkom. Pri naročilu DEA je potrebno izpostaviti izvedbo (dušilci zvoka), ki mora biti takšna, da so izpolnjene zahteve glede dovoljenega hrupa, ki ga povzroča DEA ter elektromagnetnega sevanja. V skladu s III. stopnjo varnosti pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)) je mejna dnevna vrednost hrupa 60 dB, nočna pa 50 dB. Montaža agregata v DEA prostor v objektu. Komplet z NN razvodno omarico z odcepoma: - 1 kos kompaktni odklopnik fiksne izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=250A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA - 1 kos kompaktni odklopnik fiksne izvedbe z nastavljivo termo-magnetno zaščito, In=200A (Ir=0,8-1x In), 3P, Icu=36kA
• dimenzije cca DxŠxV 2510x1010x1640 mm • teža (wet) 3380 kg • hitrost motorja 1500 rpm (50 Hz) • dnevni rezervoar 394 l • poraba goriva (standby) 38 l / hr (pri 75% obremenitvi)
| Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. Ustreza tip kot npr. FG WILSON P220-3 ali enakovreden | kpl | 1 |  | 0
64 | Dobava in montaža odvodnega kanala za topel zrak iz DEA agregata, dimenzije Aef=0,9 m2, komplet z ustreznim dušilcem zvoka. | kpl | 1 |  | 0
65 | Dobava in montaža izpušnega sistema v sestavi:
| - 1 kpl Izpušni glušnik SPD200 in Izpušni glušnik FG Wilson (komplet za -35dBA). | kpl | 1 |  | 0
| - 1 m Jeklena izpušna cev iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175) DN 200, opremljena s prirobnicama in 90° koleni, za medsebojno povezavo med izpušnima glušnikoma. | kpl | 1 |  | 0
| - 10 m Jeklena izpušna cev iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175) DN 200, montirana s padcem in zaščitena z rozeto proti vstopu vode v objekt. | kpl | 1 |  | 0
| - 3 kos Jekleno koleno iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175) DN 200. | kpl | 1 |  | 0
| - 1 kpl Konstrukcija za pritrditev izpušnega sistema v prostoru DEA, vključno s kompenzatorji. | kpl | 1 |  | 0
| - 1 kpl Mrežica na zaključku izpušne cevi. | kpl | 1 |  | 0
| - 1 kpl Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo izpušnega sistema v prostoru DEA, debeline 50 mm, vključno z zaščitno pločevino debeline 0,8 mm. | kpl | 1 |  | 0
66 | Dobava in montaža oziroma polaganje potencialnega obroča v DEA prostoru iz FeZn 25x4 mm, ter izvedba izenačitev potencialov vgrajene energetske opreme in kovinskih konstrukcij z vodniki H07V-R preseka 50 mm2, 35 mm2 in 16 mm2, s povezavo na ozemljitveni izvod, komplet s pritrdilnim in spojnim priborom ter pomožnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
67 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
68 | Dobava in polnjenje dnevnega rezervoarja za gorivo (300 l). | kpl | 1 |  | 0
69 | Meritve, preiskusi in zagon DEA. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | E. | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNO NAPAJANJE: |  |  |  | 0

## 3.1a.2 RAZSVETLJAVA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1a.2. | RAZSVETLJAVA
A. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Generalne lastnosti svetil: - garancija min. 7 let, - življenjska doba min. 50.000h L80 B10 pri 35°C, - CRI min 80, - McAdams max 3, - izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, - dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
1 | Dobava in montaža nadometne industrijske svetilke, LED PCB max 36W, min 4200 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, IP65, konektorski priklop, cca 150 x 100x85 mm (oznaka v projektu S1). | kos | 65 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting 5700 4300 lm 36 W 830 FO L1277mm IP66 ali enakovreden
2 | Dobava in montaža nadometne industrijske svetilke, LED PCB max 48W, min 4500 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, konektorski priklop, IP65, cca 150 x 100x85 mm (oznaka v projektu S2). | kos | 16 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting 5700 5900 lm 47 W 840 FO L1573mm IP66 ali enakovreden
3 | Dobava in montaža nadometna industrijska svetilka, LED PCB max 38W, min 4200 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, IP65, konektorski priklop,cca 150 x 100x85 mm (oznaka v projektu S3, S30). | kos | 38 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting 5700 4300 lm 36 W 830 FO L1277mm IP66 ali enakovreden
4 | Dobava in montaža nadometne linijske svetilke, LED PCB max 36W, min 3800 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika mikroprizmatika PMMA, UGR Max 22, IP44, cca 3010 x 36 x 55 mm, beage barva (oznaka v projektu S4). | kos | 4 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis C 55 DPR 3900 lm 36 W 830 L3085 mm FO IP43 white ali enakovreden
5 | Dobava in montaža stenska indirektna svetilka, LED COB, max 45W, min 2800 Lm, 3000°K, ohišje aluminij izbrana oblika svetila, optika indirektna asimetrična, kaljeno steklo, ohišje belo, IP65, cca 330 x 180 x x 100 x 130 mm, bela, pritrjena na steno (oznaka v projektu S5.1). | kos | 6 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Franco Ares 9628314.1 3000K CoB LED 43W 2847Lm white ali enakovreden
6 | Dobava in montaža stenske linijske svetilke, LED PCB max 24W, min 1900 Lm, 2700°K, ohišje aluminij profil, optika mikroprizmatika PMMA, min 125 Lm/W, cca 830 x 36 x 60 mm, bela, pritrjena na steno v svetlobniku (oznaka v projektu S8). | kos | 8 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis W 55 SOP 1950 lm 22 W 827 L845 mm FO IP44 white-LG ali enakovreden
7 | Dobava in montaža stenske svetilke, LED PCB max 12W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, IP44, 565 x 36 x 65 mm, bela barva, montirana nad ogledalom vsaj 0,5m pod stropom (oznaka v projektu S18). | kos | 60 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis W 55 SOP 780 lm 11 W 930 L565 mm FO IP44 white ali enakovreden
8 | Dobava in montaža nadometna linijska svetilka, LED PCB max 14 W/m, min 850 LM/m, 3000°K, 24V, ohišje Al profil, optika opalna PC, kablirana, s konektorjem na obeh straneh, črna, pritrdilne sponke, cca 1900 x 16 x 13 mm. Namestitev na steno(dodati nosilček L) na spodnjem robu, usmerjeno navzgor (oznaka v projektu S10) | kos | 8 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Lineled line CS SOP 1250 lm 24 W 830 L1817 mm IP20 white 19282321841 ali enakovreden
9 | Dobava in montaža LED napajalnik 24V, 60W. | kos | 4 |  | 0
Ustreza tip kot npr. napajalnik Intra Lighting Driver LC 60W 24V FO ali enakovreden
10 | Dobava in montaža stenske direktno indirektne svetilke, LED PCB max 60W, min 2700+2800 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, min 100 Lm/W, Dali, bela, IP44, cca 2500 x 36 x 65 mm, bela, montirana na cca 2m višine (oznaka v projektu S19). | kos | 22 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis WDI 65 SOP 2900+3000 lm 58 W 830 L2525 mm DALI IP40 white -LG ali enakovreden
11 | Dobava in montaža nadometne okrogle svetilke, LED PCB, max 14 W , min 1550 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP65, cca d 290 x 100 mm (oznaka v projektu S20). | kos | 10 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Etea D 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white ali enakovreden
12 | Dobava in montaža vgradne okrogle svetilke, LED COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 3000 K, optika globoka dark na dnu mikroprizmatika, parabola mat kromitana facetirana, barva bela, Dali, UGR Max 22, d 240 x 90 mm, moč se določa z izbiro napajalnika-nastavitvijo na njem (oznaka v projektu S21). | kos | 560 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Nitor RV HE IP20 4600 lm 8-38 W 250-1050 mA 37 V 830 IP20 white ali enakovreden
13 | Dobava in montaža LED napajalnik 38W, 300-1050 mA. | kos | 560 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white ali enakovreden
14 | Dobava in montaža vgradne okrogle svetilke, LED COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 4000 K, optika delno poglobljena mikroprizmatika, UGR Max 22, barva bela, d 240 x 90 mm, nastavitev moči (oznaka v projektu S23). | kos | 50 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white ali enakovreden
15 | Dobava in montaža LED napajalnik 20W, 250-700mA. | kos | 50 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO-nastavitev na 350 mA ali enakovreden
16 | Dobava in montaža vgradne okrogle svetilke, LED COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 4000°K, optika delno poglobljena mikroprizmatika, UGR Max 22, barva bela, d 240 x 90 mm, nastavitev moči (oznaka v projektu S24, S35). | kos | 230 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white ali enakovreden
17 | Dobava in montaža LED napajalnik 20W, 250-700mA. | kos | 230 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO-nastavitev na 350 mA ali enakovreden
18 | Dobava in montaža nadometne svetilke, LED PCB, max 30 W, min 3500Lm, 3000°K, optika prizmatika PMMA, UGR Max 19, ravokotna pločevina, bela, cca 1200 x 250 X 85 mm (oznaka v projektu S28, S29). | kos | 31 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP40 white ali enakovreden
19 | Dobava in montaža dekorativna viseča svetilka svetilka izbranega designa, max 30W, min 1500 Lm, 3000°K, oblika ploščate polkrogle, vir svetlobe ni viden, pločevina, črna sijaj, notranja stran bela, Dali, obesa 3 m, d 60 x 130 x 3000 mm (oznaka v projektu S31). | kos | 10 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Dawn S 600 RD 1550 lm 30 W 830 DALI gloss black + susp 3m + white cup d.250 mm LG ali enakovreden
20 | Dobava in montaža viseče linijske svetilke, LED PCB max 60W, min 6200 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika mikroprizmatika, UGR Max 22, min 110 Lm/W, 2 x 2500 x 36 x 55 mm, bela, 1 svetilka 5 m sestavljena iz dveh po 2,5 m, obešena nad cca 3,5 m (oznaka v projektu S32). | kos | 12 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C 55 L DPR 3200 lm 28 W 830 L2522 mm DALI IP20 white ali enakovreden
21 | Dobava in montaža obešala dolžine 1500mm. | kos | 24 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap ali enakovreden
22 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 12 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
23 | Dobava in montaža stropne doze s transparentnim kablom 3x0,75 mm2, dolžine 1500mm. | kos | 6 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting LS ceiling cup with transparent cable 3x0,75 mm2 L1500mm white ali enakovreden
24 | Dobava in montaža nadometne linijske okrogle svetilke-kolobar, LED PCB, max 55W, min 5000 Lm, 3000°K, Dali, ohišje aluminijski profil, optika polopalni polikarbonat, barva črna, cca d 1500 x 70 x 88 x 3000 mm (oznaka v projektu S33). | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Wave Round C/S DPR 5500 lm 53 W 830 D1520 mm DALI IP20 black ali enakovreden
25 | Dobava in montaža obešala dolžine 1500mm. | kos | 8 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap ali enakovreden
26 | Dobava in montaža stropne doze s transparentnim kablom 5x0,75 mm2, dolžine 3000mm. | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting RH ceiling cup 3m 5x0,75 mm2 ali enakovreden
27 | Dobava in montaža nadometnega pregibnega reflektorčka, LED COB, max 18W, min 1900 Lm, 3000°K, CRI min 90, ohišje Al v obliki valja, optika PRO poglobljena proti stranskemu bleščanju 15°, Dali, noga vtopljena v ohišje, bela barva, cca d100 mm x 235 mm. Montirano 0,5 m od stropa (oznaka v projektu S34). | kos | 12 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Pipes C 100 PRO 2000 lm 16 W 830 DALI 15° white ali enakovreden
28 | Dobava in montaža nadometne linijske svetilke, LED PCB max 70W, min 5000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonat, IP44, cca 6000 x 36 x 55 mm, bela barva (oznaka v projektu S36). | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S 65 SOP 6.891 lm 70 W 830 I 5.980 mm DALI White structure- LG ali enakovreden
29 | Dobava in montaža viseče linijske svetilke, LED PCB max 30W, min 3100 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika mikroprizmatika dark, UGR Max 19, min 110 Lm/W, 2500 x 36 x 55 mm, bela, obešena na cca 2,8 m (oznaka v projektu S37). | kos | 10 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis C 55 DPR 3200 lm 28 W 830 L2525 mm FO IP43 white ali enakovreden
30 | Dobava in montaža obešala dolžine 1500mm. | kos | 20 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap ali enakovreden
31 | Dobava in montaža stropne doze s transparentnim kablom 3x0,75 mm2, dolžine 1500mm. | kos | 10 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting LS ceiling cup with transparent cable 3x0,75 mm2 L1500mm white ali enakovreden
32 | Dobava in montaža nadometnega pregibnega reflektorčka, LED COB, max 18W, min 1900 Lm, 3000°K, CRI min 90 ohišje Al v obliki valja, optika PRO poglobljena proti stranskemu bleščanju 56°, Dali, noga vtopljena v ohišje, bela barva, cca d100 mm x 235 mm (oznaka v projektu S39). | kos | 16 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Pipes C 100 PRO 2000 lm 16 W 830 FO 56° white ali enakovreden
33 | Dobava in montaža viseče direktno indirektne svetilke, LED PCB, max 65 W, min 6200Lm, 3000°K, optika prozorna/mikroprizmatikaprizmatika PMMA, UGR Max 19, svetilka prozorna, ravokotni Al tanki profil, Dali , Dark optika, črn okvir , bel notranji okvir, cca 1500 x 367 X 20 mm (oznaka v projektu S40). | kos | 43 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Skyler SDI RF 6200 lm 62 W 830 1572x367mm DALI black/white + susp Y 1,5m ali enakovreden
34 | Dobava in montaža dekorativna viseča svetilka svetilka izbranega designa, max 12W, min 1000 Lm, E27 10W 3000°K, oblika valja, temno rjav/rdeč/beage tekstil-potisk motiva ROG(arhitekti določijo), znotraj bela, kabel tekstil črn 3 m , zajle 3 x 2 m (oznaka v projektu S41). | kos | 36 |  | 0
Ustreza tip kot npr. LIKA SP PIER 80 x 50 -E27 LED 10W 3000 - 2 m LG ali enakovreden
35 | Dobava in montaža stropna viseča linijska direktno indirektna svetilka, LED PCB max 150W, min 15.000 Lm, 3000°K, CRI >90, ohišje aluminij profil, mikroprizmatika PMMA, UGR Max 19, ločen vklop zgoraj in spodaj, sestav svetilka-tračnica-svetilka za reflektorčke, vse Dali, L 4,2 m, 2 x 1,5 m + 1 x 1000 x 78 x 80 mm, bela (oznaka v projektu S42). | kos | 158 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon Line SDI-DS L DPR 3300+2400 lm 73 W 930 L1496 mm DALI IP20 white-LG ali enakovreden
36 | Dobava in montaža stropna viseča linijska direktno indirektna svetilka, LED PCB max 150W, min 15.000 Lm, 3000°K, CRI >90, ohišje aluminij profil, mikroprizmatika PMMA, UGR Max 19, ločen vklop zgoraj in spodaj, sestav svetilka-tračnica-svetilka za reflektorčke, vse Dali, L 4,2 m, 2 x 1,5 m + 1 x 1000 x 78 x 80 mm, bela (oznaka v projektu S42). | kos | 79 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon Line SDI track 950 lm 11 W 830 L1122 mm DALI IP20 white enakovreden
37 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 160 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon/Wave C/S pokrov end cap set white ali enakovreden
38 | Dobava in montaža obešala dolžine 1500mm. | kos | 320 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap ali enakovreden
39 | Dobava in montaža stropne doze s transparentnim kablom 5x1,5 mm2, dolžine 1500mm. | kos | 80 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting SH ceiling cup with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm white ali enakovreden
40 | Dobava in montaža stropna viseča linijska direktno indirektna svetilka, LED PCB max 150W, min 15.000 Lm, 3000°K, CRI >90, ohišje aluminij profil, mikroprizmatika PMMA, UGR Max 19, ločen vklop zgoraj in spodaj, sestav svetilka-tračnica-svetilka za reflektorčke, vse Dali, L 5,2 m, 2 x 1,5 m + 2 x1100 x 78 x 80 mm, bela (oznaka v projektu S43). | kos | 112 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon Line SDI-DS L DPR 3300+2400 lm 73 W 930 L1496 mm DALI IP20 white-LG ali enakovreden
41 | Dobava in montaža stropna viseča linijska direktno indirektna svetilka, LED PCB max 150W, min 15.000 Lm, 3000°K, CRI >90, ohišje aluminij profil, mikroprizmatika PMMA, UGR Max 19, ločen vklop zgoraj in spodaj, sestav svetilka-tračnica-svetilka za reflektorčke, vse Dali, L 5,2 m, 2 x 1,5 m + 2 x1100 x 78 x 80 mm, bela (oznaka v projektu S43). | kos | 112 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon Line SDI track 950 lm 11 W 830 L1122 mm DALI IP20 white enakovreden
42 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 120 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon/Wave C/S pokrov end cap set white ali enakovreden
43 | Dobava in montaža obešala dolžine 1500mm. | kos | 280 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap ali enakovreden
44 | Dobava in montaža stropne doze s transparentnim kablom 5x1,5 mm2, dolžine 1500mm. | kos | 56 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting SH ceiling cup with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm white ali enakovreden
45 | Dobava in montaža nadometni pregibni reflektorček za tračnico, LED COB, max 18W, min 1900 Lm, 3000°K, CRI min 90 ohišje Al v obliki valja, optika PRO poglobljena proti stranskemu bleščanju 30°, Dali, noga vtopljena v ohišje, bela barva, cca d100 mm x 235 mm (oznaka v projektu S42A, S43A).
| Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Pipes T 100 100 PRO 2000 lm 16 W 930 DALI 30° white ali enakovreden | kos | 80 |  | 0
46 | Dobava in montaža nadometni pregibni reflektorček za tračnico, LED COB, max 18W, min 1900 Lm, 3000°K, CRI min 90, ohišje Al v obliki valja, optika PRO poglobljena proti stranskemu bleščanju 15°, Dali, noga vtopljena v ohišje, bela barva, cca d100 mm x 235 mm (oznaka v projektu S42B, S43B).
| Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Pipes T 100 100 PRO 1750 lm 16 W 930 DALI 15° white ali enakovreden | kos | 40 |  | 0
47 | Dobava in montaža nadometni pregibni reflektorček za tračnico, LED COB, max 18W, min 1900 Lm, 3000°K, CRI min 90 ohišje Al v obliki valja, optika PRO poglobljena proti stranskemu bleščanju 56°, Dali, noga vtopljena v ohišje, bela barva, cca d100 mm x 235 mm (oznaka v projektu S42C, S43C).
| Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Pipes T 100 100 PRO 2250 lm 22 W 930 DALI 56° white ali enakovreden | kos | 40 |  | 0
48 | Dobava in montaža stropna linijska svetilka, LED PCB max 340W, min 30.000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonat, Dali, 28000 x 36 x 55 mm, bela. Dimenzije preveriti pred naročanjem! (oznaka v projektu S44A). | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S 65 SOP 32.193 lm 327 W 830 27.929 mm DALI White structure (WS)-LG ali enakovreden
49 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 4 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
50 | Dobava in montaža stropna linijska svetilka, LED PCB max 130W, min 10.000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonat, Dali, 11000 x 36 x 55 mm, bela, Dimenzije preveriti pred naročanjem! (oznaka v projektu S44B). | kos | 5 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S 65 SOP 12.597 lm 128 W 830 10.930 mm DALI White structure (WS)-LG ali enakovreden
51 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 10 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
52 | Dobava in montaža stropna linijska svetilka, LED PCB max 200W, min 18.000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonat, Dali, 16.500 x 36 x 55 mm, bela,Dimenzije preveriti pred naročanjem! (oznaka v projektu S44D). | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S SOP 18.950 lm 192 W 830 16.451 mm DALI White structure (WS)-LG ali enakovreden
53 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 4 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
54 | Dobava in montaža stropna linijska svetilka, LED PCB max 350W, min 33.000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonat, Dali, 29.000 x 36 x 55 mm, bela. Dimenzije preveriti pred naročanjem! (oznaka v projektu S44C). | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S 65 SOP 33.915 lm 345 W 830 29.422 mm DALI White structure (WS)-LG ali enakovreden
55 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
56 | Dobava in montaža stropna linijska svetilka, LED PCB max 420W, min 38.000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonat-neprekinjena po celi dolžini, Dali, 34.500 x 36 x 65 mm, bela, dimenzije preveriti pred naročanjem! (oznaka v projektu S44E). | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S 65 SOP 39.729 lm 404 W 830 34.466 mm DALI White structure (WS)-LG ali enakovreden
57 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
58 | Dobava in montaža stropna linijska svetilka, LED PCB max 420W, min 38.000 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna polikarbonatt-neprekinjena po celi dolžini, Dali, 45.700 x 36 x 65 mm, bela, dimenzije preveriti pred naročanjem! (oznaka v projektu S44F). | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis Line C/S 65 SOP 52.541 lm 534 W 830 45.579 mm DALI White structure (WS)-LG ali enakovreden
59 | Dobava in montaža končnega pokrova, bela barva. | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting pokrov Kalis 55 end cap set white ali enakovreden
60 | Dobava in montaža stropna vgradna svetilka, max 5W, min 280 Lm, 3000°K, optika 60°, inox okvir, IP67, IK10, 24 V, d cca 65 x 90 mm, doza, h 150 mm, kabel 1m, zaščita 4kV (oznaka v projektu S47) | kos | 9 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Linealight Orma_C 55 Downlights LED 5W 24V ali enakovreden
61 | Dobava in montaža LED napajalnik 24V, 100W. | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Driver LC 100W 24V FO ali enakovreden
62 | Dobava in montaža vgradna linijska svetilka, LED PCB, max 30W, min 2700 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, cca 1200 x 88 x 76 mm (oznaka v projektu S49) | kos | 3 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis RV RV SOP 2600 lm 26 W 830 L2255 mm FO IP44 white ali enakovreden
63 | Dobava in montaža vgradna linijska svetilka, LED PCB, max 15W, min 1400 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, cca 900 x 88 x 76 mm (oznaka v projektu S49.1) | kos | 5 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis 17241451021 Kalis RV RV SOP 1450 lm 15 W 830 L855 mm FO IP44 white ali enakovreden
64 | Dobava in montaža vgradna linijska svetilka, LED PCB, max 30W, min 2700 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, cca 1200 x 88 x 76 mm (oznaka v projektu S50) | kos | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis RV RV SOP 2250 lm 23 W 830 L1975 mm FO IP44 white ali enakovreden
65 | Dobava in montaža stenska linijska svetilka, LED PCB max 24W, min 2350 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika mikroprizmatika PMMA, min 100 Lm/W, cca 1400 x 36 x 60 mm, bela, pritrjena na steno pod stropom (oznaka v projektu S53) | kos | 8 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis W 55 SOP 2400 lm 24 W 830 L1405 mm FO IP44 white-LG ali enakovreden
66 | Dobava in montaža stropna viseča linijska direktno indirektna svetilka, LED PCB max 75W, min 5600 Lm, 3000°K, UGR Max 19, CRI >90, ohišje aluminij profil, mikroprizmatika PMMA, Dali, cca 1,5 m 78 x 80 mm, bela (oznaka v projektu S54).
| Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Gyon SDI DPR 3300+2400 lm 73 W 930 L1510 mm DALI IP20 white-LG ali enakovreden | kos | 21 |  | 0
67 | Dobava in montaža obešala dolžine 1500mm. | kos | 260 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap ali enakovreden
68 | Dobava in montaža stropne doze s transparentnim kablom 5x1,5 mm2, dolžine 1500mm. | kos | 52 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Intra Lighting SH ceiling cup with transparent cable 5x1,5 mm2 L1500mm white ali enakovreden
69 | Dobava in montaža stenska indirektna asimetrična svetilka na h 2m, LED PCB max 25W, min 1950 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika bela, 2059 x 860 x 100 x 40 mm (oznaka v projektu S55).
| Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Insider W DPR 2000 lm 22 W 830 L862 mm FO IP40 white/white ali enakovreden | kos | 10 |  | 0
70 | Dobava in montaža stenska svetilka, LED PCB max 12W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, IP44, 565 x 36 x 65 mm, bela barva, montirana na steno pod stropom (oznaka v projektu S56).
| Ustreza tip kot npr. Intra Lighting Kalis W 55 SOP 1450 lm 15 W 830 L845 mm FO IP44 white ali enakovreden | kos | 5 |  | 0
71 | Dobava in montaža nadgradna stenska svetilka, LED power, max 10W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje kovinsko aluminij odporen na atmosferilije, optika 15°, bela barv RAL 9006, IP66, IK07, 230 V, cca 135 x 100 x 60 mm (oznaka v projektu S58).
| Ustreza tip kot npr. Linealled Vedette_Q Single emission arrayLED 8 W 82783W15 ali enakovreden | kos | 5 |  | 0
72 | Dobava in montaža nadgradna polična svetilka, LED power, max 10W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje kovinsko aluminij odporen na atmosferilije, optika 15°, bela barv RAL 9006, IP66, IK07, 230 V, cca 135 x 100 x 60 mm (oznaka v projektu S59).
| Ustreza tip kot npr. Linealled Arcada Uplights 4 x powerLED 8 W 95458W18 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
73 | Dobava in montaža nadgradna svetilka, LED power, max 30W, min1000 Lm, RGB, optika 12°, ohišje kovinsko aluminij odporen na atmosferilije, siva barva, IP66, IK10, DMX, vhodni in izhodni kabel na ohišju, senčnik proti bleščanju, 230 V, cca 230 x 170 x 170 mm (oznaka v projektu S60).
| Ustreza tip kot npr. QUBO gray MAXI DMX RGBW 12 dgr 101607RGBW ali enakovreden | kos | 14 |  | 0
74 | Dobava in montaža nadgradna svetilka, LED power, max 25W, RGB, optika asimetrična 25°, ohišje kovinsko aluminij odporen na atmosferilije, siva barva, IP66, IK10, DMX, vhodni in izhodni kabel na ohišju, priključni in povezovalni kabli, nosilci 150mm, 230 V, cca 1200 x 64 x 32 mm (oznaka v projektu S61).
| Ustreza tip kot npr. Linealight XENIA AG RGBW DMX 230V 24W 83590V07 ali enakovreden | kos | 13 |  | 0
75 | Dobava in polaganje povezovalni kabli DMX: - DMX/DMX 2m 12kos - dovodni kabel DMX 5 m - dovod DMX od krmilnika do S60 | kpl | 1 |  | 0
76 | Dobava in polaganje povezovalni kabli DMX: - DMX/DMX 5m 6 kos - dovodni kabel DMX 5 m - dovod DMX od svetil S60 | kpl | 1 |  | 0
77 | Dobava in montaža krmiljenje DMX za fasado DMX krmilnik-vklop preko Dali (nahaja se v bližnji omarici in poveže na vse elemente DMX). | kpl | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Linealed DMX CONTROLLER Slesa UE7 99050+program.+conector Cannon ali enakovreden
78 | Dobava in montaža multi-senzor DALI za zaznavanje naravne svetlobe. | kos | 12 |  | 0
79 | Dobava in montaža PIR senzorja prisotnosti za pokrivanje večjih površin (GARAŽA), z nastavljivo svetlobno občutljivostjo in občutljivostjo prehoda, 230V AC, 1000W, IP54. kot npr. Steinel, tip IS 3360 ali enakovreden | kos | 11 |  | 0
80 | Dobava in montaža HF (radarski) senzorja prisotnosti za pokrivanje manjših površin (STOPNIŠČA) z nastavljivo svetlobno občutljivostjo in občutljivostjo prehoda, 230V AC, 1000W. kot npr. Steinel, tip HF 3360 ali enakovreden | kos | 10 |  | 0
81 | Dobava in montaža HF (radarski) senzorja prisotnosti za pokrivanje manjših površin (SANITARIJE, ČAJNE KUHINJE) z nastavljivo svetlobno občutljivostjo in občutljivostjo prehoda, 230V AC, 1000W. kot npr. Steinel, tip HF 360 ali enakovreden | kos | 28 |  | 0
82 | Dobava in montaža HF (radarski) senzorja prisotnosti za pokrivanje manjših površin (PROSTORI Z DALI RAZSVETLJAVO) z nastavljivo svetlobno občutljivostjo in občutljivostjo prehoda, DALI, 230V AC, 1000W. kot npr. Steinel, tip HF 360 DALI ali enakovreden | kos | 10 |  | 0
83 | Dobava in montaža PIR senzorja prisotnosti za pokrivanje površin (HODNIKI, PREDPROSTORI) z nastavljivo svetlobno občutljivostjo in občutljivostjo prehoda, 230V AC, 1000W, doseg do 20 m. kot npr. Steinel, tip Hallway ali enakovreden | kos | 15 |  | 0
84 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 1.5%. | % | 1.5 |  | 0
85 | Aplikacija za avtomatizacijo razsvetljave v odvisnosti od dnevne svtlobe. | kpl | 1 |  | 0
86 | Aplikacija za kreiranje dinamičnih svetlobnih scen. | kpl | 1 |  | 0
87 | Spuščanje v pogon, testiranje in programiranje DALI razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
88 | Izvedba meritev osvetljenosti površin za delovna mesta (splošna razsvetljava). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | ZASILNA RAZSVETLJAVA
* Splošna zahteva za svetilke varnostne razsvetljave: - stopnja zaščite IP45 (notranje) - stopnja zaščite IP65 (zunanje, garaža) - dovoljeno temperaturno območje uporabe svetilk -15°C do +35°C - dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz - max. čas vklopni čas 1 s - avtonomija centralnega sistema zasilne razsvetljave min. 1 uro. - piktogrami po SIST 1013 - svetilke naj omogočajo mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja - garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
89 | Dobava in montaža centralne napajalne enote zasilne razsvetljave. Omara iz jeklene pločevine; zaščita minimalno IP 20; uvod kablov skozi uvodnice ali metlice na zgornji strani; barva ohišja RAL 7035. Opremljena s: - krmilno enoto z displejem za prikaz stanja; - polnilno enoto, ki priključene baterije v 12 urah napolni na 80% nazivne kapacitete; - moduli za priključitev do 30 izhodnih tokokrogov; - krmiljenje priključenih sistemskih svetilk po napajalnem vodu brez dodatnega kabliranja; - možnost mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja; - softwer krmilne enote v slovenskem jeziku; - GSM modul za kontrolo statusa preko GSM aplikacije; - baterijska omarica s tipalom temperature in merilnikom simetrije baterij. Mere: 2000x800x400 mm (VxŠxG). Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; DBS 30C ILS ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
90 | Dobava in montaža podpostaja za razširitev centralne napajalne enote zasilne razsvetljave. Zidna omara iz jeklene pločevine; zaščita minimalno IP 20; uvod kablov skozi uvodnice ali metlice na zgornji strani; barva ohišja RAL 7035. Opremljena s: - krmilno enoto z displejem za prikaz stanja; - moduli za priključitev do 15 izhodnih tokokrogov; - krmiljenje priključenih sistemskih svetilk po napajalnem vodu brez dodatnega kabliranja; - možnost mešanja trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja; - softwer krmilne enote v slovenskem jeziku; - GSM modul za kontrolo statusa preko GSM aplikacije; - baterijska omarica s tipalom temperature in merilnikom simetrije baterij. Mere: 600x800x300 mm (VxŠxG). Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; DBSU 15W ILS ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
91 | Baterijski sistem 216V/29Ah, sestavljen iz 18 baterijskih blokov 12V/29Ah in povezovalnega kompleta. Svinčene baterije v GEL tehnologiji z nizko stopnjo uplinjanja, hermetično zaprte brez potrebnega vzdrževanja. Baterije odlikuje dolga življenjska doba, od 10 do 12 let po EUROBAT standardu. S certifikatom CE. Priključne sponke: vijačni priklop M6. Mere posameznega bloka: (DxŠxV) 195x130x160 mm. Garancija 50.000 ur, ob predpisani temperaturi in rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; tip Batterieanlage 216V/29 Ah ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
92 | Dobava in montaža 3-fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; tip 3PH-1 ali enakovreden | kos | 12 |  | 0
93 | Dobava in montaža modul z 8 vhodimi zankami za priključitev brezpotencialnih signalov iz kontrolnikov napetosti, stikal ali senzorjev. Omogoča selektivni vklop zasilne razsvetljave. Pozitivna ali negativna logika. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; tip DBS LSM-24 UNI ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
94 | Dobava in montaža modul za oddaljeni dostop, za vizualizacijo in nadzor posameznega napajalnika preko računalnika. Omogoča daljinski (internetni) dostop do sistema. Preko spletnega brskalnika in brez dodatne programske opreme je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več računalnikov. Integriran program za elektronsko pošto, ki omogoča pošiljanje e-poštnih sporočil 6 različnim uporabnikom. Za vsakega ločeno se lahko izberejo dogodki na sistemu, ob katerih bo sporočilo poslano, periodika in termin rednega poročila, kot tudi nivo uporabniških pravic. Z namenskim vizualizacijskim softwerom je posameznemu uporabniku omogočen polni dostop do sistema. Modul je potreben za vsak centralni napajalnik ali podpostajo. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; tip DBS Web-X-Modul ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
95 | Dobava in montaža modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Modul je potreben za vsak centralni napajalnik ali podpostajo. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; tip DBS-GSM ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
96 | Dobava in namestitev programske opreme za vizualizacijo sistema zasilne razsvetljave na osebnem računalniku. Omogočen online dostop ali offline dostop do podatkov. Softver omogoča enostaven pregled ter konfiguracijo povezanih enot zasilne razsvetljave. Program omogoča prikaz trenutnega statusa vsake povezane enote, režim delovanja, napake, rezultate testiranj, statistiko, dogodke. Možnost nastavitve avtomatskega testiranje in arhiviranje vseh sprememb in dogodkov. Softwer v slovenskem jeziku. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; VISU Startpaket ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
97 | Dobava in montaža modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Modul je potreben za vsak centralni napajalnik ali podpostajo. Za sprejem signala iz požarne centrale. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; DBS-CNS ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
98 | Dobava in montaža LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z4Z). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS ali enakovreden | kos | 32 |  | 0
99 | Dobava in montaža pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff ali enakovreden | kos | 32 |  | 0
100 | Dobava in montaža LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z5, Z6). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS ali enakovreden | kos | 44 |  | 0
101 | Dobava in montaža piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px ali enakovreden | kos | 44 |  | 0
102 | Dobava in montaža LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 3,4W; skupna svetilnost minimalno 540 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5 mm2. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z5V, Z6V). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; Concept 2 AP5 ILS ali enakovreden | kos | 3 |  | 0
103 | Dobava in montaža piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 32 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; Concept-S3-Px ali enakovreden | kos | 3 |  | 0
104 | Dobava in montaža pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; CONCEPT-DE ali enakovreden | kos | 3 |  | 0
105 | Dobava in montaža piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z7P, Z8P). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS ali enakovreden | kos | 58 |  | 0
106 | Dobava in montaža piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer PO NAROČILU. Garancija 50.000 ur. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PX ali enakovreden | kos | 58 |  | 0
107 | Dobava in montaža set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m ali enakovreden | kos | 58 |  | 0
108 | Dobava in montaža piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z7PLA, Z8PLA). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS ali enakovreden | kos | 27 |  | 0
109 | Dobava in montaža piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer PO NAROČILU. Garancija 50.000 ur. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PX ali enakovreden | kos | 27 |  | 0
110 | Dobava in montaža set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m ali enakovreden | kos | 27 |  | 0
111 | Dobava in montaža piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z9NLA). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS ali enakovreden | kos | 144 |  | 0
112 | Dobava in montaža piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer PO NAROČILU. Garancija 50.000 ur. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX ali enakovreden | kos | 144 |  | 0
113 | Dobava in montaža LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z13). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K ILS ali enakovreden | kos | 38 |  | 0
114 | Dobava in montaža LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Adresabilna svetilka ima integrirano elektronsko predstikalno napravo z 20 mestnim nastavljivim stikalom. Svetilka omogoča mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z13N). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DA R 4000K ILS ali enakovreden | kos | 166 |  | 0
115 | Dobava in montaža posebna izvedba LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti, serijsko vgrajena v svetilko splošne razsvetljave proizvajalca Intra lighting, tip: Gyon C. Simetrična optika. Brez vidnega ohišja. Zaščita IP 40. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z16). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; EyE 90 AP 4000K ILS-vgrajena v svetilko splošne razsvetljave po načrtu razsvetljave ali enakovreden | kos | 28 |  | 0
116 | Dobava in montaža piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Z adresabilno predstikalno napravo za mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz in 220V DC +/-25%. Garancija 50.000 ur. (oznaka v projektu Z33N). Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS ali Viabizzuno peter zumthor 2003 ali enakovreden | kos | 12 |  | 0
117 | Dobava in montaža piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 32m, znak po izboru ARHITEKTA. Garancija 50.000 ur. Ustreza tip kot npr. din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010 ali Viabizzuno peter zumthor 2003 ali enakovreden | kos | 12 |  | 0
118 | Dobava in montaža samolepilnih etiket - označb za svetilke za zasilno razsvetljavo in označb evakuacijskih poti, izdelanih iz luminiscenčnega materiala, po standardu SIST-1013. | kos | 26 |  | 0
119 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 0,5%. | % | 0.5 |  | 0
120 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk (oznake). | kpl | 1 |  | 0
121 | Izvedba meritev osvetljenosti poti umika (varnostna razsvetljava). | kpl | 1 |  | 0
122 | Sprejem signala iz požarne centrale. | kpl | 1 |  | 0
123 | Izdaja certifikata o ustreznosti, ki zagotavlja, da kabel ustreza predpisom, in izdaja potrdila o skladnosti, ki zagotavlja, da je preizkušeni vzorec vgrajene inštalacije skladen z zatevami iz standardov, izdaja atestov in ostalih certifikatov. | kpl | 1 |  | 0
124 | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za varnostno razsvetljavo (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
125 | Pregled s strani pooblaščene institucije za sistem varnostne razsvetljave (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0

## 3.1a.3 VTIČNICE IN MALA MOČ
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1a.3. | VTIČNICE, MALA MOČ, STIKALA IN TIPKALA
A. | VTIČNICE
1 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M (mrežno napajanje) | kos | 158 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 4M, dvojna (mrežno napajanje) | kos | 260 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 7M, trojna (mrežno napajanje) | kos | 1 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, rdeče barve (DEA/UPS napajanje) | kos | 5 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovom, IP44 | kos | 8 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 4M, s pokrovom, IP44, dvojna | kos | 1 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 7M, s pokrovom, IP44, trojna | kos | 1 |  | 0
- | 3P+E+N, 16A, 400V s pokrovom, IP44, CEE | kos | 20 |  | 0
2 | Dobava in montaža vtičnice za zunanjo vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovom, IP55 | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za nadometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovom, IP44 | kos | 10 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 4M, s pokrovom, IP44, dvojni | kos | 24 |  | 0
- | 3P+E+N, 16A, 400V s pokrovom, IP44, PCE | kos | 50 |  | 0
4 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za vgradnjo v parapetni kanal:
- | 2P+E, 16A, 250V, 4M, dvojna | kos | 37 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 6M, trojna | kos | 1 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, rdeče barve (DEA/UPS napajanje) | kos | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za vgradnjo v talno dozo:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M | kos | 910 |  | 0
6 | Dobava in montaža talne doze, s pokrovom za vgradnjo talne obloge, velikosti 2M (za npr. 1x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz * tip talnih doz bo usklajen v fazi PZI | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža talne doze, s pokrovom za vgradnjo talne obloge, velikosti 4M (za npr. 2x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz * tip talnih doz bo usklajen v fazi PZI | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža talne doze, s pokrovom za vgradnjo talne obloge, velikosti 6M (za npr. 3x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. kot npr. ETD-3M, proizvajalec ELBA ali enakovreden * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz * tip talnih doz bo usklajen v fazi PZI | kos | 23 |  | 0
9 | Dobava in montaža talne doze, s pokrovom za vgradnjo talne obloge, velikosti 12M (za npr. 6x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. kot npr. ETD-6M, proizvajalec ELBA ali enakovreden * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz * tip talnih doz bo usklajen v fazi PZI | kos | 226 |  | 0
10 | Dobava in montaža talne doze, s pokrovom za vgradnjo talne obloge, velikosti 18M (za npr. 9x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. kot npr. ETD-9M, proizvajalec ELBA ali enakovreden * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz * tip talnih doz bo usklajen v fazi PZI | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža talne doze, s premičnim pokrovom INOX, z zaklepanjem, IP66, velikosti 4M (za 2x Schuco vtičnica), komplet z vtičnicama. kot npr. talna doza IP66 INOX, proizvajalec Legrand ali enakovreden | kos | 3 |  | 0
12 | Dobava in montaža vtičniškega gnezda, IP44/67, z možnostjo vgradnje treh vtičnic, z internim ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom, za zunanjo montažo, komplet z dobavo in vgradnjo naslednje opreme:
- 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 6kA, C16A, RCD 30 mA
- 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 6kA, C16A, RCD 30 mA
- 2 kos 2P+E, 16A, 250V, s pokrovom, IP44
- 1 kos 3P+N+E, 16A, 400V, s pokrovom, IP44
| kot npr. GW68001N, proizvajalec Gewiss ali enakovreden | kos | 4 |  | 0
13 | Dobava in montaža samostoječega zunanjega polnilnega mesta za el. avtomobile (el. polnilna postaja), 3-fazni, 400 Vac, 2x 11,0 kW, komplet z 2x vtičnica (type 2 socket). Montaža v garaži. | kos | 2 |  | 0
14 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | MALA MOČ
15 | Izvedba fiksnega izvoda, komplet z montažno dozo in priklopom za naslednje el. porabnike:
- | 1-fazni priključek - do 0,1 kW | kos | 40 |  | 0
- | 1-fazni priključek - 0,1 kW do 1,0 kW | kos | 55 |  | 0
- | 1-fazni priključek - nad 1,0 kW | kos | 43 |  | 0
- | 3-fazni priključek - do 5 kW | kos | 26 |  | 0
- | 3-fazni priključek - 5 kW do 10 kW | kos | 17 |  | 0
- | 3-fazni priključek - nad 10 kW | kos | 15 |  | 0
16 | Dobava in montaža tipske nadometne pločevinaste razdelilne omare REGC velikosti 126M z vrati, dimenzij 822x1072x250mm (ŠxVxG) , komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. ETITEC B T12 275/12,5 4+0, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, C6A, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, kot npr. ETIMAT 6 1p, 6kA, C16A, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos modularni kontaktor 1p, 25A, 2NO, 230 VAC; | kpl | 1 |  | 0
- | 18 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, B16/0.03A; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kpl krmilnik za napajanje el. grelnih kablov za zaščito uvozno/dovozne rampe s funkcijo topljenja snega in leda za 5 con, komplet z napajlnikom kot npr. Devireg 850 ali enakovredno. Signalizacija alarma na CNS sistem. | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev, kot npr. T-2P+Z schuko, proizvajalec ETI ali enakovredno; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 40A, 3p, s podaljšano ročico na vratih; | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža el. grelnega kabla 20W/m (kot npr. Deviflex DSIG-20 ali enakovredno), dolžine 110 m, 2215 W, 230 V, komplet s priborom za montažo. | kos | 12 |  | 0
18 | Dobava in montaža zaključka grelnega kabla kot npr. Devi Twisto E ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
19 | Dobava in montaža spojk grelnega kabla z napajalnim kablom (v ohišju), lahko Raychem termoskrčna spojka ali kot npr. Devi Twisto A ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
20 | Dobava in montaža senzorja vlažnosti in temperature, IP67. | kpl | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža samoregulirnih el. grelnih kablov za 10W/m, kot npr. Devireg pipeheat DPH-10 ali enakovreden, za gretje naslednjih cevi:
| - DN 50 (razvod hidrant) | m | 10 |  | 0
| - DN 65 (razvod hidrant) | m | 100 |  | 0
22 | Dobava in montaža krmilnika za vklop/izklop grelnih elementov za vtočnike, komplet z napajalnikom, s strešnim tipalom temperature in vlage (IP67). Priključni kabel tipala 15 m dobavljiv s tipalom. Temperaturno območje -10 - +10°C (strešno tipalo). Montaža v etažni stikalni blok. Signalizacija alarma na CNS sistem. kot npr. DEVIreg 330 s strešnim tipalom ali enakovreden | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža grelnega elementa Geberit Pluvia 230 V/8 W, za strešne vtočnike Geberit Pluvia s priključnimi cevmi ø 56 mm. | kos | 15 |  | 0
24 | Dobava, polaganje in priključitev grelnega kabla (30 W/m) za taljenje snega na zunanjih površinah. Komplet s priključnim elementom, zaključkom kabla in drobnim materialom. kot npr. DEVI, tip DEVIsnow 30T 20m 630W 230V ali enakovreden | kpl | 2 |  | 0
25 | Dobava in montaža nadometne doze IP55 (100x100x50 mm), za zunanjo montažo. | kos | 20 |  | 0
26 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | STIKALA IN TIPKALA
27 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal in tipkal modulne izvedbe za podometno montažo, komplet z ustrezno montažno dozo in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | enopolno stikalo, 16A, 250VAC, 1M | kos | 25 |  | 0
- | žaluzijsko stikalo 1-0-2, 16A, 250VAC, 1M | kos | 10 |  | 0
- | žaluzijsko tipkalo 1-0-2, 16A, 250VAC, 1M | kos | 5 |  | 0
- | enopolno tipkalo, 16A, 250VAC, 1M | kos | 45 |  | 0
28 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal modulne izvedbe, komplet z montažnim ohišjem za nadometno vgradnjo. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | enopolno, 16A, 250VAC, 1M | kos | 12 |  | 0
- | menjalno, 16A, 250VAC, 1M | kos | 4 |  | 0
29 | Dobava in montaža podometnega enopolnega tipkala za prižiganje vtičnic grelnikov vode v čajnih kuhinjah prek časovnega releja, 16A, 250VAC, 1M. | kos | 6 |  | 0
30 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
31 | Izvedba meritev NN el. inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
| SKUPAJ VTIČNICE IN MALA MOČ: |  |  |  | 0

## 3.1a.4 ODVOD DIMA IN TOPLOTE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1a.4. | NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE
A. | ELEMENTI
1 | Dobava in montaža krmilne centrale (NODT) za krmiljenje pogonov za odpiranje oken in kupol, v primeru požara. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika.
ODT centrala v naslednji konfiguraciji: napajalni modul, razširitveni napajalni modul, 6x napajalniki 24VDC 24A, kontrolni modul, moduli za ločitev požarnih sektorjev, motorni moduli (max.10A, napajanje 36x pogon 24 VDC), izhodni modul. Dimenzija centrale cca (ŠxVxG): 1000x1000x250 mm Pri dimenzioniranju NODT centrale upoštevati spodaj podčrtane zahteve. Razdelitev dimnih sektorjev:
DS1 - foyer z barom v pritličju: - potrebna povrišna odprtin: 16 m2 - odvod zraka: 11x pogon kupola na strehi 3N - dovod zraka: ročno odpiranje vrat v pritličju - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca)
DS2 - vhodno stopnišče v pritličju: - potrebna povrišna odprtin: 3,88 m2 - odvod zraka: 2x pogon kupola na strehi medetaže - dovod zraka: ročno odpiranje 4x vrata v pritličju - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca)
DS4 - del levega hodnika od N1 do N3: - potrebna povrišna odprtin: 4,41 m2 - odvod zraka: 3x pogon kupola na strehi N3 - dovod zraka: avtomatsko odpiranje 2x pogon vrata v pritličju - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca)
DS5 - del srednjega hodnika od N1 do N3: - potrebna povrišna odprtin: 7,6 m2 - odvod zraka: 6x pogon kupola na strehi N3 - dovod zraka: avtomatsko odpiranje 3x pogon vrata v pritličju - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca)
DS6 - del desnega hodnika od N1 do N3: - potrebna povrišna odprtin: 5,8 m2 - odvod zraka: 4x pogon kupola na strehi N3 - dovod zraka: avtomatsko odpiranje 3x pogon vrata v pritličju - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca)
DS7 - razstavna dvorana v N1: - potrebna povrišna odprtin: 2,36 m2 - odvod zraka: 5x pogon okno - fasada - dovod zraka: ročno odpiranje vrata v N1 - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca)
| DS8 - knjižnica z oddelki v N1: - potrebna povrišna odprtin: 2,36 m2 - odvod zraka: 5x pogon okno - fasada - dovod zraka: ročno odpiranje vrata in okna v N1 - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pogoj dva pož. javljalca) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža krmilne centrale (NODT) za požarno stopnišče PS ST - levo stopnišče. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Montaža centrale v zgornji etaži stopnišča. Povezava elementov: - odvod zraka: 1x pogon kupola na strehi N3 - dovod zraka: ročno odpiranje 1x vrata v pritličju - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pož. javljalec na vrhu stopnišča) | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža krmilne centrale (NODT) za požarno stopnišče PS ST - desno stopnišče. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Centrala vsebuje napajalni modul, napajalnik 24VDC, kontrolni modul, motorni modul (max.10A), izhodni modul. Montaža centrale v zgornji etaži stopnišča. Povezava elementov: - odvod zraka: 1x pogon kupola na strehi N3 - dovod zraka: ročno odpiranje 1x vrata v pritličju - fasada - 1x ročni ODT javljalec v pritličju - krmiljenje iz CJP (pož. javljalec na vrhu stopnišča) | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža krmilne centrale (NODT) za stopnišče na streho iz N3. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Montaža centrale v zgornji etaži stopnišča. Povezava elementov: - odvod zraka: 1x pogon okno na strehi - dovod zraka: ročno odpiranje 1x vrata v N3 - 1x ročni ODT javljalec v N3 - krmiljenje iz CJP (pož. javljalec na vrhu stopnišča) | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža ODT stikala, za ročno sprožitev ODT sistema v primeru požara, upravljanje in spremljanje statusa (alarm, odprta kupola, napaka) iz krmilne centrale. | kos | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža tipke za prezračevanje, za proženje RWA krmilne centrale za prezračevanje. Vgradnja v standardno elektro dozo fi 60 mm. Funkcija tipke: Odpiranje – Stop – Zapiranje, LED indikatorji. | kos | 7 |  | 0
7 | Dobava in montaža vremenska centrala – dež, veter kompl. z napajalnikom in nosilcem. Dodatno relejsko vezje za priklop vseh 4 krmilno-napajalnih central. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža magnetni kontakt za signalizacijo odprtosti na CNS za strešna okna/kupole in fasadna okna/vrata. | kos | 48 |  | 0
9 | Dobava in montaža ognjeodporne doze E60 za priključitev elektromotornih pogonov kupol in oken. | kos | 47 |  | 0
10 | Dobava in montaža nadometne doze za consko združevanje signalov magnetnih kontaktov ODT kupol in oken.
- | nadometna doza z 14 sponkami | kos | 2 |  | 0
- | nadometna doza z 6 sponkami | kos | 5 |  | 0
11 | Dobava in montaža elektromotorni pogon (24 VDC) za strešno kupolo 1200x1700 mm. | kos | 26 |  | 0
12 | Dobava in montaža elektromotorni pogon (24 VDC) za strešno kupolo 1600x2200 mm. | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža elektromotorni pogon (24 VDC) za fasadno okno. | kos | 11 |  | 0
14 | Dobava in montaža elektromotorni pogon (24 VDC) za fasadna krilna vrata (dovod zraka). | kos | 8 |  | 0
15 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
16 | Izvedba povezav (napajanje s krmiljenjem) iz centrale ODT do kupol in oken. | kpl | 1 |  | 0
17 | Izvedba povezav (krmiljenje) iz požarne centrale preko vmesnikov v požarni zanki do central ODT. Programiranje central ODT in nastavitev parametrov delovanja za funkcionalno delovanje. | kpl | 1 |  | 0
18 | Izvedba povezav (signalizacija stanj ODT kupol in oken) od kupol in oken na CNS. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izvedba povezave centrale NODT preko potrebnega vmesnika (Ethernet) na CNS sistem (za potrebe javljanja napak central na nadzorni center, za potrebe daljinskega prezračevanja), komplet z vmesnikom. | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in polaganje kabla za povezavo central ODT v požarno zanko preko vmesnika:
| – JE-H(St)H E60 4x2x0,8 mm | m | 15 |  | 0
21 | Dobava in polaganje kabla za povezavo pogonov kupol in oken do central ODT:
| – NHXH-O FE180/E60 3×16 mm2 | m | 20 |  | 0
| – NHXH-O FE180/E60 3×10 mm2 | m | 45 |  | 0
| – NHXH-O FE180/E60 3×6 mm2 | m | 220 |  | 0
| – NHXH-O FE180/E60 3×4 mm2 | m | 420 |  | 0
| – NHXH-O FE180/E60 3×2,5 mm2 | m | 255 |  | 0
OPOMBA: pri ognjevarnih kablih upoštevati z dobavo in v ceni tudi ustrezne ognjevarne montažne objemke (vložki in vijaki) za trase, kjer je predvidena nadometna montaža oziroma montaža na kabelske lestve. Količine ustrezno po navodilih za polaganje ognjevarnih kablov.
22 | Dobava in polaganje kabla za povezavo ročnih javljalnikov in tipk za prezračevanje do centrale NODT:
| – JE-H(St)H BD FE180/E60 (rdeče barve) 4×2×0,8 mm | m | 260 |  | 0
23 | Dobava in polaganje kabla za povezavo vremenske postaje do centrale ODT (krmiljenje):
| – LiYCY 4×2×1,0 mm | m | 150 |  | 0
24 | Dobava in polaganje kabla za povezavo signalizacije magnetnih kontaktov oken in kupol na CNS:
| - J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 640 |  | 0
| - J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 45 |  | 0
25 | Sodelovanje varnostnega tehnika oz. serviserja pri pregledu (v okviru predvidenega pregleda APZ). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE: |  |  |  | 0

## 3.1a.5 OZEMLJITVE IN STRELOVOD
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1a.5. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD
A. | ELEMENTI
1 | Dobava in polaganje ozemljila s ploščatim vodnikom FeZn 25x4 mm v beton etažnih plošč, vertikalno na etažnih prehodih v stebre/stene in v temelje, vključno z varjenjem na armaturo. | m | 2650 |  | 0
2 | Izvedba povezav ozemljitvenih izvodov na krožno ozemljilo v zemlji. | kos | 14 |  | 0
3 | Izvedba ozemljitvenih izvodov v tehničnih prostorih (ozemljitev kovinske opreme). | kos | 55 |  | 0
4 | Dobava in polaganje krožnega ozemljila ploščati vodnik Rf 30x3,5 mm v zemlji. | m | 320 |  | 0
5 | Izvedba ozemljitev in izenačevanja potencialov (povezava od IP zbiralk na ozemljitveno mrežo). | kos | 54 |  | 0
6 | Dobava in montaža IP zbiralke s Cu zbiralko za izenačitev potencialov, za montažo na kabelske police. | kos | 18 |  | 0
7 | Dobava in montaža IP zbiralke s Cu zbiralko za izenačitev potencialov, za podometno montažo (sanitarije, kuhinje, garderobe). | kos | 21 |  | 0
8 | Dobava in montaža IP zbiralke s Cu zbiralko za izenačitev potencialov, za nadometno montažo (tehnični prostori). | kos | 15 |  | 0
9 | Izvedba ozemljitev tirnic dvigala v najnižji in najvišji etaži. | kos | 8 |  | 0
10 | Dobava in montaža križni spoj za okroglo žico. | kos | 54 |  | 0
11 | Dobava in montaža križni spoj za ploščati valjanec. | kos | 85 |  | 0
12 | Dobava in montaža spojev s kovinsko maso, vijačeni (priklop kovinske konstrukcije in drugih kovinskih mas na obodu in strehi objekta na strelovodno inštalacijo). | kos | 40 |  | 0
13 | Dobava in montaža lovilne palice na strehi, Al Φ10, dolžine 1,0 m (za zaščito opreme na strehi), komplet s podstavkom za ravne strehe in spojko za povezavo na lovilno mrežo. | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža lovilne palice na strehi, Al Φ16/Φ10, dolžine 1,5 m (za zaščito opreme in ODT kupol na strehi), komplet s podstavkom za ravne strehe in spojko za povezavo na lovilno mrežo. | kos | 14 |  | 0
15 | Dobava in montaža lovilne palice na strehi, Al Φ16 / Φ10, dolžine 2,0 m (zaščita strojne opreme, izpuhov), komplet s podstavkom za ravne strehe in spojko za povezavo na lovilno mrežo. | kos | 2 |  | 0
16 | Dobava in montaža različni točkovni strelovodni lovilci na strehi v obliki lovilnih palic do 1,0 m (zaščita koničastih delov strehe, opreme). | kos | 12 |  | 0
17 | Dobava in montaža talna merilna doza (omarica) z merilnim spojem, pohodna, oznaka, komplet z veznim in drobnim materialom. | kos | 18 |  | 0
18 | Povezava kovinskih mas (kabelske police, hidranti, prezračevalni kanali, ograje, oprema …) z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
19 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
20 | Dobava in polaganje Cu vodnika H07V-K za ozemljitev stikalnih blokov, kabelskih polic, prezračevalnih kanalov, tehnološke opreme, kovinskih konstrukcij:
| - kabel H07V-K 35 mm2 | m | 260 |  | 0
| - kabel H07V-K 25 mm2 | m | 210 |  | 0
| - kabel H07V-K 16 mm2 | m | 320 |  | 0
| - kabel H07V-K 10 mm2 | m | 950 |  | 0
| - kabel H07V-K 6 mm2 | m | 2550 |  | 0
21 | Dobava in montaža opreme za strelovod na strehi, komplet z izvedbo:
| - polaganje žice Al legura ø8 mm na streho (lovilna mreža) | m | 780 |  | 0
| - strešni nosilci za lovilno mrežo - podporna mesta (izvedba iz nerjavečega jekla) | kos | 440 |  | 0
| - zidni nosilci za lovilno mrežo - podporna mesta (izvedba iz nerjavečega jekla) | kos | 390 |  | 0
22 | Dobava in montaža zaščitna cev PNT trda fi 16 mm, komplet s pritrdilnim materialom, skobe za montažo na steno. | m | 165 |  | 0
23 | Dobava in montaža PE samogasne inštalacijske zaščitne cevi not. premera ∅ 16 mm, za podometno montažo. | m | 270 |  | 0
24 | Izvedba vodotesnega tesnjenja vidnih prehodov strelovodnega odvoda v/iz cev PNT ø16. | kpl | 1 |  | 0
25 | Izvedba meritev upornosti ozemljitve in strelovodnega sistema ter izdaja ustreznega potrdila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ OZEMLJITVE IN STRELOVOD: |  |  |  | 0

## 3.1b REKAPITULACIJA
3.1b. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.1b NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - ŠIBKOTOČNE INŠTALACIJE
investitor:
MOL
objekt:
ROG
3.1b.1. | TELEKOMUNIKACIJE | 0
A. | KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA - KV OMARE | 0
B. | ELEMENTI | 0
C. | SOS SISTEM ZA INVALIDE | 0
D. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.2. | CNS | 0
A. | TOPLOTNA POSTAJA | 0
B. | PROSTORSKA REGULACIJA | 0
C. | RAZSVETLJAVA | 0
D. | SISTEMSKA PROGRAMSKA OPREMA | 0
0
3.1b.3. | JAVLJANJE POŽARA IN CO | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.4. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA | 0
A. | ELEMENTI KONTROLE PRISTOPA | 0
B. | ELEMENTI REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA | 0
C. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.5. | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.6. | PROTIVLOMNI SISTEM | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.7. | VIDEO NADZORNI SISTEM | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.8. | PARKIRNI SISTEM | 0
A. | PARKIRNI SISTEM | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.1b.9. | SPLOŠNO OZVOČENJE IN POŽARNO OZVOČENJE | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
C. | POŽARNO OZVOČENJE | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.1b.1 TELEKOMUNIKACIJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.1. | TELEKOMUNIKACIJE
Opomba: projektirano za bakrene kable cat. 6a, optični kabli vsi single mode.
A. | KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA - KV OMARE
1 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-G, višine 45HE dimenzij 800x2105x1000 mm (ŠxVxG) kot npr. Schrack Omara, za strež.19" DSS, 45HE, 800x2105x1000 mm (ŠxVxG), s podstavkom, perforacija na vratih za boljšo zračnost, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. kot npr. Schrack Omara, za strež.19" DSS, 45HE, 800x2105x1000 mm (ŠxVxG) IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 3 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 15 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 2 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 48 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6; | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
2 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-P.1, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 100 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
3 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-P.2, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 100 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
4 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-1.1, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 100 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
5 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-1.2, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 10 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 100 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 5 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
6 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-2.1, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 140 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
7 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-2.2, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 140 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
8 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-3.1, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 140 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
9 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KO-3.2, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kalbov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema: | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos optični delilnik, 12 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos distribucijsko nosilno stikalo s 24 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kpl | 1 |  | 0
- | 12 kos urejevalnik kablov, horizontalni; | kpl | 1 |  | 0
- | 1 kos urejevalnik kablov, vertikalni. | kpl | 1 |  | 0
- | 140 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a; | kpl | 1 |  | 0
- | 6 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode; | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja.
10 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 0,5%. | % | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | ELEMENTI
11 | Dobava in montaža mrežne vtičnice RJ45 modulne izvedbe za vgradnjo v parapetni kanal oz. v samostoječo svetilko ali stebriček, komplet z okrasnim okvirjem:
- | enojna CAT6a UTP, 1M | kos | 15 |  | 0
- | dvojna CAT6a UTP, 1M | kos | 23 |  | 0
12 | Dobava in montaža mrežne vtičnice RJ45 modulne izvedbe za vgradnjo v talno dozo:
- | enojna CAT6a UTP, 1M | kos | 22 |  | 0
- | dvojna CAT6a UTP, 1M | kos | 230 |  | 0
13 | Dobava in montaža mrežne vtičnice RJ45 modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | enojna CAT6a UTP, 1M | kos | 46 |  | 0
- | dvojna CAT6a UTP, 1M | kos | 54 |  | 0
14 | Dobava in montaža mrežne vtičnice RJ45 modulne izvedbe za nadometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | enojna CAT6a UTP, 1M | kos | 10 |  | 0
- | dvojna CAT6a UTP, 1M | kos | 10 |  | 0
15 | Dobava in montaža podometne optične vtičnice:
- | enojna, 1M | kos | 55 |  | 0
16 | Dobava in montaža optične vtičnice za vgradnjo v talno dozo:
- | enojna, 1M | kos | 8 |  | 0
17 | Dobava in montaža DMX vtičnice (krmiljenje svetlobnih elementov) za vgradnjo v talno dozo. | kos | 26 |  | 0
18 | Dobava in montaža vtičnice HDMI modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | enojna HDMI, 1M | kos | 15 |  | 0
19 | Dobava in montaža vtičnice HDMI modulne izvedbe za vgradnjo v talno dozo:
- | enojna HDMI, 1M | kos | 15 |  | 0
20 | Vzpostavitev brezžičnega sistema komunikacije naprav (projektorji, mikrofoni) v večnamenski dvorani in razstavnih dvoranah. | kos | 4 |  | 0
21 | Dobava in montaža WLAN oddajnik/sprejemnik v lastnem ohišju. kot npr. Business LAPAC1200C, proizvajalec Linksys ali enakovreden | kos | 15 |  | 0
22 | Dobava in montaža ojačevalnega sistema za mobilni signal v sestavi: - 2 kos notranja antena za mobilne signale (garaža) - povezava z ožičenjem na komunikacijsko vozlišče - povezava z ožičenjem napajanja enot sistema - izvedba meritev signalov pred in po inštalaciji - testiranje in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
23 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 3%. | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | SOS SISTEM ZA INVALIDE
Opomba: Sistem se lahko izvede v sklopu AJP.
24 | Dobava in montaža, SOS SISTEM ZA KLIC V SILI WC INVALIDI v sestavi:
- | 1 kos klicna potezna enota
- | 1 kos enota za zvočno in svetlobno signalizacijo pred vrati
- | 1 kos enota za zvočno in svetlobno signalizacijo na info pultu
- | 1 kos enota za reset sistema (razrešitev sistema), komplet s karticami.
- | 1 kpl povezava sistema v zanko sistema javljanja požara
- | 1 kpl testiranje in vzpostavitev sistema
| kot npr. Ermes GLT, SOS Kit 1049/125 ali enakovreden | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | U/UTP CAT5e 4x2xAWG23 | m | 110 |  | 0
26 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
D. | POVEZAVE
27 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | U/UTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 24930 |  | 0
28 | Dobava in polaganje optičnega kabla na relacijah med komunikacijskimi vozlišči in optičnimi vtičnicami v objektu, komplet s povezavo na optični delilnik:
- | A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125µm OS2 - 4 vlakna, single mode | m | 560 |  | 0
- | A/I-DQ(ZN)BH 2x 9/125µm OS2 - 2 vlakna, single mode | m | 4350 |  | 0
29 | Dobava in polaganje avdio-video kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | HDMI kabel, dolžine 10 m, komplet s konektorji | kos | 6 |  | 0
- | HDMI kabel, dolžine 7,5 m, komplet s konektorji | kos | 2 |  | 0
- | HDMI kabel, dolžine 5 m, komplet s konektorji | kos | 2 |  | 0
- | HDMI kabel, dolžine 3 m, komplet s konektorji | kos | 1 |  | 0
- | HDMI kabel, dolžine 2,5 m, komplet s konektorji | kos | 1 |  | 0
30 | Izvedba optične povezave od glavnega komunikacijskega vozlišča do ostalih komunikacijskih vozlišč v objektu - zaključevanje optičnih kablov s konektorji. | kpl | 8 |  | 0
31 | Vzpostavitev in povezava sistema LAN (Ethernet) v funkcionalno stanje. | kpl | 1 |  | 0
32 | Izvedba povezave komunikacijske rack omare do zbiralke za izenačitev potencialov. | kpl | 9 |  | 0
33 | Izdelava meritev univerzalnega ožičenja (500 kos) in optičnih povezav (96 vlaken, dvostransko) z izdelavo pisnih merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
34 | Izvedba označevanja vseh komunikacijskih kablov, označevanje portov na panelih in na samih vtičnicah. | kpl | 1 |  | 0
35 | Splošna enoletna garancija na izvedbo ožičenja, 5 let. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. | 0
| SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE: |  |  |  | 0

## 3.1b.2 CNS
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.2. | CNS
A. | TOPLOTNA POSTAJA
Krmilna oprema
1 | Dobava in montaža Krmilnik s priključnimi sponkami in aplikacijskim modulom (10 UI, 4 DI, 4 AO, 8 DO), spomin 1GB DDR3-RAM, procesor 1GHz ARM Cortex - A8, 4Gb flash storage micro-SD, Dual Ethernet 10/100 Mb Port, 2x RS485 Port, 1x RS232 Port, napajanje 24 VAC/DC 0,5 A. Krmilnik mora vključevati:
• integriran Web Server s podporo za HTML5,
• dostop preko internetnega brskalnika (Chrome, Firefox)
• vizualizacija ekranskih prikazov na nivoju krmilnika,
• možnost oddaljenega dostopa z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave
• prilagojene ekranske prikaze za mobilne naprave
• energetski management na nivoju krmilnika s prikazi o porabi energije, stopinjskimi dnevi, KPI-ji…
• Dual Ethernet Port omogoča daisy chain vezavo brez dodatnih switch-ov in možnost povezavo v dve ločeni ethernet omrežji.
• alarmiranje preko SMS ali e-maila, zgodovina parametrov, različni nivoji pravic uporabnikov,
• možnost dodatnih razširitvenih I/O modulov,
• urniško delovanje z uporabo tedenskega, letnega koledarja in definiranja praznikov
• različne protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA, SNMP, M-BUS, FOX, C-BUS, EnOcean, MQTT…
• arhiviranje podatkov z možnostjo pregledovanja zgodovine
• beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
• licence nadgradenj in posodobitev programske opreme za prvih 18 mesecev.
| kot npr. Eaglehawk NX, CLNXEHSERIES26ND, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in inštalacija Licenca za Eaglehawk NX, 50 komunikacijskih točk, 100 Panelbus + IO, SMA 18 mesecev, kot npr. CLNXEH-BASSPLIC, Honeywell ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža Kombinirani modul - 8 AI, 8AO, 12DI in 6DO, kot npr. CLIOP831A, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža Digitalni vhodni modul - 12 vhodov, kot npr. CLIOP823A, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža Podnožje za digitalne vhode, kot npr. XS823, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža Digitalni izhodni modul - 6 relejnih izhodov, možnost ročnega posredovanja, kot npr. CLIOPR824A, Honeywell ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža Podnožje za relejne izhode, kot npr. XS824-25, Honeywell ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža Vrstični LCD terminal z tipkami in navigacijskim gumbom, možnost montaže na steno oz. vrata elektro omare, povezava z krmilnikom preko Ethernet kabla (max 5m), kot npr. CLEAHMI21, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža M-Bus koncetrator, do 20 M-Bus naprav, kot npr. PW20, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža Pretvornik 220/24V AC, 6A, kot npr. CRT6, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
11 | Dobava in montaža Modbus / Ethernet gateway, 2 x RS232/422/485 Port, kot npr. MGATE MB3280, Moxa ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža Modbus / Ethernet gateway, 4 x RS232/422/485 Port, kot npr. MGATE MB3480, Moxa ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC, kot npr. EISK5-100T, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 16 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC, kot npr. EISK16-100T, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A, kot npr. SNAP-DRB50-24, TDK-LAMBDA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Periferna oprema
16 | Dobava in montaža Potopno tipalo, dolžine 100 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm, kot npr. THERMASGARD TF43 NTC20K 100MM, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
17 | Dobava in montaža Tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, nerjaveče jeklo, kot npr. TH08-VA 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
18 | Dobava in montaža Potopno tipalo, 200 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm (IP54 ohišje), kot npr. THERMASGARD TF43 NTC20K 200MM, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
19 | Dobava in montaža Tulka za potopno tipalo, dolžina 200mm, nerjaveče jeklo, kot npr. TH08-VA 200mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža Tipalo zunanje temperature, fasadna montaža, -50..+90 C, NTC 20 kOhm, IP67 zaščita, kot npr. THERMASGARD ATF1 NTC20K, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža Tipalo tlaka za tekočine, območje 0..6bar, izhod 0-10V, kot npr. PREMASGARD SHD-U-6, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
22 | Dobava in montaža Termostat cevni, 0..+120C, dolžina tulke 100mm, preklopni kontakt, kot npr. THERMASREG ETR-0120 MS/100, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
23 | Dobava in montaža Tipalo temperature in vlage prostorsko, območje 0..50 C, 0..100% r.H. , izhod 0-10V, kot npr. HYGRASGARD RFTF-U NTC20K, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
24 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
Inženirske storitve
25 | Programiranje krmilni nivo: - izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za toplotno postajo - izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov - parametriranje komunikacijskih povezav - zagon in nastavitev parametrov delovanja - testiranje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | PROSTORSKA REGULACIJA
Krmilna oprema
26 | Dobava in montaža Prostoprogramabilni sobni krmilnik s sponkami 6x UI / 4x DI / 6x AO / 8x DO, podprtimi komunikacijskimi protokoli (Bacnet MSTP, Modbus RTU in SYLK komunikacija), s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5, možnostjo razširitve z dodatnimi moduli za vhodno/izhodne signale, povezavo s poljubnim stenskim upravljalnikom (na Bacnet MSTP, Modbus RTU ali SYLK protokolu), napajanje 230VAC, kot npr. Merlin NX, CLMERL8N, Honeywell ali enakovredno | kos | 43 |  | 0
27 | Dobava in montaža Prostoprogramabilni sobni krmilnik s sponkami 4x UI / 4x AO / 6x DO, podprtimi komunikacijskimi protokoli (Bacnet MSTP, Modbus RTU in SYLK komunikacija), s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5, možnostjo razširitve z dodatnimi moduli za vhodno/izhodne signale, povezavo s poljubnim stenskim upravljalnikom (na Bacnet MSTP, Modbus RTU ali SYLK protokolu), napajanje 230VAC, kot npr. Merlin NX, CLMERS4N, Honeywell ali enakovredno | kos | 102 |  | 0
28 | Dobava in montaža Stenski upravljalnik z displayem, ki omogoča: • merjenje in nastavitev temperature v prostoru • nastavitev hitrosti ventilatorja • nastavitev režima gretje/hlajenje/samodejno • različne režime aktivni/mirovanje kot npr. CLCMTR42, Honeywell ali enakovredno | kos | 130 |  | 0
29 | Dobava in montaža Krmilnik z aplikacijskim modulom in Wi-Fi komunikacijo, 2x Ethernet port, 2x RS485, Web Server, spomin 1GB DDR3-SDRAM, PANEL bus, M-Bus, LON, ModBus, BACnet/IP, KNX IP, SNMP, C-Bus komunikacija, MQTT, napajanje 24 VAC/DC 1A, vključno z SD kartico in licenco za 1250 točk, kot npr. CLNXSERIES8W02 + CLNXHAWK8-8025, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Periferna oprema
30 | Dobava in montaža Tipalo temperature, prostorsko, -30..+70 C, NTC 20 kOhm, kot npr. THERMASGARD RTF1 NTC20K, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
Komunikacijska oprema
31 | Dobava in montaža Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC, kot npr. EISK5-100T, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
32 | Dobava in montaža Bacnet Router, BACnet/IP na MS/TP, 24V AC/DC , DinRail Mount, kot npr. BASRT-B, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
33 | Dobava in montaža Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A, kot npr. SNAP-DRB50-24, TDK-LAMBDA ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
34 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 0,5%. | % | 0.5 |  | 0
Inženirske storitve
35 | Programiranje krmilni nivo: - izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za prostorsko regulacijo - izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov - parametriranje komunikacijskih povezav - zagon in nastavitev parametrov delovanja - testiranje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | RAZSVETLJAVA
Krmilna oprema
36 | Dobava in montaža DALI2 krmilnik, 64 adres, 150mA napajanje, Modbus RTU komunikacija, nadometna montaža, kot npr. DALI64MODPSUS, Honeywell ali enakovredno | kos | 25 |  | 0
37 | Dobava in montaža DALI2 napajalnik 250 mA, kot npr. DLP-04L, Honeywell ali enakovredno | kos | 25 |  | 0
38 | Dobava in montaža DALI univerzalni vhodni modul - 4 vhodi, kot npr. DLS4IM, Honeywell ali enakovredno | kos | 60 |  | 0
39 | Dobava in montaža Sobni krmilnik s sponkami 6x UI / 4x DI / 6x AO / 8x DO, podprtimi komunikacijskimi protokoli (Bacnet MSTP, Modbus RTU in SYLK komunikacija), napajanje 230VAC, kot npr. Merlin NX, CLMERL8N, Honeywell ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
Komunikacijska oprema
40 | Dobava in montaža Modbus / Ethernet gateway, 1 x RS232/422/485 Port, kot npr. MGATE MB3180, Moxa ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
41 | Dobava in montaža Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A, kot npr. SNAP-DRB50-24, TDK-LAMBDA ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
42 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 1%. | % | 1 |  | 0
Inženirske storitve
43 | Programiranje krmilni nivo: - izdelava programske opreme za razsvetljavo - izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov - parametriranje komunikacijskih povezav - zagon in nastavitev parametrov delovanja - testiranje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
D. | SISTEMSKA PROGRAMSKA OPREMA
SCADA sistemska programska oprema
44 | Dobava in inštalacija SCADA sistemska programska oprema s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5 vključno z licenco za nadgradenjo in posodobitev programske opreme za prvih 18 mesecev. Sistemska programska oprema mora omogočati/podpirati:
• uporaba standardne tehnologije HTML5 za dostop do SCADA sistema preko internetnega brskalnika (Chrome, Firefox) brez potrebne namestitve dodatnih vtičnikov
• možnost oddaljenega dostopa neomejeno število sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave
• prilagojene ekranske prikaze za mobilne naprave (responsive design)
• alarmiranje preko SMS ali e-maila, zgodovina parametrov, različni novoji pravic uporabnikov
• varno kriptirano komunikacijo z uporabo TLS v1.2 protokola
• security dashboard za hiter pregled stopnje varnosti in identifikacijo pomanjkljivosti CNS-a.
• nadgradnjo za povezavo in avtentikacijo uporabnikov z LDAP sistemom
• vključen osnovni energetski informacijski sistem znotraj SCADA sistema z možnostjo nadgradnje na polno različico Energy Vision NX
• urniško delovanje z uporabo tedenskega in letnega koledarja
• gonilnike za protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA in UA, SNMP, M-BUS, C-BUS, MQTT…
• vključen osnovni modul za analitiko za diagnostiko delovanja sistemov
• navezavo na različne baze podatkov: SQL, MYSQL, CSV…
• beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
ARENA NX SUPERVISOR za 1000 točk
| kot npr. CLNX-S-5000P, Honeywell ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
45 | Dobava in montaža Nadgradnja licence za dodaten 1 krmilnik, kot npr. CLNX-S-1N-UP, Honeywell ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
46 | Dobava in montaža Gonilnik za uporabo funkcije SMS, kot npr. CLNX-DR-SMS-ALM, Honeywell ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Ostala oprema
47 | Dobava in montaža Nadzorni PC računalnik v konfiguraciji: - Intel Core i5 (3,4 GHz) - pomnilnik 8GB DDR3 SDRAM - trdi disk 1000GB - Integrirana grafična kartica - Ethernet mrežna kartica 10/100Mbit - interni DVD-RW - ohišje z napajalnikom - tipkovnica SLO & miška - monitor 23"Wide (resolucija Full HD 1920 x 1080) - Windows 10 Professional (64 bit) licenca | kpl | 1 |  | 0
48 | Dobava in montaža GSM terminal Multitec za pošiljanje SMS z anteno, napajalnikom in priključnim serijskim kablom, kot npr. MTC-G3-B06-EU KIT, Multitec ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
49 | Dobava in polaganje signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | U/UTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 230 |  | 0
- | J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm | m | 720 |  | 0
- | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 790 |  | 0
- | optični kabel, 2-vlakenski, single mode | m | 130 |  | 0
Inženirske storitve
50 | Programiranje nadzorni nivo: • Izdelava in programiranje nadzornega sistema - (ekranski prikazi, shematski prikazi, zgodovina parametrov, alarmiranje, urniki delovanja) naprave: - toplotna postaja - klimati 9x (Modbus TCP/ Bacnet IP) - toplotne črpalke 2x (Modbus RTU) - regulacija po prostorih (Bacnet MSTP) - razsvetljava DALI 25x - DEA (Modbus RTU) - UPS (Modbus RTU) - električno ogrevanje cevi, rampe in vtočnikov - okna, vrata in kupole NODT sistema - rolo vrata uvoz/izvoz garaža - prezračevanje garaže • testiranje delovanja programske opreme • testiranje komunikacijskih povezav • izdelava navodil za uporabo sistema • šolanje uporabnikov sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. | 0
| SKUPAJ CNS: |  |  |  | 0

## 3.1b.3 JAVLJANJE POŽARA IN CO
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.3. | JAVLJANJE POŽARA IN CO
A. | ELEMENTI
1 | Dobava in montaža adresne mikroprocesorske centrale javljanja požara (AJP).
| - analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; s sedmimi zankami; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje petih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo pož. central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. Komplet z ustreznim modemom za prenos podatkov na zunanjo VNC. Komplet z GSM vmesnikom za prenos alarma na VNC. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža plinotesne akumulatorske baterije 12V/26Ah. | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža, kovinsko ohišje za vgradnjo dodatnih plinotesnih AKU baterij. | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža dodatni napajalnik v ohišju (signalizacija prikaza stanja, z adresnim vmesnikom, z AKU baterijo). | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža enokanalnega adresibilnega vhodnega vmesnika. | kos | 15 |  | 0
6 | Dobava in montaža enokanalnega adresibilnega vhodno/izhodnega vmesnika. | kos | 65 |  | 0
7 | Dobava in montaža štirikanalnega adresibilnega vhodnega vmesnika. | kos | 25 |  | 0
8 | Dobava in montaža štirikanalnega adresibilnega vhodno/izhodnega vmesnika. | kos | 15 |  | 0
9 | Dobava in montaža adresibilnega optično-dimnega javljalnika požara, komplet s podnožjem. | kos | 243 |  | 0
10 | Dobava in montaža adresibilnega optično-dimnega javljalnika požara za montažo v dvojni strop ali pod, komplet s podnožjem. | kos | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža adresibilnega optičnega javljalnika skupaj z vzorčno komoro, komplet s podnožjem. | kos | 10 |  | 0
12 | Dobava in montaža adresibilnega termičnega javljalnika požara, komplet s podnožjem. | kos | 17 |  | 0
13 | Dobava in montaža adresibilnega ročnega javljalnika požara, komplet s podnožjem. | kos | 69 |  | 0
14 | Dobava in montaža notranje alarmne sirene, elektronska, nadometna montaža, komplet s podnožjem. | kos | 45 |  | 0
15 | Dobava in montaža zunanje alarmne sirene, elektronska, nadometna montaža v garaži, komplet s podnožjem. | kos | 5 |  | 0
16 | Dobava in montaža označevalne plošče za ročne javljalnike in sirene (rdeče barve z belim simbolom). | kos | 100 |  | 0
17 | Dobava in montaža oznake vseh elementov (adresne tablice). | kos | 520 |  | 0
18 | Dobava in montaža prazne doze za naknadno montažo stropnih javljalnikov požara (predpriprava). | kos | 80 |  | 0
19 | Dobava in montaža centrala javljanja plina CO, naprava za detekcijo eksplozijskih in toksičnih plinov; vgrajena 2 linijska modula za priključitev do 64 detektorjev; modularna izvedba; z LCD prikazovalnikom in napajalnikom; 16 programabilni relejski izhodi, 3 stopnje alarma. Komplet z AKU baterijami, dodatnimi napajalniki. Komplet z 2 tipkama za ročni vklop "višje stopnje" prezračevanja posamezne kletne etaže. | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža detektorja CO plina, IP65, montaža v garaži. | kos | 6 |  | 0
21 | Dobava in montaža alarmna hupa (sirena) za CO plin. (Jakost zvočnega signala 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki lahko traja več kot 30s. Jakost zvočnega signala v nobenem prostoru, v katerem alarmni signal mora biti slišen, ne presega 120 dB). | kos | 3 |  | 0
22 | Dobava in montaža opozorilni panel z napisom "POZOR CO PLIN, ZAPUSTITE GARAŽO!". | kos | 3 |  | 0
23 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
24 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel U/UTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 45 |  | 0
- | JE-H(St)H E30 1x2x0,8 mm | m | 3850 |  | 0
- | NHXH FE180/E30 3x1,5 RE, napajalni, ognjeodporen (povezave od vmesnikov in elementov) | m | 750 |  | 0
- | kabel NHXH-J E30 3x1,5 mm2 HF (sirena in opozorilni panel CO) | m | 740 |  | 0
- | LiHCH 3 x 1,5 mm2 HF (zanka senzorjev CO) | m | 460 |  | 0
- | LiYCY 2x1 mm2 (povezava posebnih elementov, sond na pož. centralo) | m | 150 |  | 0
25 | Dobava in montaža inšt. kanala ali cevi komplet s skobami; nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska PVC cev
- | NIK 1 ali PN fi16 | m | 1200 |  | 0
26 | Izvedba funkcionalne povezave centrale javljanja plina CO na centralo javljanja požara, komplet z ožičenjem. (Izvedba krmiljenja prezračevanja garaže). | kpl | 1 |  | 0
27 | Izvedba povezav in programiranje centrale JP za krmiljenje požarnovarnostnih naprav (kontrola pristopa, požarne lopute, dvigala, klimati, …). | kpl | 1 |  | 0
28 | Izvedba povezav vseh elementov požarno javljalnega sistema, označevanje. | kpl | 1 |  | 0
29 | Izvedba avtomatskega prenosa signalov NAPAKA in ALARM na certificiran center za sprejem požarnih alarmov. | kpl | 1 |  | 0
30 | Izdelava programa za požarni sistem. | kpl | 1 |  | 0
31 | Zagon in šolanje uporabnika z izdelavo navodil. | kpl | 1 |  | 0
32 | Pregled požarnega sistema (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita) in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
33 | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA IN CO: |  |  |  | 0

## 3.1b.4 KONTROLA PRISTOPA IN RDČ
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.4. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
A. | ELEMENTI KONTROLE PRISTOPA
1 | Dobava in montaža krmilnik kontrole pristopa. | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža kontrolna enota (terminal kontrole pristopa).
| - možnost priklopa do 2 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov | kos | 44 |  | 0
3 | Dobava in montaža pristopna točka - čitalnik brezkontaktnih kartic; domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) in HITAG1 RO (125 kHz). | kos | 87 |  | 0
4 | Dobava in montaža ohišje za čitalnik kartic, ustrezen IP66, montaža zunaj. | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža električni prijemnik standardni, držanje z napetostjo - 12Vdc, montaža v podboj vrat. * točen tip električnih prijemnikov se določi s strani projektanta | kos | 76 |  | 0
6 | Dobava in montaža elektromagnetno prijemalo, s kontaktom odprtosti, 12-24Vdc, držanje z napetostjo, za zunanja vrata, sila 5000N (332.80F), montaža na okvir vrat. * točen tip elektromagnetnih prijemal se določi s strani projektanta | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža napajalnik, 230Vac/12Vdc, 2A. | kos | 12 |  | 0
8 | Dobava in montaža tipka za izhod v sili, osvetljena, mirovni normalno sklenjen kontakt (zelena). Prekinitev napetosti iz terminala na električni prijemnik, dvo-kontaktna, nadzorovano ohišje. Montaža na strani evakuacijske poti, kjer je na strani bežalne poti montirana kontrola pristopa na vratih (čitalnik kartic). | kos | 5 |  | 0
9 | Dobava in montaža tipka za montažo na pult (funkcija odpiranja določenih vrat iz recepcije). | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža ETHERNET PoE komunikacijski vmesnik. | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža omrežno stikalo (switch). Montaža v etažno komunikacijsko KV omaro. | kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in montaža Patch panel. | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava ID kartica DESFire EV2+UHF. | kos | 150 |  | 0
14 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | ELEMENTI REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA
15 | Dobava in montaža terminala registracije delovnega časa.
- | za registracijo delovnega časa, vgrajen operacijski sistem, grafični prikazovalnik, ekran občutljiv na dotik, programabilne tipke, ethernet 10/100 BASE-T, PoE, lokalni spomin dogodkov, vgrajen čitalec kartic 125 kHz RO/RW, komplet s PoE napajalnikom. | kos | 1 |  | 0
16 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | POVEZAVE
17 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel UTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 2350 |  | 0
- | alarmni kabel LiYCY 2 x 0,5 + 8x 0,22 mm2 | m | 1950 |  | 0
- | napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 420 |  | 0
18 | Dobava in montaža inšt. kanala ali cevi komplet s skobami; nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska PVC cev
- | NIK 1 ali PN 13.5 | m | 250 |  | 0
19 | Izvedba povezav vseh elementov (električni prijemniki, terminali, čitalniki, …) sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa, označevanje. | kpl | 1 |  | 0
20 | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema "izhod v sili" kontrole pristopa (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava programa za sistem kontrole pristopa (KP) in registracije delovnega časa (RDČ), komplet z ustreznimi licencami za vizualizacijo sistema kontrole pristopa ter licencami za upravljanje začasnih imetnikov kartic oz. obiskovalcev. | kpl | 1 |  | 0
22 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema KP in RDČ. | kpl | 1 |  | 0
23 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA: |  |  |  | 0

## 3.1b.5 VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.5. | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
A. | ELEMENTI
OPOMBA: Sistem mora biti na bazi IP komunikacijske tehnologije.
1 | Dobava in montaža IP audio-video zunanja pozivna enota (PE), ustrezen min. IP45 za zunanjo montažo, komplet z montažno dozo, komplet s stebričkom za montažo v coni uvoz/izvoz garaža. | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža IP audio-video notranja sprejemna enota (SE), vsaj 7" IP monitor, za montažo na delovno mesto (miza). | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža 4 portno PoE stikalo, 4x PoE port (30W) skupno 70W. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža dodatni preklopni rele za krmiljenje dvižnih rolo vrat (garaža). | kos | 2 |  | 0
5 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
6 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel UTP CAT5e 4x2xAWG23 | m | 120 |  | 0
- | napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
7 | Izvedba povezav vseh elementov video domofonskega sistema. | kpl | 1 |  | 0
8 | Vzpostavitev in testiranje video domofonskega sistema. | kpl | 1 |  | 0
9 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ VIDEO DOMOFONSKI SISTEM: |  |  |  | 0

## 3.1b.6 PROTIVLOMNI SISTEM
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.6. | PROTIVLOMNI SISTEM
A. | ELEMENTI
OPOMBA: Izvajalec mora pred nabavo opreme le to uskladiti pri izbrani pooblaščeni varovalni službi.
1 | Dobava in montaža alarmna centrala, z napajalnikom, komplet z ohišjem za nadometno montažo, komplet z akumulator 12V 7,2 Ah. Komplet z GSM vmesnikom za prenos alarma na VNC. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža razširitveni modul. | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in montaža dvojni digitalni PIR+MW detektor gibanja. | kos | 85 |  | 0
4 | Dobava in montaža žarkovni senzor/detektor gibanja, linijsko pokrivanje področja do 20 m, vodoodpornost, zunanja montaža. Predvideno pokrivanje za 120 m fasade. | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža magnetni kontakt (stikalo) za signalizacijo odprtosti. | kos | 15 |  | 0
6 | Dobava in montaža panik tipka pod mizo varnostnika/receptorja na glavnem vhodu v pritličju, komplet z izvedbo prenosa tihega alarma preko protivlomne centrale na VNC za primer nastopa višje sile. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža šifrator. | kos | 17 |  | 0
8 | Dobava in montaža alarmna sirena, s protisabotažno zaščito, zunanja montaža. | kos | 2 |  | 0
9 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
10 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel UTP CAT5e 4x2xAWG23 | m | 50 |  | 0
- | napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
- | kabel J-Y(St)Y 5x2x0,8 mm | m | 3 |  | 0
- | alarmni kabel LiYCY 2x0,5+4x0,22 mm (povezava senzorjev) | m | 5740 |  | 0
11 | Izvedba povezav vseh elementov protivlomnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
12 | Vzpostavitev in testiranje protivlomnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
13 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNI SISTEM: |  |  |  | 0

## 3.1b.7 VIDEO NADZORNI SISTEM
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.7. | VIDEO NADZORNI SISTEM
A. | ELEMENTI
OPOMBA: Izvajalec mora pred nabavo opreme le to uskladiti pri izbrani pooblaščeni varovalni službi.
- | zaradi opisa zahtevanih tehničnih karakteristik je navedena oprema proizvajalca Hikvision, lahko pa se ponudi oprema drugega proizvajalca s tehničnimi karakteristikami, ki so enakovredne oziroma se bistveno ne poslabšajo glede na zahtevano funkcionalnost sistema.
- | snemalna naprava je predvidena za montažo v komunikacijsko omaro.
1 | Dobava in montaža zidne 19" komunikacijske omare višine 18HE dimenzij 560x850x600mm (ŠxVxG), steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, tonirano steklo, perforacija na vratih za boljšo zračnost, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. Montaža v kontrolni sobi v pritličju. kot npr. Monel ZD 5660 18HE ali enakovredno Omara opremljena z:
- razdelilnik toka 1HE 19" 6x230V s prenapetostno zaščito
| - organizator kablov 1HE 19" | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža snemalna naprava PoE (4K resolucija), IP snemalna naprava HiK 32-ch, do 12MP resolution recording, Max 24x IP kamer, izhod HDMI & VGA do 1920x1080 resolucije, 4 x SATA interface, brez HDD, 2x USB2.0, 19" ohišje, vgrajeno mrežno stikalo 24 x PoE, Onvif, podpira tudi Android, iPAD2, Iphone. kot npr. Hikvision DS-7732NI-I4/24P ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža trdi disk HDD 6TB prilagojen za delovanje 24/7. | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 90° vidni kot, ločljivost Full HD, 2 Mpix, IP65, notranja montaža, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, fiksen objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 24 |  | 0
5 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 90° vidni kot, ločljivost Full HD, 2 Mpix, IP67, zunanja montaža, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, fiksen objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 90° vidni kot, ločljivost Full HD, 2 Mpix, IP67, zunanja montaža, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo,vgrajen motoriziran zoom objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 6 |  | 0
7 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 120° vidni kot, ločljivost Full HD, 2 Mpix, IP66, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, vgrajen motoriziran zoom objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 150° vidni kot, ločljivost Full HD, 2 Mpix, IP66, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, vgrajen motoriziran zoom objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 90° vidni kot, ločljivost 4K, 8 Mpix, IP66, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, vgrajen motoriziran zoom objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža video kamera, PoE napajanje, 120° vidni kot, ločljivost 4K, 8 Mpix, IP66, protivandalska zaščita IK10, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, vgrajen motoriziran zoom objektiv, omogoča naj namestitev programskih video analitik različnih proizvajalcev. | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža video kamera, PoE, 90°, ločljivost Full HD, IP65, notranja stropna montaža za sejne sobe, IR LED osvetlitev za dnevno/nočno uporabo, fiksen objektiv, z mikrofonom, z motion detection za snemanje dogajanja. | kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in montaža konektor z vtičnico RJ45, komplet z nadometno dozo. | kos | 40 |  | 0
13 | Dobava in montaža junction box za zunanjo kamero po potrebi, model odvisno od tipa montaže. | kos | 10 |  | 0
14 | Dobava in montaža mrežno stikalo: 24 Port Fast Ethernet Web PoE Switch. kot npr. Hikvision DS-3E0326P-E ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža mrežno stikalo: 16 Port Fast Ethernet Web PoE Switch. kot npr. Hikvision DS-3E0318P-E ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
16 | Dobava in montaža SFP pretvornik za oddaljene (>80 m) IP kamere s komunikacijo po optičnem kablu. | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in montaža dodatni PoE ojačevalnik 230Vac/12Vdc, v ohišju, za napajanje oddaljenih kamer. | kos | 5 |  | 0
18 | Dobava in montaža ustreznih oznak (nalepke) z napisom, da je objekt pod videonadzorom. | kos | 20 |  | 0
19 | Dobava in montaža nadzorne postaje (Client PC s 4HDMI izhodi in instalirano Client aplikacijo), komplet z monitorjem 24", miško (v recepciji). | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža serverska naprava za 64 kanalov (server + VMS), komplet z licenco. kot npr. Hikvision HikCentral ali enakovreden | kpl | 1 |  | 0
21 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
22 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel U/UTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 3500 |  | 0
- | optični kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x 9/125µm OS2 - 2 vlakna, single mode, za zunanje kamere | m | 550 |  | 0
- | napajalni kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 700 |  | 0
23 | Izvedba povezav vseh elementov video nadzornega sistema. | kpl | 1 |  | 0
24 | Vzpostavitev in parametriranje video nadzornega sistema. | kpl | 1 |  | 0
25 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ VIDEONADZOR: |  |  |  | 0

## 3.1b.8 PARKIRNI SISTEM
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.8. | PARKIRNI SISTEM
A. | ELEMENTI
1 | Dobava in montaža vhodni nadzorni terminal (uvoz v garažo): - magneta tehnologija - kartice z magnetnim trakom; - vgrajen LCD zaslon za vodenje uporabnikov ; - terminal je narejen iz nerjavečega jekla V2A (1.4301); - gumb za izdajo listkov, utripajoče ohišje za kartice narejeno iz srebrne (RAL 9006) sintetike - odporna na praske; - termostatsko ogrevano ohišje; - vgrajen serijski, paralelni in USB vmesnik za komunikacijo z perifernimi napravami; - vgrajen ETHERNET vmesnik za komunikacijo z podatkovnim centrom; - vgrajena VoIP komunikacija (Intercom); - vgrajena večjezikovna podpora uporabnikom; - transponder-čitalec kartic z dometom 1m; - kamera za prepoznavo registrskih tablic - opcija - video kamera za gledanje voznika; - Interkom VoIP postaja. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža izhodni kontrolni terminal (izvoz iz garaže): - magneta tehnologija - kartice z magnetnim trakom; - terminal je narejen iz nerjavečega jekla V2A (1.4301); - utripajoče ohišje za kartice narejeno iz srebrne (RAL 9006) sintetike - odporna na praske; - avtomatsko brisanje podatkov iz magnetnega traku; - zbiralnik za 6000 kartic; - termostatsko ogrevano ohišje; - vgrajen serijski, paralelni in USB vmesnik za komunikacijo z perifernimi napravami; - vgrajen ETHERNET vmesnik za komunikacijo z podatkovnim centrom; - vgrajena VoIP komunikacija (Intercom); - vgrajena večjezikovna podpora uporabnikom; - transponder-čitalec kartic z dometom 1m; - kamera za prepoznavo registrskih tablic; - video kamera za gledanje voznika; - Interkom VoIP postaja. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža avtomatska blagajna: - narejena je iz nerjavečega jekla (1.4301, V2A); - kontrolna plošča je narejena iz aluminia (RAL 9006); - prikaz tarife in vodenje uporabnikov; - Interkom VoIP; - Sprejemnik kovancev (sprejema 2€, 1€ 0,50 € 0,20 € 0,10 €); - enota za popuste TCU; - večjezikovna podpora (4 jeziki); - čitalec Bankovcev WBA 22; - escrow- dodatek za sprejem večih bankovcev hkrati; - dodatna blagajna za kovance APS; - grafični zaslon; - osvetlitev blagajne; - transponder-čitalec kartic z domtom 1m; - sistem za izgubljene listke. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža zidne (viseče) kovinske omare za potrebe parkirnega sistema PS. Dimenzije omare: 600mm x 560mm x 600mm (VxŠxG)-12HE. Omara ima enokrilna steklena vrata v kovinskem okvirju. Omara se namesti v TK prostor garaže. Sestava omare je naslednja:
- spodnja stranica mora imeti reže za prezračevanje, - omara naj bo zaprta (imeti mora steklena enokrilna sprednja in kovinska enokrilna zadnja vrata, stranice in zgornjo ploščo),
| - 19'' panel z najmanj 6-imi vtičnicami, pripadajočim stikalom in inst. odklopnikom, 230 VAC (1x) - 19" okvirji za montažo “patch” panelov in ostale opreme, - mrežno stikalo (switch) 8-port, - komplet z vsem ostalim pomožnim in inštalacijskim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža zaščita pred previsoko napetostjo 230V za kontrolne terminale in blagajno. | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža zaščita etherneta pred previsoko napetostjo za kontrolne terminale in blagajno. | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in montaža induktivna zanka, montaža v cestišče pred in po dvižnimi vrati. | kos | 4 |  | 0
8 | Dobava in montaža ANPR kamera z ohišjem, zunanja montaža, IP66, kontrolno enoto, napajalno enoto ter modulom za povezavo s kontrolo pristopa. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža antene UHF - transponder čitalec kartic, zaznava kartice v vozilu, komplet z konzolo. Montaža pred dvižnimi garažnimi vrati. | kos | 1 |  | 0
10 | Ultrazvočni senzor za detektiranje zasedenosti parkirnih mest; oddaje svetlobne signale o sledečih stanjih PROSTO - zelena, ZASEDENO - rdeča, REZERVIRANO - utripajoča rdeča; v kompletu s podnožjem za stropno montažo in potrebnimi nosilci za ustrezno montažo (prilagoditev višine glede na potek ostalih inštalacij in zahteve opreme). | kos | 66 |  | 0
11 | Ultrazvočni senzor za detektiranje zasedenosti parkirnih mest namenjen za invalide; oddaje svetlobne signale o sledečih stanjih PROSTO - zelena, ZASEDENO - rdeča, REZERVIRANO - utripajoča rdeča; v kompletu s podnožjem za stropno montažo in potrebnimi nosilci za ustrezno montažo (prilagoditev višine glede na potek ostalih inštalacij in zahteve opreme). | kos | 3 |  | 0
12 | Dobava in montaža tabla za obveščanje uporabnika o prostih parkirnih mestih z 1x LED displajem na eni strani, prikazovanje: prosto ali zasedeno, avtomatska regulacija svetilnosti glede na zunanjo svetlobo, aluminjasto ohišje, komplet z drogom in temeljem. Predvidena montaža v križišču, napajanje 230V, 50Hz, komunikacijska povezava na parkirni sistem. | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža tabla za obveščanje uporabnika o prostih parkirnih mestih z 1x LED vrstičnim displajem na eni strani, prikazovanje: število prostih mest, avtomatska regulacija svetilnosti glede na zunanjo svetlobo, aluminjasto ohišje. Predvidena stenska montaža na uvozu v garažo, pred objektom, napajanje 230V, 50Hz, komunikacijska povezava na parkirni sistem. | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža koncentrator podatkov, za prenos podatkov iz iz profibus/etherneta na AS Bus linijo. Max 2x 31 priključnih enot (senzorjev in dinamičnih znakov). | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža PC strežnik za upravljanje z sistemom plačljivega parkiranja, 19" LCD monitor, miš, tipkovnica. Konfiguracijo PC strežnika je potrebno uskladiti s investitorjem. Montaža v TK prostor v garaži. | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in inštalacija software za celotno garažo 69 parkinih mest z licenca za programsko opremo, ki vsebuje: - uporabik lahko upravlja in nadzira terminale, sistemske podatke in komercialne podatke; - licenca za krmiljenje zunanjih prikazovalnikov zasedenosti; - licenca za transponder kartice; - enota za popuste; - Intercom centrala.. - grafični vmesnik s prikazom stanja parkirnega sistema | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in inštalacija programske opreme za prepoznavanje registrskih tablic. | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža kontrolni server za povezavo slave priključnih enot. Profibus povezava do področnega nivoja in ethernet povezava do upravljalnega nivoja. | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža RS485 vmesnik za povezavo na PC računalnik. | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža uporabniška UHF kartica/nalepka za v avto (vhod/izhod iz garaže), 5 let garancije. | kos | 80 |  | 0
21 | Dobava in montaža ustreznih oznak (table) z napisom, dovoljen/prepovedan uvoz v garažo za določena vozila. | kos | 4 |  | 0
22 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
23 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel UTP CAT5e 4x2xAWG23 | m | 220 |  | 0
- | kabel NHXMH-O 2x1,5 mm2 | m | 370 |  | 0
- | kabel J-Y(St)Y 10x2x0,8 mm2 | m | 225 |  | 0
- | napajalni kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
- | napajalni kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 310 |  | 0
24 | Dobava in polaganje inštalacijskih zaščitnih cevi:
- | rebrasta RFS podometna cev fi 23mm | m | 60 |  | 0
- | cev PN 16, komplet s pritrdilnimi skobami | m | 530 |  | 0
25 | Gradbena dela-izdelava sider v betonu/asfaltu za montažo zapornic in stebričkov, izdelava induktivnih zank, povezav za fotocelice in povezave zapornic in vrat. | kpl | 1 |  | 0
26 | Izvedba povezav vseh elementov parkirnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
27 | Izvedba krmilne povezave pogona dvižne rampe, vrat parkirnega sistema in terminala, komplet z ožičenjem. | kpl | 2 |  | 0
28 | Vzpostavitev in parametriranje parkirnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
29 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ PARKIRNI SISTEM: |  |  |  | 0

## 3.1b.9 OZVOČENJE IN MULTIMEDIJA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1b.9. | SPLOŠNO OZVOČENJE IN POŽARNO OZVOČENJE
A. | ELEMENTI
Opomba: projektirano 100 V splošno ozvočenje.
1 | Dobava in montaža zidne 19" komunikacijske omare višine 18HE dimenzij 560x850x600mm (ŠxVxG), steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, tonirano steklo, perforacija na vratih za boljšo zračnost, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. Montaža v tehničnem prostoru garaže. kot npr. Monel ZD 5660 18HE ali enakovredno Omara opremljena z:
- razdelilnik toka 1HE 19" 6x230V s prenapetostno zaščito
| - organizator kablov 1HE 19" | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža nizke samostoječe 19" komunikacijske omare višine 21HE dimenzij 560x1014x600mm (ŠxVxG), steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, tonirano steklo, perforacija na vratih za boljšo zračnost, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. Montaža v pritličju. kot npr. Monel MPS 5660 21HE ali enakovredno Omara opremljena z:
- 2x razdelilnik toka 1HE 19" 6x230V s prenapetostno zaščito
| - organizator kablov 1HE 19" | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža nadgradnega zvočnika, 30W, 100V, IP65, odporen na UV žarke, vodo in prah, dvostranski tunel zvočnik, končna barvna uskladitev z arhitektom, za montažo pod strop garaže. | kos | 12 |  | 0
4 | Dobava in montaža nadgradnega zvočnika, 10W (možnost večstopenjske izbire moči), 100V, IP65, odporen na UV žarke, vodo in prah, za montažo v tehnični prostor garaže. | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža vgradnega zvočnika, 10W (možnost večstopenjske izbire moči), 100V, odporen na UV žarke, vodo in prah, končna barvna uskladitev z arhitektom, za montažo v stopniščni del garaže. | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža nadgradnega stenskega zvočnika, 30W (možnost večstopenjske izbire moči), 100V, končna barvna uskladitev z arhitektom, za notranjo montažo - ozvočenje prostorov. | kos | 25 |  | 0
7 | Dobava in montaža vgradnega zvočnika, 6W, 100V, končna barvna uskladitev z arhitektom, za notranjo montažo - ozvočenje prostorov. | kos | 65 |  | 0
8 | Dobava in montaža predvajalnika, LCD displej, USB, MP3, FM, dvokanalni predvajalnik, z dvema ločenima izhodoma, vsak izhod je v stereo kvaliteti z lastno regulacijo nivojev, podpora za CD, CD-R, CD-RW, MP3-Encoded CD-R/CD-RW, WAV-Encoded CD-R/CD-RW, komplet z USB portom za predvajanje glasbe iz spominskih kartic. FM radijski sprejemnik (87.5-108MHz) z vsaj 10 spominskimi mesti. Vključno s podporo za vTuner Internet Radio Service (Ethernet port), spominska mesta za internet radio, naključno in ponavljajoče predvajanje (Random and Repeat Playback Function), RI (Remote Interactive) Remote Control, spomin za vsaj 25 skladb predvajanih v naprej. Vgradnja v 19" rack omarico. Vhodi: - povezava Ethernet Port - vsaj 2x USB vhoda (spredaj in zadaj) - RI Input/Output Izhodi: - 2x Digitalna izhoda (Optični in Koaksialni) - Analog Audio Output | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža močnostni ojačevalnik moči 2x150 W. | kos | 8 |  | 0
10 | Dobava brezžičnega mikrofona. | kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža namizni mikrofon. | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža regulator glasnosti, atenuatorsko polje, 100W, 100V, podometna montaža. | kos | 2 |  | 0
13 | Konfiguracija sistema ozvočenja, testiranje. | kpl | 1 |  | 0
14 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | POVEZAVE
15 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | mrežni kabel S/FTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 420 |  | 0
- | napajalni kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0
- | audio kabel 2x2,5 mm2 | m | 1580 |  | 0
16 | Dobava in polaganje inštalacijskih zaščitnih cevi:
- | rebrasta RFS podometna cev fi 16mm | m | 780 |  | 0
- | rebrasta RFS podometna cev fi 23mm | m | 220 |  | 0
- | cev PN 16, komplet s pritrdilnimi skobami | m | 420 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | POŽARNO OZVOČENJE
Sistem požarnega ozvočenja z glasovnim obveščanjem mora izpolnjevati zahteve standardov: EN54-4 - standard za Protipožarne alarmne sisteme - del 4: Oprema za napajanje, EN54-16 - standard Protipožarnih alarmnih sistemov ter glasovnih elektroakustičnih alarmnih centrain EN54-24 - standard za zvočnike Protipožarnih alarmnih sistemov.
17 | Dobava in montaža digitalna centrala požarnega ozvočenja, prikaz stanj (preko LCD prikazovalnika ali led diod), ethernet priključek za programiranje sistema, 4 audio vhodi, rack 19-inch izvedba, priložena programska oprema za programiranje in diagnostiko, delovanje v samostojnem načinu (brez PC-ja), možnost priklopa rezervnih ojačevalnikov (failover), vgrajena spominska kartica (za posneta govorna sporočila), možnost predvajanja 4-ih različnih sporočil, vgrajen piskač. | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža digitalni ojačevalnik 8x60W/100V, prikaz stanj (preko LCD prikazovalnika ali led diod), 8 kontrolnih vhodov, mrežna povezava z digitalno centralo požarnega ozvočenja (preko optike ali cat5 kabla), 2 audio vhoda, rack 19-inch izvedba. | kos | 2 |  | 0
19 | Dobava in montaža klicna postaja skupaj z mikrofonom, povezava z digitalno centralo požarnega ozvočenja preko Cat6 kabla (direktno ali preko vmesnika), možnost priklopa vsaj 4 dodatnih tipkovnic. Standard EN54-16. | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža dodatna tipkovnica za klicno napravo z osmimi prosto programabilnimi tipkami, indikacija vsake tipke. | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža modul za nadzor zvočniške linije. | kos | 6 |  | 0
22 | Dobava in montaža zvočnik 100V, 6W; odcepi (6 - 3 - 1.5 - 0.75 W); nadometna montaža; SPL 6 W/1 W (1 kHz, 1 m) 99/91dB; 6 W/1 W (1 kHz, 4 m) 100/92dB; fr. odziv (-10dB) 185Hz do 17 kHz, bela barva oz. barva usklajena z arhitektom, ognjevarna izolacija, certificarian v skladu s standardom EN54-24. Zvočnik za glasovno požarno javljanje v skupnih prostorih pritličja in 1. nadstropja. | kos | 141 |  | 0
23 | Dobava in montaža komunikacijska omara samostoječa; minimalne dimenzije 600x 800x42HE; ključavnica na prednjih vratih; spredaj steklena ali perforirana vrata; snemljiva leva, desna stranica; spodaj ali zgoraj odprtina za uvod kablov; razdelilec 8x220V; 2 x organizator kablov; 1 x polica | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža UPS naprava, ONLINE delovanje (princip dvojne pretvorbe); moč minimalno 6kVA /5.4kW; rack 19-inch izvedba, dimenzija 4HE; možnost dodajanja dodatnih kabinetov; nadzorni panel za upravljanje; vhodna in izhodna napetost 230VAC; razdelilec 8x220V. Standard EN54-4. | kos | 1 |  | 0
25 | Izvedba povezava rack omare na centralo javljanja požara (preko pož. vmesnika). | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in polaganje komunikacijskih kablov, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
| - JE-H(St)H E60 2x2x0,8 mm2 | m | 560 |  | 0
| - mrežni kabel S/FTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 80 |  | 0
27 | Označevanje vseh elementov. | kpl | 1 |  | 0
28 | Parametriranje, preizkušanje, spuščanje v pogon, preizkus sistema, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
30 | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema požarnega ozvočenja (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
31 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
| SKUPAJ SPLOŠNO OZVOČENJE IN POŽARNO OZVOČENJE: |  |  |  | 0

## 3.3 REKAPITULACIJA
3.3. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - JAVNA RAZSVETLJAVA NA OBMOČJU JAVNIH POVRŠIN TOVARNE ROG
investitor:
MOL
objekt:
ROG
3.3.1. | ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 0
A. | STIKALNI BLOKI | 0
B. | KABLI, INŠTALACIJSKE CEVI IN DOZE | 0
C. | KABELSKA KANALIZACIJA | 0
0
3.3.2. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA | 0
A. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.3.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.1. | ELEKTRIČNO NAPAJANJE
A. | STIKALNI BLOKI
Opomba: Vsi stikalni bloki morajo biti testirani v skladu z IEC 60439-1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Part 500) ter odporni na pojav obloka v skladu z IEC 61641, DIN EN 60439 (VDE 0660 Part 500), točka 2. Vsi dobavljeni stikalni bloki morajo imeti predložene certifikate o opravljenih rutinskih testih, CE izjavo o skladnosti (EC declaration of conformitiy) ter vsa potrebna navodila, enopolne in vezalne sheme.
1 | Dobava in montaža novega tipsko preizkušenega stikalnega bloka "prižigališče" C-TA-09, dvodelna omara, 0,4kV, dimenzij (ŠxVxG) (400+700)x900x320 mm, vroče prešani poliester, ojačan s steklenimi vlakni, stopnja mehanske zaščite vsaj IP45 (SIST EN 60529), zaščita proti udarcem IK10 (SIST EN 50102), odpornost na korozijo, temp. območje -35°C do +75°C, kratkotrajne prekoračitve niso škodljive, barva RAL7035 (svetlo siva), ohišje UV stabilizirano (zaščita pred soncem), kot odpiranja vrat večji od 90°, dvojna krilna vrata z možnostjo ločenega zaklepa s cilindrično ključavnico. V levem delu omare so predvidene naprave, s katerimi bo upravljal dobavitelj električne energije. Stikalni blok opremljenega z montažno ploščo, dovod kablov spodaj, števčno ploščo, sponkami, ožičenjem, veznim in pritrdilnim materialom in z vgrajeno naslednjo električno opremo:
levi (energetski) del omare:
- | 1 kos obstoječi 3f števec električne energije (prestavljena oprema iz obstoječega prižigališča C-TA-09) * Obstoječe odjemno mesto z meritvami se prestavi v ločeni del nove omare prižigališča na novo lokacijo, povečanje obračunskih tarifnih varovalk ni potrebno (obstoječe 3x63A)
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 3x63A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 3x100A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. PROTEC B2SR 3+0, proizvajalec ISKRA ali enakovredno
desni (posluževalni) del omare:
- | 1 kos vgradno klecno stikalo 80 A, kot npr. SV380 3P, proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 1 kos močnostni kontaktor 230 VAC, 65A, 3p, 1xNO, 1xNC, montaža na DIN letev, kot npr. ISKRA KNL65-11 ali enakovredno
- | 2 kos močnostni kontaktor 230 VAC, 30A, 3p, 1xNO, montaža na DIN letev, kot npr. ISKRA KNL30-10 ali enakovredno
- | 6 kos pomožni rele 230 VAC, 5A, 1p, 4 menjalni kontakti, kot npr. ISKRA TRP3144 ali enakovredno
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A, kot npr. ETIMAT P10 1p C6 ali enakovredno
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C6A, s pomožnim stikalom 1xNO (signalizacija izpada odklopnika), kot npr. ETIMAT P10 1p C6 + PS/SS ETIMAT P10 ali enakovredno
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A, kot npr. ETIMAT P10 1p C10 ali enakovredno
- | 15 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A, s pomožnim stikalom 1xNO (signalizacija izpada odklopnika), kot npr. ETIMAT P10 1p C16 + PS/SS ETIMAT P10 ali enakovredno
- | 1 kos varovalčni ločilnik (podstavek za CH varovalke), komplet z CH varovalkami 3x6A, kot npr. EFD 8 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 3 kos vrtljivo grebenasto stikalo 1-0-2, 230 V, 10A, 1p, (AVT-0-ROČ.), montaža v omaro, kot npr. 4G10-51-PK ali enakovredno
- | 1 kos svetilka LED za razsvetljavo v stikalnem bloku
- | 1 kos 1p končno stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke)
| 1 kpl zbiralke, vrstne sponke, uvodnice, DIN letve, POK kanali, napisne ploščice, oznake, drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža temeljni betonski podstavek za omarico (zemeljski vkopani del 0,9 m višine, nadzemeljski del 0,5 m višine), komplet z izkopom in zasutjem. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odklop in demontaža obstoječega prižigališča JR, oznaka C-TA-09. Ustrezno deponiranje opreme razen števca. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba povezav na obstoječe in nove linije JR ter na krmilno linijo vklapljanja prižigališč (signal PN in CN). | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadgradnega stenskega stikalnega bloka JR1 (podvarovalna omara, dovod iz C-TA-09), 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x800x250mm (ŠxVxG), opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod cevi/kablov spodaj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Montaža v fasadno nišo z vrati. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 40A, 3p, s podaljšano ročico na vratih;
- | 1 kos NV varovalčni ločilnik za NH varovalke, komplet z NV/NH talilnimi vložki 100A, kot npr. HVL00 3p, proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip I+II, 3p, kot npr. PROTEC B2SR 3+0, proizvajalec ISKRA ali enakovredno
- | 7 kos diferenčno in nadtokovno zaščitno stikalo RCBO, KZS-2M A C10/0.03 10kA; | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža potopnega jaška z vtičnicami v konfiguraciji: - 1x trifazana 400 V, 16 A, vtičnica (SOCKET INTERBLOCC IEC309 400V 16A 3P+N+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC SWITCH 4P 16A 6KA 30mA) - 2x enofazna 230 V, 16 A, vtičnica (SOCKET INTERBLOCC IEC309 230V 16A 2P+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC SWITCH 1P+N 16A 6KA 30mA), (kot npr. Pilomat B3020 60 ali enakovredno), komplet z zaščitno in stikalno opremo | kos | 6 |  | 0
7 | Izvedba povezave PE zbiralk v stikalnih blokih in vtičniških gnezdih do ozemljitvenega sistema. | kpl | 7 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | KABLI, INŠTALACIJSKE CEVI IN DOZE
8 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 650 |  | 0
- | NYY-J 5x2,5 mm2 (signal PN in CN za krmiljenje JR) | m | 90 |  | 0
- | NYY-J 5x10 mm2 (vtičniška gnezda) | m | 200 |  | 0
- | NYY-J 4x16 mm2 | m | 195 |  | 0
- | NYY-J 5x16 mm2 (vtičniška gnezda) | m | 470 |  | 0
- | E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 | m | 48 |  | 0
9 | Dobava in izvedba spojka za večžilni kabel Cu (4x16 mm2), garnitura, izvedba v kabelskem jašku obstoječe lokacije omarice C-TA-09. | kpl | 3 |  | 0
10 | Dobava in izvedba spojka za večžilni kabel Al (4x70+2,5 mm2), garnitura, izvedba v kabelskem jašku obstoječe lokacije omarice C-TA-09. | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v beton (RBT):
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 20 mm (v zidu, v tleh) | m | 220 |  | 0
12 | Dobava in montaža podometna razvodna doza, dim. 100x100x50mm, s pokrovom, vgradnja v zid. | kos | 3 |  | 0
13 | Izvedba meritev NN električnih inštalacij z izdelavo pisnih merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
C. | KABELSKA KANALIZACIJA
14 | Dobava in polaganje materiala za cevno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK):
| - cev Stigmaflex EL-K DN110 | m | 690 |  | 0
| - cev Stigmaflex EL-K DN63 | m | 590 |  | 0
| - cev Stigmaflex EL-K DN50 | m | 425 |  | 0
| - cev Stigmaflex TK-K DN50 | m | 330 |  | 0
| - cev Stigmaflex EL-K DN40 | m | 20 |  | 0
| - ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm | m | 650 |  | 0
15 | Trasiranje in geodetska zakoličba EKK kabelske trase (NN trase). | m | 850 |  | 0
16 | Izvedba EKK trasa razsvetljava (za polaganje 1x cev St DN40 ali DN50 z valjancem in označitvenim trakom), izkop, ureditev podlage, zasip. | m | 550 |  | 0
17 | Izvedba EKK trasa vtičniška gnezda (za polaganje več cevi St EL-K DN63 in St TK-K DN50, z valjancem in označitvenim trakom), izkop, ureditev podlage, zasip. | m | 165 |  | 0
18 | Izvedba EKK trasa JR (za polaganje 2x cev St DN110 ali 3x cev St DN110 z valjancem in označitvenim trakom), izkop, ureditev podlage, zasip. | m | 300 |  | 0
19 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, notranje dimenzije (šxdxv): 60x60x88 cm, debelina stene 8,5 cm, z LTŽ pokrovom, komplet z izkopom in ureditvijo podlage, kot npr. Jadranka, kabelski jašek 60 ali enakovredno | kos | 19 |  | 0
20 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, notranje dimenzije (šxdxv): 120x120x109 cm, debelina stene 12,5 cm, z LTŽ pokrovom, komplet z izkopom in ureditvijo podlage, kot npr. Jadranka, kabelski jašek 120 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava in montaža spojnega materiala za pocinkani valjanec (križne spojke, vijaki …). | kg | 20 |  | 0
| SKUPAJ | C. | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNO NAPAJANJE: |  |  |  | 0

## 3.3.2 ZUNANJA RAZSVETLJAVA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.2. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
A. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža zunanje svetilo - CORTEN barve oziroma skladno z zahtevami ZVKDS/arhitekture. Z reflektorjem min. 4281 lm svetlobnega toka, temperaturo svetlobe 3000K, kot svetilnosti 45°, stopnja zaščite IP66. Garancijska doba min. 5 let. Energijski razred: A+ (oznaka v projektu S1). | kos | 56 |  | 0
Ustreza tip kot npr. ARES, tip SV.SPOCK ali enakovreden
2 | Dobava in montaža sidrani kandelaber, višine 8M, konusni. Z natičnim sistemom za individualno razporeditev poljubnega števila reflektorjev. | kos | 14 |  | 0
3 | Izvedba betonskega temelja za kandelaber iz predhodne postavke, dimenzije 50x50 cm, globine 70 cm. Uvod cevi in ozemljitvenega valjanca skozi temelj. Komplet z izkopi. * možnost tipskega temelja z jaškom za kandelaber s sidrnim pritrjevanjem | kos | 14 |  | 0
4 | Dobava in montaža zunanje svetilo, črne barve. Linijski asimetrični profil z min. 5160 lm svetlobnega toka, temperaturo svetlobe 3000K, asimetrični kot svetilnosti 60°, z rastri proti bleščanju, stopnja zaščite min. IP67, mehanska zaščita min. IK10. Garancijska doba min. 5 let. Energijski razred: A+, komplet z vgradno dozo dimenzije ŠxDxG 100x1526x138 mm (oznaka v projektu S2). | kos | 138 |  | 0
Ustreza tip kot npr. LINEA LIGHT, tip SV.ARCHILINE ali enakovreden
5 | Dobava in montaža LED trak, barva ALU. Linijski profil z min. 1870 lm /m svetlobnega toka, temperaturo svetlobe 3000K, kot svetilnosti 90°, stopnja zaščite min. IP67. Z dislociranim napajalnikom v zaščiti IP76. Garancijska doba min. 5 let. Dolžine 20m. Energijski razred: A++ (oznaka v projektu L1.1, L1.2) | kpl | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. BM LED, tip SV.LED FLEX ali enakovreden
6 | Dobava in montaža stenske vgradne svetilke, LED max 5 W, min 300 lm, 3000°K, ohišje inox ščetkan AISI 316, optika asimetrična v tla ULOR 0, 230V, IP66, IK10, cca 160 x 110 x 60 mm., protivandalna doza. Garancijska doba min. 5 let. (oznaka v projektu S48) | kos | 18 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Linealight Chim LEDs 4 W DC - 4.8 W AC 630 mA 92681W12+98009- LG ali enakovreden
| SKUPAJ | A. | 0
| SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0

## XII.SN_KABL_EL_OPREMA_TRAFO_POS
Z.št. | Opis | EM | Količina | cena/enoto | skupaj
TP ROG IN VKLJUČITEV V SNO
1. PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1. | Pripravljalna dela za TP in 20kV (pridobitev projektne dokumentacije, določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, ogled, organizacija in zavarovanje gradbišča) | kpl | 1 |  | 0
2. SN KABLOVOD
2.1. 20 KV KABLOVOD
2.1.1. | Dobava in montaža SN KB spojke v obstoječem KJ00075 | kpl | 2 |  | 0
2.1.2. | Dobava, razvlek in uvlek novega kabla tipa 3×NA2XS(FL)2Y 1×240 RM v predhodno zgrajeno EKK, (smer od obstoječega KJ 00075 do TP ROG vključno z uvlekom po novi TP ) OPOMBA: Kabel, ki se bo položil, mora biti v skladu s veljavno tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | mt | 540 |  | 0
2.1.3. | Dobava in montaža SN KB konektorja, 24kV na SN KB vključno z priklopom na vodno celico: - na SN SF6 stikalni blok v TP ROG (1kpl=3kos) OPOMBA: Vsa oprema, ki se bo vgradila, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | kpl | 2 |  | 0
2.1.4. | Dobava in montaža PVC tablice za označevanje kablovoda v kabelskem jašku. OPOMBA: Vsa oprema, ki se bo vgradila, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | kos | 12 |  | 0
2.1.5. | Označitev posameznega vodnika enožilnega kabla v TP na SN vodni celici stikalnega bloka z PVC tablicami z ureditvijo ustreznega napisa na vodnih celicah OPOMBA: Vsa oprema, ki se bo vgradila, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | kos | 6 |  | 0
2.1.6. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
3. TRANSFORMATORSKA POSTAJA
3.1. TRANSFORMATOR
3.1.1. | Dobava in montaža distribucijskega trifaznega tekočinskega transformatorja, hermetično zaprtega po specifikaciji proizvajalca KOLEKTOR ETRA serija 8 tip HTIM vključno z lovilno posodo: - nazivna moč: 1000kVA - nazivna primarna napetost: 21-(10.5)kV - izolacijska napetost: 24 kV - izgube v praznem teku enaka ali pod vrednostjo 797W - izgube zaradi obremenitve enaka ali pod vrednostjo 8.360W - regulacija napetosti na primarju: ± 2×2,5% - nazivna sekundarna napetost: 0,4 kV oz, 0,42kV - nazivna frekvenca: 50 Hz - vezalna skupina: Dyn5 - hlajenje: ONAN - material v navitju: Al - napetost kratkega stika uk: 6% - stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 55dB - plug-in VN priključki, - R.I.S. zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja, OPOMBA: - transformator mora biti izdelan skladno z SIST EN 50541-1 in Uredbo komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maj 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev (2. stopnja velja od 1.julija 2021) - lahko se ponudi transformator drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, - kot hladilno tekočino je potrebno uporabiti okoljsko prijazen dielektrik sintetični ali naravni ester skladno z IEC 61099-1 - pri pridobivanju ponudb je potrebno obvezno navesti OPOMBE iz projektantskega popisa in priložiti vso tehnično dokumentacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena - lovilna posoda je lahko iz materiala INOX ali ALMg3,preizkušena mora biti skladno z standardom SIST EN 1610, dokazilo mora ponudnik priložiti k ponudbi, - vse zgoraj navedene eventualne spremembe mora potrditi projektant in nadzor | kos | 1 |  | 0
3.1.2. | Dobava in montaža antivibracijskega podstavka | kos | 4 |  | 0
| 3.2. STIKALNA OPREMA |  |  |  | 0
3.2.1. | Dobava in montaža SN stikalnega bloka v SF6 izvedbi sestavljena iz 6 celic po spodnji konfiguraciji: Vz, Vz, S, Me, Tr1, Tr2 - 2 × Vz (vodna celica) - 1 × S (spojna celica) - 1 × Me (merilna celica namenjena SN meritvam energije) - 2 × Tr (transformatorska celica) vse v skladu z enopolno shemo. OPOMBA: - zaporedje oz. vrstni red stikalnih celic se prilagodi zahtevam distributerja pred naročilom - vodne in spojna celica morajo biti dobavljene in prilagojene skladno z zahtevami veljavne tipizacije Elektro Ljubljana d.d. - tokovniki in napetostniki se vgradijo v merilno celico skladno z izdanim Soglasjem za priključitev (SZP) s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja - lahko se ponudi SN SF6 stikalni blok drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti in dimenzij, vendar z pogoji v 2 alineji - ponudnik mora sam preveriti možnost vgradnje SN stikalnega bloka drugega proizvajalca - ker je SN in NN v TP skupen mora ponudnik upoštevati pri izbiri SN bloka ustrezno predpisano širino za posluževanje in vzdrževanje (posluževalna razdalja) skladno z veljavnimi tehničnih smernicah Elektro Ljubljana d.d. - vse zgoraj navedene spremembe mora predhodno pred naročilom potrditi in odobriti projektant in nadzor - pri pridobivanju ponudb je potrebno obvezno navesti OPOMBE iz projektantskega popisa in priložiti vso tehnično specifikacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena | kos | 1 |  | 0
3.2.2. | Dobava in montaža SN varovalk VV-U 125A/24kV OPOMBA: SN varovalke morajo biti v skladu s veljavno tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | kos | 3 |  | 0
3.2.3. | Dobava in montaža NN bloka skladno z risbo NN postroja +NE v novi TP v konfiguraciji: # odvodno polje +NE1 dim.: globina polj max. 450mm, višina polj 1900mm, širina polje 550mm z opremo po spodnji specifikaciji: zgornji del: - 1 × NN odklopnik 800A z izklopno tuljavo - 3 × žigosani tokovni transformatorji 500/5A, tip TC8 spodnji deli: - 2 × odcep izveden z vertikalnimi varovalčnimi ločilniki 400A - 6 × omejevalci toka NV max. 400A - 1 × prekritje - 1 × ožičenje Povezave v stikalnimem polju se izvedejo z Cu zbiranicami dim.: - 100×10mm za L1, L2, L3 3×230/400V - 50×10mm za PEN - ožičenje, vse v skladu z enopolno shemo OPOMBA: - lahko se ponudi NN stikalni blok drugega proizvajalca enakovrednih tehničnih lastnosti in dimenzij, - ponudnik mora sam preveriti možnost vgradnje NN stikalnega bloka drugega proizvajalca - predhodno pred naročilom mora izbrano opremo potrditi in odobriti projektant in nadzor - pri pridobivanju ponudb je potrebno obvezno navesti OPOMBE iz projektantskega popisa in priložiti vso tehnično specifikacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena | kpl | 1 |  | 0
3.2.4. | # odvodno polje +NE2 dim.: globina polja max. 450mm, višina polj 1900mm, širina polje 550mm z opremo po spodnji specifikaciji: zgornji del: - 2 × števčna plošča - 1 × števec električne energije (se določi po veljavnem SZP) - 1 × koncentrator (se določi po veljavnem SZP) - 1 × kpl merilne sponke Strojkoplast - 1 × inštalacijski odklopnik B, 6A, 3p - 1 × prekritje - 1 × ožičenje, spodnji deli: - 1 × odcep izveden z vertikalnimi varovalčnimi ločilniki 400A - 3 × omejevalci toka NV max.400A - 3 × žigosani tokovni transformatorji xxx/5A, tip TC... - 1 × odcep izveden z horizontalni varovalčnimi ločilniki 250A za prenapetostne odvodnike - 3 × omejevalci toka NV 160A - 3 × prenapetostni odvodniki SAFETEC BR 12.5kA/275V - 1 × pomožni rele TRP 6931, 230AC - 6 × varovalčno podnožje EZN/25 - 6 × velikostni vložek D2 - 6 × kapa zaščitna D2 - 6 × taljivi varovalčni vložek D2/X (A) - 1 × prekritje - 1× ožičenje, Povezave v stikalnimem polju se izvedejo z Cu zbiranicami dim.: - 100×10mm za L1, L2, L3 3×230/400V - 50×10mm za PEN - ožičenje, vse v skladu z enopolno shemo. | * | 0 |  | 0
3.2.5. | Dobava in montaža NN bloka skladno z risbo NN postroja +NE v novi TP v konfiguraciji: # dovodnega polja +NE3 dim.: globina polj max. 450mm, višina polj 1900mm, širina polje 780mm z opremo po spodnji specifikaciji: zgornji del: - 1 × NN odklopnik 1600A z izklopno tuljavo - 3 × žigosani tokovni transformatorji 1500/5A, tip TC8 - 1 × analizator mreže MC350 - 1 × vtičnica N/O PVC 230V, 16A, IP 65 spodnji deli: - 3 × odcep izveden z vertikalnimi varovalčnimi ločilniki 400A - 3 × odcep izveden z vertikalnimi varovalčnimi ločilniki 630A - 9 × omejevalci toka NV max.400A - 9 × omejevalci toka NV max.630A - 1 × prekritje Povezave v stikalnimem polju se izvedejo z Cu zbiranicami dim.: - 100×10mm za L1, L2, L3 3×230/400V - 50×10mm za PEN - ožičenje, vse v skladu z enopolno shemo. | * | 0 |  | 0
3.2.6. | Dobava in montaža NN bloka skladno z risbo NN postroja +NE v novi TP v konfiguraciji: # spojno polje +NE4 dim.: globina polj max. 450mm, višina polj 1900mm, širina polje 550mm z opremo po spodnji specifikaciji: zgornji del: - 1 × NN odklopnik 1600A z izklopno tuljavo Povezave v stikalnimem polju se izvedejo z Cu zbiranicami dim.: - 100×10mm za L1, L2, L3 3×230/400V - 50×10mm za PEN - ožičenje, vse v skladu z enopolno shemo. | * | 0 |  | 0
3.2.7. | Dobava in montaža merilne garniture: - 1 × kovinska omarica - MOG3, - 1 × števec Iskra (po SZP) - 1 × komunikator (po SZP) - 1 × tokovne in napetostne merilne sponke in kabel z opletom za povezavo do SN merilne celice: # YSLY-JZ 7×2.5 za tokovne povezave (10m) # YSLY-JZ 4×1.5 za napetostne povezave (10m) in - ostalo ožičenje OPOMBA: SN merilna garnitura, ki se vgradi, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | kpl | 1 |  | 0
3.2.8. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 3.3. POVEZOVALNA OPREMA |  |  |  | 0
3.3.1. | Dobava in izvedba povezav med transformatorjem in srednjenapetostnim blokom, izvedena z vodnikom NA2XS(FL)2Y 1×70/16mm2. | m | 36 |  | 0
3.3.2. | Dobava in montaža kabelskega konektorja 250A, 24kV za priklop SN KB na SN sponke transformatorja vključno z priklopom | kpl | 1 |  | 0
3.3.3. | Dobava in montaža kabelskega konektorja 250A, 24kV za priklop SN KB na SN sponke transformatorske celice vključno z priklopom | kpl | 1 |  | 0
3.3.4. | Izdelava NN povezave med transformatorjem in novim NN dovodnim poljem stikalnega bloka s kablom 4×(3×H07V-K 1×240mm2)+3×H07V-K 1×240mm2 (na eno žilo cca. 4m kabla) | m | 60 |  | 0
3.3.5. | Dobava in montaža: - kabelskih čevljev Cu 240mm2 - samokrčna cev MWTM l=0,1m/kos krčenje 25/8 | kos | 30 |  | 0
3.3.6. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 50mm2 (4m) - kabelski čevelj Cu 50mm2 (2kos) | kpl | 1 |  | 0
3.3.7. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 35mm2 (15m) - kabelski čevelj Cu 35mm2 (20kos) | kpl | 1 |  | 0
3.3.8. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 16mm2 (15m) - kabelski čevelj Cu 16mm2 (20kos) | kpl | 1 |  | 0
3.3.9. | Dobava in polaganje krmilnih in signalnih kabov tipa NYY-J 12×2.5mm2 (15m) za povezave med SN, NN stikalnim blokom in transformatorjem vključno s priklopom. NN kabel, ki se vgradi, mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana d.d.! | kpl | 1 |  | 0
3.3.10. | Dobava in izvedba razsvetljave v TP - NN kabel tipa NYY-J položen v zaščitno cev prereza 3×1.5mm2 (40m) - svetilka z sijalko LED 23W, 3400lm, IP65, 1500mm v TR in SN (NN) prostoru (6 kos) - nadometno stikalo, komplet z ohišjem, montažnim in pritrdilnim priborom ter zaščitnim pokrovom 16A, 230V (3 kos) - nadometna vtičnica, komplet z ohišjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter s zaščitnim pokrovom16A, 230V (2 kos) - nadometna razvodnica (5 kos) - cevi instalacijska PVC nadometna 16mm (30m) - Pribor za PN cev (oklep) nameščena na razdalji 0.5m (50 kos) - Pribor za PN cev (koleno) (20 kos) | kpl | 1 |  | 0
3.3.11. | Dobava in izvedba notranjih ozemljitev v TP - pocinkani valjanec FeZn 25×4mm položen na distančne podpore (60m) - distančna (čepna) podpora T80, nameščena na razdalji 0.5m (1m=2 kos) (120 kos) - križna sponka Cu-Pl/Fe (15 kos) | kpl | 1 |  | 0
3.3.12. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
3.4. OSTALA OPREMA
3.4.1. | Opozorilna, zaščitna, posluževalna in napisna oprema v TP: - 1 × veriga PVC rumeno rdeče barve v transformatorskem prostoru z tablico napisom POZOR VISOKA NAPETOST - 3 × opozorilne nalepke - 1 × navodila za rokovanje - 1 × navodila za prvo pomoč - 1 × zaščitna atestirana preproga pred SN in NN blokom širine 1.2m, v skupni dolžini 4m, 20 kV - 1 × polica za odlaganje ključev, knjige... - 1 × revizijska knjiga - 1 × gasilni aparat Gallus CO2-5kg, 5EG, stenske izvedbe vključno z nosilcem - 1 × enopolna shema, plastificirana, formata A4 ali A3 - 1 × obešalna kljuka za opremo in orodje za posluževanje stikalnih blokov - 3 × napisne ploščice na vratih transformatorske postaje - 1 × cilinder ključavnica s pripadajočim ključem | kpl | 1 |  | 0
3.4.2. | Dobava in montaža nosilca iz profila NPU12 nosilec transformatorja L=2500mm | kos | 2 |  | 0
3.4.3. | Dobava in montaža kabelske police PK 600, PNZ konzol, vezni in pritrdilni material (l=1,5m). | kpl | 1 |  | 0
3.4.4. | Dobava in montaža lesenega distančnika (nosilca) v TR prostoru vključno z pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3.4.5. | Objemka SN KB K 26/38 v transformatorskem prostoru | kpl | 2 |  | 0
3.4.6. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
4. OSTALI STROŠKI
4.1. OSTALA IN ZAKLJUČNA DELA
4.1.1. | Pregled, čiščenje in priprava cevi EKK za uvlek novih elektroenergetskih SN KB (cca. 250m) | kpl | 1 |  | 0
4.1.2. | Zakoličba obstoječih elektro energetskih vodov (SN KB) na območju urejanja s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja | ur | 8 |  | 0
4.1.3. | Izvedba stikalnih manipulacij (vklop-izklop=1 kpl) na: - SN el.en. napravah | kpl | 2 |  | 0
4.1.4. | Izvedba: - meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...) - nastavitve zaščit, (transformatorja, SN bloka, NN bloka - glavno stikalo) - parametriranje števca in komunikatorja - funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja - napetostnega preizkusa 20kV kablovoda (upoštevati 2×SN KB) Izdelava: - potrebnih merilnih listov in poročil za novo TP (TR, SN in NN stikalni blok), SN KB in ozemljitvenih upornosti nove TP - spremljajoče dokumentacije o vgrajeni opremi v TP: TR, SN in NN stikalni blok, SN KB in ozemljitveni sistem - dokazilo o zanesljivosti objekta TP in SN KB (vsi A-testi o vgrajeni opremi v TP, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi...) | kpl | 1 |  | 0
4.1.5. | Izdelava delavniških načrtov glede na izbranega dobavitelja opreme in posredovanje le teh projetantu v elektronski obliki (sheme v dwg. formatu). OPOMBA: Na vso izbrano opremo, ki se bo vgradila, je potrebno pred naročilom pridobiti še potrditev projektanta in nadzora. | kpl | 1 |  | 0
4.1.6. | Dopolnitev obstoječih enopolnih in vezalnih shem v obstoječih TP in v evidencah pristojega distribucijskega podjetja | kpl | 1 |  | 0
4.1.7. | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi in označenimi vezalnimi shemami, seznam z opisom sprememb, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter predaja kompletne dokumentacije v elektronski obliki (sheme v dwg. formatu) projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kpl | 1 |  | 0
4.1.8. | Izvedba nadzora nad elektromontažnimi deli pri gradnji TP in SN kablovoda s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja OPOMBA: Nadzor nad gradbenimi deli EKK je potrebno naročiti pri pristojnem distribucijskem podjetju Elektro Ljubljana d.d.! | ur | 16 |  | 0
4.1.9. | Ugotovitev faznega zaporedja 20kV KB (upoštevati 2×SN KB) | kpl | 1 |  | 0
4.1.10. | Izvedba geodetskega posnetka položenege SN KB ter vnos SN kabla v informacijski sistem Elektro Ljubljana DE LM. | kpl | 1 |  | 0
4.1.11. | Izvedba projekta izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
4.1.12. | Izvedba internega tehničnega pregleda pristojnega elektro distribucijskega podjetja | kpl | 1 |  | 0
4.1.13. | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS, vključen je tudi potovalni čas | ur | 8 |  | 0
4.1.14. | Vsa nepredvidena dela se obračunajo po dejanskih stroških s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik potrjen s strani nadzornega organa | * | 0 |  | 0
| TP ROG IN VKLJUČITEV V SNO SKUPAJ: |  |  |  | 0