## U2 in U5
Zelana jama U2 in U5
Nivo | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Znesek
1. Gradbena dela - elektro kabelska kanalizacija | 1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | m | 152 |  | 0
| 2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | m | 152 |  | 0
| 3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 6x iz PVC trde ali STF mehke cevi 160mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. Ktg., v povozni in nepovozni površini, presek EKK tip A, širina kanala 0,74 m, globina kanala 1,00m (0,5 m izkopa upoštevano v načrtu ceste), zaščita cevi z betonom, zasip kanala (upoštevano v načrtu ceste), nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | m | 152 |  | 0
količine za m1
|  | izkop strojni | m3 | 0.4
|  | izkop ročni | m3 | 0.078
|  | beton za obbetoniranje cevi C20/25 | m3 | 0.3
|  | tamponski zasip z utrditvijo (upoštevan v načrtu ceste) | m3 | 0.33
|  | cev Ø160 mm | m1 | 6
|  | cev PE02_2xØ50 mm | m1 | 2
|  | ozemljitveni valjanec | m1 | 1
|  | PVC distančnik | kos | 1
|  | PVC opozorilni trak | m1 | 1
| 5 | Dobava in vgradnja tipskega kabelskega jaška notranjih dim. 2,00x2,00x2,00m (npr. od IGEM d.o.o), izkop v zem. III. ktg., v nepovozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | kos | 1 |  | 0
količine za kos
|  | izkop strojni | m3 | 10
|  | izkop ročni | m3 | 1
|  | podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | m3 | 0.5
|  | betonski jasek dim. 2,00x2,00x2,00m | kos | 1
|  | 60x60 in 60x130 LTŽ pokrov 125kN | kos | 1
|  | zasip z izkopanim materialom | m3 | 14.95
|  | tamponski zasip z utrditvijo pod jaškom | m3 | 1.7
| 6 | Izdelava 8-cevnega uvoda (6x160mm+PEHD 2x50mm) v steno KJ (obstoječi, novi) z obdelavo odprtine | kos | 3 |  | 0
| 7 | Izdelava navezave cevne kabelske kanalizacije na obstoječo cevno kabelsko kanalizacijo preseka 6x iz PVC trde ali STF mehke cevi 160mm + 2x PE cevi 50mm, skupaj z vsemi potrebnimi materiali | kos | 1 |  | 0
| 8 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse | m3 | 70 |  | 0
| 9 | Stroški nadzora podjetja Elektro Ljubljana - predvideno | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Dobava in montaža tesnilnih čepov za zatesnitev cevi Ø160mm | kos | 18 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža tesnilnih čepov za zatesnitev cevi Ø50mm | kos | 6 |  | 0
| 12 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - Gradbena dela |  |  |  | 0
2. Ostali stroški | 1 | Projektantski nadzor | ur | 10 |  | 0
| 2 | Geodetski posnetki izvršenih tras in lokacij novega jaška z izdelavo elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | m | 152 |  | 0
| 3 | Izdelava tehniške dokumentacije - PID in POV | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Vrisi v kataster in vnos v izvršilno dokumentacijo Elektro | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - Ostali stroški |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA | brez DDV | DDV 22% | z DDV
EKK - ZELENA JAMA U2 in U5
1. Gradbena dela EKK | 0 | 0 | 0
2. Ostali stroški | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0