## POPIS 2017
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste – 2. faza
OBJEKT: |  | KANALIZACIJA
INVESTITOR:
ŠT. NAČRTA: |  | 17-0596/K
IZDELAL: |  | Andrej Bogataj, univ. dipl. inž. grad.
DATUM: |  | marec 2017
A: REKAPITULACIJA
1. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. ASFALTERSKA IN BETONERSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
4. KANALIZACIJA |  |  |  |  | € | 0
5. ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
- upoštevano obstoječe stanje terena, humusiranje ni vključeno
1. PRIPRAVLJALNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 410 |  | 0
1.2 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. |  | m1 | 410 |  | 0
1.3 | Priprava gradbišča v dolžini L = 205 m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 205 |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi se predpostavi cena 80 €, obračun je po dejanskih stroških. |  | kos | 22 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | skupaj | 0
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja ureditve ceste, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 1561 |  | 0
2.2 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 45 |  | 0
2.3 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 12 |  | 0
2.4 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja ureditve ceste, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 173 |  | 0
2.5 | Obojestranska zaščita brežin gradbene jame z razpiranjem oz. ustreznim postopkom varovanja. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 1200 |  | 0
2.6 | Odvoz odkopanega materiala na stalno deponijo. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 1665 |  | 0
2.7 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 1665 |  | 0
2.8 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 368 |  | 0
2.9 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava posteljice v debelini 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 38 |  | 0
2.10 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava obsipa in nasipa 20 cm nad temenom cevi. Izvedba 3 - 5 cm debelega ležišča cevi na peščeni posteljici. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 220 |  | 0
2.11 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 1075 |  | 0
2.12 | Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za dokončno ureditev terena, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega nasipa. |  | m3 | 346 |  | 0
2.13 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 18 |  | 0
2.14 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 45 |  | 0
2.15 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s. Obračun je po urah. |  | ur | 30 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | skupaj | 0
3. ASFALTERSKA IN BETONERSKA DELA
3.1 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 38 |  | 0
3.2 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 45 |  | 0
3.3 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 45 |  | 0
| ASFALTERSKA IN BETONERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | skupaj | 0
4. KANALIZACIJA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
4.1 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje cevi iz armiranega poliestra DN 400, nazivne togosti SN 5000 s standardnimi spojkami vred, skladno s SIST EN 14364 in SIST EN 1769. (na peščeno posteljico) |  | m1 | 88.76 |  | 0
4.2 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje cevi iz armiranega poliestra DN 300, nazivne togosti SN 5000 s standardnimi spojkami vred, skladno s SIST EN 14364 in SIST EN 1769. (na peščeno posteljico) |  | m1 | 75.37 |  | 0
4.3 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje cevi iz armiranega poliestra DN 250, nazivne togosti SN 5000 s standardnimi spojkami vred, skladno s SIST EN 14364 in SIST EN 17695. (na peščeno posteljico) |  | m1 | 148.23 |  | 0
4.4 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje cevi iz PVC d200 mm, nazivne togosti SN 8, s (na betonsko posteljico- obbetoniranje pri gradbenih delih) |  | m1 | 83.65 |  | 0
4.5 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje cevi iz PVC d160 mm, nazivne togosti SN 8, s (na betonsko posteljico- obbetoniranje pri gradbenih delih) |  | m1 | 61.48 |  | 0
4.6 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra DN 1000 , ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 400, debelina stene min 12 mm; višina jaška od 1,50 -2,00 m; dotok, iztok do DN 400 mm |  | kos | 18 |  | 0
4.7 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra DN 800 , ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 300, debelina stene min 12 mm; višina jaška od 1,00 -1,50 m; dotok, iztok do DN 300 mm |  | kos | 12 |  | 0
4.8 | Kanalski pokrov tip "D" z armiranobetonskim vencem, premer pokrova fi 600 mm, N=400 kN iz duktilne litine, po standardu EN 124-2, ISO 1401, s protihrupnim vložkom in z zaklepanjem (na jašku DN 1000 mm) |  | kos | 18 |  | 0
4.9 | Kanalski pokrov tip "D" z armiranobetonskim vencem, premer pokrova fi 600 mm, N=400 kN iz duktilne litine, po standardu EN 124-2, ISO 1401, s protihrupnim vložkom in z zaklepanjem (na jašku DN 800 mm) |  | kos | 12 |  | 0
4.10 | Dobava, transport in vgradnja sedla DN 400/200-45 in izdelava vodotesnega priključka na GRP kanalu DN 400 |  | kos | 3 |  | 0
4.11 | Dobava, transport in vgradnja sedla d400/160-45 in izdelava vodotesnega priključka na GRP kanalu DN 400 |  | kos | 5 |  | 0
4.12 | Dobava, transport in vgradnja sedla d300/200-45 in izdelava vodotesnega priključka na GRP kanalu DN 300 |  | kos | 1 |  | 0
4.13 | Dobava, transport in vgradnja sedla d300/160-45 in izdelava vodotesnega priključka na GRP kanalu DN 300 |  | kos | 4 |  | 0
4.14 | Dobava, transport in vgradnja sedla d250/200-45 in izdelava vodotesnega priključka na GRP kanalu DN 250 oz izdelava priključka brez sedla z lepljenjem stika |  | kos | 6 |  | 0
4.15 | Dobava, transport in vgradnja PVC kolena d200-45 |  | kos | 6 |  | 0
4.16 | Dobava, transport in vgradnja PVC kolena d160-45 |  | kos | 14 |  | 0
4.17 | Dobava, transport in vgradnja PVC drsne spojke d200 mm |  | kos | 10 |  | 0
4.18 | Dobava, transport in vgradnja PVC drsne spojke d160 mm |  | kos | 13 |  | 0
4.19 | Izdelava vodotesnega priključka cevi do DN 300 iz GRP na obstoječi jašek |  | kos | 2 |  | 0
4.20 | Izdelava vodotesnega priključka cevi do DN 400 iz GRP na obstoječo cev |  | kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | skupaj | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
5.1 | Pregled in čiščenje kanala DN 400 mm po končani izgradnji |  | m1 | 88.76 |  | 0
5.2 | Pregled in čiščenje kanala DN 300 mm po končani izgradnji |  | m1 | 75.37 |  | 0
5.3 | Pregled in čiščenje kanala DN 250 mm po končani izgradnji |  | m1 | 148.23 |  | 0
5.4 | Pregled in čiščenje kanala DN 200 mm po končani izgradnji |  | m1 | 83.65 |  | 0
5.5 | Pregled in čiščenje kanala DN 160 mm po končani izgradnji |  | m1 | 61.48 |  | 0
5.6 | Izvajalčev predpreiskus vodotesnosti cevovoda DN 400 mm pred zasipom kanala |  | m1 | 88.76 |  | 0
5.7 | Izvajalčev predpreiskus vodotesnosti cevovoda DN 300 mm pred zasipom kanala |  | m1 | 75.37 |  | 0
5.8 | Izvajalčev predpreiskus vodotesnosti cevovoda DN 250 mm pred zasipom kanala |  | m1 | 148.23 |  | 0
5.9 | Izvajalčev predpreiskus vodotesnosti cevovoda DN 200 mm pred zasipom kanala |  | m1 | 83.65 |  | 0
5.10 | Izvajalčev predpreiskus vodotesnosti cevovoda DN 160 mm pred zasipom kanala |  | m1 | 61.48 |  | 0
5.11 | Glavni tlačni preiskus cevovoda DN 400 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | m1 | 88.76 |  | 0
5.12 | Glavni tlačni preiskus cevovoda DN 300 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | m1 | 75.37 |  | 0
5.13 | Glavni tlačni preiskus cevovoda DN 250 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | m1 | 148.23 |  | 0
5.14 | Glavni tlačni preiskus cevovoda DN 200 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | m1 | 83.65 |  | 0
5.15 | Glavni tlačni preiskus cevovoda DN 160 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | m1 | 61.48 |  | 0
5.16 | Glavni tlačni preiskus jaška DN 1000 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | kos | 18 |  | 0
5.17 | Glavni tlačni preiskus jaška DN 800 mm s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih |  | kos | 12 |  | 0
5.18 | Izdelava projekta izvedenih del |  | kos | 1 |  | 0
5.19 | Projektantski nadzor |  | ur | 50 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | skupaj | 0