## REKAPITULACIJA
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
5.1 | U2 - GRADBENA DELA | 0 | EUR
5.2 | U2 - STROJNA DELA | 0 | EUR
| SKUPAJ U2 | 0 | EUR

## U2-GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | U2 - GRADBENA DELA
VROCEVOD DN 150/250
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 115 | m1 |  | 0
2 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 15 | m2 |  | 0
4 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 680 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 70 | m3 |  | 0
5 | Izkop ročni - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 7 | m3 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame v terenu III. kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postopkom varovanja.
|  | 350 | m2 |  | 0
7 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. Izvrtina podana:
| D/G=0,35/0,2 m | 4 | kos |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 150 | m2 |  | 0
9 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 50 | kos |  | 0
10 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 740 | m3 |  | 0
11 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 90 | m3 |  | 0
12 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 230 | m1 |  | 0
13 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | 130 | m3 |  | 0
14 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | 530 | m3 |  | 0
15 | Jašek - rušenje
Rušenje obstoječega betonskega jaška pribl. dimenzij 1,5x1,5x3,5 m (dxšxv), z LTŽ pokrovom. Z odvozom porušenega na deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | AB Jašek
Izdelava betonskega jaška pribl. dimenzij 2x2x4 m (dxšxv). V dno jaška se vgradi ponikovalnica 60x60cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradijo kamnite krogle. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška je Ø60 cm, D400, EN124, art. 604 (ali 605), nodularna izvedba (brez napisa). LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno s hidroizolacijo in z vsem potrebnim montažnim materialom. Vključno s projektom gradbenih konstrukcij jaška.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Jašek za odzračevanje
Izdelava AB jaška premera Ø100 cm iz betonskih cevi, globine pribl 2,0 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 50 cm, h = 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 50 x 50 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška je Ø60 cm, D400, EN124, art. 604 (ali 605), nodularna izvedba (brez napisa). LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno s hidroizolacijo in z vsem potrebnim montažnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Zaščitna cev-optika
| Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej. | 100 | m1 |  | 0
19 | Opozorilni trak - optika
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike. | 95 | m1 |  | 0
20 | Zasip - posteljica - optika
| Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | 5 | m3 |  | 0
21 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 115 | m1 |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  | ocena | 2% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Gradbena dela znotraj meje območja rekonstrukcije zajemajo samo izkope in zasutje
do zgornjega ustroja. Preostale količine bodo zajete v načrtu obnove zgornjega ustroja.

## U2-SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | U2 - STROJNA DELA
VROCEVOD DN 150/250
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458 ali ustrezne.
Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 50 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 156 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 900 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 - 900 | 16 | kos |  | 0
3 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150/ DN 100 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje.
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 250 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
Dobava - montaža
| DN 100 / 225/255 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 250/281 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280/312 | 2 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 180 | m2 |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 8 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 50 | kos |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
Dobava in montaža
| Doza | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi
drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Meritev upornosti | 2 | kos |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 1 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 4 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 10 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 18 | kos |  | 0
12 | Reducirni kos
Reducirni kos po DIN 2616, izdelan iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 100/50 | 2 | kos |  | 0
| R DN 80/50 | 4 | kos |  | 0
| R DN 50/20 | 2 | kos |  | 0
13 | T - kos
T - kos, izdelan po DIN 2616 iz jeklene cevi iz celega, vključno varilni material.
| DN 150/80 | 4 | kos |  | 0
14 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
15 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16.
Ustreza KLINGER KVN v skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN50 | 4 | kos |  | 0
16 | Priklop
| Priklop na obstoječe vročevodno omrežje. | 1 | kos |  | 0
17 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 2 | kos |  | 0
18 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 12 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 20 | kos |  | 0
19 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 12 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
20 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 2 | m2 |  | 0
21 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
(toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C) ≤ 0,035 W/mK
Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 3 | m2 |  | 0
| 50 mm | 3 | m2 |  | 0
| 80 mm | 3 | m2 |  | 0
22 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
| Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana. | 1 | kpl |  | 0
23 | Kvalitativni nadzor
| Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana. | 1 | kpl |  | 0
24 | Projekt izvedenih del
| Izdelava projekta izvedenih del. | 1 | kos |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 90
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15