## POPIS 2017
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste – 2. faza
OBJEKT: |  | VODOVOD
INVESTITOR:
ŠT. NAČRTA: |  | 17-0596/V
IZDELAL: |  | Andrej Bogataj, univ. dipl. inž. grad.
DATUM: |  | marec 2017
A: REKAPITULACIJA GLAVNI VOD
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
A: GLAVNI VOD
1. ZEMELJSKA DELA
- upoštevano obstoječe stanje terena
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 108 |  | 0
1.2 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. |  | m1 | 108 |  | 0
1.3 | Priprava gradbišča v dolžini L = 108 m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 108 |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi se predpostavi cena 80 €, obračun je po dejanskih stroških. |  | kos | 8 |  | 0
1.5 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja ureditve ceste, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 222 |  | 0
1.6 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 25 |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 10 |  | 0
1.8 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja ureditve ceste, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 24 |  | 0
1.9 | Odvoz odkopanega materiala na stalno deponijo. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 271 |  | 0
1.10 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 271 |  | 0
1.11 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 68 |  | 0
1.12 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava posteljice v debelini 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 7.25 |  | 0
1.13 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava obsipa in nasipa 20 cm nad temenom cevi. Izvedba 3 - 5 cm debelega ležišča cevi na peščeni posteljici. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 27.5 |  | 0
1.14 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 88 |  | 0
1.15 | Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za dokončno ureditev terena, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega nasipa. |  | m3 | 20 |  | 0
1.16 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 6 |  | 0
1.17 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 15 |  | 0
1.18 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 15 |  | 0
1.19 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 25 |  | 0
1.20 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 35 |  | 0
1.21 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s. Obračun je po urah. |  | ur | 10 |  | 0
1.22 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona do 0,15 - 0,20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. |  | kos | 10 |  | 0
1.23 | Zavarovanje nastavkov zasunov, odzračevalnih garnitur in hidrantov z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami ter namestitev novih cestnih kap na ustrezno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
1.24 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (približno 1 m3/kos). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 |  | 0
1.25 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijsko zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 |  | 0
1.26 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. |  | kos | 12 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek ter montaža in poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 108 |  | 0
2.2 | Demontaža obstoječih cevi pri novih priključkih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov obstoječih cevi in zaporo vodooskrbe. Demontaža obstoječih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov in hidrantov. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 |  | 0
2.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov (DN 80 - DN 100). Obračun za 1 kos. |  | kos | 17 |  | 0
2.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 50 - 80 mm, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 7 |  | 0
2.5 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta lomljive izvedbe. Prenos, spuščanje in polaganje hidrantne cevi ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. Dobava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodno cevjo do hidranta. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 |  | 0
2.6 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk, maxi quick spojk in univerzalnih spojk. Obračun za 1 kos. |  | kos | 5 |  | 0
2.7 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda do DN 250 v skladu s standardom EN 805 in zahtevami upravljalca vodovoda. Obračun za 1 m' voda. |  | m1 | 108 |  | 0
2.8 | Dezinfekcija cevovoda do DN 250 pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev dokazila o ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 108 |  | 0
2.9 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 108 |  | 0
2.10 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. |  | kos | 9 |  | 0
2.11 | Transportni stroški dobave materiala. |  | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
3. NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 545:2010, C40
V ceni NL cevi so všteta potrebna standardna tesnila in Vi tesnila.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| NL cev, STD Vi spoj, l = 6,0 m, DN 100 |  | m1 | 108 |  | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 0,50m, DN 100 |  | kos | 10 |  | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 1,80m, DN 100 |  | kos | 1 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
V ceni NL fazonskih kosov so všteta vsa potrebna tesnila. V ceni NL kosov, spojnih kosov in armaturah na prirobnico so všteta vsa potrebna tesnila in vijačni material.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| E kos, DN 100, PN 16 |  | kos | 1 |  | 0
| E kos, DN 80, PN 16 |  | kos | 1 |  | 0
| N kos, DN 80, PN 16 |  | kos | 2 |  | 0
| FFR kos z vrtljivo prirobnico, DN 100x80, PN 16 |  | kos | 1 |  | 0
| FF kos, DN 80/600 mm, PN 16 |  | kos | 2 |  | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x80, PN 16 |  | kos | 2 |  | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x50, PN 16 |  | kos | 4 |  | 0
| MMK kos 45°, Vi spoj, DN 100 |  | kos | 2 |  | 0
| MMK kos 22,5°, Vi spoj, DN 100 |  | kos | 2 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno samozaporno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 50, PN 16 |  | kos | 4 |  | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno samozaporno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 80, PN 16 |  | kos | 3 |  | 0
| Podtalni hidrant iz GGG 400 z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14339:2005). PN 16 |  | kos | 1 |  | 0
| Podtalni hidrant-blatnik s cestno kapo in podložko za cestno kapo, H = 1,5 m, npr. Hawle 490F/490Z z možnostjo popolne izpraznitve in pretokom 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike, DN 80, PN 16 (skladen z DIN 3221). |  | kos | 1 |  | 0
SPOJNI KOSI
V ceni spojnih kosov je vključen ves potreben vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Dvojna univerzalna spojka DN 100 PN 16 |  | kos | 1 |  | 0
| Zobata spojka d 63/ DN 500 |  | kos | 4 |  | 0
OSTALO
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Izdelava projekta izvedenih del |  | kos | 1 |  | 0
| Projektantski nadzor |  | ur | 10 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0