## REKAPITULACIJA
2.3.2 | REKAPITULACIJA |  | Kopališče Vevče
št. projekta: 20/01
št. načrta: 1870-K/20
|  |  | skupaj po projektu PZI -obstoječa ponudbena cena | skupaj racionalizacija-razlika med obstoječo in novo ponudbeno ceno | skupaj z racionalizacijo-nova ponudbena cena
A | KANALIZACIJA
A.1 | KANALIZACIJA kanali S |  | 0 | 0 | 0
A.2 | KANALIZACIJA kanali M |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ (brez DDV) | 0 | 0 | 0
|  | DDV 22,0% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV | SKUPAJ (z DDV 22,0%) | 0 | 0 | 0

## KANALIZACIJA
2/2.3.2 Popis del s predizmerami in projektantski predračun
A. | KANALIZACIJA |  |  |  | vrednost |  |  | nova vrednost skupaj
A.1 | KANALIZACIJA - kanal S s priključki |  |  |  | 0 |  |  | 0
A.2 | KANALIZACIJA - kanal M1, M2 s priključki |  |  |  | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | SKUPAJ | 0 |  |  | 0
DDV ni upoštevan!
OPOMBA:
Način polaganja cevovoda mora pred začetkom del potrditi geomehanik.
Planiranje terena ni upoštevano v popisu. Popis je narejen od kote nove nivelete!
Na območju zunanje ureditve (načrt 1870-ZU) je izkop upoštevan od kote spodnjega ustroja (cca. -0,80m od kote nove nivelete).
Izdelava revizijskih jaškov je upoštevana vključno z vsemi odcepi.
Linijske kanalete in navezava voziščne konstrukcije na obstoječe stanje je v popisu zunanje ureditve.
V popisu je upoštevano, da se drenaža polaga istočasno z gradnjo objekta, zato izkop ni upoštevan. Drenaža in njeni elementi so tako v poglavju KANALIZACIJA - kanal M "DRENAŽA" zajeti posebej.
Elektrika za potrebe napajanja črpališč ni predmet tega načrta! Obdelana mora biti v načrtu elektro inštalacij!
šifra | delo | enota | količina | cena/enoto | vrednost | Količina +/- | nova količina | nova vrednost skupaj
A.1 | KANALIZACIJA - kanal S
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov in geodetskim posnetkom. | m1 | 258.61 |  | 0 | 0 | 258.61 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 10 |  | 0 |  | 10 | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 60%) |  | 116.85
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 42.6502 |  | 0 |  | 42.6502 | 0
| - *60° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 0.7011 |  | 0 |  | 0.7011 | 0
| - *90° - globine 0,0 - 4,5 m1 z opaži | m3 | 73.4986 |  | 0 |  | 73.4986 | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 4,00 m1, v terenu III.-IV. ktg, vključno z nakladanjem, odvozom in hranjenjem na začasni gradbiščni deponiji. (ocena 30%). Material potrdi geomehanik. | m3 | 68.1625 |  | 0 |  | 68.1625 | 0
5 | Najem opaža z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine cca. 4,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 50 cm (skupna globina cca. 4,5m), v terenu III.-IV. ktg. Širina razpiranja do 1,40 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. (Ocena položitve cevi 6m/dan skupna dolžina L=73,5m). Obračun po dejanskih stroških. | dni | 12.25 |  | 0 |  | 12.25 | 0
6 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka . (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 9.7375 |  | 0 |  | 9.7375 | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 114.51 |  | 0 |  | 114.51 | 0
8 | Nabava, dobava in položitev ločilnega geosintetika za polaganje cevi. Površinska masa 200 g/m2 (EN ISO 9864). | m2 | 135.622 |  | 0 |  | 135.622 | 0
9 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm in obsipa nad cevjo. | m3 | 126.63 |  | 0 |  | 126.63 | 0
10 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB ploščo; Upoštevana dvoslojna mrežna armatura R 335. (pod revizijskimi jaški) | kg | 119.9 |  | 0 |  | 119.9 | 0
11 | Nabava, dobava betona C25/30 in izdelava AB plošče debeline 20 cm; po detajlu. (pod revizijskimi jaški) | m3 | 3.168 |  | 0 |  | 3.168 | 0
12 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN4 DN110 | m1 | 54.62 |  | 0 |  | 54.62 | 0
| PVC SN8 DN160 | m1 | 159 |  | 0 |  | 159 | 0
| PVC SN8 DN200 | m1 | 35.69 |  | 0 |  | 35.69 | 0
13 | Nabava, dobava in montaža cevi fazonskih in reducirnih kosov
| reducirni kos PVC R75/50 | kom | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
| reducirni kos PVC R110/75 | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
| reducirni kos PVC R110/125 | kom | 8 |  | 0 |  | 8 | 0
| fazonski odcepni kos PVC 125/75-45° | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
| fazonski odcepni kos PVC 160/110-45° | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
| fazonski odcepni kos PVC 160/125-45° | kom | 6 |  | 0 |  | 6 | 0
| fazonski kos PVC 75-45° | kom | 12 |  | 0 |  | 12 | 0
| fazonski kos PVC 125-45° | kom | 11 |  | 0 |  | 11 | 0
14 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo. | m3 | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
15 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji, z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. Upoštevano je, da je izkopan material dober zasipni material. V primeru, da se izkaže za slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 48.5 |  | 0 |  | 48.5 | 0
| celoten izkop: |  | 194.75
odbiti vgrajeni material:
| kanalizacijske cevi fi 200 mm |  | 1.1207
| kanalizacijske cevi fi 160 mm |  | 3.18
| kanalizacijske cevi fi 110 mm |  | 0.51889
| posteljica in obisp |  | 126.63
| revizijski jaški, lovilec maščob |  | 14.8
146.2496
16 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 29.4 |  | 0 |  | 29.4 | 0
17 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška s koritnico (muldo) v dnu jašk fi1000mm s kanalskim pokrovom fi600mm ali 600x600 po standardu SIST EN124, 250kN-400kN* z zaklepom, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~1,90 m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
18 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška s koritnico (muldo) v dnu jaška fi1000mm s stranskim vtokom s kaskado, kanalskim pokrovom po načrtu zunanje ureditve po standardu SIST EN124, 250kN* z zaklepom, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~1,70m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. Višina kaskade H=do2,2m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
19 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška s koritnico (muldo) v dnu jašk fi1000mm s kaskado, kanalskim pokrovom po načrtu zunanje ureditve po standardu SIST EN124, 250 kN*, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20 in izdelavo betonske koritnice v dnu jaška; gl. do ~4,5m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. Višina kaskade H = 2,2m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
20 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška s koritnico (muldo) v dnu jašk fi800mm s kanalskim pokrovom po načrtu zunanje ureditve po standardu SIST EN124, 250kN*, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~1,53m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 5 |  | 0 |  | 5 | 0
21 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca maščob z usedalnikom mulja. Material armirani poliester (GRP), pretok skozi lovilec maščob 4 l/s, za min. 400 obrokov/dan, skladen s SIST EN 1825-1:2004 (kot npr. AMT projekt Lovilec maščob NV4 ali podono). | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
22 | Priključitev kanalizacije na obstoječ odcep. Upoštevan odkop odcepa in navezava na nov priključni revizijski jašek. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
23 | Izdelava poliestrske prirobnice ("krilc") na revizijskem jašku v sanitarnem objektu za potrebe vpetja v armirano betonsko ploščo, vključno z varjenjem prirobnice na poliestrski jašek. (po detajlu) | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
24 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 517.22 |  | 0 |  | 517.22 | 0
25 | Nabava, dobava in namestitev protipovratnih zaklopk odprtega tipa. Zaklopke dimenzije DN110, 150 in 200. | kom | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
26 | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj premera 600mm, višina max. 0,78m (območje za praznjenje čistilnega stroja). Lovilec olj s pretokom 1 l/s, po stanrdu SIST EN 858-1, 858-2, kot npr. 2PR - ART. 100200-1. Pločevina nad lovilcem olj brez odprtin je obdelana v načrtu arhitekture. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
27 | Po naročilu narejena koritinica za praznjenje čistilnega stroja, varjena iz poliestra, vključno z merjenjem na terenu glede na dejansko stanje. Okvirne mere cca. 0,2x0,2x0,6m. Rešetka je obdelana v načrtu arhitekture. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
28 | Po naročilu narejeno vedro z odprtinami za lovljenje trdih delcev (pesek itd.) - peskolov. Izdela se ga iz nerjavečega jekla, maksimalna velikost odprtine 3,5mm.Vključno z merjenjem na terenu glede na dejansko stanje. Okvirne mere 0,18x0,18x0,58m. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
29 | Obdelava odprtine za izvedbo peskolova (koritnice), lovilca olj, z vsemi povezavami iz cevi PVC DN110, vključno z vsemi tesnitvami, vmesno steno ter izdelavo vtorov za naleganje rešetke oz. pločevine. Pločevine so obdelane v načrtu arhitekture. Črpališče je obdelano v načrtu strojnih inštalacij. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
30 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ura | 100 |  | 0 |  | 100 | 0
31 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili. (grafično obdelano v načrtih arhitekture - sifoni v kleti)
| PVC SN4 DN50 | m1 | 140 |  | 0 |  | 140 | 0
32 | Nabava, dobava in vgradnja talnih požiralnikov s stranskim iztokom, nastavljivim nastavkom za povišanje, vrtiljivim nastavkom za prilagajanje, tlačno prirobnico iz nerjavečega jekla ter snemljivim sifonom za enostavno čiščenje. Pri talnih požiralnikih, ki so med seboj povezani se uporabi dno s stranskim dotokom za cevi DN50. | kom | 6 |  | 0 |  | 6 | 0
33 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje, obračun po dejanskih stroških. | kom | 4 |  | 0 |  | 4 | 0
34 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardi SIST 1610. | m1 | 258.61 |  | 0 |  | 258.61 | 0
| KANALIZACIJA |  |  | SKUPAJ | 0 |  |  | 0
A.2 | KANALIZACIJA - kanal M1, M2 s priključki
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. | m1 | 980.85 |  | 0 | -214.56 | 766.29 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 46 |  | 0 |  | 46 | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 60%) |  | 666.882
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 433.4733 |  | 0 |  | 433.4733 | 0
| - *60° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 66.6882 |  | 0 |  | 66.6882 | 0
| - *90° - globine 0,0 - 4,5 m1 z opaži | m3 | 166.7205 |  | 0 |  | 166.7205 | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 4,00 m1, v terenu III.-IV. ktg, vključno z nakladanjem, odvozom in hranjenjem na začasni gradbiščni deponiji. (ocena 30%). Material potrdi geomehanik. | m3 | 389.0145 |  | 0 |  | 389.0145 | 0
5 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka . (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 55.5735 |  | 0 |  | 55.5735 | 0
6 | Najem opaža z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine cca. 4,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 50 cm (skupna globina cca. 4,5m), v terenu III.-IV. ktg. Širina razpiranja do 1,40 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. (Ocena položitve cevi 6m/dan skupna dolžina L=120m). Obračun po dejanskih stroških. | dni | 20 |  | 0 |  | 20 | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 306.704 |  | 0 |  | 306.704 | 0
8 | Nabava, dobava in položitev ločilnega geosintetika za polaganje cevi. Površinska masa 200 g/m2 (EN ISO 9864). | m2 | 1519.065 |  | 0 |  | 1519.065 | 0
9 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB ploščo; Upoštevana doslojna mrežna armatura R 335. (pod revizijskimi jaški in peskolovi) | kg | 339.317 |  | 0 |  | 339.317 | 0
10 | Nabava, dobava betona C25/30 in izdelava AB plošče debeline 20 cm; po detajlu. (pod revizijskimi jaški in peskolovi) | m3 | 6.226 |  | 0 |  | 6.226 | 0
11 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN4 DN50 | m1 | 6.58 |  | 0 |  | 6.58 | 0
| PVC SN4 DN75 | m1 | 8.84 |  | 0 |  | 8.84 | 0
| PVC SN4 DN110 | m1 | 10.04 |  | 0 |  | 10.04 | 0
| PVC SN8 DN125 | m1 | 2.03 |  | 0 |  | 2.03 | 0
| PVC SN8 DN160 | m1 | 199.92 |  | 0 | 69.5 | 269.42 | 0
| PVC SN8 DN200 | m1 | 131.65 |  | 0 | 132.76 | 264.41 | 0
| PVC SN8 DN250 | m1 | 35.95 |  | 0 |  | 35.95 | 0
| PVC SN8 DN315 | m1 | 99.76 |  | 0 |  | 99.76 | 0
| PVC SN8 DN400 | m1 | 39.43 |  | 0 |  | 39.43 | 0
| PVC SN8 DN500 | m1 | 30.78 |  | 0 |  | 30.78 | 0
12 | Nabava, dobava in montaža litoželeznih SML cevi, vključno s spojkami iz nerjavečega jekla (npr. Rapid NG) z EPDM gumi tesnili.
| SML DN100 | m1 | 9.66 |  | 0 | -9.66 | 0 | 0
| SML DN150 | m1 | 186.18 |  | 0 | -186.18 | 0 | 0
13 | Nabava, dobava in montaža fazonskih in reducirnih kosov za SML cevi.
| čistilni kos PVC 160 | kom | 2 |  | 0 | -2 | 0 | 0
| reducirni kos PVC R125/160 | kom | 2 |  | 0 | -2 | 0 | 0
| fazonski odcepni kos PVC 160/100-45° | kom | 16 |  | 0 | -16 | 0 | 0
| fazonski kos PVC 160-45° | kom | 10 |  | 0 | -10 | 0 | 0
| fazonski kos PVC 100-45° | kom | 39 |  | 0 | -39 | 0 | 0
14 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d50 16 bar za tlačne cevovode s prevozom in prenosom kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod s pritrditvijo cevi na stene prezračevalnih/svetlobnih jaškov z objemkami.. | m | 90 |  | 0 | -63 | 27 | 0
15 | Nabava, dobava in montaža cevne izolacije debeline min. 10 mm za cevi PE100 DN50 (kot npr. Armaflex). Izolacijo se namesti na cevi, kjer ni ustreznega nadkritja (min. 0,8m). | m | 30 |  | 0 |  | 30 | 0
16 | Nabava, dobava in vgradnja betona C25/30 za polno obbetoniranje cevi. | m3 | 75.7 |  | 0 | 15 | 90.7 | 0
17 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm in obsipa nad cevjo. | m3 | 224.93 |  | 0 |  | 224.93 | 0
18 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala16-32 mm za izdelavo obsipa nad GRP cevjo DN1500. | m3 | 68.3 |  | 0 |  | 68.3 | 0
19 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo. | m3 | 293.955 |  | 0 | -5 | 288.955 | 0
20 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji, z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. Upoštevano je, da je izkopan material dober zasipni material. V primeru, da se izkaže za slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 444.588 |  | 0 |  | 444.588 | 0
| celoten izkop : |  | 1111.47
odbiti vgrajeni material:
| kanalizacijske cevi ø 1500mm |  | 63.612
| kanalizacijske cevi ø 500mm |  | 6.0329
| kanalizacijske cevi ø 400mm |  | 4.9682
| kanalizacijske cevi ø 315mm |  | 7.083
| kanalizacijske cevi ø 250mm |  | 1.7975
| kanalizacijske cevi ø 200mm |  | 9.63
| kanalizacijske cevi ø 160mm |  | 3.9984
| kanalizacijske cevi ø 125mm |  | 0.024969
| kanalizacijske cevi ø 100mm |  | 0.078814
| kanalizacijske cevi ø 75mm |  | 0.039073
| posteljica in obsip cevi |  | 293.23
| revizijski jaški, peskolovi, lovilci olj |  | 44.7771
| podložni, polno obbetoniranje cevi, AB plošče |  | 24.9
460.1718
21 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s koritnico (muldo) v dnu jaška s kanalskim pokrovom fi600mm ali 600x600 po standardu SIST EN124, 250kN-400kN* z zaklepom, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~3,55m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 9 |  | 0 |  | 9 | 0
22 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s koritnico (muldo) v dnu jaška s stranskim vtokom s kaskado, kanalskim pokrovom po načrtu zunanje ureditve po standardu SIST EN124, 250kN* z zaklepom, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~2,81m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. Višina kaskade H=do 1,50 m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 5 |  | 0 |  | 5 | 0
23 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi800mm s koritnico (muldo) v dnu jaška s kanalskim pokrovom po načrtu zunanje ureditve po standardu SIST EN124, 250kN*, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~1,10m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanjre ureditve. | kom | 7 |  | 0 | 4 | 11 | 0
24 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi600mm s koritnico (muldo) v dnu jaška s kanalskim pokrovom po načrtu zunanje ureditve po standardu SIST EN124, 250kN*, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~1,00m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
25 | Nabava, dobava in izdelava poliestrskega peskolova ɸ100cm s kanalskim pokrovom LTŽ Ø 600mm po standardu SIST EN124, 250kN*. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 2,00m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
26 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ60cm s kanalskim pokrovom LTŽ Ø 600mm po standardu SIST EN124, 250kN*. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 1,50m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
27 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ50cm s kanalskim pokrovom LTŽ Ø 500mm po standardu SIST EN124, 250kN*. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 1,50m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 3 |  | 0 | 5 | 8 | 0
28 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ40cm s kanalskim pokrovom LTŽ Ø 400mm po standardu SIST EN124, 250kN*. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 1,20m. *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 11 |  | 0 | 6 | 17 | 0
29 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška s koritnico v dnu jašk fi1200mm s kanalsko rešetko 600x600 mm po standardu SIST EN124, 250kN-400kN* z zaklepom, betoniranjem pete jaška z betonom C16/20; gl. do ~3,00m. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm. (vtočni jašek za dostavo kemikalij). *Pokrovi glede oblike in nosilnosti po načrtu zunanje ureditve. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
30 | Nabava, dobava in vgradnja lopute z ročko za namestitev na cevi DN150. Lopute morajo biti odporne na agresivne tekočine! Vključno z varjenjem prirobnic DN150 v poliestrskem jašku za namestitev lopute. | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
31 | Dobava in montaža cevnega zadrževalnika (izdelava po naročilu) iz poliestrske cevi GRP DN1500 mm dolžine 18 m (lahko v sestavi 12+6m) z izdelavo priključka vtok DN300 in iztok DN125 (dušilka) ter preliv 2x DN250 (enaka višina položeni vzporedno). Vstopna revizijska odprtina DN800. Vključno z nabavo stremen za pritrditev v AB ploščo za varovanje pred vzgonom (objemke se ptridti na 2 m - 9 kos) | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
32 | Dobava in montaža cevnega zadrževalnika (izdelava po naročilu) iz poliestrske cevi GRP DN1500 mm dolžine 18 m (lahko v sestavi 12+6m) z izdelavo priključka vtok DN400 in iztok DN125 (dušilka) ter preliv 2x DN250 (enaka višina položeni vzporedno) in vstopno revizijsko odprtino DN800. Vključno z nabavo stremen za pritrditev v AB ploščo za varovanje pred vzgonom (objemke se pritrdi na 2 m - 9 kos) | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
33 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca olj z razbremenilnikom (kot npr. Aquareg 15 bp 3 S-I-P). Pretok skozi lovilec olj 3 l/s. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova ∅600 mm, 250 kN. | kom | 1 |  | 0 | -1 | 0 | 0
34 | Izdelava armirano betonske plošče za položitev cevnih zadrževalnikov dimenzij DxŠxV: 18m x 2,1m x 0,25m. AB plošča se izvede z betona C25/30 s predhodno položeno dvojno armaturo Q385 vključno z rezanjem armature in opaženjem. Podložni beton se izvede v debelini 10 cm iz betona C8/10. | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
35 | Izdelava armirano betonske plošče za položitev rezervoarja (V=5m3) dimenzij DxŠxV: 5m x 2,1m x 0,20m. AB plošča se izvede z betona C25/30 s predhodno položeno dvojno armaturo Q385 vključno z rezanjem armature in opaženjem. Podložni beton se izvede v debelini 10 cm iz betona C8/10. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
36 | Nabava, dobava rezervoarja za padavinske vode V=5m3 (npr. Zagožen AQUAstay ali Roto, …) | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
37 | Nabava, dobava in montaža tipske konzole 41/41 mm, L=320 mm. Vključno z vsem pritrdilnim materialom (kot npr. Sikla konzola previsna, …). Razmak med nosilci 2.5m. | kom | 50 |  | 0 | -50 | 0 | 0
38 | Nabava, dobava in montaža tipskega gumi držala za cevi DN160. Vključno z vsem pritrdilnim materialom (kot npr. Sikla držalo gumi Stabil D-M16 Silikon, …). Razmak med nosilci 2m. | kom | 33 |  | 0 | -33 | 0 | 0
39 | Nabava, dobava in vgradnja potopne črpalke s sekačem (za umazane vode), prosta odprtina min. fi 10 mm, Q= 1l/s, hčrp=5m, 230V (kot npr. Jung Pumpen US 62 E ali podobno enakih karakteristik …). Vključno z nabavo nerjavečega nosilca za črpalko. | kom | 10 |  | 0 | -8 | 2 | 0
40 | Nabava, dobava in vgradnja potopne črpalke s sekačem (za umazane vode), prosta odprtina min. fi 10 mm, Q= 3l/s, hčrp=8m, 230V (kot npr. Jung Pumpen US 102 E ali podobno enakih karakteristik …). Vključno z nabavo nerjavečega nosilca za črpalko. | kom | 4 |  | 0 | -2 | 2 | 0
41 | Strojno rušenje betonskih pilotov namenjenih začasni zaščiti gradbene jame do potrebne globine za namestitev revizijskih jaškov in polaganje cevi. Vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. (upoštevan pilot fi50 cm, globine cca. 3,5m) | kom | 20 |  | 0 |  | 20 | 0
42 | Izdelava kaskade na novem revizijskem jašku. | kom | 1 |  | 0 |  | 1 | 0
43 | Dvig pokrova na koto nove nivelete. | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
44 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ura | 200 |  | 0 |  | 200 | 0
45 | Preizkus vodotesnosti položenih cevi po standardu SIST EN 1610. | m1 | 980.85 |  | 0 |  | 980.85 | 0
46 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje, obračun po dejanskih stroških. | kom | 2 |  | 0 |  | 2 | 0
47 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 2452.125 |  | 0 |  | 2452.125 | 0
48 | DRENAŽA
| Nabava, dobava in vgradnja perforirane (drenažne) cevi DN160, razred SN4 | m1 | 169.5 |  | 0 |  | 169.5 | 0
49 | Nabava, dobava in vgradnja geosinetika za filtracijo. Površinska masa 180g/m2. Lahko se uporabi tudi geosinetik z enosmerno filtracijo enakih ali podobnih karakteristik. | m2 | 339 |  | 0 |  | 339 | 0
50 | Nabava, dobava in vgradnja filter frakcije 8-11 mm za obstuje drenažne cevi. | m3 | 50.85 |  | 0 |  | 50.85 | 0
51 | Izdelava blindiranja in povijanja v geotekstil na drenažnih ceveh. | kom | 4 |  | 0 |  | 4 | 0
52 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ50cm, s kanalskim pokrovom ø500mm (betonski). Globina do cca. 2,8m. Jaške se pokrije z zemljino (po načrtu zunanje ureditve), nadkritja cca. 40cm. | kom | 3 |  | 0 |  | 3 | 0
DODATNE POSTAVKE
53 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca olj z razbremenilnikom (kot npr. Aquareg 30 bp 6 S-I-P). Pretok skozi lovilec olj 6 l/s. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova ∅600 mm, 250 kN. | kom | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0
| KANALIZACIJA - kanali M |  |  | SKUPAJ | 0 |  |  | 0