## Elektro dela
C |  |  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
I. |  |  | SPLOŠNO |  | 0
II. |  |  | SREDNJE NAPETOSTNI BLOKI in KABEL |  | 0
III. |  |  | NN OPREMA IN TR |  | 0
IV. |  |  | OSTALA OPREMA |  | 0
V. |  |  | GRADBENA DELA |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže
Dobava in vgradnja komplet :
Tip | Pos | Nivo | Ime, opis in komentarji | kol. skupaj | E/M | cena na enoto | Skupaj
I. |  |  | SPLOŠNO
|  |  | SPLOŠNO SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  |  | SREDNJE NAPETOSTNI BLOKI in KABEL
| 1 |  | Dobava in montaža SN bloka v novi TP KOPALIŠČE VEVČE
Novi 'srednje napetostni stikalni blok v SF6 izvedbi kot.npr.SIEMENS tip 8DJH, sestavljen iz enega transformatorske polja (T), dveh vodnh (R) z možnostjo razširitve (TRR) z naslednjimi električnimi karakteristikami:
- 24 kV, 16 kA/s, - nazivni tok zbiralnic 630 A, - nazivni tok vodnega polja 630 A - nazivni tok transformatorskega polja 200 A - s tripoložajnimi stikali za odklopni ločilnik – ozemljilni ločilnik,
- s položaji “vklop, izklop, ozemljeno” - z ročnimi pogoni - z možnostjo zaklepanja določenega položaja stikala - spoji SF6 komore so neprepustno zavarjeni in so izdelani brez tesnil - s kapacitivnimi delilnikinapetosti na kabelskih skoznikih
- z zadnjo steno za prosto postavitev s posluževalnimi ročicami - s 3 kom. vtični prikazovalnik za detekcijo prisotnosti napetosti Horstmann za kabelske T priključke -s testnim protokolom o izhodni kontroli kvalitete - vklopna in izklopna tuljava 2 kom. - prenapetostna zaščita 2 kom.
|  |  | Komplet z dobavo, montažo, vgradnjo , priklop, testiranje, | kpl | 1 |  | 0
| 2 |  | Delavniška dokumentacija za SN stikalni blok | kpl | 2 |  | 0
| 3 |  | Izvedba funkcionalnih preizkusov in parametriranje zaščitnih relejev | kpl | 2 |  | 0
Elektromontažna dela
(dobava in montaža)
| 4 |  | Izdelava kabelskega T konektorja TIPA A, komplet z vsem spjnim in izolacijskim materialom. | kpl | 3 |  | 0
| 5 |  | Izdelava kabelskega T konektorja TIPA C, komplet z vsem spjnim in izolacijskim materialom. | kpl | 12 |  | 0
| 6 |  | Kabelska žila N2XS(F)2X 1x70/16mm2 za povezavo transformatorjev na SN razvod | m | 45 |  | 0
| 7 |  | SN 24kV kabelski končnik za notranjo montažo za preseke 70mm2 Cu | kpl | 6 |  | 0
| 8 |  | Dobava kabla NA2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 s polaganjem v obstoječo in novo kabelsko kanalizacijo | m | 1410 |  | 0
| 9 |  | Dobava in montaža Raycham spojke za kabel NA2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 | kpl | 2 |  | 0
| 10 |  | Priklop kabla na SN celice | kpl | 12 |  | 0
| 11 |  | Objemka KS za pritrditev kablov na steno/tla (enožilni kabli v trikotno formacijo), komplet z pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
| 12 |  | Valjanec FeZn 25x4mm komplet z drobnim in veznim materialom ter montažo in polaganjem. | m | 150 |  | 0
| 13 |  | Križna sponka, FeZn komplet z drobnim in veznim materialom | kpl | 35 |  | 0
| 14 |  | Vijačeni spoj valjanca s kovinsko maso, komplet z drobnim in veznim materialom. | kos | 10 |  | 0
| 15 |  | Kontaktne sponke, namenjene izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi ali pločevinastimi vodniki in pločevinastimi deli. | kpl | 6 |  | 0
| 16 |  | Izdelava spojev z obstoječo ozemljitvijo | kpl | 2 |  | 0
| 17 |  | Ozemljitvena žica P/F 25mm2 | m | 50 |  | 0
| 18 |  | Ozemljitvena žica P/F 95mm2 | m | 25 |  | 0
| 19 |  | Označevanje kablov, komplet | kpl | 2 |  | 0
| 20 |  | Izvedba meritev na kablih, izvedba meritev ozemljitvene upornosti. | kpl | 2 |  | 0
| 21 |  | Pregled in priklop SN in NN omrežja | kpl | 2 |  | 0
| 22 |  | Prevoz montažnega materiala na gradbišče | kpl | 1 |  | 0
| 23 |  | Strokovno-nadzorno sodelovanje pri montaži opreme v transf. postaji s strani upravljalca Elektro Ljubljana: - potrditev opreme pred nabavo, - potrditev ustrezne izvedbe, - sodelovanje pri zagonu. | kpl | 1 |  | 0
| 24 |  | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
| 25 |  | Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SREDNJE NAPETOSTNI BLOKI in KABEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  |  | NN OPREMA IN TR
| 1 |  | NN blok stikalni 0,4 kV - Elektro Ljubljana Polje NE2 sestavljen iz naslednja polja, ki je po namembnosti: 1x dovodno/razvodno polje 550x1900x450 mm (ŠxVxG). Dovod v NN blok je izveden od zgoraj, odvodi od spodaj.
1x odklopnik NS1600A z zaščitno enoto in izklopno tuljavo in pomožnimi kontakti 1x merilni center Iskra tip MC350 (osnovni model) 3x tokovnik 1500/5A, žigosan 1x servisna vtičnica
4x varovalčni ločilnik kot.npr. BTVC-DT2/NH3-3p z vložki
1x varovalni in krmilni elementi za zaščitno vezavo transformatorja, merilnega centra in servisne vtičnice 1x odvodnik prenapetosti Protec B2 3p s predvarovanjem 1x bakreni zbiralčni sistem 185mm s šinami 100x10 za fazne in 80x10 za PEN vodnik Kovinsko ogrodje je barvano v finalnem tonu RAL7035.
Polje NE1 - NN blok stikalni 0,4 kV sestavljen 1x razvodno polje 780x1900x450 mm (ŠxVxG) Dovod v NN blok je izveden s strani, odvodi od spodaj. ( Polje mora imeti možnost naknadne povezave dodatnega polja, brez predelave).
Poglavitna oprema, upoštevana v NN bloku: 3x varovalčni ločilnik kot.npr. BTVC-DT2/NH3-3p z vložki 3x tokovni transformator Circutor tip TC 8 800/5A, žigosan
2x merilno mesto z merilno spončno letvijo Weidmuller ZTL, števcem
1x bakreni zbiralčni sistem 185 mm s šinami 100x10 za fazne in 80x10 za PEN vodnik 1x bakrene flančne za spojitev NN bloka z dovodnim poljem NN blok se dostavi brez bočnih stranic - uporabi se bočno stranico z dovodnega polja zg.
Polje NE3 - NN blok stikalni 0,4 kV sestavljen 1x razvodno polje 780x1900x450 mm (ŠxVxG) Dovod v NN blok je izveden s strani, odvodi od spodaj. ( Polje mora imeti možnost naknadne povezave dodatnega polja, brez predelave).
Poglavitna oprema, upoštevana v NN bloku: 3x varovalčni ločilnik kot.npr. BTVC-DT2/NH3-3p z vložki 3x tokovni transformator Circutor tip TC 8 800/5A, žigosan
1x merilno mesto z merilno spončno letvijo Weidmuller ZTL, števce
1x bakreni zbiralčni sistem 185 mm s šinami 100x10 za fazne in 80x10 za PEN vodnik 1x bakrene flančne za spojitev NN bloka z dovodnim poljem NN blok se dostavi brez bočnih stranic - uporabi se bočno stranico z dovodnega polja zg.
|  |  | Komplet z dobavo, montažo, vgradnjo , priklop, testiranje, | kpl | 1 |  | 0
| 2 |  | NN merilne garniture 1x merilna garnitura MT880-T1A42R56 + CM-v-3 (GSM/GPRS/RS485) | kpl | 2 |  | 0
Komplet z dobavo, montažo, vgradnjo , priklop, testiranje,
| 3 |  | Energetski transformator 21/ 0,42(kV), 1000 kVA , Dyn5, uk=6%, Pfe=155W, Pcu=900W, kot npr. Trihala Schneide Electric, dobava in montaža | kpl | 1 |  | 0
| 4 |  | Kabel NYY 1x240mm2, z izdelanimi zaključki za notranjo montažo, skupne dolžine l = 160 m, za povezavo a, b, c sponk transformatorja z NN ogrodjem | kpl | 1 |  | 0
| 5 |  | Kabel NYY 1x240mm mm2, z izdelanimi zaključki za notranjo montažo, skupne dolžine l = 40 m, za povezavo “n” sponke transformatorja z NN ogrodjem | kpl | 1 |  | 0
| 6 |  | Signalni kabel za povezavo SN postroja z NN ogrodjem l = 6 m, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | kpl | 1 |  | 0
| 7 |  | Signalni kabel za povezavo NN postroja z zaščito energetskega transformatorja, NYY 2 x 2,5 mm2 in NYY-J 3 x 1,5 mm2 | kpl | 1 |  | 0
| 8 |  | Kabel za priklop servisne vtičnice v TP, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| 9 |  | Kabel za razsvetljave v TP, NYY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 55 |  | 0
| 10 |  | Razvodna doza s tremi uvodi tip RKP-III-2,5 TEP | kpl | 1 |  | 0
| 11 |  | Konstrukcijski elementi za montažo električnih kablov | kpl | 30 |  | 0
| 12 |  | Servisna vtičnica, 16 A, 230V | kpl | 2 |  | 0
| 13 |  | Servisna enopono stikalo, 16 A, 230V | kpl | 2 |  | 0
| 14 |  | kot.npr.5700 4300 lm 36 W 840,1277mm IP66 | kpl | 5 |  | 0
| 15 |  | Ožičenje in ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 16 |  | Varovalni elementi, kontaktorji, pomožni in bimetalni releji, vezni material idr. (po enopolni shemi) | kpl | 1 |  | 0
Ozemljitve
| 17 |  | Ozemljitvena žica P/F 25mm2 | m | 50 |  | 0
| 18 |  | Ozemljitvena žica P/F 95mm2 | m | 25 |  | 0
| 19 |  | Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v zemljo v izkopani rov okoli TP in do merilnega stika | m | 75 |  | 0
| 20 |  | Pocinkani valjanec Fe/Zn 20x3 mm, položen delno na stenske nosilce, vključno z nosilci | m | 25 |  | 0
| 21 |  | Izvedba stikov na kovinske mase, komplet s potrebnim materialom in antikorozijsko zaščito | kpl | 1 |  | 0
| 22 |  | Strokovno-nadzorno sodelovanje pri montaži opreme v transf. postaji s strani upravljalca Elektro Ljubljana: - potrditev opreme pred nabavo, - potrditev ustrezne izvedbe, - sodelovanje pri zagonu. | kpl | 1 |  | 0
| 23 |  | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
| 24 |  | Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj NN OPREMA IN TR SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  |  | OSTALA OPREMA
| 1 |  | Kabelske povezave, police, inštalacijski material…'(dobava in montaža)
|  |  | - Kabel NYY-J 3x2,5 mm | m | 50 |  | 0
| 2 |  | Oprema transformatorske postaje:
|  |  | - leseni zastekljeni okvir za enopolno shemo (SN, NN) | kpl | 2
|  |  | - izdelava enopolne sheme (SN, NN) | kpl | 2
|  |  | - lesena polička 360x170x20mm | kos | 2
|  |  | - VN preizkuševalec | kos | 1
|  |  | - ozemljitvene vezi z drogom za pritrditev | kos | 2
|  |  | - izolacijska preproga (20kV) dolžine 10 m in širine 1,2m | kos | 1
|  |  | - ročni gasilni aparat ABC na plin CO2 - 6kg, komplet s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen | kos | 2
|  |  | - označevalne ploščice na transformatorski postaji | kpl | 2
|  |  | - navodila za prvo pomoč | kos | 1
|  |  | - komplet cilindrov s ključavnico in ključev po tipizaciji Elektra Celej | kpl | 2
|  |  | - izolacijske rokavice | kom | 1
|  |  | - plastična veriga rdeče-rumena | m | 4
|  |  | - knjiga obiskov | kom | 2
|  |  | Skupaj oprema transformatorske postaje | kpl | 1 |  | 0
| 3 |  | Transport opreme na gradbišče | kpl | 1 |  | 0
| 4 |  | Funkcionalni preizkus SN bloka in parametriranje zaščitnih relejev | kpl | 1 |  | 0
| 5 |  | Parametriranje, preizkus analizatorjev mreže | kpl | 1 |  | 0
| 6 |  | Parametriranje, preizkus in izdelava poročil o nastavitvi zaščit NN odklopnikov | kpl | 1 |  | 0
| 7 |  | Termične meritve glavnih stikalnih NN blokov v času polne obremenitve in izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
| 8 |  | Izdelava kontrolnega izračuna komplet SN in NN omrežja v objektu glede na izbrano opremo (padec napetosti, kratkostični tok, dimenzinoranje kablov, nastavitev odklopnikov, …) | kpl | 1 |  | 0
| 9 |  | Strokovno-nadzorno sodelovanje pri montaži opreme v transf. postaji s strani upravljalca Elektro Ljubljana: - potrditev opreme pred nabavo, - potrditev ustrezne izvedbe, - sodelovanje pri zagonu. | kpl | 1 |  | 0
| 10 |  | Izdaja certifikatov o skladnosti, podaja poročil in izjav, sodelovanje pri izgradnji, sodelovanje pri koordinacijskih sestankih, izvedba delavnih načrtov in podobno. | kpl | 1 |  | 0
| 11 |  | Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
| 12 |  | Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| 13 |  | Izdelava dokumentacije o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
|  |  | OSTALA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  |  | GRADBENA DELA
| 1 |  | 'Zakoličenje trase električnih priključkov | m | 145 |  | 0
| 2 |  | Obeleženje trase križanj z ostalimi komunalnimi napravami, predvideno | kpl | 1 |  | 0
| 3 |  | Dobava in polaganje PVC cevi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi - cev rdeče barve:
|  |  | - 1x PE 160 mm | m | 600 |  | 0
| 4 |  | Izkop jarka dim. ca. 1,0x0,6m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, | m | 145 |  | 0
| 5 |  | Dobava in vmetavanje peska pod cevi, zasip s peskom v deb. 2x10cm. Zasip jarkov z materialom iz izkopa v plasteh po 20cm z nabijanjem do vrha izkopa. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, stroški deponije, ureditev trase. Obračun v zbitem stanju. | m3 | 20 |  | 0
| 6 |  | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem)
|  |  | - komplet | kpl | 2 |  | 0
| 7 |  | Dodatek za izvedbo zaščite kabelske kanalizacije z betonom C12/15 v slojih po 20 cm ločenih s PVC folijo z dobavo betona | m3 | 10 |  | 0
| 8 |  | Varovanje obstoječega telekomunikacijskega omrežja, po potrebi prestavitev in popravilo v primeru poškodb (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
| 9 |  | Varovanje obstoječega nizkonapetostnega omrežja, po potrebi prestavitev in popravilo v primeru poškodb (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
| 10 |  | Odvoz odvečnega in neuporabnega izkopanega materiala na deponijo, skupaj s stroški deponije | m3 | 20 |  | 0
| 11 |  | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ 120*60 pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
|  |  | - jašek dimenzij 2x1,6x2m s težkim pokrovom 120/60400kN | kpl | 3 |  | 0
| 12 |  | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
|  |  | - komplet | m3 | 70 |  | 0
| 13 |  | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje.
|  |  | - komplet | kpl | 10 |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0