## REKAPITULACIJA
Objekt:
Izgradnja javnega parkirišča ob Povšetovi ulici v Ljubljani
Načrt 4/1 št: 05-30-2506/2576-1
CESTNA RAZSVETLJAVA, KONTROLA PRISTOPA + AVTOMATSKA BLAGAJNA, VIDEONADZOR, ELEKTRIČNO POLNJENJE VOZIL
februar 2017
P O P I S D E L
| 1. Cestna razsvetljava - PZI | 0
| 2. Kontrola pristopa + avtomatska blagajna - PZI | 0
| 3. Videonadzor - PZI | 0
| 4. Električno polnjenje vozil - PZI | 0
| SKUPAJ EUR: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ EUR z DDV: | 0
OPOMBA:
pri postavkah 2, 3 in 4 so upoštevana vsa potrebna dela razen aktivne (strojne in programske) opreme!

## CR
Izgradnja javnega parkirišča ob Povšetovi ulici v Ljubljani
CESTNA RAZSVETLJAVA, KONTROLA PRISTOPA + AVTOMATSKA BLAGAJNA, VIDEONADZOR, ELEKTRIČNO POLNJENJE VOZIL
1. Cestna razsvetljava - PZI
| Načrt 4/1 št.: 05-30-2506/2576-1 |  |  |  | februar 2017
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za skupno kabelsko kanalizacijo (I-III kat.) globine -0.80 m od končnega terena, širine glede na število cevi, poravnavanje, dobava in polaganje stigmaflex cevi, zasutje z drobnim materialom 0-4 mm in izkopanim materialom do kote zgornjega ustroja, utrjevanje, opozorilni trak:
| 1x cev Ф110 mm | 130 | m |  | 0
| 2x cev Ф110 mm | 90 | m |  | 0
| 3x cev Ф110 mm | 115 | m |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber skupne višine h = 8,8 m (0,8 m pod nivojem, 8 m nad nivojem terena), komplet z izkopom jame in betoniranjem - za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 14 | kos |  | 0
3 | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 600 x 600 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", B125kN, komplet: | 12 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega (segmentnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra skupne višine h = 8,8 m (0,8 m pod nivojem, 8 m nad nivojem terena), I. vetrovna cona, montaža direktno v temelj s svetilko PHILIPS LUMA MICRO, 20 LED, optika R5, 4900 lm, 37 W, elektronski napajalnik z možnostjo DALI regulacije, ravno steklo, nagib 0°, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 12 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev ravnega (segmentnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra skupne višine h = 8,8 m (0,8 m pod nivojem, 8 m nad nivojem terena), I. vetrovna cona, montaža direktno v temelj z 2x svetilko PHILIPS LUMA MICRO, 20 LED, optika R5, 4900 lm, 37 W, elektronski napajalnik z možnostjo DALI regulacije, ravno steklo, nagib 0°, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem ter T konzolo dolžine 60 cm: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
1 | Predelava obstoječega prižigališča C-PO-13 - vgradnja varovalk 3x NV 00 10A, komplet s potrebnim materialom: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
1 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x10 mm2: | 340 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm2: | 335 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrih, komplet s kabelskimi končniki: | 14 | kos |  | 0
2 | Izdelava ozemljitve na kandelaber, komplet s križno sponko in z zaščito z bitumnom: | 14 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 335 | m |  | 0
2 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
3 | Spuščanje v pogon, testiranje: | 1 | kpl |  | 0
4 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Meritve svetlobnotehničnih lastnosti, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 335 | m |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ur |  | 0
8 | Nepredvidena dela po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik (2,1 % od načrtovane skupne vrednosti): | 1 | oce |  | 0
9 | Izdelava dokumetacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA:
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema: |  |  |  | 0
| Elektro oprema: |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0

## PRISTOP
Izgradnja javnega parkirišča ob Povšetovi ulici v Ljubljani
CESTNA RAZSVETLJAVA, KONTROLA PRISTOPA + AVTOMATSKA BLAGAJNA, VIDEONADZOR, ELEKTRIČNO POLNJENJE VOZIL
2. Kontrola pristopa + avtomatska blagajna - PZI
| Načrt 4/1 št.: 05-30-2506/2576-1 |  |  |  | februar 2017
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za skupno napajalno/krmilno omaro parkrišča (+R.P_POV), komplet z izkopom in betoniranjem: | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za postavitev dvižne zapornice in terminala na uvozu/izvozu, z vgradnjo pripadajočega dostavljenega sidra, komplet z izkopom jame in betoniranjem: | 2 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja za postavitev avtomatske blagajne, z vgradnjo pripadajočega dostavljenega sidra, komplet z izkopom jame in betoniranjem: | 1 | kos |  | 0
4 | Izdelava temelja za postavitev prometnega znaka "PARKIRIŠČE" z dopolnilno svetlobno tablo PROSTO/ZASEDENO, z vgradnjo pripadajočega dostavljenega sidra, komplet z izkopom jame in betoniranjem: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
1 | Dobava in montaža napajalno/krmilne omare parkrišča (+R.P_POV) GE EH3/AP-22 z NN električnim razvodom za napajanje porabnikov parkirišča ter prostorom za opremo daljinskega vodenja: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | 5 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYM-J 3x2,5 mm2: | 70 | m |  | 0
3 | Dobava in polaganje signalnega kabla UTP Cat 5e: | 170 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYM-J 3x2,5 mm2 (BICIKLJ): | 120 | m |  | 0
5 | Dobava in polaganje optičnega kabla TOSM 03 SM (48 (4 x 12)), rodent resistant: | 600 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v omari, komplet s kabelskimi končniki: | 16 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
2 | Projektantski nadzor: | 2 | ur |  | 0
3 | Nepredvidena dela po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik (2,1 % od načrtovane skupne vrednosti): | 1 | oce |  | 0
4 | Izdelava dokumetacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA:
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Elektro oprema: |  |  |  | 0
| Kabli: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
OPOMBA:
upoštevana vsa potrebna dela razen aktivne (strojne in programske) opreme!

## VIDEONADZOR
Izgradnja javnega parkirišča ob Povšetovi ulici v Ljubljani
CESTNA RAZSVETLJAVA, KONTROLA PRISTOPA + AVTOMATSKA BLAGAJNA, VIDEONADZOR, ELEKTRIČNO POLNJENJE VOZIL
3. Videonadzor - PZI
| Načrt 4/1 št.: 05-30-2506/2576-1 |  |  |  | februar 2017
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
KABLI
1 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYM-J 3x1,5 mm2: | 20 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje signalnega kabla UTP Cat 5e: | 20 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v omari in na napravah, komplet s kabelskimi končniki: | 2 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
2 | Projektantski nadzor: | 1 | ur |  | 0
3 | Nepredvidena dela po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik (2,1 % od načrtovane skupne vrednosti): | 1 | oce |  | 0
4 | Izdelava dokumetacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA:
| Kabli: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
OPOMBA:
upoštevana vsa potrebna dela razen aktivne (strojne in programske) opreme!

## EPV
Izgradnja javnega parkirišča ob Povšetovi ulici v Ljubljani
CESTNA RAZSVETLJAVA, KONTROLA PRISTOPA + AVTOMATSKA BLAGAJNA, VIDEONADZOR, ELEKTRIČNO POLNJENJE VOZIL
4. Električno polnjenje vozil - PZI
| Načrt 4/1 št.: 05-30-2506/2576-1 |  |  |  | februar 2017
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za postavitev stebrička za električno polnjenje vozil, z vgradnjo pripadajočega dostavljenega sidra, komplet z izkopom jame in betoniranjem: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje napajalnega kabla FG70R 4x35 mm2: | 25 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v omari in na napravah, komplet s kabelskimi glavami in kabelskimi čevlji: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
2 | Projektantski nadzor: | 1 | ur |  | 0
3 | Nepredvidena dela po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik (2,1 % od načrtovane skupne vrednosti): | 1 | oce |  | 0
4 | Izdelava dokumetacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA:
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Kabli: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
OPOMBA:
upoštevana vsa potrebna dela razen aktivne (strojne in programske) opreme!