## POPIS JR HIŠA ROŠKA
P.1 PROJEKTANTSKI POPIS
JAVNA RAZSVETLJAVA - Ureditev javnih površin "HIŠA ROŠKA"
št. Načrta: 02-30-2989/3059
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za svetlobni steber višine h = 5-6 m, komplet z izkopom jame, obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 13 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110 oz fi 50, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1xcev | 30 | m |  | 0
| 2xcev | 200 | m |  | 0
| 1xcev (fi 50) | 15 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | 10 | kos |  | 0
4 | Izdelava kompletnega malega tipskega jaška javne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z RF pokrovom 60 x 60 cm, zapolnjenim z okoliškim tlakom, nosilnost 125 kN | 2 | kos |  | 0
5 | Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z izkopom jame | 1 | kos |  | 0
6 | Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z izkopom ter obbetoniranjem | 1 | kos |  | 0
7 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču ter ob kabelskih jaških | 5 | m3 |  | 0
8 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | 1 | kpl |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 10 | m3 |  | 0
10 | Izvedba priključitve novopredvidene kabelske kanalizacije na obstoječe kabelske trase CR/na obstoječ kabelski jašek | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
11 | Odstranitev obstoječe svetilke ter dobava in montaža nove LED svetilke kot npr. PHILIPS LUMA GEN 2 MEDIUM BGP704 z ravnim steklom; optika DM10, max moči 90 W; 12000 lm; 3000 K kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 3 | kos |  | 0
12 | Dobava in postavitev stebra z dvojnim obračljivim virom in senčilom LED 2x 33W 3000K 1923lm 35° 230V IP66, IK10, nast. +/-5° vertikalno in +/- 180° horizontalno, regulacija DALI, dodatno senčilo proti bleščanju; skupna višina 5650 mm, barva korten ali siva aluminij, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 13 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
13 | Izdelava, dobava in montaža prižigališča cestne razsvetljave, opremljenega v skladu z zahtevami upravljalca JR (daljinsko vodenje in nadzor), komplet z omaro kot npr. (EH3/AP-22) | 1 | kos |  | 0
14 | Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni shemi: | 1 | kos |  | 0
15 | Dobava in montaža poliesterskega postavka za PMO dimenzij 900 x 780 x 310 mm | 1 | kos |  | 0
16 | Izvedba prestavitve obstoječe naprave merilnega mesata v novo predvideno PMO, komplet s priključitvijo | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
17 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 245 | m |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 260 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
19 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 14 | kos |  | 0
2 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 14 | kos |  | 0
21 | Izdelava kabelskih končnikov: | 28 | kos |  | 0
22 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 2 | kos |  | 0
23 | Izvedba priključitve novega napajalnega kabla na obstoječe omrežje CR/na obstoječo svetilko: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
24 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 260 | m |  | 0
25 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
26 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
27 | Izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | 1 | kpl |  | 0
28 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
29 | Preveritev srednje osvetljenosti površine peš poti: | 1 | kpl |  | 0
30 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
31 | Projektantski nadzor: | 4 | ur |  | 0
32 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
NADZOR IN KRMILJENJE
33 | Krmilna naprava, kpl. z montažo in ožičenjem v prižigališču JR: | 1 | kos |  | 0
34 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave (ROŠKA) - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL: | 1 | kpl |  | 0
35 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
36 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
37 | Dograditev aplikacijske programske opreme - ROŠKA (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
38 | Dobava in vgradnja segmentnega krmilnika - lokalne postaje (LP) v prižigališče JR: | 1 | kpl |  | 0
39 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | 16 | kpl |  | 0
40 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
DDV 22%
Skupaj z DDV
datum:februar 2023