## Splošne opombe k popisu
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
Ponudnik mora v ponujenih cenah vsake posamezne postavke popisa zajeti in upoštevati:
- dobavo novega nerabljenega materiala
- dobavo navedenega materiala na objekt naročnika, zajeti morajo biti vsi stroški nabave, transporta, dostave in storitev dobave,
- strokovno vgradnjo oz. montažo dobavljenega materiala, zajeti morajo biti vsi stroški storitve vgradnje oz. montaže,
- drobni montažni material, ki je potreben za storitev vgradnje oz. montaže, zajeti morajo biti vsi stroški nabave, transporta, dostave in storitev dobave.
Ovrednotiti je potrebno vse postavke popisa - v kolikor je pri kateri od postavk dopisano "ne nudimo" oz. je postavka neovrednotena, se šteje, da je ponudba neveljavna.
Pri posameznih postavkah naročnik zahteva, da ponudnik izpolni rubriko Ponujamo znamka in tip : (obvezno vpisati). Ponudnik navede proizvajalca in točen model in tip materiala, ki ga ponuja in namerava dobaviti in vgraditi oz. montirati. Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo ponujanega materiala in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
V kolikor ponudnik pri posameznih postavkah ne izpolni rubrike "ponujamo" se upošteva, da ponuja enak model in tip materiala navedenega proizvajalca v popisu!
Vsa dela se izvajajo kadarkoli, tudi ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja ali montaža materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške gradbiščne eletrične omarice z obdobnimi električnimi meritvami
11. | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta

## Pripra. in zaklju. dela za SN
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN
Zap. | Opis postavke | Merska | Količina | Cena /kos | Skupaj
št. |  | enota |  | €/kos | €
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN
1.1. | Ureditev NN priključka za potrebe gradbišča | PAVŠAL | 1 | 0 | 0
1.2. | Pripravljalna in zaključna dela
| Priprava gradbišča za začetek izvajanja, ki vključuje postavitev gradbiščne table, postavitev gradbiščne ograje, zagotovitev električne energije, vse spremljajoče prostore, zavarovanje gradbišča, prijava gradbišča, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponij. OBVEZNO PREDVIDETI 1.000 eur. Obračun po dejanskih stroških na podlagi potrjenega vpisa v gradbeni dnevnik. | KPL | 1 | 0 | 0
| Izdelava elaborata delne ali popolne začasne cestne zapore. OBVEZNO PREDVIDETI 1.000 eur. Obračun po dejanskih stroških! | KPL | 1 | 0 | 0
| Pridobitev dovoljenja delne ali popolne začasne cestne zapore. OBVEZNO PREDVIDETI 800 eur. Obračun po dejanskih stroških! | KPL | 1 | 0 | 0
| Fizična postavitev delne ali popolne začasne cestne zapore. OBVEZNO PREDVIDETI 1.000 eur. Obračun po dejanskih stroških! | KPL | 1 | 0 | 0
| Geodetske storitve: Zakoličba trase nove kabelske kanalizacije | M1 | 150 | 0 | 0
| Geodetske storitve: Zakoličba točkovnih elementov (jaški, oporni zidovi, zidovi, znaki, semaforji, elementi urbane opreme, drevesa in podobno) | KOS | 25 | 0 | 0
| Geodetske storitve: zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov in nadzor upravljalcev. Znesek je ocenjen. OBVEZNO PREDVIDETI 2000 eur. Obračun po izstavljenih računih upravljalcev oz. lastnikov | KPL | 1 | 0 | 0
| Čiščenje oz. pospravljanje gradbišča po zaključku del | KPL | 1 | 0 | 0
1.2. | Pripravljalna in zaključna dela | KPL | 1 | 0 | 0
1.3. | Prevozi | KPL | 1 | 0 | 0
1.4. | Zavarovanje gradbišča | KPL | 1 | 0 | 0
1.5. | Usmeritev prometa | KPL | 1 | 0 | 0
1.6. | Čiščenje okolice trase | KPL | 1 | 0 | 0
1.7. | Odvoz materiala na trajno deponijo | KPL | 1 | 0 | 0
1.8. | Koordinacije odklopov in priklopov | KPL | 1 | 0 | 0
1.9. | Označitev kablovoda na žilah | KPL | 1 | 0 | 0
1.10. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN |  |  |  | 0

## Grad. mate. in dela za SN
GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN
Zap. | Opis postavke | Merska | Količina | Cena /kos | Skupaj
št. |  | enota |  | €/kos | €
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
2. | GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN
2.1. | Izkop kabelskega jarka v terenu III. Ktg. 50% in IV. Ktg. 50% globine 130cm, širine 60 cm, odvoz v deponijo do 10km | M1 | 25 | 0 | 0
2.2. | Izkop kabelskega jarka v asfaltirani površini globine 130cm, širine 60cm, odvoz v deponijo do 10km, rezanje asfalta | M1 | 147 | 0 | 0
2.3. | 2 x PEHD cev Ø50mm v kabelskem jarku, ravnanje in utrditev | M1 | 340 | 0 | 0
2.4. | PVC cev Ø160mm v kabelskem jarku, ravnanje in utrditev | M | 1450 | 0 | 0
2.5. | Predelava kabelskega jaška, betonski, armiran, dimenzij 2.8 x 2.0 x 2.1m z dvojnim LTŽ pokrovom za težak promet (pokrov 2 x (60 x 60cm)) napis ELEKTRIKA se zniža za cca. 30cm in izvede nova strešna plošča jaška ter ponovno namesti oba pokrova za težki promet | KOS | 1 | 0 | 0
2.6. | Predelava kabelskega jaška, betonski, armiran, dimenzij 2.8 x 2.0 x 2.1m z dvojnim LTŽ pokrovom za težak promet (pokrov 2 x (60 x 60cm)) napis ELEKTRIKA: potrebno je predvideti nove vhode za 9 cevi Ø160mm in 2 cevi Ø50mm ter zamašiti obstoječe preboje za cevi. | KOS | 3 | 0 | 0
2.7. | Odstranitev obstoječe kabelske kanalizacije sestavljene iz 9x PVC cevi Ø160mm in 2x PEHD cevi Ø50mm pred izdelavo nove v skupni dolžini 150m. | KPL | 1 | 0 | 0
2.8. | Zasip kabelskega jarka do prekritja cevi s peskom, izravnava | M3 | 72.5 | 0 | 0
2.9. | Zasip kabelskega jarka s tamponskim materialom z zabijanjem v plasteh | M3 | 97.7 | 0 | 0
2.10. | Zasip kabelskega jarka s pustim betonom MB30, priprava za asfaltiranje | M3 | 15 | 0 | 0
2.11. | Asfaltiranje prekopa ceste v plasteh 8 + 5cm, uvaljanje | M2 | 149 | 0 | 0
2.11. | Opozorilni trak z napisom POZOR ENERGETSKI KABEL v kabelskem jarku nad cevmi | M | 170 | 0 | 0
2.12. | Pocinkani valjanec Fe/tZn 25 x 4 mm v kabelskem kanalu v globini 0.5-0.8m | M | 145 | 0 | 0
2.13. | Zapolnitev odprtin z drobnozrnatim ekspanzivnim betonom C 25/30 ( kot npr. nabrekajoča malta 0-4 mm) in trajnoelastičnim PU kitom. Na območju prehoda cevi EKK v jašek do 1 m2 (EKK v jaške in obstoječi jašek ter v objekt) | KOS | 22 | 0 | 0
2.14. | Razna drobna gradbena dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem se obračuna po dejansko porabljenem času oz. materialu po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto. Ponudnik navede vrednost KV in PK delavca KV delavec: EUR, PK delavec: EUR
| KV delavec: EUR | UR | 8 | 0 | 0
| PK delavec: EUR | UR | 8 | 0 | 0
2.15. | Nepredvidena dela pri zidarskih delih, ki se lahko pojavijo med gradnjo, potrjena s strani nadzora ali investitorja.OBVEZNO PREDVIDETI 500 EUR, obračun po dejanskih stroških! | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN |  |  |  | 0

## Elektro. material in dela za SN
ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN
Zap. | Opis postavke | Merska | Količina | Cena /kos | Skupaj
št. |  | enota |  | €/kos | €
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
3. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN
3.1. | Izdelava provizorija s kablom NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV) uvlečen v stigmafleks cevi Ø160mm, vsaka žila v svojo cev. Po končanih gradbenih delih se ta kabel uvleče v na novo izdelano kabelsko kanalizacijo in izdela spojke. | M1 | 510 | 0 | 0
3.2. | Dodatna mehanska zaščita provizorija po navodilih in nadzoru Elektra Ljubljana v skupni dolžini 150m. | KPL | 1 | 0 | 0
3.3. | Kabelska spojka Raychem tip POLJ 24 120-240 mm2, toplokrčna, dolžine 650 mm, 10 kV, izvedena v obstoječem kabelskem jašku KJ00882 med obstoječim SN kablom XHE 49A 1 x 150/25 mm2 iz RP PRIVOZ in novim kablom NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV) iz TP 0221 MESARSKA CESTA 24. Sestava kompleta spojke po; GIZ DEI Tehnična smernica TS-4 Pribor za kable 12/20/24 kV, Dodatek B: Primeri sestave kompletov kabelskega pribora; Dodatek C: Proizvajalci SN kabelskih spojk za 10 kV nivo | KOS | 6 | 0 | 0
3.4. | Kabelska spojka Raychem tip POLJ 24 120-240 mm2, toplokrčna, dolžine 650 mm, 10 kV, izvedena v obstoječem kabelskem jašku KJ00885 med obstoječim SN kablom XHE 49A 1 x 150/25 mm2 iz TP 0221 MESARSKA CESTA 24 in novim kablom NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV) iz RP PRIVOZ. Sestava kompleta spojke po; GIZ DEI Tehnična smernica TS-4 Pribor za kable 12/20/24 kV, Dodatek B: Primeri sestave kompletov kabelskega pribora; Dodatek C: Proizvajalci SN kabelskih spojk za 10 kV nivo | KOS | 6 | 0 | 0
3.5. | Odstranitev obstoječega kabla NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV) uvlečenega v obstoječi EKK pred odstranitvijo obstoječe EKK. | M1 | 450 | 0 | 0
3.6. | Vzpostavitev breznapetostnegih stanj, izklopi in preprečitev ponovnih vkloov | KPL | 1 | 0 | 0
3.7. | Kontrola istoimenskosti faz in po potrebi prevezava faz | KPL | 1 | 0 | 0
3.8. | Priprava odklopov, priklopov, zavarovanje -stroški distribucije | KPL | 1 | 0 | 0
3.9. | Vris kabelskih spojk v kataster Elektro Ljubljana | KPL | 1 | 0 | 0
3.10. | Povezava ozemljitvenega traku na ozemljitveni sistem TP | KPL | 1 | 0 | 0
3.11. | Geodetski posnetek trase | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN |  |  |  | 0

## Zunanja talna grelna instalacij
ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA OGREVANJE KLANČINE
Zap. | Opis postavke | Merska | Količina | Cena /kos | Skupaj
št. |  | enota |  | €/kos | €
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
4. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA OGREVANJE KLANČINE
4.1. | Kabel NYM-J 5 x 2.5 mm2 za napajanje grelnih kablov, povlečen delno po kabelskih policah in delno v plastične rebraste cevi | m | 45 | 0 | 0
4.2. | Kabel NYM 2 x 1.5 mm2 za napajanje talnega tipala, povlečen delno po kabelskih policah in delno v plastične rebraste cevi | m | 43 | 0 | 0
4.3. | Grelni kabel GDA30/400, 30W/m, 400V, dvožilni z enostranskim priključnim kablom 5 m, GDA30/400-240 m, koda 2809, dolžina 243 m, moč 6800W, napetost 400V za montažo v asfalt | KOS | 1 | 0 | 0
4.4. | Komplet dveh talnih tipal vlage in temperature za elektronski sklop EM, koda 8062, tip EM tipala T | KOS | 1 | 0 | 0
4.5. | Razvodnica Ø60 mm globoka 50 mm | KOS | 1 | 0 | 0
4.6. | Komplet dveh rebrastih cevi Ø16 mm (1 x tipalo, 1 x napajanje), koda 9005, tip RB cev | KOS | 1 | 0 | 0
4.7. | Rebrasta cev Ø16 mm | m | 10 | 0 | 0
4.8. | Pritrdilna vezica 140 mm za pritrjevanje kabla na armaturno mrežo, koda 9003, tip PV vezica (100 kosov v kompletu) | KOS | 1 | 0 | 0
4.9. | Kovinski pritrdilni trak za grelni kabel (rola 25 m) za pritrjevanje v asfaltu, koda 9004, tip KT pritrdilni trak | KOS | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJA TALNA GRELNA INSTALACIJA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA ZA SN |  |  |  | 0
2. | GRADBENI MATERIAL IN DELA ZA SN |  |  |  | 0
3. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN DELA ZA SN |  |  |  | 0
4. | ZUNANJA TALNA GRELNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA: |  |  |  | 0
A. | SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA: |  |  |  | 0
B. | NEPREDVIDENA DELA 10% od A. |  |  |  | 0
C. | PROJEKT IZVEDENIH DEL PID KOMPLET ELEKTRO INSTALACIJ V 4-IH TISKANIH IZVODIH IN 1 IZVOD V ELEKTRONSKI OBLIKI NEZAKLENJEN (format dwg, doc) NA USTREZNEM MEDIJU | KPL | 1 | 0 | 0
Č. | NADZOR IN STROŠKI DISTRIBUTERJA ELEKTRO LJUBLJANA | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0