**Zadeva: Kakovost podzemne vode v avgustu 2024**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Avgust 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni  halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 29. 8. 2024 | 0,002 | < 0,004 | < 1 | 18 | 0,6 |
| Šentvid IIa | 29. 8. 2024 | 0,006 | < 0,004 | < 1 | 24 | 0,6 |
| Jarški prod III | 29. 8. 2024 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 12 | 1,1 |
| Hrastje Ia | 29. 8. 2024 | 0,037 | 0,018 | < 1 | 22 | 13 |
| Brest IIa | 29. 8. 2024 | 0,011 | 0,065 | 1,6 | 9,3 | 0,5 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2024 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v avgustu 2024 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**