**Zadeva: Kakovost podzemne vode v februarju 2019**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Februar 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapnihalogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VII | 6. 2. 2019 | < 0,002 | 0,007 | < 2 | 9,7 | 1,7 |
| Šentvid IIa | 6. 2. 2019 | < 0,002 | 0,010 | < 2 | 19 | 2,1 |
| Jarški prod III | 6. 2. 2019 | < 0,002 | 0,004 | < 2 | 10 | 3,0 |
| Hrastje Ia | 6. 2. 2019 | 0,038 | 0,021 | < 2 | 20 | 14 |
| Brest IVa | 6. 2. 2019 | 0,004 | 0,058 | < 2 | 7,5 | 1,5 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2019 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v februarju 2019 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**