**Zadeva: Kakovost podzemne vode v januarju 2024**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Januar 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapnihalogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 25. 1. 2024 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 12 | 1 |
| Kleče XIII | 25. 1. 2024 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 17 | 0,94 |
| Šentvid IIa | 25. 1. 2024 | 0,007 | < 0,004 | < 1 | 20 | 1,3 |
| Jarški prod III | 25. 1. 2024 | < 0,002 | < 0,004 | < 1 | 11 | 2 |
| Hrastje Ia | 25. 1. 2024 | 0,036 | 0,024 | < 1 | 21 | 15 |
| Brest IVa | 25. 1. 2024 | 0,006 | 0,050 | 1,2 | 8,4 | 1,1 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2024 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v januarju 2024 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**