**Zadeva: Kakovost podzemne vode v septembru 2023**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**September 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni  halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIa | 26. 9. 2023 | 0,002 | 0,007 | < 1 | 12 | 0,5 |
| Šentvid IIa | 26. 9. 2023 | 0,004 | 0,009 | < 1 | 20 | 1,1 |
| Jarški prod III | 26. 9. 2023 | < 0,002 | 0,004 | < 1 | 11 | 1,2 |
| Hrastje Ia | 26. 9. 2023 | 0,032 | 0,033 | < 1 | 19 | 11 |
| Brest IVa | 26. 9. 2023 | 0,007 | 0,074 | 1 | 8 | 0,87 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2023 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v septembru 2023 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.**