## SKUPNA REKAPITULACIJA
SN KABLOVOD od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CČN Ljubljana
PZI št. 19-004, Novera d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA
| vrsta del | EUR
1. | KABELSKA KANALIZACIJA-GRADBENI DEL | 0
2. | NAČRT ELEKTROTEHNIKE (ELEKTRO MONTAŽNA DELA) | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| 22% DDV | 0
| SKUPAJ Z VKLJUČENIM DDV | 0

## GRADBENI DEL
A. KABELSKA KANALIZACIJA - CČN
z.št. | opis | količina | enota | cena/enota | znesek
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | 860 | m |  | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | 860 | m |  | 0
3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … | 1 | kpl |  | 0
4 | Strojno rezanje asfalta debeline do 10cm | 182 | m |  | 0
5 | Frezanje obstoječega asfaltnega vozišča debeline 3cm, dodatno obžagovanje stikov v kolikor je to potrebno, pobrizg z emulzijo in preplastitev z asfaltbetonom v debelini 3cm | 12 | m2 |  | 0
6 | Odstranjevanje cestnih robnikov položenih na betonsko podlago in prenos robnikov v stalno deponijo | 145 | m |  | 0
7 | Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd | 27 | m3 |  | 0
8 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2x3 iz PVC trde cevi 160mm + 2x (2x PE cevi 50mm), dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,82m, globina kanala 1,25m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z izkopnim materialom in tamponom ter betonom, utrjevanje po slojih 30 cm do 95% trdnosti po Proctorju s tamponom in betonom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 124 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 1.5479 | m3
| izkop ročni | 0.387 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.271 | m3
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.91 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.246 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.246 | m3
| cev Ø160 mm | 6 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 2 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
9 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 2x2 iz PVC trde cevi 160mm + 2x PE cevi 50mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,63m, globina kanala 1,25m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z izkopnim materialom in tamponom ter betonom, utrjevanje po slojih 30 cm do 95% trdnosti po Proctorju, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 717 | m |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 1.3579 | m3
| izkop ročni | 0.3395 | m3
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.227 | m3
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.91 | m3
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.189 | m3
| beton za zaščito cevi C16/20 (MB20) | 0.189 | m3
| cev Ø160 mm | 4 | m1
| cev PE02_2xØ50 mm | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC distančnik | 1 | kos
| PVC opozorilni trak | 2 | m1
10 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 2,00x1,60x1,80m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 7 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 14.352 | m3
| izkop ročni | 3.588 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.76 | m3
| opaževanje - talna plošča | 14.4 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 12.96 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 3.2 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 241.17 | kg
| armatura - mreže | 206.1 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 2.89 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 122x60 dvojni pokrov 400kN, ER4S, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 12.18 | m3
11 | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška notranjih dim. 2,00x1,60x1,80m, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini (kolesarske steze, pločniki), v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje terena | 1 | kos |  | 0
količine za kos
| izkop strojni | 14.352 | m3
| izkop ročni | 3.588 | m3
| podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom | 0.76 | m3
| opaževanje - talna plošča | 14.4 | m1
| opaževanje, dvostransko - stene | 12.96 | m2
| opaževanje - zgornja plošča, podpiranje | 3.2 | m2
| opaževanje - podnožje pokrova | 1.22 | m2
| armatura - palice | 241.17 | kg
| armatura - mreže | 206.1 | kg
| beton C20/30 (MB30) - talna plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - stene | 2.89 | m3
| beton C20/30 (MB30) - zgornja plošča | 0.76 | m3
| beton C20/30 (MB30) - podnožje pokrova | 0.4 | m3
| 120x60 dvojni pokrov 250kN, povozno | 1 | kos
| tamponski zasip z utrditvijo | 12.18 | m3
12 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, komplet z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35mm2, komplet za kabelski jašek | 8 | kos |  | 0
13 | Izdelava 6-cevnega uvoda (6x160mm) + 2x dvojček 2x50mm v TP z obdelavo odprtine, dim. 45x72cm | 1 | kos |  | 0
14 | Namestitev odstranjenih (pridobljenih) robnikov na betonsko podlago iz betona C16/20 in zalitje stikov s cementno malto | 145 | m |  | 0
15 | Izdelava novega asfalta vozišča v deb. 6+4 cm (npr. AC22 base B 50/70 A3, AC11 surf B 50/70 A4) oz. kot obstoječi, z valjanjem, s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asvalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku širine 4 cm - z vsemi preddeli in deli in dobavo | 194 | m2 |  | 0
16 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo izvajalca z vključenimi stroški nakladanja, razkladanja materiala in vsemi stroški plačila deponijske takse | 1291.808 | kg |  | 0
17 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
18 | Naročilo in stroški izdelave elaborata zapore ceste | 1 | kpl |  | 0
19 | Prečno zavarovanje obst. kom. vodov v času gradnje pri izvedbi elektrokabelske kanalizacije pod obst. kom. vodi. Podpiranje z lesenimi gredami dolžine 4m, podbetoniranje v količini 0,5 m3, obbetoniranje v količini 0,5 m3, zaščita s PEhd cevjo fi200, ročni izkop…, vse po navodilih upravljavca kom. voda, ki ga elektrokabelska kanalizacija prečka.
| plinovod | 3 | kom |  | 0
| vodovod | 7 | kom |  | 0
| TK vodi | 3 | kom |  | 0
20 | Vzdolžno zavarovanje obstoječih kom. vodov, na mestu, kjer ta poteka vzporedno s projektiranim vodom. Z zasipom odkopanega voda po navodilih upravljavca, vključno z dobavo, nabavo in vgradnjo novega zasipnega materiala, ročni izkop.
| plinovod | 20 | m |  | 0
| vodovod | 20 | m |  | 0
| TK vodi | 10 | m |  | 0
21 | Postavitev cestnih zapor in prometne signalizacije (pri izdelavi ocene upoštevati cca 45 dni trajanja zapore) - obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl |  | 0
22 | Stroški nadzora podjetja Elektro Ljubljana - (ocena na podlagi veljavnega cenika) | 1 | kpl |  | 0
23 | Priprava in zavarovanje gradbišča skladno z varnostnim načrtom obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl |  | 0
24 | Izdelava načrta VZD skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05). | 1 | kpl |  | 0
25 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških (10% od vrednosti gradbenih del) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | EUR |  | 0

## NAČRT ELEKTROTEHNIKE
A. ELEKTOMONTAŽNA DELA - SNO
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | cena/enota | znesek
1 | Dobava in uvlačenje kabla 3×NA2XS(FL)2Y 1×240/25 RM 12/20 kV v cevi kab. kanalizacije | 1800 | m |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelske spojke za enožilne kable 20kV preseka 1×240mm2, npr. Nexans ali Raychem (kpl zajema 3 spojke za celoten sistem) | 4 | kpl |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelske spojke za trožilne kable 10kV preseka 1×150mm2, npr. Nexans ali Raychem | 1 | kos |  | 0
4 | Dobava in izdelava kabelske glave 20 kV, notranja montaža (1 kpl je 3 kos) npr. suhomontažni natični zaključek z integriranim električnim poljem za kabel NA2XS(FL)2Y 1×240/25mm2, - | 2 | kpl |  | 0
| tip POLT-24D/1XI ali enakovredno |  |  |  | 0
5 | Dobava in montaža izoliranega T- člena za kompaktna stikal | 2 | kpl |  | 0
6 | Dobava in označevanje kablov v jaških in TP s tipsko ploščico (gravirano) | 20 | kos |  | 0
7 | Določitev obstoječega SN kabla s strani distribucijskega podjetja in presekanje kabla | 10 | kpl |  | 0
8 | Demontaža in izvlek obstoječega SN kabla iz obstoječe EKK (označeno na risbi) | 460 | m |  | 0
9 | Priključitev enožilnih SN kablov v transformatorskih postajah | 6 | kos |  | 0
10 | Dovoz treh kabelskih bobnov na lokacijo, postavitev in priprava bobnov pred uvleko kablov v kabelsko kanalizacijo | 6 | kos |  | 0
11 | Pregled obstoječe kabelske kanalizacije, zračenje, črpanje vode (po potrebi) | 8 | kos |  | 0
12 | Uvlačenje predvleke v kabelsko kanalizacijo | 1800 | m |  | 0
13 | Zvijanje vodnikov in odvoz na deponijo s plačilom pristojbine | 460 | m |  | 0
14 | Nepredvidena dela, drobni material, prevozi | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ B |  | EUR |  | 0
B. OSTALI STROŠKI
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | cena/enota | znesek
1 | Preklopi v SN omrežju | 1 | kpl |  | 0
2 | Povrnitev SN omrežja v normalno stanje obratovanja - preklopi v SN omrežju | 1 | kpl |  | 0
3 | Nadzor nad izvajanjem gradbenih in elektro montažnih del | 1 | kpl |  | 0
4 | Geodetski posnetki izvršenih tras z izdelavo elaborata - upoštevan v gradbenem načrtu EKK | 0 | kos |  | 0
5 | Vnos sprememb s svinčnikom v PZI kot podloga za izdelavo PID | 1 | kpl |  | 0
6 | Izdelava tehniške dokumentacije-PID v 3 tiskanih izvodih | 1 | kpl |  | 0
7 | Vrisi v kataster in vnos v izvršilno dokumentacijo distributerja - Elektro Ljubljana d.d. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ B |  | EUR |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
| A. ELEKTOMONTAŽNA DELA - SNO |  |  |  | 0
| B. OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B (brez DDV) |  | EUR |  | 0